## 汇总
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备注
1 | 土建工程 | 项 | 1 |  |  | 含相关调试、试验、检测等
2 | 储能及电气一次工程 | 项 | 1 |  |  | 含相关调试、试验、检测等
3 | 电气二次工程 | 项 | 1 |  |  | 含相关调试、试验、检测等
4 | 通信工程 | 项 | 1 |  |  | 含相关调试、试验、检测等
5 | 水工消防工程 | 项 | 1 |  |  | 含相关调试、试验、检测等
6 | 暖通工程 | 项 | 1 |  |  | 含相关调试、试验、检测等
7 | 其他 | 项 | 1 |  |  | 本项内的安全文明施工费用不低于建安费用的2.5%，专款专用
合计

## 土建
土建工程量清单（本项全部乙供）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 主变压器基础 | 个 | 1 |  |  | 主变容量( 110 )MVA，含主变油坑（暂定尺寸9.5*7.8m）、中性点设备基础（1.2*1.2m）
1.1 | 土方开挖 | m3 | 274.164
1.2 | 土方回填 | m3 | 181.14
1.3 | 土方外运 | m3 | 93.024
1.4 | 垫层 | m3 | 10.07 |  |  | C20
1.5 | 混凝土 | m3 | 43.39 |  |  | C30
1.6 | 钢筋及预埋件 | t | 4.51
1.7 | 卵石 | m3 | 21.81 |  |  | 卵石粒径50～80mm，油池钢筋混凝土结构，长度( 9.3)m×宽度( 7.6 )m×高度( 0.3 )m，
1.8 | 中性点成套设备基础 | 座 | 1 |  |  | 基础为1.2*1.2m
1.9 | 35KV母线支座 | 个 | 15 |  |  | 基础为1.2*1.2m
2 | 110kV设备构架及基础 | 套 | 1
2.1 | 土方开挖 | m3 | 151.2
2.2 | 土方回填 | m3 | 92.232
2.3 | 土方外运 | m3 | 58.968
2.4 | 垫层 | m3 | 2.475 |  |  | C20
2.5 | 混凝土 | m3 | 37.125 |  |  | C30
2.6 | 钢筋 | t | 2.684
2.7 | 钢材 | t | 10 |  |  | 构架钢材，含35m构架避雷针
3 | GIS基础 | 座 | 1
3.1 | 土方开挖 | m3 | 99.5148
3.2 | 土方回填 | m3 | 72.3017
3.3 | 土方外运 | m3 | 27.2131
3.4 | 垫层 | m3 | 4.7616 |  |  | C20
3.5 | 混凝土 | m3 | 26.5734 |  |  | C30
3.6 | 钢筋 | t | 2.6573
3.7 | 预埋件 | t | 0.8
4 | 事故油池 | 座 | 1 |  |  | 地下事故油池暂定尺寸4.2x4.2，深4.5米
4.1 | 土方开挖 | m3 | 228.3336
4.2 | 土方回填 | m3 | 123.552
4.3 | 土方外运 | m3 | 104.7816
4.4 | 垫层 | m3 | 2.0339 |  |  | C20
4.5 | 混凝土 | m3 | 21.084 |  |  | C30抗渗混凝土，抗渗等级为 P8。
4.6 | 钢筋 | t | 2.7831
4.7 | 砖砌体 | m3 | 3.2175
5 | 接地变基础 | 座 | 1 |  |  | 暂定尺寸5*2.5m
5.1 | 土方开挖 | m3 | 74.844
5.2 | 土方回填 | m3 | 45.144
5.3 | 土方外运 | m3 | 29.7
5.4 | 垫层 | m3 | 2.31
5.5 | 混凝土 | m3 | 19.4589
5.6 | 钢筋 | t | 2.3351
5.7 | 预埋件 | t | 0.528
6 | SVG预制舱基础 | 座 | 1 |  |  | 暂定尺寸8.4*10.7
6.1 | 土方开挖 | m3 | 340.0319
6.2 | 土方回填 | m3 | 91.152
6.3 | 土方外运 | m3 | 248.8799
6.4 | 垫层 | m3 | 12.8453 |  |  | C20
6.5 | 混凝土 | m3 | 69.0407 |  |  | C30
6.6 | 钢筋 | t | 8.2849
6.7 | 预埋件 | t | 0.632
7 | 35KV预制舱基础 | 座 | 1 |  |  | C30砼，钢筋混凝土,暂定尺寸18*7.5m
7.1 | 土方开挖 | m3 | 410.4
7.2 | 土方回填 | m3 | 118.8
7.3 | 土方外运 | m3 | 291.6
7.4 | 垫层 | m3 | 16.15 |  |  | C20
7.5 | 混凝土 | m3 | 57.5789 |  |  | C30
7.6 | 钢筋 | t | 6.9095
7.7 | 预埋件 | t | 0.8
7.8 | 砖砌体 | m3 | 20.808
8 | 二次舱基础 | 座 | 1 |  |  | C30砼，钢筋混凝土,暂定尺寸24*7.5m
8.1 | 土方开挖 | m3 | 533.52
8.2 | 土方回填 | m3 | 144.72
8.3 | 土方外运 | m3 | 388.8
8.4 | 垫层 | m3 | 21.25 |  |  | C20
8.5 | 混凝土 | m3 | 70.9169 |  |  | C30
8.6 | 钢筋 | t | 8.51
8.7 | 预埋件 | t | 0.528
8.8 | 砖砌体 | m3 | 25.704
9 | 辅助用房（水泵房及地下消防水池） | 套 | 1 |  |  | 19*6m，地上一层层高为 4.8m，地下层高 4.8m，建筑面积为 261.69m2。屋面为钢筋混凝土现浇梁板，填充墙采用加气混凝土砌块，M7.5 混合砂浆砌筑，外墙厚 200mm另加保温材料，内墙厚 200mm，其中消防泵房地下部分 墙体为钢筋混凝土墙，厚250mm。基础采用箱型基础，地下混凝土构件（箱型基础、水池侧壁、顶板、梁、柱）均采用 C35抗渗混凝土，抗渗等级为 P10。
9.1 | 建筑工程 | m2 | 123.5 |  |  | 防水保温内外墙门窗等。
9.2 | 结构工程 | m2 | 123.5 |  |  | 框架结构+筏板基础。 建、构筑物及设备基础采用C35混凝土，垫层采用C20混凝土，包括散水、台阶、坡道等
9.3 | 简易装修工程 | m2 | 123.5 |  |  | 含建筑电气工程、建筑给排水工程，建筑采暖工程等简易装修，详见建筑图纸
9.4 | 混凝土（水池） | m3 | 175.54 |  |  | C35抗渗P10抗冻F200
9.5 | 钢筋（水池） | t | 24.86
9.6 | 水泵房钢梯 | t | 1.6
10 | 综合楼 | 座 | 1 |  |  | 钢筋混凝土框架结构，综合楼采用现浇钢筋混凝土框架结构、现浇钢筋混凝土屋面梁板，基础采用独立基础，持力层为砂岩层，混凝土强度采用 C30，填充墙采用加气混凝土砌块、M7.5 混合砂浆砌筑， 外墙 200mm 厚另加保温材料，内墙 200mm 厚。30.2*16.4m，层高4m，建筑面积495.28m2。
10.1 | 建筑工程 | m2 | 495.28 |  |  | 防水保温内外墙门窗等。
10.2 | 结构工程 | m2 | 495.28 |  |  | 框架结构+独立基础。 建、构筑物及设备基础采用C30混凝土，垫层采用C20混凝土，包括散水、台阶、坡道等
10.3 | 简易装修工程 | m2 | 495.28 |  |  | 含建筑电气工程、建筑给排水工程，建筑采暖工程等简易装修，详见建筑图纸《装修一览表》
10.4 | 附属设施基础 | 项 | 1 |  |  | 包括集水池、污水处理装置、化粪池、隔油池
11 | 危废暂存间 | 座 | 1 |  |  | 单层框架结构，屋面为钢筋混凝土现浇梁板，墙体 200mm厚另加保温材料、M7.5 混合砂浆砌筑，0.00m 以下采用水泥砂浆砌筑，下设 0.10m 厚 C20 混凝土垫层。6.0*5.0m，层高 3.5m，建筑面积35.75 m2。
11.1 | 建筑工程 | m2 | 35.75 |  |  | 防水保温内外墙门窗等。
11.2 | 结构工程 | m2 | 35.75 |  |  | 框架结构+独立基础。 建、构筑物及设备基础采用C30混凝土，垫层采用C20混凝土，包括散水、台阶、坡道等
11.3 | 简易装修工程 | m2 | 35.75 |  |  | 含建筑电气工程、建筑给排水工程，建筑采暖工程等简易装修，详见建筑图纸
12 | 独立避雷针基础 | 个 | 3 |  |  | C30砼，钢筋混凝土，基础为3.5*3.5m
12.1 | 土方开挖 | m3 | 270.9504
12.2 | 土方回填 | m3 | 196.7328
12.3 | 土方外运 | m3 | 74.2176
12.4 | 垫层 | m3 | 3.888 |  |  | C20
12.5 | 混凝土 | m3 | 23.34 |  |  | C30
12.6 | 钢筋 | t | 3
12.7 | 钢材 | t | 9.24 |  |  | 避雷针钢材
13 | 5MWV PCS仓基础 | 个 | 12 |  |  | 设备基础梁和独立基础，暂定尺寸8*3.2m
13.1 | 土方开挖 | m3 | 1459.8144
13.2 | 土方回填 | m3 | 997.92
13.3 | 土方外运 | m3 | 461.8944
13.4 | 垫层 | m3 | 54.624 |  |  | C20
13.5 | 混凝土 | m3 | 253.308 |  |  | C30
13.6 | 钢筋 | t | 20.3616
13.7 | 预埋件 | t | 1.1021
13.8 | 百叶窗 | m2 | 15 |  |  | 通风百叶窗加装防尘棉和钢纱网
14 | 5MW储能电池舱双拼基础 | 个 | 24 |  |  | 设备基础梁和独立基础，暂定尺寸12.6*2.55m
14.1 | 土方开挖 | m3 | 4575.0096
14.2 | 土方回填 | m3 | 2587.41
14.3 | 土方外运 | m3 | 1987.5996
14.4 | 垫层 | m3 | 155.952 |  |  | C20
14.5 | 混凝土 | m3 | 746.592 |  |  | C30
14.6 | 钢筋 | t | 58.176
14.7 | 预埋件 | t | 4.5781
15 | 电缆沟道
15.1 | 800X800电缆沟 | m | 458 |  |  | 砖砌电缆沟（含电缆沟盖板）
15.2 | 1200X1000电缆沟 | m | 325 |  |  | 砖砌电缆沟（含电缆沟盖板）
15.3 | 过道路电缆沟 | m | 18 |  |  | 钢筋混凝土电缆涵井,过4条4米路。
16 | 基础防腐 | m2 | 3300 |  |  | 基础表面刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥500μm
17 | 地基处理 | m3 | 2315 |  |  | 换填砂石垫层
18 | 站区道路及广场
18.1 | 进站道路 | m2 | 185.9 |  |  | 与已有镁工业园区镁一路引接，路面宽 4m，转弯半径 9m，两侧各设 0.25m宽路肩，城市道路。
18.2 | 站区道路 面积 | m2 | 4435 |  |  | 宽 4.0m，转弯半径 9m，城市型道路，基层为 300mm 厚碎石垫层，面层为180mm 厚混凝土面层
18.3 | 碎石地面 面积 | m2 | 5445 |  |  | 储能区和变电区域铺设 150mm 厚级配碎石。
18.4 | 硬质铺地面积 | m2 | 511.5
18.5 | 绿化 | m2 | 404
18.6 | 停车位 | 个 | 8 |  |  | 包含在硬质砖铺地面积内（含1个双枪快充充电桩基础）
18.7 | 路灯、其他照明及基础 | 项 | 1 |  |  | 含路灯、监控基础及其他零碎小基础
18.8 | 旗台 | 个 | 1
18.9 | 路沿石 | m | 1562 |  |  | 混凝土路沿石及水箅子
19 | 1.5米高铁艺围栅 | m | 90 |  |  | 生产和办公区隔离围栏(含2座4米宽1.5高围栏门）
合计

## 储能及电一
电气一次工程量清单（乙供范围看备注后的施工）
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 | 范围
升压站部分
一 | 主变压器部分
1 | 有载调压电力变压器 | 三相有载调压自冷变压器 | 台 | 1 |  |  | 二级能效 | 主变
SFZ20-63000/110Ur=115±8×1.25%/37kV Uk=10.5%,YN，d11O,100/100
2 | 110kV主变中性点成套装置 | ZJB-110隔离开关，72.5kV,630A,31.5kA,附电动机构,带钢支架，1 组氧化锌避雷器，1.5kA,72/186kV,附运行监测仪，1 组中性点电流互感器：5P30/5P30,200/1A,2 只 半球形放电间隙，1 套 | 套 | 1 |  |  | （避雷器、QS、零序CT、放电间 隙）
3 | 主变油色谱 |  | 套 | 1
4 | 检修箱 | ZXW-2/3 | 个 | 1
5 | 主变端子箱 | 不锈钢外壳，落地式 | 个 | 1
6 | 钢芯铝铰线 | JL/G1A-240/30 | 米 | 100 |  |  |  | 施工
7 | 35kV避雷器 |  | 只 | 3 |  |  |  | 35kV开关柜
二 | 110kV屋外配电装置部分
1 | 110kV户外GIS组合开关（线变组间隔） | 126kV 2500A40kA（4s）100kA户外GIS组合开关（线变组间隔）包含以下： | 套 | 1 |  |  |  | 110GIS
|  | 分支SF6管道母线及套管BSG：110kV，1250A 40kA | 套 | 2
|  | 三工位隔离/接地开关126kV 2000A 40kA（4s）100kA | 组 | 3
|  | 快速接地开关126kV 2000A 40kA（4s）100kA | 组 | 1
|  | 检修接地刀126kV 2000A 40kA（4s）100kA | 组 | 1
|  | 断路器126kV 2000A 40kA（4s）100kA | 台 | 1
|  | 电流互感器 | 套 | 1
400~800/1A/1A
5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2
5P30 15VA，200~400/1A 5V
|  | 电压互感器 | 台 | 3
110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV
0.2/0.5/0.5(3P)/3P 50/50/50/100VA
2 | 110kVGIS汇控柜 | GIS配套 | 套 | 1
3 | 110kV户外避雷器 | 氧化锌避雷器Y10W-102/266（附在线监测仪） | 只 | 3
4 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/40 | 米 | 150 |  |  |  | 施工
5 | 绝缘子串 | 10×(XWP-100) | 套 | 12 |  |  | 单片爬电距离:450mm | 施工
6 | SF6微水密度在线监测系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 110GIS
7 | 局放在线监测系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 110GIS
8 | 设备金具 |  | 套 | 20 |  |  |  | 施工
9 | 检修箱 | ZXW-2/3 | 个 | 1 |  |  |  | 施工
三 | 35kV屋内配电装置
1 | 35kV 户内移开式金属 封闭开关柜 | KYN-40.5 2500A ， 31.5KA 真空断路器 40.5kV ， 2500A ， 31.5kA 电流互感器： 800~ 1600/1A 5P30/5P30/5P30/0.2S/0.2S | 面 | 1 |  |  | 35kV主变进线柜 | 35kV开关柜
2 | 35kV 户内移开式金属 封闭开关柜 | 全绝缘电压互感器： 0.2/0.5/3P (35/√3)/(0. 1/√3)/(0. 1/√3)/(0. 1/3)kV 氧化锌避雷器： YH5WZ-51/134 高压熔断器： XRN1P-35/0.5A | 面 | 1 |  |  | 35kV母线设备柜
3 | 35kV 户内移开式金属 封闭开关柜 | KYN-40.5 1250A ， 31.5KA 真空断路器 40.5kV ， 1250A ， 31.5kA 电流互感器： 400~800/1A 5P30/5P30/5P30 电流互感器： 200~400/1A 0.2/0.2S | 面 | 3 |  |  | 35kV储能进线柜
4 | 35kV 户内移开式金属 封闭开关柜 | KYN-40.5 1250A ， 31.5KA 真空断路器 40.5kV ， 1250A ， 31.5kA 电流互感器： 400~800/1A 5P30/5P30/5P30 电流互感器： 200/1A 0.2/0.2S | 面 | 1 |  |  | 35kV SVG出线柜
5 | 35kV 户内移开式金属 封闭开关柜 | KYN-40.5 1250A ， 31.5KA 真空断路器 40.5kV ， 1250A ， 31.5kA 电流互感器： 400~800/1A 5P30/5P30/5P30 电流互感器： 300/1A 0.2/0.2S | 面 | 1 |  |  | 35kV接地变兼站用变馈线柜
6 | 穿墙套管 | CWB-35/2500A | 只 | 3
7 | 封闭母线桥 | 2500A | 米 | 9
8 | 检修小车 |  | 台 | 1
9 | 转运小车 |  | 台 | 1
10 | 接地小车 |  | 台 | 1
11 | 矩形铜母线 | TMY-100×10 | 米 | 80 |  |  |  | 35kV开关柜
12 | 支持绝缘子 |  | 支 | 18 |  |  |  | 施工
13 | 母线桥钢支架 |  | 组 | 3 |  |  |  | 施工
14 | 35kV配电室预制舱 | 23040mm×7500 mm×3400mm（长×宽×高） | 座 | 1 |  |  | 含舱内消防 、照明 、动力电源 、视 频监控 、SF6监测等辅助系统 | 35kV开关柜
四 | 接地变、站用变
1 | 接地变兼站用变小电阻成套 | 干式接地变压器：DKSC-1200/37/500/0.4 37±2×2.5%/0.4kV， ZNyn11,Ud%=6.5 电流互感器 400/1A，5P20/5P20 /5P20 ，15/15/15VA 电阻器 R=67Ω | 台 | 1 |  |  |  | 接地变
2 | 高压电缆 | ZC-YJY23-26/35-3×95 | 米 | 70 |  |  |  | 电缆
3 | 35kV高压电缆头 | 配ZC-YJY23-26/35-3×95电缆 | 个 | 2 |  |  | 户内 | 施工
7 | 10kV柱上变压器 | S20-500/10.5 | 台 | 1
8 | 10kV柱上断路器 |  | 台 | 1
9 | 10kV柱上隔离开关 |  | 组 | 2
10 | 10kV计量箱 |  | 套 | 1
11 | 氧化锌避雷器 | Y5WZ1-17/45 | 只 | 3
12 | 10kV架空线路 |  | 千米 | 1
13 | 电缆卡子 |  | 套 | 8
14 | 10号槽钢 |  | 米 | 10
五 | 无功补偿装置
1 | 35kV SVG成套装置 （集装箱） | ±11Mvar 35kV户外SF6断路器 40.5kV 1250A 31.5kA 隔离开关 双柱水平旋转式隔离开关 右接地40.5kV， 1250A ， 31.5kA/4s ， 三极 SVG 功率单元柜 充电电阻器 RWGL35/5-1500W 电抗器 CKGKL-35-440-12 | 套 | 1 |  |  | 包括支柱绝缘子 、 围栏 、连接线、 金具等 | SVG
2 | 35kV电力电缆 | ZC-YJY23-26/35-3×150 | 米 | 80 |  |  | SVG用 | 电缆
3 | 冷缩电缆头及附件 | 适用于ZC-YJY23-26/35-3×150 | 套 | 2 |  |  | 户内户外各1套 | 施工
4 | 电缆卡子 |  | 只 | 9 |  |  |  | 施工
5 | 铜铝过渡片 |  | 个 | 6 |  |  |  | 施工
6 | #10槽钢 |  | 米 | 30 |  |  | 制作电缆支架用 | 施工
六 | 照明部分
1 | 照明配电箱 |  | 只 | 4 |  |  |  | 施工
2 | 户外照明配电箱 |  | 只 | 2 |  |  |  | 施工
3 | 风机启动箱 |  | 台 | 4 |  |  |  | 施工
4 | 检修动力箱 |  | 只 | 1 |  |  |  | 施工
5 | 事故照明配电箱 |  | 只 | 2 |  |  |  | 施工
6 | 动力配电箱 |  | 只 | 6 |  |  |  | 施工
7 | 空调用小电箱 | 配空开 ， 25A | 块 | 20 |  |  |  | 施工
8 | 投光灯 | OPDD-4-2×250W ， 带灯架 ， 带LED灯带 ， 高度1.5米 | 只 | 17 |  |  |  | 施工
9 | 防水投光灯 | 1×250W | 只 | 2 |  |  |  | 施工
10 | 道路灯 | 风光一体式路灯 ， 带LED灯带 | 套 | 12 |  |  |  | 施工
11 | 探照灯 | 1×50W | 套 | 6 |  |  |  | 施工
12 | 庭院灯 | 1×100W ， 带LED灯带 | 套 | 25 |  |  |  | 施工
13 | 应急疏散照明灯 | 自带蓄电池 ， 放电时间大于120min ， 10W | 只 | 20 |  |  |  | 施工
14 | 应急疏散指示灯 | 自带蓄电池 ， 1W | 只 | 20 |  |  |  | 施工
15 | 安全出口指示灯 | 自带蓄电池 ， 1W | 只 | 20 |  |  |  | 施工
16 | 绝缘电线 | BVV-1×2.5 ， 0.5kV | 米 | 8000 |  |  |  | 施工
17 | 绝缘电线 | BVV-1×4 ， 0.5kV | 米 | 6000 |  |  |  | 施工
18 | 绝缘电线 | BVV-1×6 ， 0.5kV | 米 | 6000 |  |  |  | 施工
19 | 绝缘电线 | BVV-1×10 ， 0.5kV | 米 | 5000 |  |  |  | 施工
20 | 半硬塑料管 | Φ25 | 米 | 7000 |  |  |  | 施工
21 | 镀锌钢管 | Φ38 | 米 | 300 |  |  |  | 施工
22 | 壁灯 | OPXB18， ～220V ， 1×60W | 套 | 5 |  |  |  | 施工
23 | 方形格栅荧光灯（节能型） | OPYL-17， ～220V ， 3×40W | 套 | 110 |  |  |  | 施工
24 | 扁圆吸顶灯 | OPXD-6， ～220V ， 1×60W | 套 | 25 |  |  |  | 施工
25 | 扁圆吸顶灯（防水） |  | 只 | 10 |  |  |  | 施工
26 | 圆球吊灯 | D19,60W | 套 | 10 |  |  | 交直流两用 | 施工
27 | 专用线路应急照明灯 | HXXD373,60W | 套 | 20 |  |  |  | 施工
28 | 单相暗式开关（双联） | 220V ， 10A | 只 | 70 |  |  |  | 施工
29 | 声光双控开关 | 220V ， 10A | 只 | 30 |  |  |  | 施工
30 | 单相暗式插座 | 250V ， 10A | 只 | 65 |  |  |  | 施工
31 | 三相暗式插座 | 380V ， 15A | 只 | 50 |  |  |  | 施工
32 | 单相暗式插座 | 250V ， 15A | 只 | 100 |  |  |  | 施工
33 | 电力电缆 | YJY23-1kV-2×6 | 米 | 50 |  |  | 长明照明灯具用 | 施工
34 | 电力电缆 | YJY23-1kV-3×10 | 米 | 1400 |  |  | 长明照明灯具用 | 施工
35 | 电力电缆 | YJY23-1kV-3×16+1×10 | 米 | 300 |  |  | 配电箱至交流屏 | 施工
36 | 电力电缆 | YJY23-1kV-3×35+1×16 | 米 | 500 |  |  | 配电箱至交流屏 | 施工
37 | 自动空气开关（保护电机型） | S26A-D6 | 只 | 20 |  |  |  | 施工
38 | 磁力启动器 | QC13-2/K 电流整定范围1.5~2.5A | 只 | 20 |  |  |  | 施工
39 | 接线盒 |  | 只 | 220 |  |  |  | 施工
七 | 防雷接地
1 | 热镀锌扁钢 | -50×5 | 米 | 6000 |  |  | 主接地网 | 施工
2 | 热镀锌扁钢 | -50×5 | 米 | 3600 |  |  | 设备接地 | 施工
3 | 铜排 | -25×4 | 米 | 2382 |  |  |  | 施工
4 | 多股铜质软导线 | 截面5平方毫米 | 米 | 1000 |  |  | 控制柜内 | 施工
5 | 多股铜质软导线 | 截面50平方毫米 | 米 | 500 |  |  | 保护柜开关柜端子箱与等电位 | 施工
6 | 热镀锌钢管 | Φ50 L=2500mm | 根 | 200 |  |  |  | 施工
7 | 热镀锌钢管 | Φ80 | 米 | 100 |  |  | 用于接地网穿墙 、 穿路保护 | 施工
8 | 接地端子 | -M12×35 | 个 | 30 |  |  |  | 施工
9 | 接地端子箱 |  | 个 | 6 |  |  |  | 施工
10 | 镀锌圆钢 | φ12 | 米 | 500 |  |  | 屋顶避雷带 | 施工
八 | 电缆及防火材料 | [6 empty] | 施工
1 | WSZD无机速固防火堵料 |  | t | 6 |  |  |  | 施工
2 | RZD软质阻火堵料 |  | t | 2 |  |  |  | 施工
3 | 防火涂料 |  | kg | 500 |  |  |  | 施工
4 | 防火隔板 | 1m×2m | 张 | 300 |  |  |  | 施工
5 | 防火网 | 0.6m×0.6m | 张 | 80 |  |  |  | 施工
6 | 耐火砖 |  | 块 | 1000 |  |  |  | 施工
7 | 角钢支架 | L60×60×6 | t | 30 |  |  |  | 施工
8 | 35kV高压交流电缆 | ZC-YJY23-26/35kV-3×95 | m | 360 |  |  |  | 电缆
9 | 35kV高压冷缩交流终端电缆头 | 配电缆 ZC-YJY23-26/35kV-3×95 | 套 | 12 |  |  | 户内型 | 施工
10 | 35kV高压交流电缆 | ZC-YJY23-26/35kV-3×150 | m | 240 |  |  |  | 电缆
11 | 35kV高压冷缩交流终端电缆头 | 配电缆 ZC-YJY23-26/35kV-3×150 | 套 | 6 |  |  | 户内型 | 施工
12 | 35kV高压交流电缆 | ZC-YJY23-26/35kV-3×240 | m | 300 |  |  |  | 电缆
13 | 35kV高压冷缩交流终端电缆头 | 配电缆 ZC-YJY23-26/35kV-3×240 | 套 | 6 |  |  | 户内型 | 施工
14 | 检修箱 | ZXW-2/3 | 个 | 4 |  |  |  | 施工
15 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120 | m | 150 |  |  |  | 电缆
16 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×50+2×25 | m | 800 |  |  |  | 电缆
17 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×16 | m | 500 |  |  |  | 施工
18 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×10 | m | 100 |  |  |  | 施工
19 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×6 | m | 150 |  |  |  | 施工
20 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×4 | m | 310 |  |  |  | 施工
21 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×6 | m | 1700 |  |  |  | 施工
22 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×4 | m | 1500 |  |  |  | 施工
23 | 电缆护管 | DN200 镀锌钢管或高强度的聚乙烯PE | m | 1200 |  |  |  | 施工
24 | 电缆护管 | DN150 热镀锌钢管 | m | 200 |  |  |  | 施工
25 | 电缆护管 | DN50 镀锌钢管或高强度的聚乙烯PE | m | 1200 |  |  |  | 施工
26 | 防火堵料 |  | t | 10 |  |  |  | 施工
27 | 防火涂料 |  | t | 2 |  |  |  | 施工
28 | 其它电缆终端 | 铜鼻子 | 项 | 1 |  |  | 考虑总费用 | 施工
九 | 充电桩 | 功率120kw 快充 | 套 | 1 |  |  |  | 施工
储能区部分
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |  |  | 备注
一 | 储能系统
1 | 箱式储能系统 | 额定容量60MW/240MWh | 套 | 1 |  |  |  | 储能
包含48套5MWh储能单元
2 | 能量管理系统 | 满足60W/240MWh储能电站接入需求。 包含EMS服务器、操作员工作站、打印机、系 统软件、监控软件、防护软件。 包含EMS通讯控制系统、就地通讯系统、纵向 加密装置、纵密交换机等。 包含储能电站EMS系统光纤、网线、485线等网 络连接线缆。 | 套 | 1
3 | 储能变流升压一体机 | 三相干式变压器，自冷双分裂，铜导线，变压器型号:35±2×2.5%/0.69kV Dy11y11 5500kVA。PCS：2台2500kw | 套 | 12
二 | 电缆
1 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×35 | m | 1080 |  |  |  | 储能
2 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2×4 | m | 1200 |  |  | 户内型
3 | 直流电缆 | ZC-YJV62-1.8/3kV-1×24 | m | 10800
4 | 控制电缆 | ZC-RVVSP 2*1.5 | m | 3600 |  |  | 电池舱与PCS之间电缆，BMS与PCS以CAN通讯、常闭干接点
5 | 控制电缆 | 超五类屏蔽以太网线 | m | 3600 |  |  | 电池舱与PCS之间电缆，BMS与EMS（一体机舱交换机）以太网通讯
6 | 控制电缆 | NH-RVVSP 2*1.5 | m | 1000 |  |  | 电池舱与PCS之间电缆，一体机烟感、温感到电池舱消防控制器的消防信号
7 | 控制电缆 | NH-RVVSP 2*1.5 | m | 2000 |  |  | 消防布线，消防系统手拉手
8 | 控制电缆 | 16芯单模千M光缆 | m | 4000 |  |  | EMS环网 ，采集、控制部分环网
合计

## 电二
电气二次工程量清单（本项全部甲供）
序号 | 名 称 | 型号、规格及技术数据 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一 | 控制和保护系统
（一） | 升压站微机监控系统 |  | 套 | 1
1 | 监控主机兼操作员站 |  | 台 | 1
2 | 监控主机兼工程师工作站 |  | 台 | 1
3 | 软件 | 含监控软件、应用软件 | 套 | 1
4 | 打印机 |  | 台 | 2
5 | 远动通信柜 | 含远动装置2台、规约转换装置1台 | 面 | 1
6 | 站内网络通信柜 | 含站控层主干网交换机4台及附件 | 面 | 1
7 | 时间同步系统柜 | 双主机配置 | 面 | 1
8 | 公用测控柜 | 含全站公用测控装置2台 | 面 | 1
9 | PT电压转接柜 | 含：110kV电压转接端子排1套；35kV电压转接端子排1套；附件1套 | 面 | 1
10 | 主变测控柜 | 含：高压侧、低压侧、本体测控装置各1台 | 面 | 1
11 | 110kV线路测控柜 | 含：110kV线路测控装置1台、打印机、附件等 | 面 | 1
12 | 微机防误系统 | 含：五防主机1台、防误软件及防误锁具等 | 套 | 1
13 | 单装置
13.1 | 35kV储能线路保护测控装置 |  | 台 | 3 |  |  | 安装在开关柜中
13.2 | 35kV接地变保护测控装置 |  | 台 | 1 |  |  | 安装在开关柜中
| 35kV站用变保护测控装置 |  | 台 | 1 |  |  | 安装在开关柜中
13.3 | 35kV SVG线路保护测控装置 |  | 台 | 1 |  |  | 安装在开关柜中
13.4 | 35kV间隔层交换机 |  | 台 | 2 |  |  | 安装在PT柜中
13.5 | 微机消谐装置 |  | 台 | 1 |  |  | 安装在PT柜中
13.6 | 35kV母线测控装置 |  | 台 | 1 |  |  | 安装在PT柜中
14 | 网络附件 | 含光缆、网线、屏蔽电缆等网络附件 | 套 | 1
15 | 控制台 | 10工位 | 套 | 1
（二） | 继电保护及安全自动装置
1 | 故障录波柜 | 含：故障录波装置1台 | 面 | 1
2 | 保护及故障信息子站柜 | 含：保信主机、工作站等 | 面 | 1
3 | 110kV线路保护柜 | 含:纵联光纤电流差动保护1套、操作箱1台、打印机1台 | 面 | 1
4 | 35kV母线保护柜 | 含：35kV母线保护装置1套、打印机1台 | 面 | 1
5 | 110kV主变保护柜 | 含：主变差动保护装置1台，高后备保护装置1台、低后备保护装置1台、非电量保护装置1台、打印机1台；附件 1套 | 面 | 1
6 | 频率电压紧急控制柜 | 含频率电压紧急控制装置1套和防孤岛保护装置1套 | 面 | 1
二 | 调度自动化系统
1 | 计量电度表柜 |  | 面 | 1
1.1 | 110kV线路电度表 | 0.2S级多功能双向计量电度表（1＋1配置） | 块 | 2
1.2 | 电能量采集及远传终端 |  | 台 | 1
2 | 35kV储能线路电度表 | 0.5S级多功能双向电度表（1＋0配置） | 块 | 3 |  |  | 安装在开关柜中
3 | 35kV接地变电度表 | 0.5S级多功能双向电度表（1＋0配置） | 块 | 1 |  |  | 安装在开关柜中
4 | 35kV站用变电度表 | 0.5S级多功能双向电度表（1＋0配置） | 块 | 1 |  |  | 安装在开关柜中
5 | 35kV SVG线路电度表 |  | 块 | 1 |  |  | 安装在开关柜中
6 | 主变低压侧电度表 | 0.5S级多功能双向电度表（1＋0配置） | 块 | 1 |  |  | 安装在开关柜中
7 | 电能质量在线监测柜 | 含：电能质量在线监测装置1台 | 面 | 1
8 | 相量测量装置柜 | 含：宽频同步相量测量装置1套 | 面 | 1
9 | 功率控制系统（AGC、AVC）柜 | 含：功率控制装置 | 面 | 1
10 | 一次调频系统柜 | 含：一次调频主机及工作站 | 面 | 1
11 | 全景监控系统 | 含以下 | 套 | 1
11.1 | 稳控主机柜 | 含：稳控装置 | 面 | 1
11.2 | 全景监控紧急态控制柜 | 含：全景监控紧急态控制装置 | 面 | 1
12 | 网厂交互平台系统 | 含：工作站、防火墙、软件等 | 套 | 1
四 | 交直流控制电源系统
1 | 交流充电柜 |  | 面 | 2
2 | 交流馈电柜 |  | 面 | 4
3 | 直流充电柜 | 每面含：5×20A模块 | 面 | 2
4 | 直流馈线柜 |  | 面 | 2
5 | 通信电源柜 | 每面含：1套高频开关电源设备及2段馈线 | 面 | 1
6 | 试验电源柜 |  | 面 | 1
7 | 事故照明电源柜 | 含：5kVA逆变电源模块1台 | 面 | 1
8 | 阀控密封铅酸蓄电池 | 104只，300Ah，2V | 组 | 2 |  |  | 支架安装
10 | UPS电源柜 | 含逆变电源10kVA2台及馈线等 | 面 | 2
五 | 辅助设备
1 | 火灾报警系统 |  | 套 | 1
2 | 视频安防监视系统 | 含：视频摄像头30个（户内、户外，含杆）、网络存储录像机、安防工作站、网络传输设备、视频/电源电缆；4个施工期间监控摄像头（施工前安装，含4根4米立杆，电源线，自带不小于2年的流量卡，参考大华和海康威视或萤石品牌，能接入手机APP操作） | 套 | 1 |  |  | 满足储能电池舱及PCS舱摄像头接入要求
3 | 升压站门禁系统 |  | 套 | 1
4 | 围墙高压脉冲系统 |  | 套 | 1
5 | 红外线对射装置 |  | 套 | 1
6 | 二次设备预制舱 | 长×宽×高=38×7.5×3.4m,含：二次屏柜舱、中控舱、蓄电池舱/照明、采暖通风、检修，含疏散照明系统及疏散照明集中控制器 | 套 | 1
六 | 辅助材料
1 | 二次等电位铜缆 | 120mm² | m | 150
2 | 接地铜缆 | 50mm² | m | 150
3 | 电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1 2×4 | m | 1500
4 | 电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1 2×6 | m | 1000
5 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2/22 4×1.5 | m | 3500
6 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2/22 7×1.5 | m | 1500
7 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2/22 14×1.5 | m | 1000
8 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2/22 4×4 | m | 5500
9 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2/22 7×4 | m | 500
10 | 控制电缆 | ZRC-DJYP2VP2 2×2×1.0 | m | 1000
合计

## 通信
通信工程量清单（本项全部甲供）
序号 | 名称 | 型号规格及技术数据 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 光传输设备柜 | 含：SDH光传输设备 622Mb/s（子架及公共部件1套；核心单元2套；622Mb/s光接口板4块；8口FE以太网接口板2块等） | 面 | 1 |  |  | 满足宁夏电网要求
2 | 混合终端设备 |  | 套 | 2 |  |  | 安装在光传输设备柜中、满足宁夏电网要求
3 | 调度数据网柜 | 每面含：调度数据网交换机2台、路由器1台、纵向加密装置2台 | 面 | 2
4 | 调度电话 | 带录音功能 | 台 | 2
5 | 综合配线柜 | 含ODF96、DDF64、VDF100 | 面 | 1
6 | 二次安防设备柜 | 含：防火墙3台、入侵检测装置2台、正反向隔离装置各1台、网络安全监测装置2台、内网安全审计系统1套、网络安全就地监控主机1台、等保测评及安全评估1项、国产防病毒软件1套、核心防护（全站主机加固）等。 | 面 | 1
7 | 导引光缆 | 24芯 | 米 | 300
8 | 镀锌钢管 | 直径50 | 米 | 20
9 | PE子管 |  | 米 | 300
10 | 综合数据网设备 | 含：综合数据网接入路由器1台防火墙1台、屏柜1面 | 套 | 1
11 | 电信电话网络系统 | 含电话分线箱、网络分线箱、电话机（2部）、电话线等 | 套 | 1
12 | 地调省调通信配合费 |  | 项 | 1
合计

## 水工、消防
水工、消防工程量清单（本项全部乙供）
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
排水部分
室外污水排水系统
1 | 化粪池 | 净空体积 12.5m³ | 座 | 1 |  |  | 钢筋混凝土
2 | 集水池 | 净空体积 50m³ | 座 | 1 |  |  | 钢筋混凝土
3 | 地埋式污水处理装置 | 处理能力 1m³/h | 座 | 1 |  |  | 钢筋混凝土
4 | 排水双联井 | 1000x2000 | 座 | 1 |  |  | 钢筋混凝土， 深 2.5m
5 | 排水检查井 | 1000x2000 | 座 | 13 |  |  | 钢筋混凝土， 深 2m
6 | 自动搅匀排污泵 | JYWQ-50-20-7-1200-0.75 | 台 | 1 |  |  | 污水集水池清空用
7 | 排水管 | DN300 | 米 | 130 |  |  | 钢筋混凝土
室内排水管网
1 | 室内区生活排水管 | DN150 | 米 | 0 |  |  | 硬聚氯乙烯螺旋消音排水管
2 | 室内区生活排水管 | DN100 | 米 | 140 |  |  | 硬聚氯乙烯螺旋消音排水管
3 | 室内区生活排水管 | DN75 | 米 | 25 |  |  | 硬聚氯乙烯螺旋消音排水管
4 | 室内区生活排水管 | DN50 | 米 | 6 |  |  | 硬聚氯乙烯螺旋消音排水管
5 | 排水检查井（兼做注水口） | 1000x2000 | 座 | 0 |  |  | 钢筋混凝土， 深 2m
雨水系统
1 | 单箅雨水口 |  | 座 | 34 |  |  | 混凝土结构
2 | 雨水检查井 |  | 座 | 49 |  |  | 混凝土结构
3 | 排水管 | DN200 混凝土管 | m | 30
| 排水管 | DN300 混凝土管 | m | 900
| 排水管 | DN400 混凝土管 | m | 60
| 排水管 | DN500 混凝土管 | m | 0
主变排油系统
1 | 事故油池 | 净空体积 40m³ | 座 | 1 |  |  | 混凝土结构
2 | 事故排油管 | DN300 | 米 | 10 |  |  | 铸铁管
3 | 排油管 | DN300 | 米 | 75 |  |  | 混凝土结构
3 | 排油检查井 | 1000x1000mm | 座 | 1 |  |  | 混凝土结构， 深 2m
4 | 排油泵 |  | 台 | 1
给水部分
站外给水管网
1 | 供水管 | DN100 | m | 100 |  |  | 钢管
2 | 压力表 |  | 个 | 2
3 | 计量表 |  | 个 | 2
4 | 倒流防止器 |  | 个 | 1
5 | 中间检查井 | 1600x1600mm | 座 | 0 |  |  | 深 2m
6 | 接口 |  | 项 | 1
站内给水管网
1 | 生活给水管 | DN100 | 米 | 20 |  |  | 钢丝网骨架复合塑料管
2 | 给水阀门井 | 1400x1400mm | 座 | 2 |  |  | 钢筋混凝土
室内给水管网
1 | 室内区生活给水管 | DN65 | 米 | 40 |  |  | 改性聚丙烯管 PP-R
2 | 室内区生活给水管 | DN32 | 米 | 10 |  |  | 改性聚丙烯管 PP-R
3 | 室内区生活给水管 | DN25 | 米 | 40 |  |  | 改性聚丙烯管 PP-R
4 | 室内区生活给水管 | DN15 | 米 | 10 |  |  | 改性聚丙烯管 PP-R
5 | 给水阀门井（兼做注水口） | 1600x1600mm | 座 | 0 |  |  | 钢筋混凝土
水消防部分
1.1 | 消防泵 | Q=20L/S ，H=0.5MPa | 台 | 2 |  |  | 一运一备
单台功率:18.5kW，一用一备
1.2 | 消防泵组控制柜 |  | 套 | 1
1.3 | 消防巡检柜 |  | 套 | 1
1.4 | 应急启动柜 |  | 套 | 1
1.5 | 稳压泵： | Q=1.0L/ ，H=0.60MPa |  |  |  |  | 一运一备
|  | 单台功率:1.5kW ， 一用一备 | 台 | 2
1.6 | 气压罐(Φ800） | Φ800*2230 | 台 | 1
1.7 | WH311 消防专用液位显示装置 |  | 套 | 1 |  |  | 电压： 24V，水位探头设 在消防水池内
1.8 | 消防给水管 | DN150 | m | 550 |  |  | 钢丝网骨架复合塑料管
1.9 | 消防给水管 | DN65 | m | 0 |  |  | 钢丝网骨架复合塑料管
| 消防给水管 | DN100 | m | 10 |  |  | 钢丝网骨架复合塑料管
| 消防给水管 | DN400 | m | 0 |  |  | 球墨铸铁管
1.11 | 消防阀门井 | 1.6×1.6×2.0m | 座 | 2 |  |  | 钢筋混凝土结构，保温井口
1.12 | 消防取水井 | 1.6×1.6×2.0m | 座 | 0 |  |  | 钢筋混凝土结构，保温井口
1.13 | 喷雾水枪（直径 19mm） |  | 套 | 4
1.14 | 消防水带 |  |  | 480
1.15 | 地下消火栓 | SSF100/65-1.6 | 套 | 6
1.16 | 蓄水池清空泵 | 100m³/h | 台 | 0
升压站区消防报警材料表
1 | 火灾自动报警系统 |  | 套 | 1
2 | 推车式灭火器 | MFT/ABC50 | 台 | 0 |  |  | 磷酸铵盐
3 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 只 | 10 |  |  | 磷酸铵盐
4 | 灭火器箱（4kg 2 具装） |  |  | 5 |  |  | MF/ABC4 用
5 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC5 | 只 | 2 |  |  | 磷酸铵盐
6 | 灭火器箱（5kg 2 具装） |  |  | 1 |  |  | MF/ABC5 用
6 | 消防铲 |  | 把 | 4
7 | 消防斧 |  | 把 | 2
8 | 消防桶 |  | 只 | 4
9 | 消防砂箱 | 1m³ | 个 | 1 |  |  | 每主变 1 个
10 | 消防柜 |  | 个 | 1 |  |  | 成品
储能站区消防报警材料表
1 | 火灾自动报警系统 |  | 套 | 1
2 | 推车式灭火器 | MFT/ABC35 | 具 | 20 |  |  | 磷酸铵盐
3 | 六氟丙烷灭火器 | 2kg | 具 | 4
4 | 喷雾水枪 |  | 把 | 4
5 | 直流水枪 |  | 把 | 4
6 | 消防斧 |  | 把 | 30
7 | 消防铲 |  | 把 | 40
8 | 消防钩 |  | 把 | 20
9 | 消防扳手 |  | 把 | 30
10 | 消防桶 |  | 把 | 40
11 | 正压式呼吸器 |  | 套 | 2
合计

## 暖通
暖通工程量清单（本项全部乙供）
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
空调采暖部分
1 | 分体空调 | 2HP挂机 | 台 | 8
2 | 分体空调 | 3HP柜机 | 台 | 2
3 | 分体空调 | 5HP柜机 | 台 | 2
4 | 电暖器 | 1000W/220V | 台 | 3 |  |  | 防水型，落地安装
5 | 电暖器 | 2000W/220V | 台 | 2 |  |  | 防腐型，落地安装
6 | 电暖器 | 2000W/220V | 台 | 2 |  |  | 防水型，落地安装
7 | 电暖器 | 2000W/220V | 台 | 3 |  |  | 落地安装
8 | 电暖器 | 2500W/220V | 台 | 15 |  |  | 落地安装
9 | 太阳能热水器 | 光电两用全天候1500W/150L（Q-B-J-150/2.50/0.05-D/CQ6) | 台 | 3 |  |  | 包安装和管线，在房间卫生间及屋顶（参考海尔品牌）
通风部分
1 | 管道换气扇 | L=250m3/h | 个 | 7 |  |  | 自带止回阀
2 | 边墙排风机 | L=1500m3/h | 个 | 1 |  |  | 自带防雨罩，防鸟网，自垂百叶
3 | 边墙排风机 | L=2500m3/h | 个 | 1 |  |  | 自带防雨罩，防鸟网，自垂百叶
合计

## 手续及其他费用
手续及其他费用（全部乙供）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 柜式打印机一台 | 项 | 1 |  |  | 租赁到资料移交之日，含彩打功能
2 | 市政管网接口费 | 项 | 1 |  |  | 含水、电、气、网络通讯
3 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  |  | 含项目安健环相关、六牌两图及实名制（刷脸或指纹识别）通道费用
4 | 周边协调费 | 项 | 1
5 | 临时设施及建安相关费用（不含临水、临电、围墙及项目部搭设） | 项 | 1 |  |  | 含储能电站施工转备用10kV变压器手续、含现场鸟瞰及单体效果图、单体建筑BIM建模等
6 | 工程保险费 | 项 | 1
7 | 生产准备费 | 项 | 1 |  |  | 详见附表一
8 | 工程专项验收手续费 | 项 | 1 |  |  | 负责防雷接地检测验收、消防备案、消防审查、消防验收、档案验收；配合环评验收、水保验收、安评验收（含安全设施设计专篇）。
9 | 电力质监 | 项 | 1 | 500000 |  | 可再生能源质检、电力质监中心站（暂定价，供应商不可修改）
10 | 容量电费 | 项 | 1 | 100000 |  | 暂定价，据实结算，供应商不可修改
11 | 并网手续 | 项 | 1 |  |  | 配合办理（由线路负责）
合计

## 附表一生产准备配置清单
附表一生产准备配置清单（全部乙供）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌/产地
一、生产工器具配备表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 红外测温仪 | FLUKE62 | 个 | 1
2 | 相序表 | FLUKE9040 | 个 | 1
3 | 光纤测试仪 | 爱博翔PK_56B | 台 | 1
4 | 电热风枪 | 630DCE | 个 | 1
5 | 线号机 | TP20手持式（带6mmPVC套管200米） | 台 | 1
6 | 自动回收电缆盘 | YL-16ZG3 （60米） 2X2.5 | 个 | 1
7 | 自动回收电缆盘 | YL-16ZG4 （45米） 3X2.5+1 | 个 | 1
8 | 轮车350工业插座电缆盘 | YL-32CGB4 （50米） 3X4+1 | 个 | 1
9 | 工业用吸尘器 | GXT-35 | 台 | 1
10 | 48件套筒扳手 | 1/4` 4-13mm | 套 | 1
11 | 26件套筒扳手 | 1/2` 8-32mm | 套 | 1
12 | 组合开口扳手 | 10-32mm | 套 | 2
13 | 组合内六角扳手 | 公制 | 套 | 2
14 | 组合内六角扳手 | 英制 | 套 | 2
15 | 切割钳 | NWS 047-370 | 把 | 2
16 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 2
17 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 2
18 | 剥线钳 | 1-3.2 | 把 | 2
19 | 弹簧挡圈钳 | 内弯9寸 | 把 | 2
20 | 弹簧挡圈钳 | 外弯9寸 | 把 | 2
21 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 3
22 | 斜口钳 | 8寸 | 把 | 3
23 | 压线钳 | 0.25-10 | 把 | 2
24 | 压线钳 | EP-510C 70-400 | 把 | 1
25 | 手动液压（油压）压接钳 | 钳口尺寸：16-150mm2标准配套压接摸具 | 套 | 1
26 | 断线钳 | 齿轮式 150mm2 钢芯铝绞线 | 把 | 2
27 | 线缆剪 | XLJ-120A | 把 | 1
28 | 电缆专用钳 | SN-03H 0.04-0.178 | 把 | 3
29 | 三用网络钳 | 8寸／200mm | 把 | 3
30 | 凤凰端子改锥 | 电工接线一字3*75MM | 把 | 3
31 | 橡皮锤 | 45mm | 把 | 1
32 | 组合套筒扳手 | 1/4",37件工具,D 20 KMU-20 | 台 | 1
33 | 8件长L型中孔花型扳手 | 8PCS |  | 2
34 | 螺丝取出器 | 6-24mm | 个 | 2
35 | 组合锉刀 | 91-250mm | 把 | 2
36 | 平锉刀 | 10寸 | 把 | 1
37 | 半圆锉刀 | 10寸 | 把 | 1
38 | 圆锉刀 | 10寸 | 把 | 1
39 | 什锦锉 | 4X160mm | 套 | 1
40 | 组合钻头 | 13mm及以下各标准尺寸，配电钻使用，钻铁用 | 套 | 3
41 | 世达28件基本维修组套 |  | 套 | 4
42 | 扎带枪 | 最大扎带宽度4.8mm，张力设置：6-8，标准型号扎带，带自锁 | 把 | 1
43 | 刚卷尺 | 带锁定装置,防回卷,毫米刻度,5米长度 | 把 | 3
44 | 撬棍 | 1M | 根 | 2
45 | 工具箱 | TBC122B | 个 | 2
46 | 手电 | 强光 | 只 | 5
47 | 便携式多功能强光灯 | 强光 | 台 | 3
48 | 智能摇控车载探照灯 | T5180 | 台 | 1
49 | 头灯 | 强光 | 个 | 3
50 | 工具包 | 防水尼龙工具包 | 个 | 3
51 | 望远镜 | QANLIIY 10x-120*80 | 个 | 1
52 | 四轮平板拖车 | 载重700KG | 个 | 1
二、安全工器具配置表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 绝缘手套 | 40kv用绝缘手套 S040 橙色 400±15mm 交流电压35kV | 双 | 1
2 | 绝缘靴 | 绝缘靴 ZX040 41码 工作电压35kV | 双
3 | 绝缘操作杆（拉闸杆） | 3节5米伸缩式绝缘操作杆 | 套 | 2
4 | 个人保安线 |  | 组 | 4
5 | 接地棒 | 35kV | 组 | 3
6 |  | 10kV | 组 | 3
7 | 警示带 | 反光盒式警戒线 JCH-JJX04 50mm×50m | 盒 | 4
8 | 围栏网 | 1.2m*10 | 条 | 8
9 | 工具柜 | 智能安全工具柜 YGX-I-Z01 2m×800mm×450mm 恒温除湿 | 套 | 1
10 | 安全带（副） | 单挂点全身式安全带 AH101 五点式三调节 正反双色织带 20件/箱 | 件 | 10
11 | 安全绳 | 5m | 条 | 10
12 | 绝缘梯 | 绝缘硬梯 CH-JYDT-6米 额定载荷150kg 架 | 把 | 1
13 | 防毒面具（套） | 3M 6000系列呼吸防护半面具 6200 中号 1个 | 套 | 10
14 | 安全帽 | 蓝、红各20个印建设方logo（不含施工用帽） | 个 | 40