## 汇总表
工程名称：湛江市坡头100MW渔光互补光伏电站项目升压站PC工程
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | 总图
2 | 结构
3 | 地基处理（暂定价）
4 | 建筑
5 | 电气（施工）
6 | 电气（设备）暂定价
7 | 暖通
8 | 给排水及消防
合计 |  | 0
注： | 工程量计算原则参考2018版电力工程概算定额，工程量仅供参考，除地基处理按实结算外其他总价包干

## 总图
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 室外工程
1.1 | 3.2米高实体砖围墙 | m | 72.26
1.2 | 2.3米高铁艺围墙 | m | 222.74 |  | 0 | 地面以上0.3米高为200mm厚钢筋混凝土墙 | 0
1.3 | 10米宽电动滑移门 | 座 | 1 |  | 0 |  | 0
1.3 | 沟壁0.15米厚的C25混凝土排水沟(顶上设钢筋混凝土盖板) | m | 100 |  | 0 |  | 0
1.4 | 1.8米高镀锌钢管围栏 | m | 105 |  | 0 |  | 0
1.5 | 围栏大门 | ㎡ | 23.4 |  | 0 | 2座5米宽、2座1.5米宽 | 0
1.6 | 0.8*0.8米钢筋混凝土电缆沟 | m | 165
1.7 | 1.0*1.0米钢筋混凝土电缆沟 | m | 25
2 | 交通工程
2.1 | 站内道路
2.1.1 | 4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C） | ㎡ | 730 |  | 0 |  | 0
2.1.2 | 8cm厚粗粒式改性沥青混凝土（AC-25C） | ㎡ | 730
2.1.3 | 1cm厚透层油+同步碎石封层 | ㎡ | 730
2.1.4 | 40cm厚5.0%水泥稳定碎石上基层 | ㎡ | 730
2.1.2 | 立缘石 麻石 | m | 380 |  | 0 | 495*100*250(H)mm | 0
2.2 | 碎石地坪
2.2.1 | 100厚碎石层（粒径10~20mm） | ㎡ | 2000
2.2.2 | 100mm厚3：7灰土 | ㎡ | 2000
2.3 | 硬质铺地
2.3.1 | 60mm厚水泥砖 | ㎡ | 500 |  | 0 | 铺设于综合楼四周 | 0
2.3.2 | 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 500 |  | 0 |  | 0
2.3.3 | 150mm厚C15混凝土 | ㎡ | 500
2.3.4 | 150mm厚3:7灰土 | ㎡ | 500
3 | 进场道路和进站道路 |  |  |  |  | 从光伏场区入口到升压站进站道路平台需整修的土路
3.1 | 4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C） | ㎡ | 4360 |  | 0 | 道路专业提的量 | 0
3.2 | 8cm厚粗粒式改性沥青混凝土（AC-25C） | ㎡ | 4360 |  | 0 |  | 0
3.3 | 1cm厚透层油+同步碎石封层 | ㎡ | 4360 |  | 0 |  | 0
3.4 | 40cm厚5.0%水泥稳定碎石上基层 | ㎡ | 5395 |  | 0
3.5 | 路基土填方量 | m3 | 410.2
3.6 | 路基土挖方量 | m3 | 5872.9
3.7 | 矩形边沟（（30+90）*30土沟） | m | 1600
3.8 | 现状房屋拆除 | 处 | 12
4 | 现状电线杆拆除 | 根 | 24
4.1 | 特殊路基换填（开挖回填土方） | m3 | 8080
4.2 | 1根直径2m钢筋混凝土圆管涵 | m | 24
Note on F4: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F5: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F6: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F7: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F8: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F13: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F17: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F22: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F23: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F27: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F28: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on F29: 只做铁艺围栏，不含基础，需分包单位复核价格
Note on G4: 只做铁艺围栏，不含基础

## 结构
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 工程量计算规则 | 附加说明 | 注
| 升压站 | 座 |  |  |  |  | 结构型式：框架结构 柱距：7mX8m 跨度：8m | 拆除工程量计算原则相同
结构工程
1 | 综合楼+储能电池仓 | m3 | 15184.8 |  | 0 | 地上层数：3层 地下层数：0层 | 长：37m 宽：36m 高：11.4m | 用来算建筑物室内给排水、采暖通风空调、照明接地的施工费 | 15184.8
| 综合楼+储能电池仓基础土方开挖 | m3 | 150 |  |  | 综合了开挖回填 | 挖深： 运距： | 运距必须得有，挖深可不提
| 综合楼+储能电池仓基础垫层 | m3 | 5 |  |  |  | 100mm厚，C20素混凝土
| 储能电池出地面混凝土 | m3 | 35 |  |  |  | 参考含筋率： 180kg/m3
| 设备基础预埋钢构件制作安装 | t | 1.6
| 桩承台 | m3 | 69 |  |  | 按实体计算。砼垫层定额已含，不计算。 | 含筋率：95kg/m3 | 注明防腐要求
框架结构
| 钢筋混凝土结构 墙 | m3 | 113.18 |  | 0 | 0 | 参考含筋率：160 kg/m3 | 地上水池墙，厚度350mm
| 钢筋混凝土结构 基础梁 | m3 | 44 |  | 0 | 按钢筋混凝土构件体积计算，不扣除钢筋、铁件、预埋孔等所占体积。基础梁体积不计算基础梁支墩工程量 | 参考含筋率：150 kg/m3
| 钢筋混凝土结构 柱 | m3 | 25.92 |  | 0 | 按钢筋混凝土构件体积计算，不扣除钢筋、铁件、预埋孔等所占体积 | 参考含筋率： 150kg/m3 | 矩形柱
| 钢筋混凝土结构 梁 | m3 | 60 |  | 0 | 按钢筋混凝土构件体积计算，不扣除钢筋、铁件、预埋孔等所占体积 | 参考含筋率： 180kg/m3 | 其中包含水泵房梁：28.605m³，楼板30.732m³。
| 负一层楼板 | ㎡ | 192.56 |  | 0 | 按建筑轴线尺寸面积计算，不扣除洞口、支墩、设备基础、伸缩缝等面积，挑檐板、天沟板不计算面积 | 厚度：250mm 含筋率： 180kg/m3
| 一层楼板 | ㎡ | 192.56 |  | 0 | 按建筑轴线尺寸面积计算，不扣除洞口、支墩、设备基础、伸缩缝等面积，挑檐板、天沟板不计算面积 | 厚度：250mm 含筋率： 180kg/m3
| 屋面板 | ㎡ | 192.56 |  | 0 | 按建筑轴线尺寸面积计算，不扣除洞口、支墩、设备基础、伸缩缝等面积，挑檐板、天沟板不计算面积 | 厚度：120mm 含筋率： 150kg/m3
| 室外楼梯 | ㎡ | 21.2 |  | 0 | 按各层楼梯水平投影面积之和计算工程量，不扣除楼梯柱、楼梯井面积。楼梯屋面板、遮雨板不计算面积 | 含栏杆、栏板、扶手所有施工。含钢筋
钢结构
2 | 主变、构架、舱体基础室外平台 | m3 |  |  |  | 地上层数：1层 地下层数：0层 | 长：74m 宽：36m | 用来算建筑物室内给排水、采暖通风空调、照明接地的施工费
2.1
| 避雷针基础土方开挖 | m3 | 55.9 |  | 0 | 综合了开挖回填 | 挖深： 运距： | 运距必须得有，挖深可不提
| 避雷针独立基础 | m3 | 1.5 |  |  |  | 含筋率： 50 kg/m3
| 主变构架+避雷针+支架钢材含量 | t | 12.5
| 桩承台 | m3 | 43 |  |  | 按实体计算。 | 含筋率：95kg/m3 | 注明防腐要求
框架结构
| 钢筋混凝土结构 墙 | m3 | 0 |  | 0 |  | 参考含筋率：160 kg/m3 | 地上水池墙，厚度350mm | 隐藏项，有量。
| 钢筋混凝土结构 基础梁 | m3 | 28 |  |  | 按钢筋混凝土构件体积计算，不扣除钢筋、铁件、预埋孔等所占体积。基础梁体积不计算基础梁支墩工程量 | 参考含筋率：150 kg/m3
| 主变、构架、舱体及室外基础基础土方开挖 | m3 | 600 |  |  |  | 场地回填至设计标高后做室外基础的二次开挖工作。
| 主变、构架、舱体及室外基础基础土方回填 | m3 | 150 |  |  |  | 场地回填至设计标高后做室外基础的二次回填工作。
| 主变、构架、舱体基础垫层 | m3 | 37 |  |  |  | C20素混凝土
| 一二次舱砖砌体 | m3 | 50 |  |  |  | 普通烧结砖MU15
| 一二次舱混凝土量 | m3 | 75 |  |  |  | 参考含筋率：150 kg/m3 | 一二次舱出基础的构造柱以及圈梁
| 主变油坑混凝土量 | m3 | 30 |  |  |  | 厚度：200mm 含筋率： 150kg/m3
| 主变油坑以及预制舱以及室外基础预埋件 | t | 0.8
| 主变油坑鹅卵石 | m³ | 25 |  |  |  | 面积：80㎡，厚度：306mm | 主变油坑鹅卵石。
| 主变油坑格栅板 | ㎡ | 80
| 主变油坑格栅板砖砌体 | m³ | 4.4 |  |  |  | 普通烧结砖MU15
3 | 进场道路平台 | [5 empty] | 6m宽，35m长，内净空高4m
| 清淤 | m3 | 900 |  | 0 |  | 淤泥厚度按1.5m
| 回填 | m3 | 2100 |  | 0 | 按照回填至4.0m标高计算，两边坡比按1：1.5放坡。 | 回填土厚度约3.5m。 | 回填料采用土夹石，分层压实，做好降水工作。
4 | 箱涵 | [5 empty] | 6m宽，35m长，内净空高4m
| 基础土方施工 | ㎡ | 110 |  | 0
| 清淤 | m3 | 165 |  | 0 | 按照回填至4.0m标高计算。 | 淤泥厚度按1.5m
| 铺管 | m | 20 |  |  |  |  | 采用⊘2000预制混凝土管。
| 回填土 | m³ | 231 |  |  |  | 回填土厚度约1.5m。 | 回填料采用土夹石，分层压实，做好降水工作。
| 回填素混凝土 | m³ | 54.8 |  |  |  | 用于外包管道 | 采用C30素混凝土
| 筏板混凝土 | m³ | 22 |  |  |  | 厚度200，参考含筋率： 150kg/m3 | 采用C35混凝土
| 垫层 | m³ | 11
5 | 事故油池 | m3 | 125 |  | 0
| 油池基础开挖 | m3 | 160 |  |  |  | 二次开挖
| 油池基础垫层 | m3 | 3 |  |  |  | C20素混凝土
| 油池基础回填 | m3 | 35 |  |  |  | 二次回填
6 | 升压站区域内道路及平台回填 | ㎡ | 4001
6.1 | 清淤 | m3 | 6001.5 |  |  |  | 淤泥厚度按1.5m
6.2 | 回填 | m3 | 14003.5 |  |  | 按照回填至4.4m标高计算。 | 回填土厚度约3.5m。 | 回填料采用土夹石，分层压实，做好降水工作。
6.3 | 挡土墙 | m3 | 1862.63 |  |  |  | 参考含筋率： 75kg/m3 | 挡土墙采用悬臂式挡墙
0
Note on E15: 业主提出偏高
Note on E16: 业主提出偏高
Note on E17: 业主提出偏高
Note on E41: 业主提出偏高

## 地基处理
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 工程量计算规则 | 附加说明 | 注
1 | 地基处理 | m | 1125 |  | 0 | 定额包括被处理的土方施工费，不含特殊防腐 | 预应力管桩，500桩径，100壁厚，桩长25m,45根，桩基涂层防腐 | 此部分包含综合楼（带消防水池水泵房）
2 | 地基处理 | m | 1500 |  | 0 | 定额包括被处理的土方施工费，不含特殊防腐 | 预应力管桩，500桩径，100壁厚，桩长12m,125根，桩基涂层防腐 | 综合了GIS基础、构架基础、主变压器基础、35kV配电舱体基础、SVG舱体及配套设备基础、35kV接地变基础、10kV站用变基础、二次舱体基础，电池仓以及室外平台基础。
0

## 建筑
工程名称:办公室 日期:2023/6/8
序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备 注
一楼
| 一、过道 | [6 empty] | 1、业主提出“抛釉砖”偏高建议120元/㎡考虑；需分包进行核实 2、业主提出“踢脚线”平方单价偏高，需分包进行核实
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 36.5 | m² |  | 0 | 含强度32.5mpa普通硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺设； | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 122.3
2 | 贴暗藏地脚线 | 48.8 | m |  | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | 20 |  |  | 145 |  | 0
| 小计 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.64
二、控制室
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 39.1 | m² |  | 0 | 含强度32.5mpa普通硅酸盐水妮、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
2 | 贴暗藏地脚线 | 25 | m |  | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
三、会议室
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 20.1 | m² |  | 0 | 含强度32.5mpa普通硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
2 | 贴暗藏地脚线 | 18.8 | m |  | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
四、办公室
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 18.9 | m² |  | 0 | 含强度32.5mpa普通硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
2 | 贴暗藏地脚线 | 18.4 | m |  | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
五、体息区、茶水间
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 10.6 | m² | 0 | 0 | 含32.5mpa普通硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
2 | 贴暗藏地脚线 | 10 | m | 0 | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | [5 empty] | 0
3 | 茶水间地面找平 | 8 | m² |  | 0 | 含原地面清理，刷界面剂强度32.5mpa普通硅酸盐水泥，中沙水泥砂浆抹平； | [5 empty] | 0
4 | 茶水间防水处理（H:1.5米) | 22.4 | m² |  | 0 | 含地面清理干净，地面涂刷防水涂料，墙面涂刷防水涂料； | [5 empty] | 0
5 | 茶水间墙面贴300*300瓷片（H：2.4米) | 23 | m² |  | 0 | 含强度32.5mpa塔牌普通硅酸盐水泥浆粘贴； | [5 empty] | 0
6 | 茶水间铝扣天花 | 8 | m² |  | 0 | 含打水平线、挂线、膨胀螺丝固定拉杆吊件，使木方格；1、使用V形轻钢龙骨、吊杆吊装，板条边框加固及灯位加固。2、普通铝扣天花，角铝20*25mm收边，包工包料； | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
六、楼梯间、工具间
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 16.8 | m² | 0 | 0 | 含强度32.5mpa普通硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
2 | 贴暗藏地脚线 | 21.4 | m | 0 | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
七、卫生间
1 | 安装洗手盆 | 1 | 项 | 0 | 0 | 含洗手盆； | [5 empty] | 0
2 | 安装蹲厕 | 3 | 项 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 地面抬高 | 5.1 | m² |  | 0 | 1、原地面清理，刷界面剂强度32.5mpa普通硅酸盐水泥，中沙水泥砂浆抹平。2、轻质砖垫底地面找平。 | [5 empty] | 0
4 | 地面找平 | 18.1 | m² |  | 0 | 1、原地面清理，刷界面剂强度32.5mpa普通硅酸盐水泥，中沙水泥砂浆抹平； | [5 empty] | 0
5 | 地面铺300*600防滑砖 | 18.1 | m² | 0 | 0 | 含水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
6 | 防水处理（H:1.5米) | 60.7 | m² |  | 0 | 含地面清理干净，地面涂刷防水涂料，墙面涂刷防水涂料； | [5 empty] | 0
7 | 墙面贴300*600瓷片（H:2.4米) | 68.2 | m² | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8 | 卫生间隔断 | 8.4 | m |  | 0 | [6 empty] | 0
9 | 铝扣天花 | 18.1 | m² | 0 | 0 | 打水平线、挂线、膨胀螺丝固定拉杆吊件，使木方格。1、使用V形轻钢龙骨、吊杆吊装，板条边框加固及灯位加固。2、普通铝扣天花，角铝20*25mm收边，包工包料 | 150 |  |  |  |  | 0
| 小计 |  |  |  | 0
二楼
一、过道
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 39.7 | m² | 0 | 0 | 含水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
2 | 贴暗藏地脚线 | 51.1 | m | 0 | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
二、活动室
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 18.9 | m² | 0 | 0 | 含水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
2 | 贴暗藏地脚线 | 18.4 | m | 0 | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
| 三、办公室 | [10 empty] | #DIV/0!
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 18.9 | m² | 0 | 0 | 含水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
2 | 贴暗藏地脚线 | 18.4 | m | 0 | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
四、宿舍（三间）
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 57.9 | m² | 0 | 0 | 含水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
2 | 贴暗藏地脚线 | 55.6 | m | 0 | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
五、楼梯间
1 | 地面铺800*800抛釉砖 | 14.4 | m² | 0 | 0 | 含水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
2 | 贴暗藏地脚线 | 20.2 | m | 0 | 0 | 含水泥、沙镶贴，线直或按弧形墙，水泥、沙封缝收边； | [5 empty] | 0
3 | 楼梯踏步贴砖人工 | 1 | 项 | 0 | 0 | 未说明台阶数量是否含材料 | 贴砖工程量已含 |  |  |  |  | 0
4 | 楼梯栏杆 | 14 | m |  | 0 | [6 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
六、卫生间、淋浴室
1 | 安装洗手盆 | 1 | 项 | 0 | [7 empty] | 0
2 | 安装蹲厕 | 3 | 项 | 0 | [7 empty] | 0
3 | 地面抬高 | 5 | m² | 0 | 0 | 1、原地面清理，刷界面剂强度32.5mpa普通硅酸盐水泥，中沙水泥砂浆抹平。2、轻质砖垫底地面找平。 | [5 empty] | 0
4 | 地面找平 | 18.9 | m² | 0 | 0 | 含原地面清理，刷界面剂强度水泥，中沙水泥砂浆抹平； | [5 empty] | 0
5 | 地面铺300*600防滑砖 | 18.9 | m² | 0 | 0 | 1、地面砖规格300*600mm；2、含水泥、中沙水泥砂浆铺设； | [5 empty] | 0
6 | 防水处理（H:1.5米) | 63.9 | m² | 0 | 0 | 含地面清理干净，地面涂刷防水涂料，墙面涂刷防水涂料。 | [5 empty] | 0
7 | 墙面贴300*600瓷片（H:2.4米) | 78 | m² | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8 | 卫生间隔断 | 8.4 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 0
9 | 铝扣天花 | 18.9 | m² | 0 | 0 | 打水平线、挂线、膨胀螺丝固定拉杆吊件，使木方格。1、使用V形轻钢龙骨、吊杆吊装，板条边框加固及灯位加固。2、普通铝扣天花，角铝20*25mm收边，包工包料； | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
综合
二，其它
1 | 屋内墙面、顶煽灰、乳胶漆 | 1790 | m² |  | 0 | 1、刮二遍底灰、打磨二遍，再别一遍面，打磨，（本地腻子腻子粉).3、立邦工程漆3、含材料及人工 | [5 empty] | 0
2 | 外墙涂料 | 643 | m² |  | 0 | 真石漆 | [5 empty] | 0
3 | 墙面修补 | 2 | 项 | 0 | 0 | 含水泥、中沙等(墙面孔洞\阴阳角等进行修补) | [5 empty] | 0
4 | 铺门坎石大理石 | 20.8 | M |  | 0 | [6 empty] | 0
5 | 屋面保温隔热 | 192.6 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0
6 | 填沉箱 | 19 | m² |  | 0 | 含水泥、沙、预制块等，清理现场； | [5 empty] | 0
7 | 地面保护 | 303 | m² |  | 0 | 只铺好地面的成品保护.珍珠棉及专用保护膜 | [5 empty] | 0
| 小计 |  |  |  | 0
预计工程量
1 | 室内砌12砖墙、批荡 | 51 | m² |  | 0 | 含水泥砂浆砌筑，双面批荡，不含面上装饰； | 72 |  |  |  |  | 0
2 | 室内砌24砖墙、批荡 | 419.8 | m² |  | 0 | 含水泥砂浆砌筑，双面批荡，不含面上装饰； | 144 |  |  |  |  | 0
3 | 室外砌24砖墙、批荡 | 377.4 | m² |  | 0 | 含水泥砂浆砌筑，双面批荡，不含面上装饰； | [5 empty] | 0
4 | 卫生间倒地梁 | 1.7 | m² |  | 0 | 水泥、沙8厘钢筋倒模批荡。 | [5 empty] | 0
5 | 外墙贴砖 | 38 | m² |  | 0 | 对墙面进行清理洗刷干净，水平定位，挂垂线，墙面砖由业主提供。用楼邦粘接剂、水泥、沙粘贴，要求粘贴牢固、垂直、平整、表面干净、阳角处45度磨边碰口； | [5 empty] | 0
6 | 屋面防水处理 | 380 | m² | 0 | 0 | 含地面清理干净，地面涂刷防水涂料，墙面涂刷防水涂料； | [5 empty] | 0
7 | 天花石膏板（预计) | 9 | m² | 0 | 0 | 1、使用2*3CM木方或轻钢龙骨、300*300间格架。2、石膏板用自攻螺丝固定，钉板接缝处填石膏粘粉，粘贴专用绷带。3、9.5mm石膏板； | 150 |  |  |  |  | 0
8 | 天棚吊顶 | 126 | m² | 0 | 0 |  | 150 |  |  |  |  | 0
9 | 清洁及清场费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 、此费用按工程一次收取，2、工程竣工后，专业清洁员清洁场地（复式、别墅另计) | 0 |  |  |  |  | 0
0
地下室
| 水泥砂浆地面 | 81 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0
| 门槛石 | 4.7 | m² |  | 0 | [6 empty] | 0
0
| 总计 |  |  |  | 0
地下室
水泥砂浆地面
房门、推拉门、窗
序号 | 产品型号 |  | 规格尺寸 |  | 面积 | 玻璃款式 |  |  | 线型/吊脚 | 数量
1 | 大门 |  | 1800*2700 |  | 4.86 |  |  |  |  | 2 | 0
2 | 防火门 |  | 1000*2300 |  | 2.3 |  |  |  |  | 1 | 0
| 防火门 |  | 1200x2300 |  | 2.76 |  |  |  |  | 5 | 0
3 | 办公室双开门 |  | 1200*2200 |  | 2.64 |  |  |  |  | 2 | 0
4 | 茶水间推拉门（铜条） |  | 1800*2200 |  | 3.96 |  |  |  | 不含工艺玻璃 | 4 | 0
5 | 房门 | [8 empty] | 8 | 0
6 | 卫生间塑钢门玻璃门不含工艺玻璃 | [7 empty] | 每套 | 5 | 0
7 | 铝合金中空玻璃窗 | [8 empty] | 95.1 | 0
8 | 开启扇 | [8 empty] | 8 | 0
0
卫浴报价单
序号 | 产品 | 型号 | 数量 |  | 单价 | 合计
1 | 蹲厕 | 含水箱 | 6 |  |  | 0
2 | 小便器 |  | 2 |  |  | 0
3 | 花洒 |  | 3 |  |  | 0
4 | 浴室柜 |  | 2 |  |  | 0
5 | 面盆龙头 |  | 3 |  |  | 0
6 | 翻版下水器套装 |  | 8 |  |  | 0
7 | 地漏 |  | 7 |  |  | 0
8 | 座便 |  | 1 |  |  | 0
0
厨柜报价清单
序号 | 橱柜名称 | 数量 | 单价 |  | 合计
1 | 吊柜 | 2.6 |  |  | 0
2 | 地柜（含台面） | 5.1 |  |  | 0
3 | 洗菜盆、水龙头 | 1 |  |  | 0
0
| 以上合计 | 0

## 电气
01电气安装工程
编号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 工程量 | 单价 | 其中：施工费 | 其中：材料 | 小计 | 说明 | 备注
本报价包含人工费、辅材焊材。
升压站部分
电气一次部分
1 | 主变压器
1） | 主变压器 | SZ13-100000/110,121±8×1.25%/37kV | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
2） | 中性点成套装置 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
3） | 钢芯铝绞线 | LGJ-300/40 | 米 | 180 | 0 |  |  | 0
4） | 铜铝设备线夹 | SYG-300/40B | 套 | 7 | 0 |  |  | 0
5） | 设备线夹 | SY-300/40B | 套 | 1 | 0 |  |  | 0
6） | 设备线夹 | SY-300/40A | 套 | 6 | 0 |  |  | 0
7） | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | 9(U70BP/146-1) | 串 | 15 | 0 |  |  | 0
8） | 35kV绝缘管母 | 2500A | 米 | 35 | 0 |  |  | 0 |  | 三相/米
9） | 35kV棒式支持绝缘子 | ZSW-40.5(W)/12 | 只 | 9 | 0 |  |  | 0
10） | 管母固定金具 | MGG-130 | 套 | 12 | 0 |  |  | 0
11） | 35kV避雷器 | YH5WZ-51/134 | 只 | 3 | 0 |  |  | 0
13） | 避雷器引下线 | TRJ-70 | 米 | 3 | 0 |  |  | 0
14） | 带电线夹 |  | 个 | 3 | 0 |  |  | 0
15） | 接电线挂环 |  | 个 | 3 | 0 |  |  | 0
16） | 铜母线伸缩节 |  | 套 | 9 | 0 |  |  | 0
17） | 槽钢 | [12，热镀锌 | 米 | 30 | 0 |  |  | 0
18） | 槽钢 | [10，热镀锌 | 米 | 8 | 0 |  |  | 0
19） | 钢板 | 1700×700×12 热镀锌 | 块 | 1 | 0 |  |  | 0
20） | 避雷器基础钢板 | 300×300×10 热镀锌 | 块 | 3 | 0 |  |  | 0
21） | 35kV绝缘子基础钢板 | 270×270×10 热镀锌 | 块 | 9 | 0 |  |  | 0
22） | 螺栓 | 热镀锌 | 套 | 200 | 0 |  |  | 0
2 | 110kV 主要设备 | 泄漏比距按 2.5cm/kV(最高工作电压)考虑， 3s热稳定电流按 40kA 考虑 | [7 empty] | 升压变电站设备及安装工程
1） | 110kV户外GIS组合电器，含以下： | 单母线，126kV 2000A 40kA，三相共箱型， | 套 | 1 | [5 empty] | 主变压器系统
1.1） | 110kV出线间隔 | SF6充气套管 2000A 40kA/4S 100kA； | 套 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 主变压器 SZ11-100000/110，115±8×1.25%/36.75kV，100000kVA，Ud=10.5% ，YN,d11
|  | 三工位隔离接地组合开关 2000A 40kA/4S 100kA； 电压互感器110/√3/0.1/√3/0.1/√3 kV 0.2/0.5(3P) 10VA/10VA； 快速接地开关 40kA/4S 100kA； 电流互感器600/1A 0.2S 15VA，600-1200/1A 0.5/5P40/5P40/5P40/5P40 15/15/15/15/15VA； 断路器 126kV 2000A 40kA | [7 empty] | 主变中性点设备 含：隔离开关 GW13-72.5/630单极；电流互感器 LQJ-10 200/1；避雷器 Y1.5W-72/186
1.2） | 110kV主变间隔 | SF6充气套管 2000A 40kA/4S 100kA； | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 主变压器系统调试
|  | 三工位隔离接地组合开关 2000A 40kA/4S 100kA； 快速接地开关 40kA/4S 100kA； 电流互感器600/1A 0.2S 5VA，600-1200/1A 0.5/5P40/5P40/5P40/5P40 15/15/15/15/15VA； 断路器 126kV 2000A 40kA | [7 empty] | 配电装置设备系统 | 0
1.3） | 110kV PT间隔 | 电压互感器 110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1 kV，0.2/0.5/0.5/3P 10VA/50VA/50VA/50VA； 氧化锌避雷器 Y10WF-102/266； 三工位隔离接地组合开关 2000A 40kA/4S 100kA； 快速接地开关 40kA/4S 100kA | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 110千伏GIS组合设备 126kV,1250A,40kA;内含2套隔离开关(带2套接地地刀），1套单接地开关,1套快速接地刀，1套断路器，2组CT。 | 0
2） | 氧化锌避雷器 | 102/266 | 台 | 6 | 0 |  |  | 0 |  | 氧化锌避雷器 Y10W-100/260W
3） | 钢芯铝绞线 | LGJ-300/40 | 米 | 30 | 0 |  |  | 0 |  | 110kV 出线PT
4） | 设备线夹 | SY-300/40A | 套 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 设备连线LGJ-240
3 | 35kV配电装置 | [8 empty] | 金具
1） | 35kV一次设备预制舱 | 面积：121.8m2 长×宽：17.4m×7m，厂家配套提供SF6检测装置 | 座 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 进线柜 KYN-40.5配真空断路器2500A 25kA
2） | 35kV主变进线柜 | KYN□-40.5 配真空断路器2500A 40kA | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 馈线柜 KYN-40.5配真空断路器630A 25kA
3） | 35kV母线PT柜 | KYN□-40.5 | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 无功补偿装置柜 KYN-40.5配真空断路器630A 25kA
4） | 35kV集电线路柜 | KYN□-40.5 真空断路器：1250A 31.5kA | 面 | 5 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 站用接地变柜 KYN-40.5配真空断路器630A 25kA
|  | 2×600/1A 5P40/5P40/5P40/0.5/0.2S | [7 empty] | PT柜及避雷器柜 配电压互感器(35/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3)kV 避雷器YH5WZ-51/134
5） | 35kV SVG出线柜 | KYN□-40.5 配SF6断路器1250A 31.5kA | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 无功补偿系统 | 6000
|  | 2×600/1A 5P40/5P40/5P40/0.5/0.2S | [7 empty] | 无功补偿装置 SVG，容量20MVar，集装箱成套，水冷，直挂式
6） | 35kV 接地变柜 | KYN□-40.5 配真空断路器1250A 31.5kA | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 站用电设备 | 6000
|  | 2×300/1 5P40/5P40/5P40 | [7 empty] | 站用接地变压器 DKSC-630-36.75-315/0.4，36.75±2x2.5%/0.4，Ud=4% Zn,yn11
|  | 50/1 0.5/0.2S | [7 empty] | 中性点电阻柜35kV 35kV 200欧姆 120A 10s
7） | 35kV储能出线柜 | KYN□-40.5 真空断路器：1250A 31.5kA | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 低压开关柜 MNS型抽屉柜
|  | 2×600/1A 5P40/5P40/5P40/0.5/0.2S | [7 empty] | 检修箱
7) | 检修小车 | 1400mm | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 配电箱
8) | 检修小车 | 1680mm | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 站用电系统调试
9) | 接地小车 | 1400mm，2500A | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 电力电缆
10) | 验电小车 | 1400mm | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 共箱母线
4 | 接地变、站用变压器 | [8 empty] | 共箱母线 Ie=2000A,Id=25kA，35kV
1) | 接地变成套装置 | DKSC-1250/35-400/0.4 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 35kV裸铜排 Ie=2000A,Id=25kA，35kV
|  | 35±2×2.5％/0.4 ZN,yn11 | [7 empty] | 35kV穿墙套管Ie=2000A,Id=25kA，40.5kV
2) | 电力电缆 | ZC-YJV22-26/35-3×70 | 米 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 电力电缆
3) | 电力电缆 | ZC-YJV22-10/15-3×70 | 米 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35kV电缆 ZRC-YJV22-35-3x70
4) | 35kV电缆终端 | 3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 35kV电缆 ZRC-YJV22-35-3x185
5) | 10kV电缆终端 | 3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 35kV电缆终端
6) | 低压电力电缆 | ZR-VV22-1kV-3×300+1×150 | 米 | 180 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1kV电缆 ZRC-VV22-0.6/1
7) | 10kV站用变 | 油浸式，400kVA，10.5±2×2.5%/0.4kV | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 电缆支架
8) | 电杆 | 锥形水泥杆,预应力,整根杆,12m,190mm,M | 根 | 5 | 0 |  |  | 0 |  | 防火涂料
9) | 10kV柱上断路器 | 10kV，630A,20kA | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 防火堵料
10) | 跌落保险 | 10kV，400A | 只 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 有机防火堵料
11) | 避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 无机防火堵料
12) | 综合配电箱 | 内含：三相智能电能表、低压电流互感器、采集终端（台区集中器）等 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 防火隔板
13) | 架空绝缘导线 | JKLYJ-10/120 | 米 | 550 | 0 |  |  | 0 |  | 安装型钢
14) | 耐张绝缘子串 |  | 串 | 9 | 0 |  |  | 0 |  | 升压站接地
15) | 悬式瓷瓶 | U70BP/146（XP-7） | 片 | 81 | 0 |  |  | 0 |  | 接地母线-铜材
16) | 绝缘穿刺接地线夹 |  | 付 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 铜排 截面 50x4
17) | C型线夹 | JC-3 | 付 | 12 | 0 |  |  | 0 |  | 铜绞线 100mm2
18) | 扁钢抱箍 |  | 套 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | 接地极-型钢
19) | 安装槽钢 | [12，热镀锌 | 米 | 20 | 0 |  |  | 0 |  | 垂直接地极 L50x50X5 L=2.5m 镀锌
20) | 安装角钢 | ∠ 75×8 | 米 | 30 | 0 |  |  | 0 |  | 接地母线-型钢
21) | 顶支架 | DZJ190-1 | 套 | 6 | 0 |  |  | 0 |  | 接地扁钢 -60x6 热镀锌
22) | 拉线 |  | 套 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 接地扁钢 -50x6 热镀锌
23) | 拉盘 | 0.6×0.6m | 块 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 控制保护设备及安装工程
24) | 接地装置 |  | 处 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 监控（监测）系统
5 | 35kV SVG装置 | [8 empty] | 升压站监控系统 含操作员站、微机五防系统、远动综合屏、线变组测控屏、公用测控屏、35kV综合保护测控装置、网络交换机、智能接口装置、音响以及语音报警装置、网络打印机
1) | 35kV SVG成套装置 | 35kV，±24Mvar，直挂式，水冷 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 光伏发电监控系统 包括监控主机、服务器柜、箱变综合测控装置28台
2) | SVG舱体 | 三层金属、屏蔽、密封、防腐，内装修、含空调、内环境监控、箱体照明 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 图像及安防监控系统
3) | 电力电缆 | ZC-YJV22-26/35-3×400 | 米 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 继电保护
4) | 35kV电缆终端 | 3×400户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 主变压器保护屏
5) | 35kV电缆终端 | 3×400户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 110kV线路保护屏
6) | 铜铝过渡板 | MG-80×8 | 套 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 35kV母线保护屏
7) | 电缆保护管 | 镀锌钢管Φ200 | 米 | 30 | 0 |  |  | 0 |  | 防孤岛保护装置屏
8) | 电缆保护管 | 镀锌钢管Φ50 | 米 | 30 | 0 |  |  | 0 |  | 安稳装置
9) | 不锈钢抱箍 | 非导磁材质 | 只 | 6 | 0 |  |  | 0 |  | 远程自动控制及电量计量系统
10) | 角钢 | L50×50×5，热镀锌 | 米 | 8 | 0 |  |  | 0 |  | 电能采集及关口表屏 含：电能量采集装置1套，屏柜1面；0.2S级关口表电能表2块，0.5S级关口表电能表8块
11) | 槽钢 | [10，热镀锌 | 米 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | 电能质量监测装置 布置于公用测控屏
6 | 储能设备 | 12MW/12MWh 液冷 | 套 | 1 | [5 empty] | 同步相量测量装置
1) | PCS舱 | 2×2MW逆变升压一体舱 | 套 | 3 | 0 |  |  | 0 | 报价不含设备费 | 调度数据网及安防屏
2) | 储能电池舱 | 2.064MWh电池预制舱 | 套 | 6 | 0 |  |  | 0 | 报价不含设备费 | 保护及故障信息子站
7 | 动力与照明 | [8 empty] | 有功功率和无功电压控制系统
1) | 户外检修箱 | 户外，不锈钢，落地式 | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | OMS设备 | “结构”已考虑施工费
2) | 户内式照明配电箱 | 含断路器及漏电保护等装置,不锈钢外壳,嵌入式 | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 一次调频系统 | “结构”已考虑施工费
3) | 消防应急照明配电箱 | 不锈钢外壳,嵌入式 | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 火灾报警系统 | “结构”已考虑施工费
4) | 动力配电箱 | 不锈钢外壳,嵌入式 | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 故障录波屏 | “结构”已考虑施工费
5) | 防水防尘防眩灯 | 220V 100W 可全方位旋转 LED灯具 | 盏 | 6 | 0 |  |  | 0 |  | 光功率预测系统 | “结构”已考虑施工费
6) | 防水防尘防眩灯 | 220V 100W LED灯具 | 盏 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 控制电缆 | “结构”已考虑施工费
7) | 圆球柱灯 | 220V 150W LED灯具 | 盏 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 交直流电源系统 | “结构”已考虑施工费
8) | 防水防尘防眩投光灯 | 220V 150W 可全方位旋转 LED灯具 | 盏 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 直流充电屏 每面4个20A高频充电模块 | “结构”已考虑施工费
9) | LED双管条形灯 | 220V 2×20W | 盏 | 18 | 0 |  |  | 0 |  | 直流馈线屏 | “结构”已考虑施工费
10) | LED 吸顶灯 | AC220V 40W | 盏 | 25 | 0 |  |  | 0 |  | 蓄电池组 铅酸免维护型蓄电池 C10= 250 Ah 104只 | “结构”已考虑施工费
11) | LED 吸顶灯 | AC220V 18W | 盏 | 12 | 0 |  |  | 0 |  | 不间断电源屏 8kVA | “结构”已考虑施工费
12) | 应急疏散安全出口标识灯 | DC36V，3W，LED | 盏 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 事故照明切换箱 3kVA | “结构”已考虑施工费
13) | 消防疏散照明灯 | DC36V，5W，LED | 盏 | 5 | 0 |  |  | 0 |  | 通信系统 | “结构”已考虑施工费
14) | 应急疏散指示灯(向左) | DC36V，3W，LED | 盏 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 系统通信 | “结构”已考虑施工费
15) | 应急疏散指示灯(向右) | DC36V，3W，LED | 盏 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | SDH设备 | “结构”已考虑施工费
16) | 应急照明吸顶灯 | DC36V，40W，LED | 盏 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 光口板 | “结构”已考虑施工费
17) | 应急照明条形灯 | DC36V，40W，LED | 盏 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 综合配线柜 ODF48芯,DDF128X2M,VDF300回线 | “结构”已考虑施工费
18) | 单联单控开关 | AC220V 10A | 个 | 12 | 0 |  |  | 0 |  | 进站光缆 非金属阻燃24芯普通光缆 | “结构”已考虑施工费
19) | 单联双控开关 | AC220V 10A | 个 | 6 | 0 |  |  | 0 |  | PCM设备 | “结构”已考虑施工费
20) | 单联单控开关 | DC36V 10A | 个 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 分系统调试 | “结构”已考虑施工费
21) | 单联双控开关 | DC36V 10A | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 故障滤波系统调试 | “结构”已考虑施工费
22) | 双联双控开关 | AC220V 10A | 个 | 8 | 0 |  |  | 0 |  | 事故照明及不停电电源系统调试 | “结构”已考虑施工费
23) | 暗装单相五孔插座 | AC220V 10A | 个 | 40 | 0 |  |  | 0 |  | 五防回路系统调试 | “结构”已考虑施工费
24) | 暗装单相五孔插座 | AC220V 16A | 个 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | 直流电源系统调试 | “结构”已考虑施工费
25) | 暗装电气盒（带空开） | AC380V 16A | 个 | 5 | 0 |  |  | 0 |  | 变电站监控系统调试-变电站电压等级110kV | “结构”已考虑施工费
26) | 网线面板 | 86型 | 个 | 17 | 0 |  |  | 0 |  | 等保测评 | “结构”已考虑施工费
27) | 电话线面板 | 86型 | 个 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 保护定值计算 | “结构”已考虑施工费
28) | 1kV电力电缆 | ZC-VV22-1kV-3×4 | 米 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 涉网试验费用 | “结构”已考虑施工费
29) | 低烟无卤阻燃导线 | WDZ-BYJ-0.5kV-2×2.5 | 米 | 1600 | 0 |  |  | 0 |  | 综合布线系统 | “结构”已考虑施工费
30) | 低烟无卤阻燃导线 | WDZ-BYJ-0.5kV-3×4 | 米 | 1500 | 0 |  |  | 0 |  | 其他设备及安装工程 | “结构”已考虑施工费
31) | 低烟无卤阻燃导线 | WDZ-BYJ-0.5kV-5×4 | 米 | 500 | 0 |  |  | 0 |  | 采暖通风系统 | “结构”已考虑施工费
32) | 低烟无卤阻燃耐火导线 | WDZN-BYJ-0.5kV-2×2.5 | 米 | 500 | 0 |  |  | 0 |  | 钢制轴流风机 T35-No4.5，L=4504m3/h，H=112Pa，n=1450rpm，N=0.18kW/380V | “结构”已考虑施工费
33) | 网络线 | 超六类网线 | 米 | 500 | 0 |  |  | 0 |  | 排风扇 BPT15-02A,L=4.4m3/min，N=0.05KW/220V，配金属软管4m，出口带铝合金风动百叶 | “结构”已考虑施工费
34) | 电话线 | GJXH-2B6a2 | 米 | 300 | 0 |  |  | 0 |  | 玻璃钢防爆轴流风机 BFT35-No3.15，L=2045m3/h，H=62Pa，n=1450rpm，N=0.120kW/380V | “结构”已考虑施工费
35) | 半硬塑聚氯乙烯硬管 | PVC-∅25 | 米 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  | 风冷冷暖(电热)型分体柜式空调 型号：KFR-120LW/SDy-PA400（R2），制冷量：12kW，制冷功率：3.59kW；制热量：13.7+3.5kW，制热功率：3.96+3.5kW/380V | “结构”已考虑施工费
36) | 半硬塑聚氯乙烯硬管 | PVC-∅32 | 米 | 500 | 0 |  |  | 0 |  | 风冷冷暖(电热)型分体柜式空调 型号：KFR-72LW，制冷量：7.3kW，制热量：10.65kW，输入功率：4.93kW/380V | “结构”已考虑施工费
37) | 半硬塑聚氯乙烯硬管 | PVC-∅50 | 米 | 200 | 0 |  |  | 0 |  | 风冷冷暖型分体柜式空调 型号：KFR-50LW，制冷量：5.2kW，制冷功率：1.58kW；制热量：5.72+2.1kW，制热功率：1.65+2.1kW/220V | “结构”已考虑施工费
38) | 钢管 | DN32 热镀锌 | 米 | 300 | 0 |  |  | 0 |  | 风冷冷暖(电热)型分体柜式空调 型号：KFR-35GW，制冷量：3.5kW，制冷功率：1.06kW；制热量：3.85+0.6kW，制热功率：1.15+0.6kW/220V | “结构”已考虑施工费
39) | 接线盒 |  | 个 | 250 | 0 |  |  | 0 |  | 风冷冷暖型分体柜式空调 BGKT-71型，制冷量：7.1kW，制热量：8kW，风量：900m3/h。机组电源及输入功率：三相五线制/2.7kW（制冷时）或2.885kW（制热时）。室内外机组均要求防爆，防爆等级：ⅡCT1。设备本体设置接地接线端子。 | “结构”已考虑施工费
40) | 成套铝合金灯槽 | 含吊杆等安装附件 | 米 | 250 | 0 |  |  | 0 |  | 防雨百叶窗1800x450 | “结构”已考虑施工费
8 | 防雷与接地 | [6 empty] | 0 |  | 照明系统
1) | 角钢 | ∠50×50×5 L=2500mm | 米 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 围墙灯 7W
2) | 铜排 | TMY-25X4 | 米 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 道路灯 OPD-1/100W
3) | 接地扁铁 | -50×5 热镀锌 | 米 | 2000 | 0 |  |  | 0 |  | 投光灯具 OPTG02/200W
4) | 圆钢 | ∅12 热镀锌 | 米 | 300 | 0 |  |  | 0 |  | VV22-5x6.0mm2
5) | 支柱绝缘子 | 0.4kV，瓷质 | 只 | 500 | 0 |  |  | 0 |  | 电缆保护管 镀锌钢管
6) | 接地端子盒 | 不锈钢 | 个 | 30 | 0 |  |  | 0 |  | 供水消防设备
7) | 铜缆 | 100mm² | 米 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 消防系统
8) | 铜缆 | 50mm² | 米 | 200 | 0 |  |  | 0 |  | 消防砂箱 1m3
9) | 铜鼻子 | φ12mm圆形压接鼻子 | 个 | 500 | 0 |  |  | 0 |  | 消防铅桶
10) | 等离子接地极 | 外径φ54，L=3m，铜 | 根 | 8 | 0 |  |  | 0 |  | 消防铲
11) | 镀锌钢管 | φ60×3.5， | 米 | 120 | 0 |  |  | 0 |  | 消防柜
12) | 接地降阻剂 | 离子缓释填料 | 千克 | 1200 | 0 |  |  | 0 |  | 消防泵 XBD6/25-TP， Q＝25L/s，H＝0.6Mpa，N＝37kW
13) | 接地深井 | 每口25米，共4口 | 米 | 120 | 0 |  |  | 0 |  | 闸阀 Z41H－10C
9 | 电缆敷设与防火材料 | [8 empty] | 蝶阀D43H－10C DN150
1) | 低压电力电缆 | ZC-VV22-1kV-3×95+1×50 | 米 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 蝶阀D43H－10C DN100
2) | 低压电力电缆 | ZR-VV22-1kV-3×70+1×50 | 米 | 130 | 0 |  |  | 0 | 0 | 止回阀 HH49X－10 DN150
3) | 低压电力电缆 | ZC-VV22-1kV-3×50+1×25 | 米 | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 | 泄压阀 AX742－10 DN100
4) | 耐火低压电缆 | NHYJV22-1kV-3×25+1×16 | 米 | 210 | 0 |  |  | 0 | 0 | 压力表Y－100 0～1.0MPa
5) | 低压电力电缆 | ZR-VV22-1kV-3×25+1×16 | 米 | 220 | 0 |  |  | 0 | 0 | 焊接钢管D159×4.6
6) | 低压电力电缆 | ZC-VV22-1kV-3×16+1×10 | 米 | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 | 焊接钢管D108×4
7) | 耐火低压电缆 | NHYJV22-1kV-2×6 | 米 | 110 | 0 |  |  | 0 | 0 | 稳压装置 含两台水泵及一台稳压罐，水泵参数为：Q=5l/s; H=40mH2O，
8) | 新型膨胀阻火模块 | WY-FHM | m3 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 室内给排水系统
9) | 防火涂料 | WY-FHT | kg | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 闸阀 Z45T-10 DN50
10) | 防火有机堵料 | WY-FHD | 吨 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 井下操作立式阀门井 Φ1200
11) | 防火隔板 | BF-1 10mm | m2 | 250 | 0 |  |  | 0 |  | PE管 DN50
12) | 防火墙固定角钢 | ∠50×50×5 热镀锌 | 米 | 250 | 0 |  |  | 0 |  | PE管 DN40
13) | 电缆桥架 | 800*150 热镀锌 | 米 | 300 | 0 |  |  | 0 |  | PE管 DN32
14) | 电缆桥架 | 1000*150 热镀锌 | 米 | 300 | 0 |  |  | 0 |  | PE管 DN20
15) | 电缆桥架支架 | 角钢 40×4 热镀锌 | 米 | 900 | 0 |  |  | 0 |  | PE管 DN15
16) | 电缆桥架支架 | 角钢 50×5 热镀锌 | 米 | 500 | 0 |  |  | 0 |  | 电热水器 60L
17) | 光缆槽盒 | 200×100，不锈钢材质，厚度1.2mm | 米 | 300 | 0 |  |  | 0 |  | 室内排水管 U-PVC管，de110
18) | 电缆绑扎带 |  | 根 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  | 室内排水管 U-PVC管，de75
| 电气二次部分 |  | 项 | 1 | [5 empty] | 室内排水管 U-PVC管，de50
一 | 控制保护设备及安装工程 | [8 empty] | 洗脸盆
1 | 监控（监测）系统 | [8 empty] | 地漏
1) | 计算机监控系统 | [8 empty] | 蹲便器
| 监控主机检操作员站 | 含2台监控主机 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 小便器
| 网络激光打印机 |  | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 拖把池
| 音响报警装置 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 污水处理系统
| 4工位控制台 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 污水处理 WSZ-FC-1，处理量：1m3/h, 地埋式
2) | 加固软件 | 全站计算机、服务器操作系统加固软件1套（包含安全防护、漏洞扫描及封堵、高危端口监视保护等功能，配置国产杀毒软件） | 项 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 抽升水泵 N=0.75kW
3) | 远动通信屏 | 含远动通信装置2台，规约转换器2台，站控层交换机4台，1台防火墙及附件 | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 格栅清污机 B×H=1.0m×3.0m
4) | 光伏区网络接口柜 | 光纤交换机6台，千兆纵向加密装置1台，防火墙1台 | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 闸阀 Z41T-6，DN75
5) | 时间同步系统屏 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 止回阀 HH44X-6，DN75
6) | 公用测控屏 | 含公用测控装置2台 | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 管道及零配件
7) | 主变测控屏 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 室外排水系统
8) | 110kV线路测控装置 | 与110kV线路保护装置组1面屏 | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | upvc波纹管 Φ300
9) | 35kV线路保护测控装置 |  | 套 | 5 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 圆形污水检查Φ700
10) | 35kV接地变保护测控装置 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 无缝钢管DN250
11) | 35kV SVG保护测控装置 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 无缝钢管DN300
12) | II型网络安全监测装置 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 圆形水封井Φ×1000
13) | 网络附件 | 含网线、屏蔽双绞线、光纤等，有监控系统厂家提供 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 圆形雨水检查Φ×700
2 | 微机防误闭锁系统 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 室外给水系统
3 | 自动化设备 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 一体化供水设备 10m3水箱一座，变频泵2台，水泵参数：Q=10m3/h,H=10m,N=1.5kw
1) | 电能质量在线监测屏 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 闸阀 DN100 PN1.0
2) | 同步相量测量装置屏 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 止回阀 DN100 PN1.0
3) | 调度数据网及安防屏1 | 2台三层交换机，1台接入层路由器，2套纵向加密认证装置， 2台二次安防交换机和1套横向防火墙，1台入侵检测装置，防恶意代码管理软件， 安全审计系统、主机加固，具备SDN功能 | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 管道及其零配件 Q235A
4) | 调度数据网及安防屏2 | 2台三层交换机，1台接入层路由器，2套纵向加密认证装置和1套横向防火墙。 | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 水源工程
5) | 有功无功（AGC/AVC）控制系统 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 供水管路 DN100，PE管
6) | 光功率预测系统 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 深井给水泵 Q=10m3/h，H=150m 配 电 机 N=4.3Kw, V=380V,
7) | 气象采集系统 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 管道及其零配件 D108x3.5 Q235A
8) | 一次调频设备屏 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 其他
9) | 安全态势感知装置 |  | 套 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 电气特殊项目调试
10) | 等保测评 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 变压器局部试验
4 | 继电保护及安全自动装置 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 变压器交流耐压试验
1) | 110kV母线保护屏 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 组合电器GIS交流耐压试验-变电站电压等级110kV
2) | 复用接口屏 | 1套接口装置 | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 电力电缆交流耐压试验-变电站电压等级35kV
3) | 主变保护屏 | 差动保护装置1台，非电量保护装置1台，高、低压侧后备保护各1台 | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 发电场电气整套系统调试
4) | 35kV母线保护屏 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列 | 升压站整体调试
5) | 防孤岛及安稳控制屏 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
6) | 防孤岛保护装置 |  | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
7) | 安稳控制装置 |  | 台 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
8) | 安自跳信机 |  | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
9) | 故障录波屏 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
10) | 保护及故障信息子站屏 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
5 | 电能计量系统 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
1) | 计量屏 | 线路0.5S级关口电能表2只，主变110kV、35kV侧0.5S级电能表各1只，电能量采集装置2套 | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
2) | 考核电能表 | 0.5S级 | 块 | 7 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
6 | 一体化交直流系统
1) | 交流进线屏 |  | 面 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
2) | 交流馈线屏 |  | 面 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
3) | 直流充电屏 |  | 面 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
4) | 直流馈电屏 |  | 面 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
5) | 蓄电池组 | 250AH，2V，104只 | 组 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
6) | UPS电源屏 | 2*7.5kVA | 面 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
7) | 事故照明逆变装置柜 | 3kVA | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
7) | 试验电源屏 |  | 面 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
8 | 辅助控制系统
1) | 图像监控及安全警卫系统（与光伏区共用后台） | 含监控后台、摄像头、门禁等 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
2) | 视频会议系统 | 投影仪1台、电脑1台 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
3) | 火灾自动报警系统 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
9 | 电缆、光缆、网线
1) | 控制电缆
1.1) | ZR-KVVP2/22-0.45/0.75 | 4×1.5 | km | 3 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2) | ZR-KVVP2/22-0.45/0.75 | 7×1.5 | km | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3) | ZR-KVVP2/22-0.45/0.75 | 10×1.5 | km | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4) | ZR-KVVP2/22-0.45/0.75 | 4×4 | km | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 0
2.5) | NH-YJY22-0.6/1.0 | 2*6 | km | 0.6 | 0 |  |  | 0
2.6) | NH-YJY22-0.6/1.0 | 2*4 | km | 1.2 | 0 |  |  | 0
3) | 屏蔽以太网线 |  | km | 2 | 0 |  |  | 0
4) | 电缆保护管 |  | km | 0.4 | 0 |  |  | 0
10 | 二次设备舱 | 16000（长）×6500（宽）×3300（高） | 座 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
11 | 其他
1) | 调度系统扩容 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0
2) | 电能质量在线监测调度端扩容 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0
3) | 计量系统调度端扩容 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0
4) | 光伏电站功率预测预报系统调度端扩容 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0
5) | 光伏电站有功功率、无功电压控制系统调度端扩容 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0
二 | 通信设备及安装工程
1 | STM-16光传输设备A |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 由设备费开列
1) | 子架 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
2) | STM-4光接口单元 | L-4.1 | 块 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
3) | 以太网接口单元 |  | 块 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
4) | 622Mb/s电接口板 |  | 块 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
5) | 双头尾纤 |  | 条 | 4 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
2 | STM-16光传输设备B |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 由设备费开列
1) | 子架 |  | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
2) | STM-4光接口单元 | L-4.1 | 块 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
3) | 以太网接口单元 |  | 块 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
4) | 2.5Gb/s电接口板 |  | 块 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
5) | 双头尾纤 |  | 条 | 4 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
3 | 综合配线柜 |  | 面 | 1 |  |  |  |  | 由设备费开列
1) | ODF配线单元 | 48芯 | 套 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
2) | DDF配线单元 | 16系统 | 套 | 4 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
4 | 通信电源 | [7 empty] | 由设备费开列
1) | 高频充电开关屏 | DC48V | 面 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
2) | 通信馈线屏 |  | 面 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
3) | 蓄电池组 | 300AH | 组 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
4) | 蓄电池巡检仪 |  | 套 | 2 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
5 | 综合数据网接入设备 | 1台接入路由器，1台III区互联交换机、1 台III区防火墙 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
6 | 其他
1） | IP电话 |  | 套 | 4 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
2） | 网线 |  | 箱 | 1 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
3） | 同轴电缆 |  | 米 | 200 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
4） | 音频电缆 |  | 米 | 50 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
5） | 交流电源线 |  | 米 | 100 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
6） | 直流电源线 |  | 米 | 100 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
7） | 直流电源线 |  | 米 | 200 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
8） | 直流电源线 |  | 米 | 200 | 0 |  |  | 0 | 由设备费开列
9） | 接地线 |  | 米 | 50 | 0 |  |  | 0
10） | 非金属管道光缆 | 48芯 | 米 | 1200 | 0 |  |  | 0
三 | 调试工程
1 | 升压站
1） | 主变压器系统调试 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 15000
2） | 配电装置系统调试 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 80000
3） | 站用电系统调试 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 15000
4） | 整套启动调试 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 100000
5） | 特殊项目调试 |  | 项 | 1 | 0 |  |  | 0
合 计: | [7 empty] | 0
Note on G83: 整套设备包含
Note on H139: 已修改
Note on H140: 已修改

## 暖通
编号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 工程量 | 单价 | 人工 | 小计
1 | 采暖通风系统
1） | 通风设备
| 防爆型边墙轴流风机 | SEF-350D4EX，风量：1140m³/h，机外余压：132Pa，电机功率0.18kW/380V/50Hz，直进直出，入口带防虫网，出口带防雨自垂百叶 | 台 | 2 |  |  | 0
| 防腐型边墙轴流风机 | SEF-400D4-F，风量：4098m³/h，机外余压：74Pa，电机功率0.18kW/380V/50Hz，直进直出，入口带防虫网，出口带防雨自垂百叶 | 台 | 2 |  |  | 0
| 天花板式换气扇 | BPT15-24A,风量：210m³/h,风压：160Pa,N=0.046kW | 台 | 5 |  |  | 0
| 单层防雨百叶窗 | A×B=1800×450(h)mm，内侧设不锈钢防虫网，配安装材料，表面进行防腐处理 | 个 | 2 |  |  | 0
|  | A×B=600×600(h)mm，内侧设不锈钢防虫网，配安装材料，表面进行防腐处理 | 个 | 1 |  |  | 0
| 防雨百叶 | 500×250 | 个 | 1 |  |  | 0
|  | ∅100 | 个 | 3
| 热镀锌钢板 | 1mm厚 | ㎡ | 10 |  |  | 0
| UPVC管 | ∅100 | 米 | 10 |  |  | 0
| 固定式挡烟垂壁 |  | m2 | 2 |  |  | 0
2） | 空调设备
| 风冷型立柜空调 | KF-120LW，制冷量：12.0KW，输入功率：4.65kW，制冷剂：R410a。配室内外机制冷剂连接铜管、冷凝水管和电缆5m。 | 台 | 2 |  |  | 0
| 防爆防腐风冷热泵型立柜空调 | KFR-72LW，制冷量：7.2KW，制热量：8.1KW，输入功率：2.38kW，制冷剂： R410a。 配室内外机制冷剂连接铜管、冷凝水管和电缆5m，满足防爆防腐要求。 | 台 | 1 |  |  | 0
| 风冷热泵型立柜空调 | KFR-72LW，制冷量：7.2KW，制热量：8.1KW，输入功率：2.38kW，制冷剂： R410a。 配室内外机制冷剂连接铜管、冷凝水管和电缆5m。 | 台 | 6 |  |  | 0
| 风冷热泵型立柜空调 | KFR-50LW，制冷量：5.0KW，制热量：5.6KW，输入功率：1.69kW，制冷剂： R410a。 配室内外机制冷剂连接铜管、冷凝水管和电缆5m。 | 台 | 3 |  |  | 0
| 风冷热泵型壁挂式空调 | KFR-35GW，制冷量：3.5KW，制热量：3.85KW，输入功率：1.02kW，制冷剂： R410a。 配室内外机制冷剂连接铜管、冷凝水管和电缆5m。 | 台 | 4 |  |  | 0
合计： | [6 empty] | 0

## 给排水及消防
水工部分 |  |  |  |  | 材料 | 人工 | 合计
1 | 综合楼室内给排水 |  | 项 | 1
2 | 室外消防
2.1 | 磷酸铵盐推车灭火器 | MFT50 | 具 | 2 |  |  | 0
2.2 | 消防砂箱 | 2m3 | 个 | 1 |  |  | 0
2.3 | 消防铲 |  | 个 | 5 |  |  | 0
2.4 | 消防铅桶 |  | 个 | 5 |  |  | 0
2.5 | 消防斧 |  | 个 | 1 |  |  | 0
2.6 | 室外消火栓 | SS100-65 | 个 | 4 |  |  | 0
2.7 | 室外消火栓箱 | 配套水带及直流水枪 | 个 | 1 |  |  | 0
2.7 | 室外消火栓箱 | 配套水带及喷雾水枪 | 个 | 3 |  |  | 0
2.8 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN150，PN16 | 米 | 300 |  |  | 0 | 室外消防给水用，含配套阀门附件
3 | 室外排水系统
3.1 | 污水检查井 | Φ800，塑料成品检查井，埋地 | 座 | 3 |  |  | 0
3.2 | HDPE双壁波纹排水管 | DN300，SN8，埋地 | m | 40 |  |  | 0 | 用于室外污水排水管
3.3 | 雨水检查井 | Φ800，塑料成品检查井 | 座 | 6 |  |  | 0 | 位于事故油池后，检修用
3.4 | 雨水口 | DN200 | 个 | 12 |  |  | 0
3.5 | 事故油池 | 5000x5000x3000（H）（mm）钢筋混凝土埋地 | 座 | 1 |  |  | 0
3.6 | 化粪池 | V有效=2m3 成品玻璃钢，埋地 | 座 | 1 |  |  | 0
3.7 | 水封井 | Φ800，钢筋混凝土，埋地 | 座 | 2 |  |  | 0
4 | 室外给水系统
4.1 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN100，PN10 | 米 | 600 |  |  | 0 | 室外生活给水用，含配套阀门附件，含水源到新建厂区部分管材长度
5 | 消防设备
5.1 | 电动消防泵 | Q=30L/s，H=60mH2O，N=30kW 含就地仪表及手动阀门、水泵控制盘等 ，一用一备 | 台 | 2 |  |  | 0 | 带控制柜，位于消防水泵房
5.2 | 高位消防水箱 | V=18m3 | 座 | 1 |  |  | 0 | 位于综合楼屋顶
5.3 | 稳压设备 | Q=1L/s，H=20mH2O，N=1.1kW，一用一备，配套1只稳压罐（额定调节容积：V≥300L） | 套 | 1 |  |  | 0 | 带控制柜，位于综合楼屋顶
5.5 | 消防管道支吊架 |  | 千克 | 500 |  |  | 0
6 | 给排水设备
6.1 | 恒压变频供水设备 | Q=0~8 m3/h，H=35 mH2O ，N=1.5 kW | 套 | 1 |  |  | 0
6.2 | 组合式不锈钢水箱 | V=3m3，含消毒设备 | 台 | 1 |  |  | 0
6.3 | 排水泵组 | Q=15m3/h ，H=20mH2O 含就地仪表及手动阀门、水泵控制盘等，一用一备 | 台 | 2 |  |  | 0 | 消防泵房排水用
合 计： | [6 empty] | 0

## 电气设备费
乙供设备费报价表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 主变设备 | 项 | 1 |  | 0
2 | 二次含通信设备 | 项 | 1 |  | 0
3 | 高低压柜设备 | 项 | 1 |  | 0
4 | GIS设备 | 项 | 1 |  | 0
5 | SVG | 项 | 1
6 | 接地变小电阻 | 项 | 1
7 | 电抗器 | 项 | 1
| 合计 |  |  |  | 0

## 涉网试验
序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一 | 配套储能电站涉网试验
1 | 功率控制测试 | 项 | 1
2 | 过载能力测试 | 项 | 1
3 | 低电压穿越测试 | 项 | 1
4 | 高电压穿越测试 | 项 | 1
5 | 电网适应性测试 | 项 | 1
6 | 充放电响应时间 | 项 | 1
7 | 充放电调节时间 | 项 | 1
8 | 充放电转换时间测试 | 项 | 1
9 | 额定能量测试 | 项 | 1
10 | 额定功率能量转换效率测试 | 项 | 1
11 | 电能质量测试 | 项 | 1
12 | 曲线跟踪测试 | 项 | 1
13 | 保护功能测试（防孤岛测试） | 项 | 1
14 | 通信测试 | 项 | 1
二 | 升压站全容量并网后涉网试验
1 | 电能质量（整场） | 项 | 1
2 | 有功无功功率控制（整场） | 项 | 1
3 | AGC（整场、含储能） | 项 | 1
4 | AVC（整场） | 项 | 1
5 | 一次调频与惯量响应（整场、含储能） | 项 | 1
6 | SVG并网性能测试 | 项 | 1
7 | 故障穿越（整场，含高电压穿越、低电压穿越） | 项 | 1
8 | 电网适应性（整场，含电压适应性、频率适应性） | 项 | 1