兴宁市工业园200MW/400MWh新型共享储能电站项目

（220kV变电站部分）

高压开关设备预制舱、

二次设备预制舱

技术规范书

南方电网新能设计研究院（广东）有限公司

2025年7月

目录

第一部分 技术通用部分	1

第一章 总则	1

1.1 一般规定	1

1.2 适用范围	2

1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求	2

1.4 标准和规范	3

1.5 工程概况	3

1.6 使用环境条件表	3

1.7	投标人必须提交的技术数据和信息	4

1.8	备品备件	4

1.9	专用工具和仪器仪表	4

1.10	安装、调试、性能试验、试运行和验收	4

1.11	供货范围与预制舱结构布局要求	5

第二章  舱体通用技术部分	6

1.1 总则	6

1.2 预制舱总体要求	7

1.3 预制舱性能要求	7

1.3.1	整体要求	7

1.3.2 预制舱集成要求	9

1.3.3 关键技术要求	11

1.3.3.1 预制舱强度	11

1.3.3.2 预制舱防腐	12

1.3.3.3 预制舱保温	13

1.3.3.4 预制舱的密封与防尘	14

1.3.3.5 预制舱通风	14

1.3.3.6 预制舱立体建站要求	15

1.3.3.7 线缆通道的要求	15

1.3.3.8 预制舱环评要求	16

1.3.3.9 预制舱紧急逃生措施	16

1.3.3.10 预制舱防火性能	16

1.3.3.11预制舱照明	17

1.3.3.12舱体运维与检修	17

1.3.3.13舱体防涡流措施	18

1.3.3.14 预制舱防雷接地	18

1.4 预制舱内辅助控制系统	20

1.4.1 舱内辅助系统的设计依据及应遵循的规定	20

1.4.2 适用环境条件	21

第二部分 技术专用部分	22

第一章	预制舱技术特性要求	22

第二章	预制舱模块	23

1.1 总则	23

1.2 预制舱规格尺寸	23

1.3舱体护栏与检修爬梯	24

第三部分 储能电站工程工作界面划分	24

# 第一部分 技术通用部分

# 第一章 总则

## 1.1 一般规定

    - 投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

    - 投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的预制舱体应符合招标文件所规定的要求。

    - 本招标文件技术规范提出了舱体的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

    - 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

    - 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在各部分的“技术差异表”中列出。

    - 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

    - 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

    - 技术规范书中标注有☆的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。

## 1.2 适用范围

- 本规范的适用范围仅限于招标产品的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

- 中标人应不晚于签约后  1  周内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表（格式不限），包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

## 1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.3.1图纸及图纸的认可程序：

1）所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同生效后的周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括各个舱体的外形尺寸图、布置图、断面图、建议基础图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及舱内环控部分图、舱内动力照明检修图、接地网分布图等。买方审定时有权提出修改意见。

2）买方在收到需认可图纸 1 周后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

3）卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于周内向买方提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

4）完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.3.2图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文  ，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方应进行书面解释。

1.3.3卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

## 1.4 标准和规范

- 合同中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文(若有)复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

- 各个预制舱体部分所执行的规范和标准参见各舱体专用部分。

## 1.5 工程概况

1.5.1	项目名称：兴宁市工业园200MW/400MWh新型共享储能电站项目

1.5.2  工程规模：

| 序号 | 项 目 | 远期规模 | 本期规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变压器 | 1×240MVA | 1×240MVA |
| 2 | 220kV出线 | 电缆出线1回 | 电缆出线1回 |
| 3 | 35kV馈线 | 9回 | 9回 |

1.5.3  运输方式：公路、铁路

## 1.6 使用环境条件表

| 序号 | 名称 |  | 项目需求标准选项值 |  |  |  |  |  | 项目需求值或表述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 最高温度（℃） | +40 | +42 | +45 | — | — | — | +40 |
|  |  | 最低温度（℃） | -15 | -25 | -30 | -35 | — | — | -15 |
| 2 | 海拔高度（≤m） |  | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1000 |
| 3 | 太阳辐射强度（W∕cm2） |  | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 4 | 最大覆冰厚度（mm） |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 5 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速（m/s） |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 |
| 6 | 地面水平加速度（m/s2） |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | 正弦共振三个周期安全系数（≥） |  | 1.67 |  |  |  |  |  | 1.67 |
| 8 | 日相对湿度平均值(在25℃时) |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |

## 投标人必须提交的技术数据和信息

1.7.1技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

1.7.2投标产品的特性参数和特点。

1.7.3与其它设备配合所需的相关技术文件和信息。

## 备品备件

1.8.1卖方应提供必备和推荐的备品备件。

1.8.2所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

1.8.3所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

## 专用工具和仪器仪表

1.9.1卖方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表。

1.9.2所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，且须附详细使用说明资料。

1.9.3专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

1.94 专用工具和仪器仪表：保修期一年。今后购买渠道及价格：可从厂家购买，价格以购买时令价格为准。

## 安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.10.1合同设备的安装、调试，由卖方现场完成。

1.10.2合同设备的性能试验、试运行和验收，根据本规范规定的标准、规程规范进行。

1.10.3完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份，双方各执一份。

1.10.4设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份，双方各执一份。

1.10.5如果在安装、调试、性能试验、试运行及质保期内，技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方应共同分析原因、分清责任。如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 第二章  舱体通用技术部分

## 1.1 总则

预制舱式变电站应遵循的主要标准：

GB/T17467—2010         《高压低压预装式变电站》

GB/T 20138-2006      《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码) 》

GB50059-2011            《35kV-110kV变电站设计规范》

GB50063-2011            《交流电气装置的接地设计规范》

GB50217-2018            《电力工程电缆设计规范》

GB50060-2008            《3-110kV高压配电装置设计规范》

GB 50116-2014           《火灾自动报警系统设计规范》

GB/T 50065-2011         《交流电气装置的接地设计规范》

GB 50229-2019           《火力发电厂与变电站设计防火标准》

GB 50016-2014           《建筑设计防火规范》

GB 50011-2010           《建筑抗震设计规范》

GB/T 700-2006          《碳素结构钢 》

GB/T 13912-2002     《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》

DL/T 5390-2014          《发电厂和变电站照明设计技术规定》

DL/T 5035-2019          《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》

ISO 12944               《色漆和清漆 防护漆体系对钢结构的腐蚀防护》

DL/T5103-2012           《35kV-220kV无人值班变电所设计规程》

DL/T5027-2015           《电力设备典型消防规程》

DL/T 1342-2014          《电气接地工程用材料及连接件》

DL／T 5044-2014         《电力工程直流电源系统设计技术规程》

南方电网生技［2018］36号防范重大电气火灾及故障专项反事故措施

能源局二十五项反事故措施

广电生部［2016］57号附件广东电网有限责任公司电缆及附件防火防爆工作指导意见

南方电网办生技［2019］22号《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》

技术规范书中标注有☆的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。

## 1.2 预制舱总体要求

1.2.1户外运行，要求抗冲击能力强，防盗、防破坏能力强；

1.2.2舱体在C3环境下15年不锈蚀，定期维护的情况下40年不锈蚀。；

1.2.3外形美观、大方、协调；

1.2.4密封舱体，防尘、防潮、防凝露；

1.2.5体积小巧，结构紧凑；

1.2.6 舱壳可以采用不同颜色的底漆并按业主要求喷绘不同的图案。喷绘颜色经久耐用，应能保证至少8年不掉色。

## 1.3 预制舱性能要求

## 整体要求

1.3.1.1预制舱舱体应保证足够的机械强度和刚度。在起吊、运输和安装时不会变形或损伤，不会因起吊运输对舱体内设备造成的影响；具备良好的抗震性能和抗风性能。

1.3.1.2☆预制舱整体防护等级不低于IP55（通风结构处IP44以上），具备防尘、防潮、防凝露的效果；舱体内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室, 各个隔室之间的防护等级为IP44，并提供相应的检测试验报告。

1.3.1.3预制舱应具有良好的防腐性能，保证舱体定期维护的情况下40年不锈蚀，其他舱体附件应达到同等的使用寿命水平。

1.3.1.4 预制舱应具备良好的隔热保温性能，保证舱体内温差不因外界环境温度变化大范围浮动，保证“生活舱及控制室：冬季温度不低于18℃，夏季温度不超过35℃。设备舱室：冬季温度不低于0℃，夏季温度不超过35℃。”

1.3.1.5预制舱设计应不易积尘、积水，舱体顶盖有明显散水坡度，不应小于5%，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入舱体。

1.3.1.6预制舱内火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能符合现行国家标准GB 50116-2014《火灾自动报警系统设计规范》等相关标准的要求。

1.3.1.7预制舱的接地系统符合 GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》等相关标准的要求。

1.3.1.8预制舱内的照明设计应符合DL/T 5390-2014 《发电厂和变电站照明设计技术规定》等相关标准的要求。

1.3.1.9预制舱内的通风设计应符合DL/T 5035-2019 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》、GB 50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》等相关标准的要求。

1.3.1.10专用蓄电池室的要求应符合DL/T 5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》等相关标准的要求。

1.3.1.11为了方便二次线缆敷设，设备舱的架空电缆层净高不宜小于400mm。

1.3.1.12预制舱外观满足项目方需求，舱体表面不应有裂缝、结疤、分层、毛刺。

1.3.1.13舱体在起吊、运输和安装时不应产生永久变形、开裂或覆盖件脱落。

1.3.1.14舱体屋面宜采用有组织排水，排水槽及落水管应明敷，与舱体配套供货，现场安装。

1.3.1.15 预制舱防范小动物措施满足项目方需求。

1.3.1.16预制舱质保期2年。

1.3.1.17厂家在接到需方反映的质量问题信息后，立即作出答复，需派人员处理时，12小时内到达。把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造安装、调试、修理的全过程。用户在使用时出现故障，厂家先处理问题，后分清责任，质保期内免费更换部件和提供服务，质保期后，厂家仅收取部件的成本费，免费提供维修服务。

同时，厂家需每五年定期到现场提供免费维修和技术服务(密封胶条等常用易耗品每5年进行一次免费更换)，若在设备保修期内，为设备自身出现问题，提供免费更换服务。

用户在使用时出现故障，如为设备本身原因，厂家提供免费更换和免费维修费用，如果是用户操作不当所致，厂家仅可以收取部件成本费用，但是需提供免费维修服务

1.3.1.18通风窗采用非燃材料制作，可防止雨、雪和小动物等进入。”

1.3.1.19 设备检修试验通道满足相关规范要求。

## 1.3.2 预制舱集成要求

1.3.2.1预制舱集成除做好设备的安装，满足设备的安装、运行和维护要求，确保设备运行安全可靠外，还需做好人机工程学设计和内部的观处理，确保舱内整洁、美观。舱内应设置集成吊顶，无顶部骨架、横梁外露；壁板洁净、平整，无外露骨架。

1.3.2.2预制舱内不得走明线，需采用暗敷方式，如无法采用暗敷方式，需采用金属管走线，管线走线路径应美观、排列整齐。

1.3.2.3开关、插座应采用暗装形式，面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂、划伤，装饰帽齐全。同一部位开关面板高度、色泽应一致，间隔均匀，开关通断位置一致，操作灵活，接触可靠。

1.3.2.4预制舱内配电箱应型号统一，安装高度统一，配电箱宜设置在预制舱出入口附近，方便人员操作，紧凑布置，安装高度为配电箱下沿距地1.3m。配电箱舱体周边平整无损伤，漆面无脱落，入箱的管线长短合适、间距均匀、排列整齐。

1.3.2.5预制舱底板发货前上方需覆盖地板革，一二次舱敷设绝缘垫。

1.3.2.6预制舱内需设置工厂内预制完成的金属结构集成吊顶，确保长途运输时不会变形、脱落，集成式吊顶结构简单、安装方便、将照明、检修以及风道结构进行集成，充分做好与预制舱内设备的配合，实现舱柜一体化。吊顶采用模块化设计，采用卡扣固定，轻便可拆卸，不允许采用螺栓固定连接，方便柜顶及吊顶上方线路的检修。

集成吊顶应采用嵌入式灯具，灯具安装应牢固端正，位置正确，与吊顶面平齐美观，高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

1.3.2.7采用微正压空调时需一并配置风道均压系统，风道为模块化设计及安装，风道间连接采用插条式插接，要求安装、拆卸方便。风道出风口风量为可调式，出风口与风道连接可靠，严禁粘接方式，相邻出风口间距不应大于2米，确保实现舱内均衡的微正压环境，保证舱内气压高于外部环境气压5Pa左右。

夏季空调房间室内设计温度要求18~28℃，相对湿度要求≤70%。此外，根据运行要求电气设备间空调均带来电自启及停电记忆功能，二级能效。空调均具备远程故障报警功能，且报警信号接入后台，且在舱内空调同时开启的情况下二次舱里噪音不应超过60分贝。通风、空调设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019要求。

1.3.2.8选用壁挂式空调机组时，室内机安装于侧墙底标高≥1.80m。空调室内机安装牢固，并保持持水平，满足冷却风循环空间要求。管道穿墙处密封，布管整齐美观。分体式空调机组室外机安装牢固、可靠，室外机的托架与墙体用螺栓连接牢固，高低一致，室外机应有可靠接地。

1.3.2.9空调冷凝水的排放要畅通。通向室外的管路应向下倾斜引入就近水落管或有组织排水。

1.3.2.10充分考虑运维检修实用性功能及人机工程学设计，入口方便取用处需设置工具箱，用于存放相关工具；舱顶预设简易隔帘安装条件，确保检修时简易隔帘安装拆卸方便；

1.3.2.11根据内部设备需求，预设室内摄像机、轨道巡检机器人等设备的安装条件，确保现场摄像机、轨道巡检机器人等系统安装便捷，无现场配孔、焊接等表面破坏性施工作业。

1.3.2.12舱内需在保证整体密封性的前提下设置排水预留措施，确保在洪水或其他极端情况下内部产生积水时可快速方便排出。

1.3.2.13舱门上方设置防雨檐，防雨檐应采用镀锌钢板制作，外观与舱壁一致，保证美观。

表1预制舱集成要求相关标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电设备舱通道宽度 | mm | 不低于GB50060中最小要求 | （投标人填写） |  |
| 2 | 二次设备舱通道宽度 | mm | 不低于DL/T5136中最小要求 | （投标人填写） |  |
| 3 | 集成吊顶据地高度 | mm | ≥2700 | （投标人填写） |  |
| 4 | 配电箱据地高度 | mm | 1300 | （投标人填写） |  |
| 5 | 配电箱规格 | mm | 800(高)×600(宽)×180(深) | （投标人填写） |  |
| 6 | 风道通风面积 | ㎡ | ≥0.04 | （投标人填写） |  |
| 7 | 风道出风口间距 | mm | ≥1500 | （投标人填写） |  |
| 8 | 空调挂机安装高度 | mm | ≥1800 | （投标人填写） |  |
| 9 | 工具箱 | mm | 800(高)×600(宽)×180(深) | （投标人填写） |  |
| 10 | 防雨檐规格 | mm | 大于舱门宽度90，探出舱门190 | （投标人填写） |  |

## 1.3.3 关键技术要求

## 1.3.3.1 预制舱强度

1.3.3.1.1  预制舱舱体底架由型钢焊接而成，舱体骨架为焊装一体式结构，主要钢材材质应选用不低于GB/T 700标准的优质碳素结构钢，钢材的屈服强度不小于235N/mm2(MPa)，钢材的冲击吸收功(纵向)不小于27J，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会产生变形，满足GB17467《高低压预装式变电站》防冲击试验要求，并耐受以下的负荷和撞击：

a)顶部负荷：最小值为2500N/㎡（竖立负荷或其他负荷）；钢结构的顶部载荷为：0.85KN/㎡。

b)在面板、门和通风口上的外部机械撞击：外部机械撞击的撞击能量为20J，对应的防护等级为GB/T20138的IK10。

1.3.3.1.2预制舱需具备承载设备的底座，底座与骨架主体结构为焊接一体式，不允许采用拼接形式。底座由型钢焊接而成，骨架主体结构采用型钢或薄壁冷弯型钢焊接式结构，钢板厚度不得小于2mm；门板采用高耐候双层复合防火保温壁板。

☆不允许使用彩钢板拼装式舱体或外部围护结构为GRC、金邦板材料的舱体。

1.3.3.1.3  预制舱设计应符合GB50011-2010《建筑抗震设计规范》等相关标准，满足水平加速度0.30（g），垂直加速度0.15（g）的抗震要求，抗震设防烈度8度，并提供由具备地震安全性评价甲级资质单位出具的典型结构的计算说明书或报告。

舱体抗震性能按下列方法评估：

a) 舱体抗震性能试验按照GB 50260—2013中6.4抗震试验的方法进行。在设计的地震作用下，按规定方法试验后，舱体防护性能不降低、舱体外立面装饰构件不应脱落、舱内辅控设备完好、舱门无损坏；

b) 对于由于尺寸原因不具备试验条件的舱体，舱体框架本身的抗震性能可采用仿真分析验证。

1.3.3.1.4  预制舱达到保温效果的同时，应保证舱体足够的机械强度，内外钢板间通过冲压槽孔点焊连接，内衬型钢，设置独立支架，立体结构应根据承载计算设计足够的支撑结构并提供相应的有限元模型结构强度分析报告。

## 1.3.3.2 预制舱防腐

1.3.3.2.1预制舱防腐处理应遵循GB/T 30790.1-2014 《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第1部分：总则》、GB/T 30790.4-2014  《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第4部分：表面类型和表面处理》标准，采用多道防腐工艺，包括前处理、锌层、中间层、面层等多重处理工艺，前处理需保证钢板表面足够的粗糙度，漆层总厚度不应小于320μm，保证舱体在C3环境下15年不锈蚀，定期维护的情况下40年不锈蚀。

1.3.3.2.2钢材表面涂装前，必须进行表面预处理。在预处理前，去飞边毛刺、锐边尖角进行倒角等清除残留物工作应首先完成，锐边和切割边缘打磨到R≥2mm，并清除所有的焊接飞溅物和焊渣，咬边要进行打磨。

1.3.3.2.3钢材表面在涂装前须进行喷砂除锈处理。第一道涂层为防腐油漆时，表面除锈等级应达到 Sa2.5 级，平均粗糙度要达到50~80μm，符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》(GB8923-88)的要求；第一道涂层为热浸镀锌或热喷锌时，钢材表面除锈等级应达到 Sa3级，平均粗糙度要达到50~100μm。

1.3.3.2.4涂装后应按《漆膜厚度测定法》(GB/T 13452.2-2008)中规定的方法进行涂层干膜厚度测定。干膜厚度应大于或等于设计厚度值者应占检测点总数的90%以上，其它测点的干膜厚度也不应低于90%的设计厚度值，当不符合上述要求时，应根据情况进行局部或全面修补。

预制舱舱体外壳应需具备交变盐雾条件下良好的防腐性能，达到严酷等级（2）标准并提供相应的专业机构检测报告。

☆预制舱舱体外壳应需具备盐雾条件或湿热条件下良好的防腐性能，达到中性耐盐雾时间1440小时以上、55℃交变湿热循环6次无影响的标准并提供相应的专业机构检测报告。

舱体防腐必须满足或优于下列要求：底漆采用进口或优质富锌底漆，中间漆采用环氧云铁厚浆树脂漆，面漆选用聚天门东氨酸脂漆或氟碳类聚硅氟烷类漆。

1.3.3.2.5 户外不可采用冷镀锌部件，热镀锌钢件应符合GB/T 13912的要求。

1.3.3.2.6 蓄电池室的墙面、顶棚、门窗、排风机的外露部分及其他金属零件应涂耐酸漆或耐酸涂料，地面、墙裙、支墩宜用耐酸易清洗的面层材料，面层与基层之间应设防酸隔离层。地面应有排水坡度并通过耐酸的排水管沟排至室外做妥善处理。蓄电池室的窗应采用半透明玻璃。

## 1.3.3.3 预制舱保温

1.3.3.3.1预制舱舱体应运用“冰箱”保温措施与工艺，采用多层复合保温结构，（内部填充物采用建设部许可保温材料，确保整个预制舱的保温和防火性能）+环保防火装修层，壁板厚度不小于120mm，保证保温功效。保温材料导热系数不大于0.04 W/(m•K)；

☆投标厂家需保证舱体良好的隔热保温性能并在投标文件中提供在实际工况条件下的测试报告。

1.3.3.3.2 舱体内设置自动温控系统，并加装工业型加热装置，具备长时间加热功能，不得采用民用电暖气或暖风机，以保证舱体内的运行环境的稳定性。室外运行环境常年冬季温度不低于-15℃地区的项目可不配置电暖气。

1.3.3.3.3根据舱体大小，选择合适的空调匹数(工业型)及数量,普通空调需在箱体长度方向均匀布置，使舱内温度得到均匀调整和控制；开关柜舱、二次舱舱体内应装设微正压空调，并配套微正压循环风道，风道上均匀设置流量可调的出风阀门，出风口间距不大于1.5m。

舱内空调配置原则如下：

A: 最高环境温度大于45℃时，箱体每平方米所需制冷量为200W。

B: 最高环境温度小于45℃时，箱体每平方米所需制冷量为150W。

1.3.3.3.4 舱内相对湿度：不大于75%，任何情况下无凝露；舱体除做好密封防潮措施外，还应根据舱体尺寸配备除湿机，以38L每天除湿量除湿机为例,配置原则如下：

A:湿度小于60%     按照每65㎡（二次预制舱60）配置1台除湿机

B:湿度为60%-80%   按照每55㎡（二次预制舱50）配置1台除湿机

C:湿度为80%-95%   按照每45㎡（二次预制舱40）配置1台除湿机

D:湿度大于95%     按照每40㎡（二次预制舱35）配置1台除湿机

## 1.3.3.4 预制舱的密封与防尘

1.3.3.4.1预制舱应保证良好的密封性能，舱体密封需采用硅橡胶或三元乙丙材料密封条，进出线电缆孔采用敲落孔配密封胶圈或密封件等处理，密封材料的寿命应大于5年，并制定合理的更换方案，提供相应的备品备件，密封材料更换由供货方负责。

1.3.3.4.2配置微正压空调的预制舱，需一并配置风道均压系统，实现舱内均衡的微正压环境，保证舱内气压高于外部环境气压5Pa左右，防尘、防潮。

1.3.3.4.3舱体拼接处防护等级不低于IP55，需采用机械结构为主，密封材料为辅的防护方式，不得单独采用密封材料防护。

## 1.3.3.5 预制舱通风

1.3.3.5.1预制舱内的通风设计应符合DL/T 5035-2019《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》等相关标准的要求，内部按需设置一体化风道及微正压空调保证舱内均衡环境。

1.3.3.5.2采用强制通风时，风机需采用、长寿命、免维护轴流式风机；风机的数量应满足排风要求，排风要进行多道防尘处理，防尘网应方便拆装和清洗；排风处需设置风阀等结构，保证舱体的整体防护等级。

1.3.3.5.3舱体内设置SF6电气设备时，应设置SF6监测以及自动排风系统，控制舱体的电动进风风阀和强制排风轴流风机的启停，电动风阀及轴流风机的总通风量需保证每10分钟将舱体内空气换气一次，进风风阀和轴流风机必须设置良好的除尘过滤装置，确保舱体防尘。

1.3.3.5.4 蓄电池室内应有良好的通风设施。蓄电池室内温度宜为15℃~30℃。蓄电池室、通信蓄电池室采用防爆型空调和防爆型风机。

## 1.3.3.6 预制舱立体建站要求

1.3.3.6.1依据变电站选址以及占地面积要求，预制舱变电站采用立体建站模式，舱体可在基础一层的舱体上置顶安装，处理好一层舱体承重以及舱体间防震减震问题。

舱体与基础应牢固连接，宜焊接于基础预埋件上，焊后对焊接部位实施防腐措施。舱体下场地应具备排水、防潮措施。

1.3.3.6.2隔震系统要求：上层与下层舱体连接界面之间设置隔振装置，对于噪音、震动均进行消除。

1.3.3.6.3底层舱体承重要求：上层结构总重不超过100T，底层舱体框架所承受的平均最大应力为100MPa；所承受的应力集中最大值为193MPa，最小安全系数为1.2。

1.3.3.6.4舱体应能保证立体变电站任意方向相对垂直度倾斜5度时，舱体无明显变形。

1.3.3.6.5舱体抗震性能试验按照GB 50260中6.4抗震试验的方法进行。在设计的地震作用下，按规定方法试验后，舱体防护性能不降低、舱体外立面装饰构件不应脱落、舱内辅控设备完好、舱门无损坏，舱体应按照设防烈度8度(0.3g)进行地震设计，并提供相应试验报告。

预制舱设计应符合GB 50011《建筑抗震设计规范》等相关标准，舱体应按照设防烈度9度(0.5g)进行地震设计，并提供相应第三方计算报告。对于由于尺寸原因不具备试验条件的舱体,舱体框架本身的抗震性能可采用仿真分析验证。

1.3.3.6.6舱体护栏与检修爬梯：对于立体建站模式，二层舱体需设置防护围栏，方便运维以及保证安全。检修爬梯顶部踏板与护栏的底座齐平，脚踏为格栅式，坡度不大于55°，脚踏宽度不小于250mm，脚踏间高度差不大于180mm，楼梯净宽不小于900mm，检修爬梯两侧设置扶栏等防护措施。

## 1.3.3.7 线缆通道的要求

1.3.3.7.1预制舱内的一、二次线缆的敷设需有专用的线缆通道，且相互独立、密闭，采用防火分隔技术，线缆通道内需设置电缆固定支架等电缆固定措施，线缆通道需采用开门或可拆盖板等方便打开的结构，方便人员运维检修。

1.3.3.7.2电缆通道尺寸应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在预制舱内合理布局。

1.3.3.7.3电容器舱、接地变舱内每套设备各设一个二次端子箱，舱内设备至二次端子箱间的连接线在厂内完成。

1.3.3.7.4 各舱室电缆敷设需满足南方电网有限责任公司，办生技[2019]22号关于印发《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》的通知要求。

## 1.3.3.8 预制舱环评要求

预制舱应具备良好的电磁屏蔽及消音降噪功能，根据内部设备的性能参数，合理设计预制舱舱体外壳结构，使预制舱符合GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB8702-2014《电磁环境控制限制》等标准要求。在设备投运情况下，预制舱外噪音不大于55dB，电场强度小于4kV/m，磁场强度小于100μT。

☆投标方需在投标文件中提供保证报告。

## 1.3.3.9 预制舱紧急逃生措施

1.3.3.9.1预制舱通道门板上需设置“推杠式”紧急逃生门锁，满足人员紧急逃生要求。门锁需满足防火要求，高可靠，长寿命。

1.3.3.9.2紧急逃生通道设置醒目的安全出口指示，相关通道指示设备均需考虑应急电源，以保证其可靠指示。

## 1.3.3.10 预制舱防火性能

1.3.3.10.1预制舱应保证良好的防火性能，壁板厚度不小于120mm，有防火要求的舱体壁板、防火密封胶及舱门需采用外部喷涂防火涂料或增加防火材料等措施保证内部或者外部着火时的最低性能水平为耐火3小时以上,3小时内舱体外壳具有完整性及防火性。

☆投标厂家需提供由专业第三方机构出具预制舱壁板及舱门防火等相关检测试验报告。

1.3.3.10.2预制舱排烟设计应符合现行国家标准GB50016《建筑设计防火规范》的规定，电气配电装置预制舱应设置机械排烟装置；且当火灾发生时，送、排风系统、空调系统应能自动停止运行。

1.3.3.10.3预制舱消防供电及应急照明设计应符合现行国家标准GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》的规定。

## 1.3.3.11预制舱照明

1.3.3.11.1  预制舱检修走廊内设置通道照明灯，保证足够的照度，方便舱体内部的检修和试验。照明应满足《火力发电厂及变电照明设计技术规定》DL/T 5390、《建筑照明设计标准》GB50034、《低压配电设计规范》GB50054、《消防应急灯具》GB17945等相关规程规范的要求，舱内0.75m（米）水平面的照度不小于200lx，满足相关疏散照明要求。

1.3.3.11.2  预制舱检修走廊两端分别设置事故照明，并在全站停电的情况下能够自动启动，保证检修走廊内的事故照明。消防应急照明、疏散指示标志应采用蓄电池直流系统供电,疏散通道应急照明、疏散指示标志的连续供电时间不应少于30min,继续工作应急照明连续供电时间不应少于3h。

1.3.3.11.3照明开关安装在预制舱出口内侧，开关边缘距门框边缘约0.2m，安装高度为距室内地面1.3m。

1.3.3.11.4各拼接完后的预制舱内应设检修、动力、照明等专用电源箱（盒），电源箱（盒）至舱内插座、灯具、空调、风机等用电设施间的缆线及安装由预制舱厂家完成，电源箱（盒）底部距舱内地面高度为1.3m，插座底边距舱内地面高度0.5m。

1.3.3.11.5 蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机，室内照明线应采用穿管敷设，室内不得装设开关和插座。

## 1.3.3.12舱体运维与检修

1.3.3.12.1 舱体护栏与检修爬梯

对于立体建站模式，二层舱体需设置防护围栏，方便运维以及保证安全。检修爬梯顶部踏板与护栏的底座齐平，脚踏为格栅式，坡度≯55°，脚踏宽度≮250mm，脚踏间高度差≯300mm，检修爬梯两侧设置扶栏等防护措施。

1.3.3.12.2 设备检修

为方便预制舱内部设备检修，预制舱设计时应具备内部设备单独移出条件，内部设备可方便转移至舱外，具备设备整体更换的功能。

舱体顶盖为可拆卸设计，拆卸后满足吊装要求，同时，舱体顶盖可分开拆装，且满足防渗漏措施确保层叠部位的可靠密封。

供货方应提供后续检修维护的设备拆吊装方案，而且需满足长时间运行后（30年运维周期内）简易、可靠的拆装操作性，即足够可公差配合抵消形变。

1.3.3.12.3 内部布置

预制舱内部设备运维检修通道应满足GB 50060《3-110kV高压配电装置设计规程》等相关标准规范的要求。设备单列布置时，维护通道不小于800mm，操作通道不小于1500mm或单手车+1200mm；设备双列布置时，维护通道不小于800mm，操作通道不小于2000mm或双手车+900mm。

预制舱箱体应满足防爆要求，如发生爆炸时不应对箱体造成破裂型破坏；预制舱箱体空间应符合检修要求，耐爆强度满足规范要求。

## 1.3.3.13舱体防涡流措施

当母线穿隔预制舱体时，预制舱厂家应采取可靠的防涡流措施。固定母线用金属夹件应选用Mn元素含量小于2.0%的奥氏体不锈钢或铝等非磁性材料，预制舱舱体上安装金属夹件的门板及框架应选用奥氏体不锈钢或铝等非导磁材料，以保证母线进入预制舱舱体时不形成导磁回路。

## 1.3.3.14 预制舱防雷接地

1.3.3.14.1 一次接地

预制舱内设备接地设计应符合GB T50065《交流电气装置的接地设计规范》的要求，需直接需主接地网连接的应设置接地引出端子。

预制舱的箱体底架外侧应设不少于6个专用接地端子，均匀分布，并应有明显的接地标志，各接地端子应与舱体内的环形接地母线可靠连接，舱体安装就位后还应将此端子与变电站主接地网可靠相连。

预制舱舱体的所有金属部分均应采用专用导体做好等电位连接，各舱内的金属设备支架及构件均应有符合规范的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。

预制舱内设环形接地网，环形地网采用-50×5热镀锌扁钢沿舱壁四周明敷，高出室内地面200mm。镀层厚度符合 DL/T 1342 的6.1规定。

舱体底座接地端子大样图

1.3.3.14.2 二次接地

二次接地网应满足《广东省电力系统继电保护反事故措施》的要求。

二次防雷总体要求

⑴变电站二次系统的雷电电磁脉冲防护（以下简称为防雷）应做到统筹规划、整体设计，从接地、屏蔽、均压、限幅及隔离五个方面来采取综合防护措施，满足《广东电力系统防雷规范配置指导意见》的要求。

⑵变电站二次系统雷电防护区的划分应符合GB 50343-2012建筑物电子信息系统防雷技术规范的要求，根据雷电防护区的划分原则，变电站二次系统的防雷工作应减少直击雷（试验波形10/350μs）和雷电电磁脉冲（试验波形8/20μs）对二次系统造成的危害。

⑶控制室内应使用限压型或组合型的具有能量自动配合功能的SPD，禁止在回路上加装退耦元件。

⑷变电站二次系统的雷电防护应遵循从加强设备自身抗雷电电磁干扰能力入手，以加装SPD 防雷器件为补充的原则。

2）信号系统防雷

⑴在时间同步系统主时钟的天线接口处应安装最大放电电流不小于15kA（8/20μs）的相应信号SPD。

⑵继电器及通信室远动屏至通信屏的语音线或RS232 等信号线，应在远动屏侧安装标称放电电流不小于2kA（8/20μs）的相应信号SPD。

⑶计算机监控系统与其他系统的通信线（如RS232、RS485 等）应在两端安装标称放电电流不小于2kA（8/20μs）的相应信号SPD。

⑷从高压场地到控制室的通信线路（如RS232、RS485、CAN 总线等）应在控制室相应屏柜处安装标称放电电流不小于5kA（8/20μs）的信号SPD。

⑸从场地引入的监控线（如视频及环境监控系统视频线等）应在监控屏内安装标称放电电流不小于5kA（8/20µs）相应的信号SPD。

(6) SPD 正常或故障时，应有能正确表示其状态的标志或指示灯，且宜具备远程集中监测或集中告警的接点。

3）电源系统防雷

⑴直流充电屏的交流充电电源入口处应安装具备相线与地线（L-PE）、中性线与地线（N-PE）保护模式的标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的第三级交流电源电压限制型SPD（电涌保护器）。

⑵直流屏的直流母线输出端宜安装具有正极对地、负极对地保护模式的标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的直流电源SPD。

⑶独立的二次交流屏各段交流母线应安装相对地、中性线对地保护模式标称放电电流不小于10kA（8/20μs）的第三级交流电源电压限制型SPD（电涌保护器）。

1.3.3.14.3 预制舱顶根据需要可设置避雷带且不影响预制舱原有性能。

## 1.4 预制舱内辅助控制系统

## 1.4.1 舱内辅助系统的设计依据及应遵循的规定

GB16796-2009    安全防范报警设备安全要求和试验方法

GB10408.1-2000  入侵探测器第1部分：通用要求

GB12663-2007    防盗报警控制器通用技术条件

GB4798.4-2007   电工电子产品应用环境条件无气候防护场所固定使用

GB2423.10-2008  电工电子产品环境试验

IEC364-4-41     保护接地和防雷接地标准

GA/T75-94       安全防范工程程序与要求

GA308-2001      安全防范系统验收规则

GA/T74-2000     安全防范系统通用图形符号

GB50115-2009    工业电视系统工程设计规范

GB/16677-1996   报警图像信号有线传输装置

中国南方电网有限责任公司生技[2019]5号、26号文《智能变电站装备技术导则(试行）》、《智能变电站推广应用手册》

## 1.4.2 适用环境条件

辅助系统应能在非破坏性自然天气条件下正常运行。

# 第二部分 技术专用部分

# 预制舱技术特性要求

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。

表1预制舱标准技术参数表（一次、二次通用）

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舱体外壳金属材料耐中性盐雾时间 | h | 不低于1440 | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |
| 2 | 舱体外壳金属材料交变湿热试验温度、时间 | ℃ | +55℃±2℃ | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |
|  |  | h | 不低于1440 | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |
| 3 | 舱体使用寿命 | y | 不低于40 | （投标人填写） |  |
| 4 | 舱体外壳防护等级 |  | 不小于IP55 | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |
| 5 | 舱体耐火极限 | min | 不小于180 | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |
| 6 | 舱体壁板厚度 | mm | 不小于70 | （投标人填写） | 不允许使用彩钢板、GRC、金邦板等材料。 |
| 7 | 门板厚度 | mm | 不小于45 | （投标人填写） |  |
| 8 | 舱体气压 | Pa | 高于大气压5Pa | （投标人填写） |  |
| 9 | 抗震性能 |  | 不低于9度 | （投标人填写） | 提供国家权威机构出具的抗震计算书或报告 |
| 10 | 抗风能力 | m/s | ≤34 | （投标人填写） |  |
| 11 | 海拔高度 | 米 | ≤1000 | （投标人填写） |  |
| 12 | 预制舱适用环境条件 |  | C4以上环境 | （投标人填写） |  |
| 13 | 屋顶坡度 |  | 不低于3°~5° | （投标人填写） | 不可采用平顶集装箱模式 |

# 预制舱模块

## 1.1 总则

技术规范书中标注有☆的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。

## 1.2 预制舱规格尺寸

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV配电装置舱 | 35kV配电装置舱模块，单层布置。预制舱尺寸为（长×宽×高）21.5000×12500×4000mm，用于布置一次设备高压开关柜、低压配电屏、站用变。 | 套 | 1 | 设备尺寸仅为参考，投标方需配合招标方提供相关合理满足工程及规程规范要求的设备尺寸。 |
| 2 | 主控舱 | 主控舱模块，单层布置。预制舱尺寸为（长×宽×高）22500×12000×3600mm，用于布置二次通信设备屏柜及蓄电池。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 检修爬梯及附属围栏、扶手等配套附件 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 35kV穿墙套管 | CWWQZ-40.5/4000型，e级防污，改进型 | 只 | 3 |  |

注：预制舱厂家需整体考虑检修运维等通道要求，评估整体的设备尺寸，原则上满足功能及检修运维的要求前提下，尺寸尽可能小。以招标方需求为准，实际根据招标方需求，投标方密切配合招标方需求的在舱体内预留展厅设备布置及设计接口，满足招标方要求。具体尺寸需与设计方确认。

1、预留火灾报警、门禁、SF6泄露报警、视频监控电源线、通讯线和摄像机安装位置及预埋相关管路和线路。火灾报警设备布置和配置方案需满足消防规范。LOGO喷绘后期图纸确认。

2、本项目位于高盐雾、高湿度地区，防腐等级不低于 C3，投标厂家投标需提供专项防护方案。舱体设计需考虑防凝露要求，配置除湿机需考虑外排水通道。

3、预制舱模块的安装方式要力求简单、并且减少对现场土建的施工要求，尽可能削减现场土建施工工作量和工程配合工作量。

4、舱体供货范围包括舱体、配电、照明、开关、插座、应急灯、灭火器、一次接地网、绝缘垫、通风系统、挡鼠板等附属设施。

5、舱体暖通配置方案需满足配电室夏季温度小于35摄氏度，冬季温度大于5摄氏度 ，空调配置方案厂家可根据设备散热量及室内外计算温度进行核算。

6、舱体空调采用主流厂家柜机方案。投标厂家报价需提供详细暖通配置方案。空调配置需满足静音要求。

7、预制舱内部开关柜等电气设备与舱体必须是一体化装置，必须在工厂内完成整个预制舱的生产、配线及调试工作。预制舱根据运输大小，可划分模块运输，各模块必须在工厂完成舱体与内部设备的全部安装工作并运输到现场，现场除对模块进行固定并完成模块之间的连接以外，不得有其他安装工作，不允许将模块内的设备拆开到现场安装。

8、预制舱内开关柜排列布置以最终确认图纸为准。预制舱排列布置需经需方或设计院确认后投产。

9、投标厂家需提供专项防漏水方案。

10、投标厂家需复核预制舱高度，提出合理优化建议。

11、蓄电池室需要满足《电力工程直流电源系统设计技术规程》（DLT 5044-2014 ）第8章相关要求，包括但不限于以下内容：（1）舱体底板强度满足蓄电池荷重要求；（2）蓄电池室地面采用耐酸材质；（3）采用防爆空调、防爆通风电动机、防爆灯等，室内温度保持在15℃至30℃之间，排烟管道应采用不燃材料；（4）开关、插座安装在蓄电池室外，照明灯不能安装于蓄电池正上方；（5）室内照明线应采用耐酸绝缘导线，并用暗线敷设；（6）大门应向外开启，采用难燃实体门。

12、二次设备预制舱需考虑预留侧壁开孔，用于现场敷设4根对时天线至舱体顶部开阔位置固定安装。

## 1.3舱体护栏与检修爬梯

- 围栏、爬梯等的设计和生产制作应遵循相关设计规范和标准。

- 在舱顶附近舱壁处需设置检修爬梯及护笼，方便运维检修及保证安全。

- 检修爬梯、围栏、扶手等必须采用不锈钢材质以保证防腐效果。

# 第三部分 储能电站工程工作界面划分

1、供货方为基础交货，供货方现场工作量如下：

根据龙圩区新型储能电站项目工程初设方案，整站预制舱布置共计2部分：

（1）35kV 高压预制舱：内部装修、配置设施及消防设备均在工厂内预装完成，整体发往现场；

（2）主控舱：内部装修、配置设施及消防设备均在工厂内预装完成，整体发往现场；

除以上工作量外，舱内设备的单体调试、舱内辅助控制系统如空调、风机、照明、消防、高压柜等设备调试均由供货方负责；与预制舱及舱内设备相关的其他安装、调试工作均由供货方负责，同时供货商负责预制舱舱体维护工作。舱体外部喷漆前供货方需制作外观效果图方案供业主选择。

2、施工方现场主要工作量如下：

除供货方负责的工作量之外，其余变电站土建部分、电缆敷设及连接、设备联调和交接试验等均由施工安装方负责，供货方协助，现场主要工作量如下：

（1）围墙、道路、事故油池、预制舱基础等土建工程；

（2）设备、舱体就位安装；

（3）一次电缆布线、二次设备屏间连线、二次电缆或光纤布线；

（4）地网（含接地体引线）施工；

（5）避雷针接地网施工及避雷针、避雷带安装；

（6）系统联调、电气交接试验。