吴忠佳佐 60MW/240MWh 共享电站

110kV 金属氧化物避雷器

技术规范书

中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二六年二月

目录

1 总则	3

1.1    一般规定	3

1.2  投标人应提供的资格文件	3

1.3    工作范围	3

1.4    对设计图纸、试验报告和说明书的要求	4

1.5    标准和规范	5

1.6    必须提交的技术数据和信息	5

1.7    备品备件	5

1.8    专用工具与仪器仪表	5

1.9    安装、调试、性能试验、试运行和验收	6

2  技术要求	6

2.1    避雷器内部结构绝缘性能	6

2.2    耐污秽性能	6

2.3    密封结构	6

2.4    接地螺栓	6

2.5    绝缘底座	7

2.6    铭牌	7

2.7  标准技术参数表	7

3.1  货物需求及供货范围一览表	8

3.2  图纸资料提交单位	8

3.3    工程概况	9

3.4  使用条件	10

4 试验	10

4.1    型式试验	10

4.2    例行试验	10

4.3    现场验收试验	10

4.4    监督试验	10

4.5    其他试验	11

5  技术服务、设计联络、工厂检验和监造	11

5.1    技术服务	11

5.2    设计和设计联络会	12

5.3    工厂检验和监造	12

5.4质保	13

# 1 总则

## 1.1    一般规定

1.1.1  投标人应具备甲级资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2  投标人须仔细阅读包括本技术规范书（技术规范书通用和专用部分）在内的技术文件阐述的全部条款。投标人提供的避雷器应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本技术文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术规范书文件中以“对技术规范书的意见和同规范书的差异 ”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.3    本技术规范书提出了对避雷器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4    本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范书引用标准的最新版本标准和本技术规范书技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5    如果投标人没有以书面形式对本技术规范书技术规范书的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有与本技术规范书要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表 ”中列出。

1.1.6    本技术规范书将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范书技术规范书未尽事宜， 由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7    本技术规范书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.8    本技术规范书中通用部分各条款如与技术规范书专用部分有冲突，以专用部分为准。

## 1.2  投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列合格的资格文件，否则视为非响应性投标。

1.2.1    满足对供方的资格要求的近年内相对应电压等级设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。使用情况证明必须有投运的最后一次的现场试验或预防性试验数据。

1.2.2    由权威机关颁发的 ISO—9000 系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.3    具有履行合同所需的生产技术和生产能力的证明资料。

1.2.4    有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.5    相对应电压等级同类设备的有效型式试验报告、最近一次的定期试验报告、其他证明产品特别性能的有效试验报告和产品鉴定证书。

1.2.6    按照本技术规范书规定的环境条件和产品使用说明书正常运行时，设备寿命不少于 30年的质量承诺书。

1.2.7    其他需要的资料。

## 1.3    工作范围

1.3.1  本技术规范书的使用范围仅限于技术专用部分货物需求一览表（表 1～3）中所列的 110kV~ 500kV 金属氧化物避雷器（以下简称避雷器）。其中包括避雷器本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.3.2    本技术规范书可能未列出设备的全部细节，但是供货商应提供高质量的完整的避雷器及其附件， 以满足本技术规范书的要求，以及工程设计和制造工艺标准的要求。

## 1.4    对设计图纸、试验报告和说明书的要求

1.4.1    图纸及图纸的认可和交付

（1）技术文件的发送。

（a）所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由投标人在技术规范书签订后的 4 周内提交给招标人进行审定认可。供货商在合同签订后须提供下列技术文件，并直接寄送有关各方。

（b）寄送文件名称、提交份数、接收单位、提交时间及邮寄地址见《专用部分》。

（c）提交的技术文件主要包括：图纸类、说明书、试验报告三大类。

图纸类：总装图、安装图、铭牌图、结构图和配套件图。

说明书类：安装使用说明书、所有附件说明书、其他适用的完整资料和说明书。

试验报告类：型式试验报告、例行试验报告、标书要求的其他试验报告、主要部件的试验报告。

（d）详细的装箱清单。

（2）所有技术文件均应用中文书写，并采用国际单位制（SI）。

投标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和必要时方便更换零部件等工作。

（3）业主方工程师（以下简称工程师）有权对供货商的供货设备图纸的不妥之处提出修改意见，对此业主不承担附加费用。供货商应根据业主方的意见，对图纸进行修改并作最终审定认可。

（4）在收到业主方对图纸的最终认可之前，供货商提前采购材料或加工制造而发生的任何风险和损失由供货商自行承担。

（5）图纸经业主方认可后，并不能排除供货商对其图纸的完整性及正确性应负的责任。

1.4.2    图纸资料应包括的内容：

（a）总装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总质量；爬电距离、伞裙尺寸、受风面积、固有频率；接线端子形状、位置、尺寸、材料及允许的作用力；均压环（如有）的尺寸；运输尺寸和质量等；并附电气和机械特性数据。

（b）安装图：应标明设备的安装方式（支架式、悬挂式等）、安装尺寸、绝缘底座外形、安装孔（或安装用螺栓）的位置和尺寸及连接线截面图等。

（c）铭牌图：应包括持续运行电压、额定电压、直流 1mA 参考电压、额定频率、标称放电电流、压力释放试验电流、制造厂名或商标、避雷器型号和标志、元件装配位置标志、制造年月及编号等。

（d）结构图：避雷器结构的剖视图。

（e）配套件图：均压环、放电计数器或避露器监视器等配套的图纸及安装图。

（f）安装规范。

1.4.3    对试验报告的要求

（a）完整的型式试验报告，最近的定期试验报告。

（b）最近的整套避雷器出厂试验报告。

（c）主要部件报告：包括瓷套、非线性电阻片、绝缘件 ，均压电容 ，监测装置等的试验报告。

（d）证明产品特别性能的试验报告。

1.4.4    对说明书的要求

说明书应包括安装、运行、维护和全部附件完整的说明和数据，但须至少包括以下内容：

（a）避雷器型号的含义说明。

（b）产品性能指标（含配套件）。

（c）避雷器元件装置位置、序号、互换性的说明及完整资料。

（d）主要零、部件的说明。

（e）保管、维护、储运及包装的说明。

1.4.5    其他资料

（a）整只避雷器的抗地震强度的试验或计算报告。

（b）大电流冲击耐受试验报告（投标人可提供大电流下的残压值），该报告可包含在动作负载试验报告中。

（c）避雷器电压分布试验报告。

（d）非线性电阻片人工加速老化试验报告。

（e）非线性电阻片的 V_A 特形曲线，电流区域至少涵盖 10µA 至两倍的标称放电电流。

（f）运行中避雷器劣化判断的指导性说明文件。

## 1.5    标准和规范

1.5.1    所有投标设备，除本技术规范书中规定的技术参数、性能要求和标准外，其余应遵照最新版本的中国国家标准（GB）及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。如果投标人有自己的标准或规范，须经招标人同意后方可采用，但不能低于中国国家标准的有关规定；特殊情况由供需双方另行约定。

1.5.2    本技术规范书是参照以下标准制定的，投标设备应符合本技术规范书的要求，本技术规范书未作规定的要求按照下列标准执行。

| GB 11032 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| --- | --- |
| GB 311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB/T 16927. 1—2 | 高电压试验技术 |
| GB 7354 | 局部放电测量 |
| GB/T 5582 | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| GB 11604 | 高压电器设备无线电干扰测试方法 |

1.5.3    所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等应符合国家标准（GB）及国际单位制（SI）的标准。

## 1.6    必须提交的技术数据和信息

1.6.1  投标人应提供技术规范书中列举的所有技术数据，投标人提供的技术数据应保证为运行数据，这些数据将作为合同的一部分，任何与这些数据的偏差都应经招标人的同意。

1.6.2    制造商产品特性参数和其他需要提供的信息。

1.6.3    制造商业绩记录应包括：设备简要参数、所使用的工程名称、安装地点、投运时间、运行情况（需有检测数据）、运行评价、使用单位联系人及电话等。

1.6.4    其他需要的资料。

## 1.7    备品备件

1.7.1  投标人应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在投标总价中。

1.7.2    招标人提出运行维修时必需的备品备件，见技术规范书专用部分表 2。

1.7.3  投标人推荐的备品备件，见技术规范书专用部分表 3。

1.7.4    所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范书和相同的规格、材质、制造工艺。

1.7.5    所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并与主设备一并发运，同时标注“备品备件 ”，以区别于本体。

## 1.8    专用工具与仪器仪表

1.8.1  投标人应提供安装、运行及维修所必需的专用工具和仪器仪表，价款包括在投标总价中。

1.8.2    招标人必需的专用工具和仪器仪表，见技术规范书专用部分表 2。

1.8.3  投标人应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，见技术规范书专用部分表 3。

1.8.4    所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.8.5    专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具 ”、“仪器 ”、“仪表 ”，并标明“ 防潮 ”“ 防尘 ”、“易碎 ”、“ 向上 ”、“勿倒置 ”等字样，同主设备一并发运。

## 1.9    安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1    合同设备的安装、调试将由业主根据投标人提供的技术文件和说明书的规定，在投标人技术人员指导下进行。

1.9.2    合同设备的性能试验、试运行和验收，根据本投标书规定的标准、规程、规范进行。

1.9.3    完成合同设备安装后，业主和投标人检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，该证明书一式两份，双方各执一份。

1.9.4    验收时间为安装、调试、性能试验和试运行完成后三个月内。如果所有的合同设备都已达到各项技术指标，并稳定运行 168h ，业主、投标人双方应签署合同设备的验收证明书，该证明书一式两份，双方各执一份。

1.9.5    对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求时，业主、投标人双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，涉及索赔部分按商务条款执行。

# 2  技术要求

## 2.1    避雷器内部结构绝缘性能

a）避雷器内部结构绝缘性能应为罩弧筒、绝缘拉杆、金属件及相应的紧固件等组合后的绝缘性能。被试件与实际产品安装方法相一致。应提供绝缘件（组件）的试验报告。如产品由多元件组成，允许分段进行试验，施加的试验电压应按电压分布最严重的元件考虑。

b）对于带均压元件的产品，投标人应提供均压元件的设计说明书和相应的试验报告。

## 2.2    耐污秽性能

避雷器外套的最小公称爬电比距不小于 31mm/kV ，当外套等效直径 D 大于等于 300mm 时，爬电距离应作以下校正：

300mm≤D≤500mm 时，爬电距离在以上基础上应增大 10%；

D＞500mm 时，爬电距离在以上基础上应增大 20%。

投标人提供投标产品使用瓷套的试验报告和供货清单，所提供产品为已有供货业绩的标准产品。伞裙的伸出长度、伞间距应符合 IEC 60815 规定。

应保证避雷器各节的爬电距离与每节承受的电压相适应； 避雷器伞裙造型应合理， 避雷器运行中不应发生闪络。

III 级及以上污秽等级地区用避雷器应做污秽试验。

## 2.3    密封结构

避雷器应有可靠的密封结构，在其寿命期内不应因为密封不良而影响运行性能，具体密封试验应采用有效的试验方法进行。

## 2.4    接地螺栓

避雷器应装设满足接地热稳定电流要求的接地极板，并配有连接接地线连接用的接地螺栓，螺栓的直径不小于 8mm。

## 2.5    绝缘底座

避雷器底部应带绝缘底座，爬电距离不应计及绝缘底座的长度，但验证避雷器的机械强度时，必须连同绝缘底座一并考核。

## 2.6    铭牌

避雷器铭牌应符合国标的要求，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌应在正常运行和安装位置明显可见。

## 2.7  标准技术参数表

表 1    126kV 瓷外套无间隙金属氧化物避雷器基本参数

| 序号 | 名 称 |  |  |  | 单位 | 要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 |  |  |  |  | Y10W-102/266 （瓷外套） |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  | kV | 102 |  |
| 3 | 持续运行电压 |  |  |  | kV | 80 |  |
| 4 | 标称放电电流 |  |  |  | kA | 10 |  |
| 5 | 直流 1mA 参考电压（不小于） |  |  |  | kV | 148 |  |
| 6 | 0.75 倍直流 1mA 参考电压下的漏电流 |  |  |  | μA | ≤30 |  |
| 7 | 工频参考电压 |  |  |  | kV | ≥100 |  |
| 8 | 500A 操作冲击电流下的最大残压（峰值，不大于） |  |  |  | kV | 226 |  |
| 9 | 10kA 雷电冲击电流下的最大残压（峰值，不大于） |  |  |  | kV | 266 |  |
| 10 | 10kA 陡波冲击电流下的最大残压（峰值，不大于） |  |  |  | kV | 297 |  |
| 11 | 大电流冲击耐受能力，4/10 μs 2 次 |  |  |  | kA | 100 |  |
| 12 | 2ms 方波冲击电流（峰值） |  |  |  | A | 600 |  |
| 13 | 压力释放能力 |  |  | a. 大电流（0.2s） | kA | 40 |  |
|  |  |  |  | b. 小电流 | A | 800 |  |
| 14 | 外套绝缘耐受强度 | a. 额定雷电冲击电压（峰值） |  |  | kV | 450×1.025 |  |
|  |  | b. 额定短时工频耐受电压（有效值） |  |  |  | 200×1.025 |  |
| 15 | 密封漏气率（浸泡法或其他有效方法） |  |  |  | / | 满足标准要求 |  |
| 16 | 耐污能力 |  | a. 人工污秽试验用盐密 |  | 2 mg/cm | 0.06 |  |
|  |  |  | b. 等效爬电比距 |  | mm/kV | ≥31 |  |
| 17 | 最大局部放电量 |  |  |  | pC | ≤10 |  |
| 18 | 最大无线电干扰电压 |  |  |  | μV | ≤200 |  |
| 19 | 动作负载 |  | a. 电压分布不均匀系数 |  |  | 1.15 |  |
|  |  |  | b. 人工加速老化试验的荷电率 |  | % | ≥90 |  |
| 20 | 引线最大允许水平拉力 F1 |  |  |  | N | 980 |  |
| 21 | 承受地震能力 |  | a. 水平加速度 |  | g | 0.2 |  |
|  |  |  | b. 安全系数 |  |  | 1.67 |  |
| 22 | 热机与沸水煮 |  |  |  | / | 符合标准要求 |  |

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 复合外套起痕和耐电蚀损 | / | 符合标准要求 | / |

3 项目需求部分

## 3.1  货物需求及供货范围一览表

货物需求及供货范围一览

| 设备名称 | 要求值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型号规格和主要参数 | 单位 | 数量 |
| 金属氧化物避雷器 （每台带在线监测仪:具备记录动作次数、 泄露电流功能） | Y10W-102/266 （瓷外套） | 只 | 3 |
| 钢支架(与 110kV 避雷器配套) | 高度暂定 H=3000mm | 根 | 3 |

注：质保期 2年，使用寿命 30 年。

商务文件规定日期前运到项目现场。

## 3.2  图纸资料提交单位

投标人提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 （附电子文档） |  | 2 |
| 认可图、最终图 |  | 2 |

| 说明书 试验报告 （附电子文档） | 单位地址： 收件人： 邮编： 电话： |  |
| --- | --- | --- |

## 3.3    工程概况

3.3.1  工程地址：宁夏回族自治区吴忠市吴忠金积工业园区，路况良好，区域交通较为便利。主变及集装箱式电池柜组设备采用大型平板车经公路运输至储能电站。

3.3.2 运输方式： 汽运到现场

## 3.4  使用条件

使用条件

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 |  | 最高气温 | ℃ | 42 |  |
|  |  |  | 最低气温 |  | -25 |  |
|  |  |  | 最大日温差 | K | ### 25 |  |
| 2 | 海拔 |  |  | m | 1200 |  |
| 3 | 太阳辐射强度 |  |  | w∕cm2 | 0. 11 |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  | 级 | e |  |
| 5 | 覆冰厚度 |  |  | mm | 10 |  |
| 6 | 风速 / 风压 |  |  | m/s / Pa | 35/700 |  |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | ≤90 |  |
| 8 | 耐受地震能力（水平加速度） |  |  | g | 0.2 |  |
| 9 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路上所感应的共模电压的幅值 |  |  | kV | ≤1.6 |  |

注：表 5 中“要求值 ”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，投标人按该项目海拔高度、温度等工程实际使用条件进行修正。

# 4 试验

## 4.1    型式试验

投标人须提供有效的型式试验报告和定期试验报告。报告应包括国家标准所要求进行的所有型式试验项目。提供试验报告的单位必须是有相应资质能力证明的检测单位。

## 4.2    例行试验

出厂的每只避雷器都要进行例行试验，试验按国家标准要求进行，投标人交货时应同时提供完整的最近例行试验报告。

## 4.3    现场验收试验

本试验由招标人提出，在交货地点进行，具体项目需经双方协商确认。

## 4.4    监督试验

本试验由双方共同协商，在生产企业内进行，但业主方需提前 2 周或其他约定时间通知投标人。试验项目如下：

4.4.1    直流 1mA 参考电压试验。

4.4.2    0.75 倍直流 1mA 参考电压下漏电流试验。

4.4.3    持续电流（全电流和阻性电流）试验。

4.4.4    工频参考电压（同时记录参考电流值）试验。

4.4.5    比例单元或电阻片残压试验（同时记录比例单元或电阻片的直流 1mA 参考电压值）。

4.4.6    2ms 方波冲击电流试验（同时记录电流、残压、峰值的视在持续时间）。

4.4.7    4/10µs 大电流冲击耐受试验（两次间隔时间为 50～60s） 。大电流下的残压试验，根据招标人需求而定。

4.4.8    人工加速老化的功率损耗变化趋势判断试验（施加 UCT  电压 100h ，温度 115℃±3℃) 。

## 4.5    其他试验

除以上的试验报告外，投标人还应提供投标避雷器的以下试验报告：

4.5.1    人工污秽试验报告（对防污型避雷器）

4.5.2    电压分布试验或计算报告

4.5.3    电阻片人工加速老化试验报告

4.5.4    耐地震试验或计算报告

4.5.5    绝缘件试验报告

4.5.6    均压电容试验报告

4.5.7    放电计数器或监测器试验报告。

# 5  技术服务、设计联络、工厂检验和监造

## 5.1    技术服务

5.1.1    概述

1）投标人应指定一名安装监督人员或一名试验工程师兼任投标人工地代表，负责协调与招标人、安装承包商之间的工作。还应提供一名或多名可胜任的安装监督人员和试验工程师，对安装承包商进行相关业务指导。投标人应对合同设备的安装、调试和现场试验质量负责，并对与合同设备安装质量和现场试验有关的其他事项负责；安装承包商将提供安装所必需的劳动力，以及必要的设备，并将负责安装工作进度。安装监督人员应负责所有安装工作的正确实施，除非当发生工作未按照他的指示执行的情况，而又立即以书面将此情况通知招标人。安装监督人员应对合同设备的起动和试运行负责，并且应在设备运行前作最终调整。

2）买卖双方应该根据工地施工的实际工作进展，通过协商决定投标人技术人员的准确专业、人员数量、在招标人服务的持续时间、以及到达和离开工地的日期。如果安装出现拖期，又不需要安装监督人员或试验工程师的服务，则可根据招标人的利益，要求安装监督人员或试验工程师返回本部，或仍留在工地。

3）投标人应该编制一份详尽的安装工序和时间表经招标人确认后，作为安装所需时间的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型和数量。

5.1.2    任务和责任

1）投标人指定的工地代表，应在合同范围内全面与招标人工地代表充分合作与协商， 以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2）投标人技术人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务，指导和监督设备的安装、调试及验收试验。

3）投标人技术人员应对招标人人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决招标人在合同范围内提出的技术问题。

4）投标人技术人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

5）投标人技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负

责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重投标人技术人员的技术指导。

6）投标人代表应尊重招标人工地代表，充分理解招标人对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见与建议，使设备的安装、调试质量达到双方都满意的程度。如因投标人原因造成安装或试验工作拖期，招标人有权要求投标人的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由投标人自理。如因招标人原因造成安装或试验拖期，招标人根据需要有权要求投标人的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

## 5.2    设计和设计联络会

5.2.1    为协调设计及其他方面的接口工作，根据需要，招标人与投标人应召开设计联络会。投标人应制定详细的设计联络会日程。签约后的 30 天内，投标人应向招标人建议设计联络会方案，在设计联络会上招标人有权对合同设备提出进一步改进意见，投标人应高度重视这些意见并作出改进。投标人应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任并做好与招标人的设计联络工作，并且由此发生的费用由投标人承担。

5.2.2    设计联络会。

联络会主题：

1）决定设备总的装配情况，图纸类包括：总装图、安装图、铭牌图、结构图、配套件图；

2）复核避雷器的主要性能和参数，并进行确认；

3）检查总体进度、质量保证程序及质控措施；

4）讨论交货程序；

5）解决遗留问题；

6）讨论工厂试验及检验问题；

7）讨论运输、安装、调试及验收试验；

8）其他需要讨论的项目。

地点：投标人所在地

日期：大约在合同生效后第        天

会期：       天

招标人参加会议人数：      人

投标人参加会议人数： 自行决定

5.2.3    除上述规定的联络会议外 ，若有任何重要事情需有关方面进行研究和讨论，经各有关方面同意可另行召开联络会议解决。

5.2.4    每次会议均应签署会议纪要，包括讨论的事项和结论，该纪要作为合同的组成部分。与合同具有同等效力。

5.2.5    除联络会议外，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。一方接到任何需批复的文件或图纸 4 周内，将书面的批复或意见书返还提出问题方。

5.2.6    在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题。

## 5.3    工厂检验和监造

5.3.1    招标人有权派送其检验人员到投标人及其分包商的车间场所，对合同设备的工厂加工制造进行检验和监造。招标人将用书面形式将为此目的而派遣的代表身份通知投标人。

请生产厂商制定生产进度和监造进度计划，并提交给业主单位，以便安排监造人员制定监造大纲和执行监造。

在设备制造工艺的关键点，监造人员应参与制造厂的工序检验程序，并作详细的监造记录。

5.3.2    若有合同设备经检验和试验不符合技术规范书的要求，招标人可以拒收，投标人应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范书的要求，招标人不承担上述的费用。除非由于招标人指定的人员不恰当的装卸而致其损坏，并非投标人过失所致。

5.3.3  投标人应在开始进行工厂试验前 1 个月，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人将确定对合同设备的哪些试验项目和阶段要进行目睹，并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后 15 天内通知投标人，招标人接到通知后，将派出技术人员前往投标人和/或其分包商生产现场， 以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其包装和储运情况。

5.3.4    若招标人不派代表参加上述试验，投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和/或其分包商工厂的书面通知后，或招标人未按时派遣人员参加的情况下，可自行组织检验。

## 5.4质保

当产品出现故障时，投标人应保证 24 小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，投标人技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于 48 小时。从招标人发出故障通知算起，因设备修复时间超过72 小时对招标人造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失， 由投标人负责赔偿。

由于设备质量问题存在生产安全隐患的，投标人应保证在招标人通知 7 日内处理完毕，超过 7 天按设备故障损失电量处理，造成的工期延误、劳务费用、 电量及信誉等损失，由投标人负责。

质保期 2 年。