## Sheet1
详细投标报价表
序号 | 名称 | 设备组成或名称 | 材质 | 单重（t） | 总重（t） | 单位 | 数量 | 安装综合单价（元） | 安装综合合价（元） | 备注
一 | 母液浓缩系统
1 | 工艺设备
1.1 | 预处理单元
（一） | 母液调节罐
1 | 母液调节罐 | 有效容积1100m3 | 玻璃钢 | 50 | 50 | 台 | 1
2 | 母液调节罐提升泵 | Q=175m3/h，H=15m，变频，离心泵，15kW | 泵壳铸铁衬塑，叶轮SS304衬塑 | 0.5 | 1.5 | 台 | 3 |  |  | 2用1备
（二） | 混合反应罐+混凝反应罐+絮凝反应罐
1 | 加氨反应罐 | 有效容积44m3 | 玻璃钢 | 2 | 4 | 台 | 2
2 | 加氨反应搅拌器 | 桨式，转速：n=43r/min，电机防爆，3kW | 液下SS316L | 0.5 | 1 | 台 | 2
3 | 混凝反应罐 | 有效容积15m3 | 玻璃钢 | 1 | 2 | 台 | 2
4 | 混凝搅拌器 | 桨式，转速：n=66r/min，电机防爆，2.2kW | 液下SS316L | 0.5 | 1 | 台 | 2
5 | 絮凝反应罐 | 有效容积44m3 | 玻璃钢 | 2 | 4 | 台 | 2
6 | 絮凝搅拌器 | 框式，转速：n=3~10r/min，电机防爆，1.1kW | 液下SS316L | 0.5 | 1 | 台 | 2
（三） | 沉淀池
1 | 母液沉淀池 | 辐流式，φ12m，H=6m，配套出水堰，挡泥板、刮泥机安装平台、导流筒等设备 | 碳钢防腐 | 54 | 108 | 座 | 2 |  |  | 成套供货
2 | 中心传动刮泥浓缩一体机 | φ12m，H=6m，变频，电机防爆，配套电控箱，1.5kW | 液下SS316L | 3 | 6 | 台 | 2
3 | 排泥泵 | Q=50m3/h，H=15m，渣浆泵，4kW | 泵壳等过流件：304；叶轮：SS316L | 0.5 | 1.5 | 台 | 3 |  |  | 2用2备
（四） | pH回调罐
1 | pH回调罐 | 有效容积15m3 | 玻璃钢 | 1 | 1 | 台 | 1
2 | 混合搅拌器 | 桨式，转速：n=43r/min，电机防爆，3kW | 液下SS316L | 0.5 | 0.5 | 台 | 1
（五） | 母液产水罐
1 | 母液产水罐 | 有效容积175m3 | 玻璃钢 | 8 | 8 | 台 | 1
（六） | 污泥脱水系统
1 | 污泥储罐 | 有效容积300m3， | 碳钢防腐 | 17 | 34 | 台 | 2
2 | 污泥储池搅拌机 | 双曲面，n=32r/min，电机防爆，7.5kW | 液下SS316L，叶轮玻璃钢 | 1.5 | 3 | 台 | 2
3 | 板框进料泵 | 螺杆泵，Q=80m3/h，H=1.2MPa，变频，75kW | 转子：SS316L，定子：丁腈橡胶 | 1 | 1 | 台 | 1 |  |  | 压滤机成套供货
4 | 高压隔膜压滤机 | 过滤面积：400m2，，带自动卸料，振打，外挂式滤布，溜槽采用 PPH 材质，设备成套供货（含自动在线清洗）15kW | Q345喷涂丙烯酸聚氨酯 | 40 | 40 | 台 | 1 |  |  | 压滤机成套供货
5 | 皮带输送机 | 3kW |  | 1 | 1 | 台 | 1 |  |  | 压滤机成套供货
6 | 总皮带输送机 | 最终根据布置确定输送机的数量， 总长度约25m，3kW |  | 5 | 10 | 台 | 2 |  |  | 压滤机成套供货
7 | 清洗水箱 | V=10m3 | PE |  |  | 台 | 1
8 | 高压滤布清洗泵 | Q=20m3/h，H=2+2MPa；30kw | 过流部件SS304 |  |  | 台 | 2
9 | 压榨水箱 | V=15m3 | PE | 0.6 | 0.6 | 台 | 1 |  |  | 压滤机成套供货
10 | 压榨泵 | Q=15m3/h，H=1.6MPa，变频，15kW | 过流部件SS304 | 0.5 | 1 | 台 | 2 |  |  | 压滤机成套供货
11 | 反吹空气储罐 | V=10m3 | Q345R | 3.5 | 7 | 台 | 2 |  |  | 压滤机成套供货
12 | 电气控制箱及变频器 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 压滤机成套供货
13 | 自控PLC系统 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 压滤机成套供货
14 | 仪表设备材料 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 压滤机成套供货
15 | PAM（+）一体化溶药装置 | PAM制备能力9kg/h，配药浓度0.1%，三箱式，配套搅拌机、螺旋给料器、加热丝等。含自动电控箱，设备成套供货。6kW | 液下SS304 | 3 | 3 | 台 | 1
16 | PAM（+）加药泵 | Q=9m3/h，H=0.3MPa，变频，7.5kW | 转子：316L，定子：丁腈橡胶 | 0.5 | 1.5 | 台 | 3
17 | 单悬梁起重机 | T=3.0t，提升高度18m，行程50m，跨度14m，配套电控箱，9.9kW | 碳钢防腐 | 4 | 4 | 台 | 1
（七） | 加药系统
1 | 氨水储罐 | V=50m3 | PPH | 4 | 4 | 台 | 1
2 | 水封罐 | V=1m3 | 玻璃钢 | 0.5 | 0.5 | 台 | 1
3 | 母液氨水加药泵 | Q=10m³/h，H=0.30MPa，电机防爆 | SS304 | 0.5 | 1.5 | 台 | 3 |  |  | 2用1备
4 | 氨水计量泵撬装 |  | 碳钢防腐 |  |  | 套 | 1
5 | 电控箱 |  |  |  |  | 套 | 1
6 | PAM（-）一体化溶药装置 | PAM制备能力1kg/h，配药浓度0.1%，三箱式，配套搅拌机、螺旋给料器、加热丝等。含自动电控箱，设备成套供货。3kW | 箱体SS304 | 1 | 1 | 台 | 1
7 | 母液PAM（-）加药泵 | Q=500L/h，H=0.3MPa，变频，0.37kW | 泵头：PVC，隔膜：PTFE | 0.5 | 1.5 | 台 | 3 |  |  | 2用1备
8 | PAM（-）计量泵撬装 |  | 碳钢防腐 |  |  | 套 | 1
9 | 电控箱 |  |  |  |  | 套 | 1
10 | PFS溶药箱 | V=10m³ | PE | 0.5 | 1 | 台 | 2
11 | PFS溶药箱搅拌机 | 立式，转速：n=60~90r/min，4kW | 液下碳钢衬胶 | 0.2 | 0.4 | 台 | 2
12 | 母液PFS加药泵 | Q=800L/h，H=0.5MPa，变频，0.75kW | 泵头：PVC，隔膜：PTFE | 0.5 | 1.5 | 台 | 3 |  |  | 2用1备
13 | PFS计量泵撬装 |  | 碳钢防腐 |  |  | 套 | 1
14 | 电控箱 |  |  |  |  | 套 | 1
15 | 硫酸储罐 | V=50m3 | 碳钢 | 10 | 10 | 台 | 1
16 | 硫酸加药泵 | Q=1500L/h，H=0.30MPa，变频，3kW | 泵头：PTFE，隔膜：PTFE | 0.5 | 1 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
17 | 硫酸计量泵撬装 |  | 碳钢防腐 |  |  | 套 | 1
18 | 电控箱 |  |  |  |  | 套 | 1
19 | 电动葫芦 | T=1.0t，提升高度9m，行程48m，转弯半径1.5m，配套电控箱。1.7kW | 碳钢防腐 | 0.5 | 0.5 | 台 | 1
20 | 安全淋浴器 |  | 304 | 0.5 | 2 | 台 | 4
（八） | 除臭系统
1 | 风机 | Q=10000m3/h，H=0.025MPa，电机防爆，15kW | 玻璃钢 | 1.5 | 3 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
2 | 酸洗塔 | Ø1900mm×8m，配套喷淋装置及除雾器 | 玻璃钢 | 2 | 2 | 台 | 1
3 | 循环泵 | Q=50m3/h，H=0.25MPa，15kW | 壳体HT200衬，叶轮SS304 | 0.5 | 1 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
4 | 烟囱 | Ø1300mm×15m，配套塔架 | 玻璃钢 | 3 | 3 | 台 | 1
（九） | 集水池3
1 | 潜污泵 | Q=150m3/h，H=0.25MPa，电机防爆，配套电控箱，22kW | 叶轮：316L； 泵壳：铸铁HT200 | 0.5 | 1 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
2 | 地坑泵 | Q=5m3/h，H=0.15MPa，1.5kW | 叶轮：铸铁HT200 泵壳：铸铁HT200 | 0.1 | 0.4 | 台 | 4
1.2 | 膜处理单元
（一） | 精密过滤器装置
1 | 精密过滤器给水泵 | 离心泵，Q=330m3/h，H=0.4MPa，45kW | 泵壳：铸钢，叶轮：SS316L | 0.5 | 1 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
2 | 精密过滤器 | Q=100m3/h，耐温40~60°，过滤精度≤5μm，能够实现自动排渣和自动反洗功能，厂家成套PLC控，设备单重12t | 主体碳钢防腐，滤管材质：超高分子量聚乙烯 | 12 | 36 | 台 | 3
3 | 精密过滤器反洗泵 | Q=20m3/h，H=0.30MPa，3kW | 泵壳：铸钢，叶轮：SS316L | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
（二） | 超滤装置
1 | 超滤给水泵 | 离心泵，Q=145m3/h，H=0.45MPa，30kW | 泵壳：SS316L，叶轮：SS316L | 0.25 | 0.75 | 台 | 3 |  |  | 3用1备
2 | 自清洗过滤器 | Q=260m3/h，过滤精度：100μm，0.55kW | 滤网：SS316L | 0.5 | 1 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
3 | 超滤滑架 | 单套产水Q=117m3/h, 回收率≥90%，含取样和压力表面板及内部设备管道，设备单重20t | 碳钢防腐 | 20 | 40 | 套 | 2 |  |  | 成撬装置
4 | 超滤膜组 | 中空纤维超滤膜 | PES |  |  | 套 | 2 |  |  | 1980m2/套，3套
5 | 超滤反洗水泵 | 离心泵，Q=530m3/h，H=0.35MPa，90kW | 泵壳：SS316L，叶轮：SS316L | 0.5 | 1 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
6 | 超滤反洗管道混合器 | DN300，法兰连接 | 碳钢衬塑 | 0.1 | 0.1 | 台 | 1
7 | 超滤进水管道混合器 | DN250，法兰连接 | 碳钢衬塑 | 0.1 | 0.1 | 台 | 1
（三） | 浓水RO装置
1 | 浓水RO给水泵 | 离心泵，Q=140m3/h，H=0.45MPa，30kW | 泵壳：SS316L，叶轮：SS316L | 0.25 | 0.75 | 台 | 3 |  |  | 3用1备
2 | 浓水RO进水管道混合器 | DN250，法兰连接 | 碳钢衬塑 | 0.1 | 0.1 | 台 | 1
3 | 浓水RO进水保安过滤器 | Q=140m3/h | SS316L | 0.5 | 1 | 台 | 2
4 | 浓水RO进水保安过滤器滤芯 | 40寸大通量折叠滤芯，过滤精度：5μm |  |  |  | 支 | 8
5 | 浓水RO滑架 | 单套设计产水量79.5m3/h，回收率≥57%，含取样和压力表面板及内部设备管道，设备单重25t | SS304 | 25 | 50 | 套 | 2 |  |  | 成撬装置
6 | 浓水RO高压泵 | 离心泵，Q=80m3/h，H=3.7MPa，135kW | 泵壳：SS316L，叶轮：SS316L | 5 | 20 | 台 | 4 |  |  | 3用3备，变频电机
7 | 浓水RO增压泵 | 离心泵，Q=88m3/h，H=1.5MPa，进水压力：H=3.7MPa ，75kW | 泵壳：SS316L，叶轮：SS316L | 3 | 12 | 台 | 4 |  |  | 3用3备，变频电机
8 | 浓水RO膜元件 | 海淡膜/高压膜 | 聚酰胺 |  |  | 套 | 2 |  |  | 4162m2/套，3套
9 | 浓水RO膜壳 | 8”，6芯装，1000psi | 玻璃钢 |  |  | 套 | 2
10 | 能量回收装置 |  | 陶瓷 | 0.1 | 0.2 | 台 | 2
（四） | 提浓RO装置
1 | 提浓RO给水泵 | 离心泵，Q=62m3/h，H=0.45MPa，15kW | 泵壳：SS316L，叶轮：SS316L | 0.2 | 0.8 | 台 | 3 |  |  | 3用1备
2 | 提浓RO进水管道混合器 | DN150，法兰连接 | 碳钢衬PTFE | 0.1 | 0.2 | 台 | 1
3 | 提浓RO进水保安过滤器 | Q=62m3/h | SS316L | 0.5 | 1.5 | 台 | 2
4 | 提浓RO进水保安过滤器滤芯 | 40寸大通量折叠滤芯，过滤精度：10μm |  |  |  | 支 | 4
5 | 提浓RO滑架 | 单套设计产水量12.6m3/h，回收率≥21%，含取样和压力表面板及内部设备管道，设备单重25t | SS304 | 25 | 75 | 套 | 2 |  |  | 成撬装置
6 | 提浓RO高压泵 | Q=60m3/h，H=6.5MPa，185kW | 泵壳：SS316L，叶轮：SS316L | 2 | 12 | 台 | 4 |  |  | 3用3备，变频电机
8 | 提浓RO膜元件 | 高压膜 | 聚酰胺 |  |  | 套 | 2 |  |  | 927m2/套，3套
9 | 提浓RO膜壳 | 8”，6芯装，1200psi | 玻璃钢 |  |  | 套 | 2
11 | 浓水RO、提浓RO冲洗水泵 | 离心泵，Q=80m3/h，H=0.4MPa，15kW | 泵壳：SS304，叶轮：SS304 | 0.2 | 0.6 | 台 | 3 |  |  | 2用1备
（五） | 加药系统
1 | 氨水加药装置
1.1 | 超滤CEB氨水加药泵 | 计量泵，Q=1500L/h，H=0.7MPa，0.37kW | 泵头：PTFE，隔膜：PTFE | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
2 | 硫酸加药装置
2.1 | 浓硫酸稀释提升泵 | Q=2000L/h，H=0.7MPa，2kW | 氟塑料泵 | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
2.2 | 浓硫酸在线稀释装置 | 98%浓硫酸2m³/h，稀释后浓度50%，配套冷却系统、硫酸冷却循环泵、比重测量罐、仪表及阀门，含PLC控制系统，设备成套供货。3kW | 石墨 | 5 | 5 | 台 | 1 |  |  | 1用1备
2.3 | 稀硫酸储罐 | V=8m3 | PPH | 2 | 2 | 台 | 1
2.4 | 母液超滤CEB硫酸加药泵 | 计量泵，Q=750L/h，H=0.7MPa，0.37kW | 泵头：PVDF，隔膜：PTFE | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
2.5 | 进水硫酸加药泵 | 计量泵，Q=250L/h，H=0.7MPa，0.37kW | 泵头：PVDF，隔膜：PTFE | 0.1 | 0.6 | 台 | 6 |  |  | 3用3备，变频
2.6 | 硫酸计量泵撬装 |  | 碳钢防腐 |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
2.7 | 工艺设备及材料 | 配套管件、管道（含标定柱、安全阀、逆止阀、背压阀、膜片式阻尼器、Y型过滤器、阀门、管道等） |  |  |  | 套 | 1
2.8 | 仪表材料 | 配套磁翻板液位计、压力表、就地转子流量计等 |  |  |  | 套 | 1
2.9 | 电气设备及材料 | 包括电控箱、电控箱至用电设备电缆等，（含储罐、加药泵等设备的配电及控制） |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
3 | 阻垢剂加药装置
3.1 | 阻垢剂计量箱 | V=1m³ | PE | 0.2 | 0.4 | 台 | 2
3.2 | 阻垢剂计量箱搅拌器 | 立式，转速：n=60~90r/min，含与加药箱固定支架，0.5kW | 液下316L | 0.1 | 0.1 | 台 | 1
3.3 | 阻垢剂加药泵 | 计量泵，Q=15L/h，H=0.7MPa，0.25kW | 泵头：PVC，隔膜：PTFE | 0.1 | 0.4 | 台 | 4 |  |  | 2用2备，变频
3.4 | 阻垢剂计量泵撬装 | 配套工艺、仪表、电气设备及材料 | 碳钢防腐 |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
3.5 | 工艺设备及材料 | 配套管件、管道（含标定柱、安全阀、逆止阀、背压阀、膜片式阻尼器、Y型过滤器、阀门、管道等） |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
3.6 | 仪表材料 | 配套磁翻板液位计、压力表、就地转子流量计等 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
3.7 | 电气设备及材料 | 包括电控箱、电控箱至用电设备电缆等（含计量箱、搅拌器、加药泵等设备的配电及控制） |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
4 | 还原剂加药装置
4.1 | 还原剂计量箱 | V=1m³ | PE | 0.2 | 0.4 | 台 | 2
4.2 | 还原剂计量箱搅拌器 | 立式，转速：n=60~90r/min，含与加药箱固定支架，0.5kW | 液下316L | 0.1 | 0.2 | 台 | 2
4.3 | 浓水RO还原剂加药泵 | 计量泵，Q=20L/h，H=0.7MPa，0.25kW | 泵头：PVC，隔膜：PTFE | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
4.4 | 提浓RO还原剂加药泵 | 计量泵，Q=10L/h，H=0.7MPa，0.25kW | 泵头：PVC，隔膜：PTFE | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
4.5 | 还原剂计量泵撬装 |  | 碳钢防腐 |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
4.6 | 工艺设备及材料 | 配套管件、管道（含标定柱、安全阀、逆止阀、背压阀、膜片式阻尼器、Y型过滤器、阀门、管道等） |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
4.7 | 仪表材料 | 配套磁翻板液位计、压力表、就地转子流量计等 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
4.8 | 电气设备及材料 | 包括电控箱、电控箱至用电设备电缆等（含计量箱、搅拌器、加药泵等设备的配电及控制） |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
5 | 杀菌剂加药装置
5.1 | 杀菌剂计量箱 | V=1m³ | PE | 0.2 | 0.2 | 台 | 1
5.2 | 一级RO杀菌剂加药泵 | 计量泵，Q=50L/h，H=0.7MPa，0.25kW | 泵头：PVC，隔膜：PTFE | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
5.3 | 二级RO杀菌剂加药泵 | 计量泵，Q=50L/h，H=0.7MPa，0.25kW | 泵头：PVC，隔膜：PTFE | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
5.4 | 三级RO杀菌剂加药泵 | 计量泵，Q=50L/h，H=0.7MPa，0.25kW | 泵头：PVC，隔膜：PTFE | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
5.5 | 非氧化性杀菌剂计量泵撬装 |  | 碳钢防腐 |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
5.6 | 工艺设备及材料 | 配套管件、管道（含标定柱、安全阀、逆止阀、背压阀、膜片式阻尼器、Y型过滤器、阀门、管道等） |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
5.7 | 仪表材料 | 配套磁翻板液位计、压力表、就地转子流量计等 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
5.8 | 电气设备及材料 | 包括电控箱、电控箱至用电设备电缆等（含计量箱、搅拌器、加药泵等设备的配电及控制） |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
6 | 柠檬酸加药装置
6.1 | 柠檬酸计量箱 | V=2m³ | PE | 0.2 | 0.2 | 台 | 1
6.2 | 柠檬酸计量箱搅拌器 | 立式，转速：n=60~90r/min；0.5kW | 液下316L |  |  | 台 | 1
6.3 | 柠檬酸加药泵 | 计量泵，Q=1500L/h，H=0.7MPa，0.37kW | 泵头：PVC，隔膜：PTFE | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
6.4 | 柠檬酸计量泵撬装 |  | 碳钢防腐 |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
6.5 | 工艺设备及材料 | 配套管件、管道（含标定柱、安全阀、逆止阀、背压阀、膜片式阻尼器、Y型过滤器、阀门、管道等） |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
6.6 | 仪表材料 | 配套磁翻板液位计、压力表、就地转子流量计等 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
6.7 | 电气设备及材料 | 包括电控箱、电控箱至用电设备电缆等（含计量箱、搅拌器、加药泵等设备的配电及控制） |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 成撬装置
7 | UF化学清洗装置
7.1 | 超滤化学清洗水箱 | V=10m3 | 碳钢衬胶 | 8 | 8 | 台 | 1
7.2 | 超滤化学清洗保安过滤器 | Q=135m3/h | SS316L | 0.5 | 0.5 | 台 | 1
7.3 | 超滤化学清洗保安过滤器滤芯 | 40寸大通量折叠滤芯，过滤精度：100μm | 聚丙烯 |  |  | 支 | 4
7.4 | 超滤化学清洗水泵 | 离心泵，Q=90m3/h，H=0.3MPa，22kW | 泵壳：316L，叶轮：316L | 0.3 | 0.6 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
8 | RO化学清洗装置
8.1 | 反渗透化学清洗水箱 | V=20m3 | 碳钢衬胶 | 10 | 10 | 台 | 1 |  |  | 与精密过滤器公用
8.2 | 反渗透化学清洗保安过滤器 | Q=160m3/h | SS316L | 0.5 | 0.5 | 台 | 1
8.3 | 反渗透化学清洗保安过滤器滤芯 | 40寸大通量折叠滤芯，过滤精度：5μm | 聚丙烯 |  |  | 支 | 5
8.4 | 反渗透化学清洗水泵 | 离心泵，Q=160m3/h，H=0.3MPa，30kW | 泵壳：316L，叶轮：316L | 0.3 | 0.6 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
8.5 | 精密过滤器化学清洗水泵 | 离心泵，Q=20m3/h，H=0.3MPa，5.5kW | 泵壳：316L，叶轮：316L | 0.1 | 0.2 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
（六） | 其他
1 | 精密产水罐 | V=150m3，立式储罐，含爬梯及围栏 | 玻璃钢 | 5 | 5 | 座 | 1
2 | 超滤产水罐 | V=150m3，立式储罐，含爬梯及围栏 | 玻璃钢 | 5 | 5 | 座 | 1
3 | 浓水RO浓水罐 | V=150m3，立式储罐，含爬梯及围栏 | 玻璃钢 | 5 | 5 | 座 | 1
4 | 浓水RO产水罐 | V=150m3，立式储罐，含爬梯及围栏 | 玻璃钢 | 5 | 5 | 座 | 1
5 | 泵区电动葫芦 | T=2t，长度52m，起吊高度7.5m，配套电控箱，4kW |  | 0.2 | 0.2 | 台 | 1
6 | 膜车间电动葫芦 | T=2t，长度20m，起吊高度30.5m，配套电控箱，4kW |  | 0.2 | 0.2 | 台 | 1
7 | 安全淋浴器 |  | 304 | 0.05 | 0.1 | 台 | 2
8 | 仪表风储罐 | V=3m³，设计压力：0.9MPa | Q345R | 1 | 1 | 台 | 1
2 | 仪表设备
2.1 | 仪表
A | 预处理单元
1 | 母液来水监测系统及冷却系统
1.1 | 全不锈刚压力表 | 隔膜耐震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
1.2 | 一体化温度变送器 | 型式：铠装式，测量范围：0～150℃，精度等级：A级，防护等级：IP65，4～20mA信号输出，外壳材质：铸铝，测量元件：Pt100，材质：316，二线制仪表，电气接口：1/2“ NPT |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
1.3 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN250 RF，Q=300m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
1.4 | PH分析仪 | 规格：0~14，4~20mA+HART信号输出 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
1.5 | TDS分析仪 | 规格：0~100000mg/L，4~20mA+HART信号输出 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
2 | 母液调节罐
2.1 | 超声波液位计 | 规格： 0-25m，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
2.2 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN200 RF，Q=100m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2
3 | 加氨反应罐+混凝反应罐+絮凝反应罐
3.1 | PH分析仪 | 规格：0~14，4~20mA+HART信号输出，两线制，LCD就地显示，电源：24V DC，防护等级：IP65，防爆等级：隔爆 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 母液
3.2 | 可燃气体检测器 | 规格：分体式，0-100%lel，4~20mA信号输出，三线制，LCD就地显示，电源：DC24V。 |  |  |  | 台 | 4
4 | 沉淀池
4.1 | 不锈钢压力表 | 规格：隔膜耐震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 母液
4.2 | 可燃气体检测器 | 规格：分体式，0-100%lel，4~20mA信号输出，三线制，LCD就地显示，电源：DC24V。 |  |  |  | 台 | 2
5 | pH回调罐
5.1 | PH分析仪 | 规格：0~14，4~20mA+HART信号输出，两线制，LCD就地显示，电源：24V DC，防护等级：IP65，防爆等级：隔爆 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
5.2 | 可燃气体检测器 | 规格：分体式，0-100%lel，4~20mA信号输出，三线制，LCD就地显示，电源：DC24V。 |  |  |  | 台 | 2
6 | 母液产水罐
6.1 | 超声波液位计 | 规格： 0-10m，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
6.2 | 浊度分析仪 | 规格：量程范围：0-50NTU，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
7 | 集水池
7.1 | 超声波液位计 | 规格： 0-8m，介质：40%硫酸铵、氨水，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
7.2 | 全不锈刚压力表（隔膜） | 规格：隔膜压力表，测量范围：0~0.3Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 母液
8 | 污泥罐A/B
8.1 | 超声波液位计 | 量程：0～6m，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN100，PTFE包裹且有专门的防雾、防水汽、防冷凝措施。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 污泥
8.2 | 可燃气体检测器 | 规格：分体式，0-100%lel，4~20mA信号输出，三线制，LCD就地显示，电源：DC24V。 |  |  |  | 台 | 2
9 | 污泥脱水系统
9.1 | 安全阀 | 0～1.6MPa |  |  |  | 台 | 4 |  |  | 母液+洗水+污泥
9.2 | 安全阀 | 0～2.5MPa |  |  |  | 台 | 4 |  |  | 生产水
9.3 | 可燃气体检测器 | 规格：分体式，0-100%lel，4~20mA信号输出，三线制，LCD就地显示，电源：DC24V。 |  |  |  | 台 | 4
10 | 除臭装置
10.1 | 磁翻板液位计 | 规格： 0-5m，介质：氨水，4~20mA+HART信号输出，两线制，防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN25 RF。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
10.2 | 全不锈刚压力表（隔膜） | 规格：隔膜压力表，测量范围：0~0.06Mpa，精度精度：1.6级，Φ150mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 臭气
10.3 | 全不锈刚压力表（隔膜） | 规格：隔膜压力表，测量范围：0~0.3Mpa，精度精度：1.6级，Φ150mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 母液
10.4 | PH分析仪 | 规格：0~14，4~20mA+HART信号输出，两线制，LCD就地显示，电源：24V DC，防护等级：IP65，防爆等级：隔爆。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 母液
11 | 阳离子PAM加药装置
11.1 | 全不锈刚压力表（隔膜） | 规格：隔膜压力表，测量范围：0~1.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 3 |  |  | 阳离子PAM溶液
11.2 | 安全阀 | 0～0.6MPa |  |  |  | 台 | 3 |  |  | 阳离子PAM溶液
12 | 阴离子PAM加药装置
12.1 | 全不锈刚压力表（隔膜） | 规格：隔膜压力表，测量范围：0~1.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 阴离子PAM溶液
13 | PFS加药装置
13.1 | 磁翻板液位计 | 规格：0-4m，介质：PFS药剂溶液，4~20mA+HART信号输出，两线制，防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN25 RF。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | PFS溶液
13.2 | 全不锈刚压力表（隔膜） | 规格：隔膜压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm |  |  |  | 台 | 3 |  |  | PFS溶液
14 | 氨水加药装置
14.1 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~7.2Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹连接。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 20%氨水
14.2 | 一体化温度变送器 | 型式：铠装式，测量范围：0～150℃，精度等级：A级，防护等级：IP65，4～20mA信号输出，外壳材质：铸铝，测量元件：Pt100，材质：316，二线制仪表，电气接口：1/2“ NPT，Exd IIC T6 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 20%氨水
14.3 | 双金属温度计 | 规格：0~100℃，套管材质：316SS. |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 20%氨水
14.4 | 雷达液位计 | 规格： 0-8m，介质：20%氨水，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 20%氨水
14.5 | PH分析仪 | 规格：0~14，4~20mA+HART信号输出，两线制，LCD就地显示，电源：24V DC，防护等级：IP65，防爆等级：隔爆 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 20%氨水
14.6 | 全不锈刚压力表（隔膜） | 规格：隔膜压力表，测量范围：0~1.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4 |  |  | 20%氨水
15 | 浓硫酸加药装置
15.1 | 雷达液位计 | 规格：0-7m，介质：98%浓硫酸，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 98%浓硫酸
15.2 | 全不锈刚压力表（隔膜） | 规格：隔膜压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 98%浓硫酸
B | 膜处理单元
（一） | 精密过滤器
1 | 全不锈刚压力表 | 规格：防震压力表，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
2 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN150 RF，Q=100m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 3
3 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，带两阀组4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 8
4 | 全不锈刚压力表 | 规格：防震压力表，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
（二） | 超滤装置
1 | 全不锈刚压力表 | 规格：防震压力表，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 3
2 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN250 RF，Q=260m3/h，4~20mA+HART信号输出，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 1
3 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
4 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，带两阀组4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
5 | 转子流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN100 RF，Q=40m3/h。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
6 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN200 RF，Q=78m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
7 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
8 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
9 | 浊度分析仪 | 规格：量程范围：0-3NTU，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：24V DC，流通池安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
（三） | 浓水RO装置
1 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
2 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 4
3 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~6.3Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 4
4 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~6.3Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
5 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
6 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~10Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
7 | 压力变送器 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
8 | 压力变送器 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~10Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
9 | 转子流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN80 RF，Q=28m3/h。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
10 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN200 RF，Q=78m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
11 | 电导率分析仪 | 规格：0~5000μs/cm，TDS:1595mg/L，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，管道插入安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
12 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~6.3Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
13 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~10Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
16 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN100 DN125RF，Q=60m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
17 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~10Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
18 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~10Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
19 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
20 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
21 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN100 RF，Q=46m3/h，4~20mA+HART信号输出，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2
（四） | 提浓RO装置
1 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
2 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 4
3 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~10Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 4
4 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~10Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
5 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
6 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~10Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
7 | 压力变送器 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
8 | 压力变送器 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~10Mpa，精度1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
9 | 转子流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN40 RF，Q=8.8m3/h。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
10 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN50 RF，Q=14m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
11 | 电导率分析仪 | 规格：0~8000μs/cm，TDS:3249mg/L，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，管道插入安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
17 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~10Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
（五） | 加药装置
1 | 全塑压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~1.0Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
2 | 双金属温度计 | 型式：温度计，测量范围：0～100℃，防护等级：IP65，Φ100mm |  |  |  | 台 | 1
3 | 涡街流量计 | Q=0~5m3/h，介质：回用水，DN65，4~20mA+HART信号输出。 |  |  |  | 台 | 1
4 | 磁翻板液位计 | 规格： 0-5m，介质：清洗液，4~20mA+HART信号输出，两线制，防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN25 RF。 |  |  |  | 台 | 1
5 | 全塑压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
6 | 全塑压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
7 | 一体化温度变送器 | 型式：铠装式，测量范围：0～150℃，精度等级：A级，防护等级：IP65，4～20mA信号输出，外壳材质：铸铝，测量元件：Pt100，材质：316，二线制仪表，电气接口：1/2“ NPT |  |  |  | 台 | 1
8 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN200 RF，Q=135m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 1
9 | PH分析仪 | 规格：0~14，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，插入式，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
10 | 磁翻板液位计 | 规格： 0-5m，介质：清洗液，4~20mA+HART信号输出，两线制，防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN25 RF。 |  |  |  | 台 | 1
11 | 全塑压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 1
12 | 全塑压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
13 | 一体化温度变送器 | 型式：铠装式，测量范围：0～150℃，精度等级：A级，防护等级：IP65，4～20mA信号输出，外壳材质：铸铝，测量元件：Pt100，材质：316，二线制仪表，电气接口：1/2“ NPT |  |  |  | 台 | 1
14 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN200 RF，Q=160m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 1
15 | PH分析仪 | 规格：0~14，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，插入式，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
16 | 全塑压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
（九） | 水箱
1 | 过滤产水箱
1.1 | 静压式液位计 | 规格： 0-6m，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN100 RF。 |  |  |  | 台 | 1
1.2 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
1.3 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
2 | 超滤产水箱
2.1 | 静压式液位计 | 规格： 0-6m，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN100 RF。 |  |  |  | 台 | 1
2.2 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
2.3 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN250 RF，Q=350m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 1
2.4 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 3
2.5 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN250 RF，Q=300m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 1
2.6 | 电导率分析仪 | 规格：量程范围：1~40000μs/cm，TDS:54000mg/L,4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
2.7 | PH分析仪 | 规格：1~14，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
2.8 | ORP分析仪 | 规格：量程范围：-1000mV~+1000mV,4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
3 | 浓水RO浓水箱
3.1 | 静压式液位计 | 规格： 0-6m，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN100 RF。 |  |  |  | 台 | 1
3.2 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 3
3.3 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN200 RF，Q=150m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 1
3.4 | 电导率分析仪 | 规格：量程范围：1~75000μs/cm，TDS:110000mg/L,4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
3.5 | PH分析仪 | 规格：1~14，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
3.6 | ORP分析仪 | 规格：量程范围：-1000mV~+1000mV,4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
4
4.1 | 静压式液位计 | 规格： 0-6m，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN100 RF。 |  |  |  | 台 | 1
4.2 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 3
4.3 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 3
4.4 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN250 RF，Q=300m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 1
4.5 | 电导率分析仪 | 规格：量程范围：1~5000μs/cm，TDS:2000mg/L,4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
4.6 | PH分析仪 | 规格：1~14，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
4.7 | ORP分析仪 | 规格：量程范围：-1000mV~+1000mV,4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
2.2 | 阀门
A | 预处理单元
1 | 母液冷却系统
2 | PFS系统 | [8 empty] | 带阀门附件
2.1 | 电磁阀 | 法兰式，规格：DN50，PN10，2位2通； | 阀体:316SS |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
3 | 氨水系统 | [8 empty] | 带阀门附件
3.1 | 气动开关阀（球阀） | 法兰式，规格：DN80，PN25，单作用； | 阀体:316 阀板:316L |  |  | 台 | 1 |  |  | 带阀门附件
3.2 | 气动开关阀（球阀） | 法兰式，规格：DN80，PN25，单作用； | 阀体:316 阀板:316L |  |  | 台 | 1
4 | 浓硫酸系统 | [8 empty] | 带阀门附件
4.1 | 气动开关阀（隔膜阀） | 法兰式，规格：DN50，PN25，单作用； | 阀体:WCB+PTFE 阀芯:PTFE |  |  | 台 | 1 |  |  | 带阀门附件
4.2 | 气动开关阀（隔膜阀） | 法兰式，规格：DN32，PN25，单作用； | 阀体:WCB+PTFE 阀芯:PTFE |  |  | 台 | 1 |  |  | 带阀门附件
5 | 阳离子pam加药系统
5.1 | 气动开关阀 | 法兰式，规格：DN50，PN15，单作用； | 304 |  |  | 台 | 1
B | 膜处理单元
（一） | 精密过滤器
1 | 气动调节阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN10，调节型 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
2 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
3 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN50，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
4 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN50，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
5 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN200，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
6 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN50，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
7 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
8 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN50，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
9 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN50，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
10 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN100，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
11 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN100，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 3 |  |  | 带阀门附件
（二） | 超滤装置 | [8 empty] | 带阀门附件
1 | 气动调节阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN10，调节型 | 阀体：UPVC，阀板：UPVC，密封：EPDM |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
2 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN10，开关型，双作用 | 阀体：UPVC，阀板：UPVC，密封：EPDM |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
3 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN300，PN10，开关型，双作用 | 阀体：UPVC，阀板：UPVC，密封：EPDM |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
4 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN300，PN10，开关型，双作用 | 阀体：UPVC，阀板：UPVC，密封：EPDM |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
5 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN300，PN10，开关型，双作用 | 阀体：UPVC，阀板：UPVC，密封：EPDM |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
（三） | 浓水RO装置 | [8 empty] | 带阀门附件
1 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN200，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
2 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN200，PN63，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 4 |  |  | 带阀门附件
3 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，双密封，规格：DN200，PN63，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
4 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN200，PN100，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
5 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN10，开关型，双作用 | UPVC |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
6 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN125，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
7 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN125，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
8 | 气动调节阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN100，调节型 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
9 | 气动调节阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN10，调节型 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：EPDM |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
10 | 气动开关阀（球阀） | 法兰式，规格：DN15，PN100，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
（四） | 提浓RO装置 | [8 empty] | 带阀门附件
1 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN125，PN10，开关型，双作用 | WCB衬PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
2 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN100，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 4 |  |  | 带阀门附件
3 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，双密封，规格：DN125，PN100，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
4 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN100，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
5 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN100，PN10，开关型，双作用 | UPVC |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
10 | 气动开关阀（球阀） | 法兰式，规格：DN15，PN100，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
（五） | 硫酸稀释装置 | [8 empty] | 带阀门附件
1 | 气动调节阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN65，PN10，调节型 | 阀体：UPVC，阀板：UPVC，密封：EPDM |  |  | 台 | 1 |  |  | 带阀门附件
（六） | 化洗装置 | [8 empty] | 带阀门附件
1 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN10，开关型，双作用 | 阀体：UPVC，阀板：UPVC，密封：EPDM |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
2 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN10，开关型，双作用 | 阀体：UPVC，阀板：UPVC，密封：EPDM |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
3 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN10，开关型，双作用 | 阀体：UPVC，阀板：UPVC，密封：EPDM |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
4 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN200，PN63，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
5 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN200，PN63，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
6 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN100，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
7 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN100，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
8 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN50，PN10，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
9 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN100，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
10 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN100，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
11 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN50，PN10，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
12 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
13 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
14 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
15 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
16 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN50，PN10，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
17 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
18 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
19 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
20 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
21 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN50，PN10，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
22 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
23 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
24 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
25 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN125，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
26 | 气动开关阀（蝶阀） | 法兰式，规格：DN50，PN10，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：PTFE |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
3 | 电气设备
一 | 0.4kV开关柜
| 母联柜 | 框架断路器，4P，4000A |  |  |  | 台 | 1
1 | 馈线柜 | 含配电250A及以下2回,含配电100A及以下14回 |  |  |  | 台 | 1
2 | 馈线柜 | 含配电100A及以下18回 |  |  |  | 台 | 4
4 | 馈线柜 | 含电机37kW3回，3kW及以下12回 |  |  |  | 台 | 1
5 | 馈线柜 | 含电机37kW7回，7.5kW及以下2回 |  |  |  | 台 | 1
6 | 馈线柜 | 含电机30kW9回 |  |  |  | 台 | 1
7 | 馈线柜 | 含电机30kW2回，22kW5回，3kW及以下4回 |  |  |  | 台 | 1
8 | 馈线柜 | 含电机15kW5回，11kW4回 |  |  |  | 台 | 1
3 | 馈线柜 | 含电机11kW2回，7.5kW4回，含配电100A及以下6回 |  |  |  | 台 | 1
| 馈线柜 | 含电机22kW2回，5.5kW6回，3kW及以下2回 |  |  |  | 台 | 1
9 | 变频柜 | 含185kW电机1回 |  |  |  | 台 | 4
10 | 变频柜 | 含135kW电机1回 |  |  |  | 台 | 4
11 | 变频柜 | 含90kW电机1回 |  |  |  | 台 | 6
12 | 变频柜 | 含75kW电机2回 |  |  |  | 台 | 6
13 | 变频柜 | 含55kW电机3回 |  |  |  | 台 | 1
14 | 变频柜 | 含18.5kW电机2回，含15kW电机2回 |  |  |  | 台 | 1
15 | 变频柜 | 含18.5kW电机2回，含15kW电机1回 |  |  |  | 台 | 1
16 | 变频柜 | 含22kW电机2回，含11kW电机2回， |  |  |  | 台 | 1
18 | 母线槽 | 0.4kV，4000A，3P+N+PE |  |  |  | 米 | 15
| 母线槽 | 0.4kV，4000A，3P+N+PE |  |  |  | 套 | 2
二 | 现场设备
1 | 三防检修箱 | 工程塑料，380V，100A，IP54，WF2 |  |  |  | 台 | 3
2 | 防爆检修箱 | ZL102铸铝合金，380V，100A，IP54，防爆等级IIBT4 Gb,WF2 |  |  |  | 台 | 3
3 | 三防配电箱 | 工程塑料，380V，≤32A，回路按需，IP54,WF2 |  |  |  | 台 | 5
4 | 防爆配电箱 | ZL102铸铝合金，380V，≤32A，回路按需，IP54，防爆等级IIBT4 Gb,WF2 |  |  |  | 台 | 3
5 | 三防断路器 | 工程塑料，380V，≤40A，IP54,WF2 |  |  |  | 台 | 6
6 | 三防操作柱 | 工程塑料，含2钮2灯1转换开关，IP54,WF2 |  |  |  | 台 | 81
7 | 防爆操作柱 | ZL102铸铝合金，含2钮2灯1转换开关，IP54，防爆等级IIBT4 Gb,WF2 |  |  |  | 台 | 11
8 | 三防照明箱 | 工程塑料，380V，≤32A，回路按需，IP54,WF2 |  |  |  | 台 | 1
4 | 工艺材料 |  |  |  |  | 批 | 1
二 | 产水净化处理系统
1 | 工艺设备
（一） | 一级RO装置
1 | 一级RO给水泵 | 离心泵，Q=150m3/h，H=0.45MPa，37kW | 泵壳：SS304，叶轮：SS304 | 0.25 | 0.75 | 台 | 3 |  |  | 2用1备
2 | 一级RO进水管道混合器 | DN250，法兰连接 | 碳钢衬PTFE | 0.1 | 0.2 | 台 | 2
3 | 一级RO进水保安过滤器 | Q=150m3/h | SS304 | 0.5 | 1 | 台 | 2
4 | 一级RO进水保安过滤器滤芯 | 40寸大通量折叠滤芯，过滤精度：5μm |  |  |  | 支 | 10
5 | 一级RO滑架 | 单套设计产水量127m3/h，回收率≥85%，含取样和压力表面板及内部设备管道，设备单重30t | SS304 | 30 | 60 | 套 | 2 |  |  | 成撬装置
6 | 一级RO高压泵 | 离心泵，Q=150m3/h，H=1.2MPa，90kW | 泵壳：SS304，叶轮：SS304 | 2 | 8 | 台 | 4 |  |  | 2用2备，变频电机
7 | 一级RO膜元件 | 低压膜；平均通量≤26LMH | 聚酰胺 |  |  | 套 | 2 |  |  | 4910m2/套，2套
8 | 一级RO膜壳 | 8”，6芯装，300psi； | 玻璃钢 |  |  | 套 | 2
（二） | 二级RO装置
1 | 二级RO给水泵 | 离心泵，Q=135m3/h，H=0.45MPa，30kW | 泵壳：SS304，叶轮：SS304 | 0.3 | 0.9 | 台 | 3 |  |  | 2用1备
2 | 二级RO进水管道混合器 | DN250，法兰连接 | 碳钢衬塑 | 0.1 | 0.1 | 台 | 1
3 | 二级RO进水保安过滤器 | Q=135m3/h | SS304 | 0.5 | 1 | 台 | 2
4 | 二级RO进水保安过滤器滤芯 | 40寸大通量折叠滤芯，过滤精度：5μm |  |  |  | 支 | 8
5 | 二级RO滑架 | 单套设计产水量122m3/h，回收率≥90%，含取样和压力表面板及内部设备管道，设备单重30t | SS304 | 30 | 60 | 套 | 2 |  |  | 成撬装置
6 | 二级RO高压泵 | 离心泵，Q=135m3/h，H=1MPa，75kW | 泵壳：SS304，叶轮：SS304 | 2 | 8 | 台 | 4 |  |  | 2用2备，变频电机
7 | 二级RO膜元件 | 低压膜； | 聚酰胺 |  |  | 套 | 2 |  |  | 4464m2/套，2套
8 | 二级RO膜壳 | 8”，6芯装，300psi； | 玻璃钢 |  |  | 套 | 2
（三） | 三级RO装置
1 | 三级RO给水泵 | Q=122m3/h，H=0.45MPa，30kW | 泵壳：SS304，叶轮：SS304 | 0.25 | 0.75 | 台 | 3 |  |  | 2用1备
2 | 三级RO进水管道混合器 | DN200，法兰连接 | 碳钢衬塑 | 0.1 | 0.1 | 台 | 1
3 | 三级RO进水保安过滤器 | Q=122m3/h | SS304 | 0.5 | 1 | 台 | 2
4 | 三级RO进水保安过滤器滤芯 | 40寸大通量折叠滤芯，过滤精度：5μm |  |  |  | 支 | 8
5 | 三级RO滑架 | 单套设计产水量110m3/h，回收率≥90%，含取样和压力表面板及内部设备管道，设备单重30t | SS304 | 30 | 60 | 套 | 2 |  |  | 成撬装置
6 | 三级RO高压泵 | Q=122m3/h，H=1MPa，55kW | 泵壳：SS304，叶轮：SS304 | 2 | 8 | 台 | 4 |  |  | 2用2备，变频电机
7 | 三级RO膜元件 | 低压膜； | 聚酰胺 |  |  | 套 | 2 |  |  | 3794m2/套，2套
8 | 三级RO膜壳 | 8”，6芯装，300psi； | 玻璃钢 |  |  | 套 | 2
9 | 产水冲洗水泵 | Q=130m3/h，H=0.4MPa，30kW | 泵壳：SS304，叶轮：SS304 | 0.25 | 0.5 | 台 | 2 |  |  | 1用1备
（四） | 其他
1 | 一级RO产水罐 | V=150m3，立式储罐，含爬梯及围栏 | 玻璃钢 | 5 | 5 | 座 | 1
2 | 二级RO产水罐 | V=150m3，立式储罐，含爬梯及围栏 | 玻璃钢 | 5 | 5 | 座 | 1
3 | 纯水罐 | V=700m3 | 玻璃钢 |  |  | 台 | 1
4 | 回用水泵1 | 离心泵，Q=22m3/h，H=1.5MPa，18.5kW | 泵壳：304，叶轮：304 | 0.3 | 0.6 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
5 | 回用水泵2 | 离心泵，Q=55m3/h，H=0.6MPa，18.5kW | 泵壳：304，叶轮：304 | 0.3 | 0.6 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
6 | 回用水泵3 | 离心泵，Q=110m3/h，H=0.4MPa，22kW | 泵壳：304，叶轮：304 | 0.3 | 0.6 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
7 | 自用水泵 | 离心泵，Q=50m3/h，H=0.4MPa，11kW | 泵壳：304，叶轮：304 | 0.3 | 0.6 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频
2 | 仪表设备
2.1 | 仪表
（一） | 一级RO装置
1 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
2 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 4
3 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~1.6Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 4
4 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~1.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
5 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
6 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~1.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
7 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹连接。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
8 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~1.6Mpa，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹连接。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
9 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN150 RF，Q=127m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
10 | 转子流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN125 RF，Q=92m3/h。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
11 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN65 RF，Q=23m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
12 | 电导率分析仪 | 规格：0~400μs/cm，TDS:152mg/L，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，管道插入安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 撬架内
（二） | 二级RO装置
1 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
2 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 4
3 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~1.6Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 4
4 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~1.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
5 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
6 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~1.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
7 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹连接。 |  |  |  | 台 | 2
8 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~1.6Mpa，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹连接。 |  |  |  | 台 | 2
9 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN150 RF，Q=122m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2
10 | 转子流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN125 RF，Q=92m3/h。 |  |  |  | 台 | 2
11 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN50 RF，Q=14m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2
12 | 电导率分析仪 | 规格：0~100μs/cm，TDS:25g/L，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，管道插入安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 2
（三） | 三级RO装置
1 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
2 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 4
3 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~1.6Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 4
4 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~1.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 4
5 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~0.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
6 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油防震压力表，测量范围：0~1.6Mpa，精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
7 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~0.6Mpa，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹连接。 |  |  |  | 台 | 2
8 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~1.6Mpa，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹连接。 |  |  |  | 台 | 2
9 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN150 RF，Q=110m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2
10 | 转子流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN125 RF，Q=78m3/h。 |  |  |  | 台 | 2
11 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN50 RF，Q=12m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 2
12 | 电导率分析仪 | 规格：0~50μs/cm，TDS:5mg/L，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，管道插入安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 2
（四） | 一级RO产水箱
1 | 静压式液位计 | 规格： 0-6m，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN100 RF。 |  |  |  | 台 | 1
2 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS304，测量元件SS304，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 3
3 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN250 RF，Q=300m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 1
4 | 电导率分析仪 | 规格：量程范围：1~500μs/cm，TDS:200mg/L,4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
5 | PH分析仪 | 规格：1~14，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
6 | ORP分析仪 | 规格：量程范围：-1000mV~+1000mV,4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
（五） | 二级RO产水箱
1 | 静压式液位计 | 规格： 0-6m，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN100 RF。 |  |  |  | 台 | 1
2 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS304，测量元件SS304，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 3
3 | 电磁流量计 | 规格：分体式，法兰连接：PN10 DN200 RF，Q=250m3/h，4~20mA+HART信号输出，四线制，电极材质：HC，衬里：PTFE，配接地环及安装附件，就地显示。电源：220V AC。 |  |  |  | 台 | 1
4 | 电导率分析仪 | 规格：量程范围：1~50μs/cm，TDS:25mg/L,4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
5 | PH分析仪 | 规格：1~14，4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
6 | ORP分析仪 | 规格：量程范围：-1000mV~+1000mV,4~20mA+HART信号输出，四线制，LCD就地显示，电源：220V AC，流通池安装，原理防护等级：IP65。 |  |  |  | 台 | 1
（六） | 纯水罐
1 | 静压式液位计 | 规格： 0-6m，4~20mA+HART信号输出，两线制，仪表类型：超声波,防护等级：IP65，过程连接：法兰 PN10 DN100 RF。 |  |  |  | 台 | 1
2 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
3 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~1.0Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 6
4 | 全不锈刚压力表 | 规格：内充甘油耐震隔膜压力表，隔膜，外壳SS316，测量元件SS316，测量范围：0~0.6Mpa，精度精度：1.6级，Φ100mm。 |  |  |  | 台 | 2
6 | 压力变送器 | 规格：测量范围：0~2Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 3
7 | 电接点压力表 | 规格：测量范围：0~2Mpa，带两阀组，4~20mA+HART信号输出，两线制，24V DC ,防护等级：IP65，过程连接：螺纹。 |  |  |  | 台 | 1
2.2 | 阀门
（一） | RO1装置 | [8 empty] | 带阀门附件
1 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN200，PN16，开关型，双作用 | 阀体：304，阀板：304，密封：304 |  |  | 台 | 4 |  |  | 带阀门附件
2 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
3 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
4 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN10，开关型，双作用 | UPVC |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
（二） | RO2装置 | [8 empty] | 带阀门附件
1 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 4 |  |  | 带阀门附件
2 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
3 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
4 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN125，PN10，开关型，双作用 | UPVC |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
（三） | RO3装置 | [8 empty] | 带阀门附件
1 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 4 |  |  | 带阀门附件
2 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
3 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN150，PN16，开关型，双作用 | 阀体：316L，阀板：316L，密封：316L |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
4 | 气动开关阀（蝶阀） | 对夹式，规格：DN125，PN10，开关型，双作用 | UPVC |  |  | 台 | 2 |  |  | 带阀门附件
3 | 工艺材料 |  |  |  |  | 批 | 1
4 | 仪表材料 |  |  |  |  | 批 | 1
5 | 电气材料 |  |  |  |  | 批 | 1
合计
Note on C65: mzy: 池体约10000m³/h，污泥脱水间 换气次数6次/小时
Note on C68: JJL: 空间够吗？挨着房间，可否固定在房间顶部
Note on C70: JJL: 建议核算水池及泵流量，目前调节池缩小，这个量与实际来水接近1：1,对系统冲击大，慎重考虑
Note on C74: JJL: 水泵扬程待定
Note on C75: JJL: 厂家成套PLC控制,反洗水泵的控制也要包含进去
Note on C157: JJL: 扬程根据最终位置确定
Note on C162: JJL: 扬程根据最终位置确定
Note on C469: JJL: 有澄清 修改一下
Note on E470: JJL: 单位改了，按吨（余同）
Note on E471: JJL: 单位改了，按吨（余同）
Note on E472: JJL: 单位改了，按吨（余同）
Note on E473: JJL: 单位改了，按吨（余同）