[image: image1.jpg]SUE2
EP%EF'MEHK/?H %{;@ RFEAT

Doy =0

&

CHbE: Kb e el i 18 2



中机国际工程设计研究院有限责任公司                                                      招标文件


 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 项目
新平项目设备集采包
招  标  文  件
中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年4月

招标文件

招标编号：

招标内容：新平项目设备集采包
招 标 人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年4月30日

目    录

第一章 投标邀请书
1
第二章 投标须知
4
一、投标人须知前附表
4
二、投标须知
5
第三章  评标办法
10
第四章  主要合同条款
13

第五章  投标书格式
26




第一章 投标邀请书

致：               （被邀请单位）

招标条件

本招标项目 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 （项目名称）招标人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ，招标人已与项目业主 新平县基础设施投资开发有限公司 签订总承包合同。本招标资金来源为 政府资金 。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参加 新平项目设备集采包 采购竞标。
项目概况与招标范围

2.1 项目名称：新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段；

2.2 建设地点： 玉溪市新平县；
2.3 本次招标范围：新平项目设备集采包采购项目（详见清单）；

（招标范围：包括货物的采购、选型、供货（制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配（指出厂前组装、测试、和检测检验等）、包装、运输、保管、卸货、移交、现场管理、一次转运及多次转运、指导安装、单机调试、联动调试、试运行调试及业主要求的多次调试、保险、技监检验、验收、培训、提供技术文件（含操作手册3本、维修维护手册3本及电子文档、达到施工图深度的二次设计图纸）、提供技术服务、业主要求的第三方检测、质保期内维护、保养和易损耗件提供等工作，每批次货物于需方指定地点（云南省玉溪市新平县）交货，交付日期及数量详见附件一《供货一览表》。。）

2.4 工期要求：合同签订后 90 天（以甲方具体要求为准）；

2.5 质量要求： 按《采购技术规格书》相关要求；
2.6 保修要求： 自项目竣工验收交付业主单位之日起2年；

2.7 供方充分了解并承诺：本合同项下的货物和技术服务是完全为本工程定制的。本工程业主为业主方，需方的项目资金来源于业主方，因此本工程存在因业主原因付款延迟或不足额支付的风险（包括但不限于业主暂停、业主违约以及业主破产等）。供方同意接受本合同每一笔价款支付的前提条件之一为：业主就本合同项下货物向需方实际支付到账后，需方向供方进行相应支付。因业主原因对本项目款项支付延迟或不足额支付的，供方无条件同意需方延迟本合同价款的支付。
投标人资格要求

3.1 资格要求：投标人必须是具有独立法人资格。

3.2 财务要求：财务状况良好，无税收违法情形。

3.3 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。

3.4 联合体投标：本次招标项目不接受联合体投标。

3.5 投标替代方案：本次投标不允许提交替代方案。
招标货物金额

最高投标限价：¥78500000.00（大写：柒仟捌佰伍拾万元整）

资格审查

本次投标采用资格后审方式 
招标文件的获取
招标人将于 2025年4月30日24时前，向凡有意参加投标者，发放招标文件，请自

行登录采购平台领取，并确认是否参加投标。参与投标则需于中机国际电子采购平台完成供应商入库资料填写，并完成供应商合格评审后方可进行投标。（（http://ep.cmie.cn/））

投标文件的递交

7.1 纸质文件1正2副（须密封）于2025年5月13日10时前送至湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B座23楼，电子版投标文件于2025年5月13日10时前上传至中机国际电子采购平台。（http://ep.cmie.cn/）

现场踏勘

招标人不组织对本项目现场进行踏勘。招标人在招标文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

联系方式

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

详细地址：湖南省长沙市韶山中路18号

邮    编：410000
联 系 人：  陈先生  
电    话：  13278884849  
邮    箱：  363045300@qq.com  
招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年4月30日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表
	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	招标人
	名 称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

地 址：到湖南省长沙市韶山中路18号

联 系 人：陈先生

电 话：13278884849

	2
	项目名称
	新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段新平项目设备集采包采购

	3
	建设地点
	玉溪市新平县

	4
	资金来源
	政府资金

	5
	招标范围
	新平项目设备集采包采购

	6
	工期要求
	合同签订后 90 天。（以甲方具体需求为准）

	7
	质量要求
	满足按《采购技术规格书》相关要求。

	8
	投标人资质
	资格要求：投标人必须是具有独立法人资格

财务要求：财务状况良好，无税收违法情形。

信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。

	9
	是否接受联合体投标
	(不接受  □接受

	10
	偏离
	(不允许负偏离

□允许：投标人必须自担风险地提供详细的偏离表

	11
	质保期
	自项目竣工验收交付业主单位之日起2年

	12
	资质审查方式
	资格后审

	13
	投标有效期
	60日历日（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	本项目不设置投标保证金

	15
	投标报价上限值
	¥78500000.00（大写：柒仟捌佰伍拾万元整）

	16
	投标文件份数
	线上：由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本1份

	17
	澄清、答疑
	本次招标答疑时间截止至 2025年5月5日17时 ，招标人发布澄清公告后不对本次招标截止时间产生影响。

	18
	投标文件提交地点及截止时间
	线上：由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/），纸质文件1正2副（须密封）于2025年5月13日10时前送至湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B座23楼，投标文件应于北京时间 2025年5月13日10时前上传。

	19
	评标方法及标准
	经评审的最低投标价法

	20
	履约担保
	采用履约保证金或履约保函方式。中标人应在收到中标通知书3日内，向采购人提交履约担保，若以银行转账的方式支付履约保证金，则为签约合同总价的10%；若以银行履约保函方式支付，银行保函中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行五大行之一出具的以买方为受益人、可凭买方首次申请即作无条件付款的不可撤销的见索即付的银行保函，履约担保金额为签约合同总价的10%。（账号由采购人另外提供）。

	21
	监 督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受中机国际工程设计研究院有限责任公司纪委和工程管理部依法实施的监督。

	22
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不

明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为

准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文

件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告

（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后

顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，

以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致

的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，

由招标人负责解释。


投标须知

招标文件

投标人应同意并接受招标文件中的各项合同义务履行规定及要求，否则投标无效。

本招标文件仅作为本项目招标使用。

招标文件申领时间、地点：符合要求的合格招标人可于 2024 年 4 月 30 日24时至2024年5月5日24时前通过账号登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。

招标文件的解释

招标文件的解释权归招标人。

招标文件的补充或修改

（1）投标人如对招标文件有疑问，可用电子邮件的方式向招标单位进行询问，但电子邮件最迟必须在 2024 年 5 月 5 日17时前送达，否则不予解答。

（2）在投标截止日十二日前的任何时间内，招标单位保留对招标文件进行补充或修正的权力。

（3）对招标文件的补充或修正，招标单位将用统一的书面形式通知所有的投标人。

（4）招标单位通过书面形式通知投标文件的补充或修正后，投标的截止日期不作变更。

（5）后续根据项目根据实际需求所增加的补充条款需无条件响应。
投标文件的递交

由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）；投标截止时间：2025年5月13日10时前（北京时间）。纸质文件1正2副（须密封）于2025年5月13日10时前（北京时间）送至湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B座23楼。
投标文件的有效期为自投标截止日起 60 个日历日。

投标人的所有投标费用应由投标人自理。

一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

投标文件的组成及份数

投标文件应包括单独密封的商务、报价文件两部分组成。线上部分由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）
商务文件标包括但不限于下列内容：
1、营业执照（复印件加盖企业公章）；

2、通过ISO9001系列质量保证体系或其它国际质保体系认证的认证书复印件（复印件加盖企业公章）（如有）；

3、公司诉讼情况声明；

4、近三年财务审计报告（加盖公章）（如有）

5、企业开户许可证

6、企业介绍；
注：资料造假，标书作废。
报价文件标包括但不限于下列内容：

1、投标报价包括《投标报价一览表》、《详细投标报价表》。

2、系统供货范围内的分项报价表，所报产品详细的分项配置价格表（该表中要体现出关键因素，诸如单位、数量、材质、生产厂家。若未按要求格式填写或未详细分解填写可能会造成评标时无法准确判断投标货物是否符合要求或把投标供货的完整性。无供货范围分项明细报价单视为废标。

3、《投标报价一览表》、《详细投标报价表》格式详见附件。
投标文件印制应清晰、整洁、统一。

招标单位不接收随意涂改的投标文件，如因制作时间紧迫等问题，而不得已产生的个别修改，在修改处必须加盖法定代表人签章。

对投标文件的澄清

评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并可以通过书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

投标文件的澄清、说明、补充或修正应当采用书面形式，由法定代表人或者其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的法定代表人或委托代理人应当按照采购代理机构通知的时间和地点接受询问，对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

投标报价

投标人应按照招标文件所要求的格式填写投标报价一览表。

投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

投标人应在详细投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和合价。

投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

投标文件的签署、盖章、密封与标记

投标文件应有企业法定代表人或企业法定代表人在法定代表人授权投标委托书中指定的投标授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

投标人应将投标文件包装密封，并在包装外所有接缝处加盖公章。

投标文件包装上应注明：

招标人名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

投标人全称：                                  
投标人的地址：                                
投标文件在    年  月  日   时   分（北京时间）前不得开启。

投标文件右上角标注“正本”或“副本”字样；

投标人的价格信息必须在单独密封的文件中详细描述。

投标文件的解释

为利于评标审查，开标后及在评标过程中，招标人可随时向有关投标人发出投标质询，投标人应对其予以澄清说明。所有发出的咨询及澄清说明均须以正式的书面形式作出，可以是传真件。投标人的澄清说明应由投标授权代表签字并加盖公章，任何以其它个人名义发出的文件将均被视为无效。

投标人所有发出的咨询及澄清说明均不能对原投标书在实质上做出任何变动。所谓实质上的变动包括投标价格等可能产生影响评标公正性的因素。

开标、评标、定标

开标

投标文件接收：于北京时间2025年5月13日10时前将纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）。纸质文件1正2副（须密封）于2025年5月13日10时前送至湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B座23楼。 
开标地点：暂定为：中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋 2301 室。

开标流程
 宣布开标纪律
开标过程中不得喧哗、通信工具调整到静音状态、投标方须按约定的方式提问。任何人不得干扰正常的开标程序。

 确认投标人代表身份

招标人当场检验参加开标会议的投标人、授权代表的授权委托书和有效身份证件，确认授权代表的有效性，并留存授权委托书和身份证件的复印件。

法定代表人出席开标会的要出示其有效证件

 公布在投标截止时间前接收投标文件的情况

招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封，不能遗漏。

如果是投标文件的截止时间以后收到的投标文件，则不予开启，原封不动地退回。

 宣布有关人员姓名

开标会主持人介绍招标人代表、招标代理机构代表、监督人代表或公证人员等，依次宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

 检查投标文件的密封情况

由公证人员检查所有投标文件的密封情况是否与招标文件约定和受理时的密封状况一致。

 宣布投标文件开标顺序 

开标顺序随机，开标会上当场检查商务报价文件密封情况，当场宣布各单位投标报价。本次评标顺序为技术部分、商务部分以及价格部分。

 开标记录签字

投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等应在开标记录上签字确认。

 开标结束

主持人宣布开标会议结束。

评标

评标由招标人组建的评标委员会负责。评标采用“最低价法评标法”进行。评标活动遵循公平、公正、科学和择优，并对项目实施有利的原则。

投标文件将按下述标准修正：

（1）文字与图表不符时，以文字为准；

（2）单价与总价不符时，以单价为准；

（3）大写与小写不符时，以大写为准；

（4）正本与副本不符时，以正本为准；

符合性审查
（1）对投标文件进行形式、资格、响应性评审，以判断投标文件是否存在重大偏离或保留，是否实质上响应招标文件要求。

（2）经评审认定投标文件没有重大偏离，实质上响应招标文件要求的，才能进入详细评审。投标文件有一项不符合评审标准的，应否决其投标。

（3）投标文件的初步评审内容包括：形式评审、资格评审和响应性评审。

投标文件的澄清、说明和补正

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者对细微偏差进行补正的，将以书面的形式通知该投标人。

（1）投标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（2）投标人的澄清、说明应当采取书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明和补正，直至满足评委会的要求。

（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

本评标办法采用“经评审的最低价法评标法”。本项目不组织现场踏勘及招标预备会，各投标单位应自行组织现场踏勘，并根据现场实际情况及附件工程量清单进行投标报价。本次招标现场采用一次报价方式，经评审的综合评标法得分最高单位为中标人。

评标委员会在评标后，向招标人提出推荐中标候选人的顺序名单。

评标委员会有权拒绝所有的投标。

定标

中标的标准

（1）投标文件齐备、完好；

（2）资格文件完整无缺，业绩优良；

（3）满足招标书全部要求；

（4）保证质量、保证供应。能够按招标人的订货需求计划按时按量优质完成相应的产品生产；

（5）报价合理。招标人不承诺最低的投标报价一定中标；

（6）能够提供最佳的销售服务；能在招标人需要的情况下提供售后和现场服务。

招标人有权否决所有的投标。

招标人可以根据招投标情况决定是否需要重新招标或者直接委托。

招标人评标计分规则为：去掉最高分以及最低分，最终取剩余分值平均值为最终值。
废除评标

发现投标人有下列情况之一，其投标将被拒绝：

（1）投标人以他人名义投标、与其他投标人串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的，投标保证金将不予退还；

（2）投标文件未加盖法人或单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的；

（3）投标文件签字人无有效委托的；

（4）投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者纠正的；

（5）投标人以低于成本报价竞标或投标报价超出本项目招标控制价且不接受价格修正的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标人未提交投标保证金或金额不足或无效的；

（8）投标文件中附有条款查明为弄虚作假的，投标保证金将不予退还；

（9）中标人中标后，拒不签订合同或拒不履行合同义务的，投标保证金将不予退还。

中标通知

招标方评标结束，并确定中标单位后以书面的形式发出中标通知书。“中标通知书”一经发出即产生法律效力。

“中标通知书”将作为签订合同的依据,并成为合同的一部分。

对未中标的投标人，招标人没有对任何落标原因进行解释的义务。

签订合同

中标人收到《中标通知书》后10日内与招标单位签定合同。因中标人全部或部分原因不能按时签约的，视为中标人放弃中标，招标人有权与其他投标人签订合同。

中标人如不按本须知第12.1条的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

招标人有权根据自己的需要，调整委托服务的范围和内容。

第三章  评标办法

一、本项目采用经评审的最低价法进行评标。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和评标方法对投标文件进行评审和比较。对投标文件进行商务、价格评价；其中，商务评价合格方可参与价格评比。评标委员会完成评标工作后出具《评标报告》，推荐中标候选供应商，采购人从中标候选供应商名单中按照综合排序确定中标供应商。

二、确定排名的方式为：商务评价合格的投标人，按照报价由低到高排名。
第四章 主要合同条款

                                                合同编号：

新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段项目
设备集采包合同

需方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

供方： 
签约地点：湖南长沙

签约时间：2025年  月  日
需方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

法定代表人：陈蕃
统一社会信用代码：914300004448853216

供方： 
法定代表人： 
统一社会信用代码：  
需方希望由供方提供本合同项下（新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段）项目（新平项目设备集采包采购）的供货及技术服务等事宜；供方在签订合同之前对本合同项下的风险和义务已经十分了解。

据此，双方按照公平、互利、自愿的原则，根据中华人民共和国相关法律法规就以下条款达成一致：

定义 

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

“项目”：新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段项目。

“货物”：指供方根据合同规定应向需方提供的一切商品、原材料、货物或其它材料，本合同中指供方按需方要求提供的 再生回用水厂及配套管网、桂山片区污水厂、大开门污水厂、桂山污泥综合处置中心及建筑垃圾处置项目中的给排水工程、电气工程、自控工程及相关工艺设备等所有设备，具体详见本合同附件一《供货一览表》。

“合同”：指供需双方签署的合同文件，包括所有的附件、附录和所提到的所有文件。

“总承包合同”指需方与对与新平县基础设施投资开发有限公司签署的新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段合同及签订的所有补充协议（以下简称“总承包合同”，合同编号：CMIE-DP2022G109）。

“合同价格”：指合同规定的应支付给供方的价格，包括根据合同规定所作的增加、调整和减少。本合同下的合同价格是指货物在供方交货时的价格，包括货物金额、包装费、运输费、运输保险费、装卸费及相关材料费、保管费、转运及多次转运费、技术文件费、技术服务费及税金等所有费用。

“技术服务”：指根据合同规定供方承担与供货有关的伴随服务，包括：指导安装调试、按照合同的要求编制操作手册和维护手册、培训，提供相关的软件、检验，以及合同中规定供方应承担的其它义务。

“技术文件”：指供方根据需方要求提供的全套技术文件，包括但不限于计算书、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料等，还包括货物的质量证明文件、检验合格文件、说明书等。
“天”：除合同中另有说明，指日历天数。
“需方”：指中机国际工程设计研究院有限责任公司。

“供方”：指在合同中约定，被需方接受且具有经济实体经营资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。本合同中指（供方名称）。如合同供方属于中小企业的应于合同签订前向需方书面递交“中小企业”身份声明报告，否则由此产生的不利后果由供方自行承担。

“业主”：指新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段项目的业主，即（新平县基础设施投资开发有限公司）。
12.“质保期”指合同约定的质量保证期限，总承包工程竣工验收合格后起24个月。

13.合同文件及解释顺序

13.1下列文件将构成供方与需方之间的合同文件，且每一份文件都应作为合同交件的不可分割的一部分来进行解释。

合同文件组成及优先顺序为:(1)成交通知书:(2)合同正文;(3)供货一览表、供货技术要求等合同附件;(4)本项目业主于云南省公共资源交易信息网(ggzy.yn.gov.cn)发布的新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包第一标段招标文件、技术规范、图纸、清疑文件等招标相关资料;需方于中机国际电子采购交易平台(ep.cmie.cn)发布的新平项目设备集采包(再生水厂、大开门污水厂、桂山污水厂、桂山污泥厂、建筑垃圾中心)采购公告、招标文件、新平设备采购技术规格书、图纸、清管疑文件等招标相关资料;(5)标准、规范及有关技术文件;(6)招标文件、投标函及投标函附录;(7)双方约定的其他合同文件，如工程变更单、会议纪要、往来函件、图纸会审记录、现场签证文件等。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同、文件、会议纪要以及往来函件等书面材料应以最新签署的为准。

合同标的

本合同项下货物将用于新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段项目。

合同范围：供方应提供合同项下货物的采购、选型、供货（制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配（指出厂前组装、测试、和检测检验等）、包装、运输、保管、卸货、移交、现场管理、一次转运及多次转运、指导安装、单机调试、联动调试、试运行调试及业主要求的多次调试、保险、技监检验、验收、培训、提供技术文件（含操作手册3本、维修维护手册3本及电子文档、达到施工图深度的二次设计图纸）、提供技术服务、业主要求的第三方检测、质保期内维护、保养和易损耗件提供等工作，每批次货物于需方指定地点（云南省玉溪市新平县）交货，交付日期及数量详见附件一《供货一览表》。 

供方供应的货物应是全新的、技术先进、成熟可靠的，且符合中国国家标准及本合同所特别约定的技术标准。

在执行合同过程中，供方应及时答复需方提出的有关合同中技术上的问题，并为需方提供有关资料。 

供方必须无条件接受需方人员及业主人员到供方制造厂、供货商或分包商处进行材料生产加工、性能试验和工厂检验以及包装检查等要求，供方应为需方人员提供方便。需方的上述行为并不免除供方应履行的货物的生产加工、性能试验和工厂检验等合同项下的责任。

当需方需要供方提供技术服务时，供方应派专业技术人员赴项目现场完成相应的服务工作。供方所派技术服务人员应为具有安装技术知识、工作技能以及培训能力的适宜人员。

货物的总体要求、技术规范和技术性能指标应符合本合同附件二《供货技术要求》的要求。
合同履行中，需供双方有关供货的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分且具有优先解释权。

合同清单中的工程车辆等设备如需配套牌照，所需手续和费用全部由供方负责，上牌手续齐全后交付需方。
供方应列出质保期内保证设备正常运行所需要的随机备品备件（包括润滑剂）。其报价应包含在设备单价中，其检验验收应与主机的要求一致。在正常运行和维护条件下，如表列的备品备件不能满足质保期内运行的需要，供方应在收到需方通知后二周内免费提供。

所有备品备件应是全新的、未使用过的，并与所需更换的备件完全吻合。这些备品备件都要进行防腐处理，仔细包装，要满足在高温、高湿环境中长期储存的要求。在包装外面应注明备品备件的名称和编号，以便在不打开包装的情况下辨认。供方应保证备品备件的供应，并将备品备件的厂家、名称、规格及单价详细列出清单，供需方选购。

供方应向需方提供设备的专用工具和其它生产、维修需要的工夹具。每一套工具应整齐放置在为此而设计的喷漆铁工具箱内，箱外注明所有工具名称。此外，还需附带一份所有工具的使用说明书。供方在投标文件中应列出所供专用工具的清单，并单独报价，计入设备单价中。

技术培训要求： 

13.1供方应提供受过良好培训而且经验丰富的人员，给需方从事操作和维护设备的员工提供培训。

13.2培训由供方短期正式培训，采用准备好的注释、讲义、讨论会、视听演示，以及在生产厂家的工厂内和适当时在工程现场进行实际操作示范，让参加培训人员做好操作和维护设备的充分准备，供方应提交一份培训计划给需方以获批准。

(1）所有培训使用汉语。

(2）培训涵盖的主要内容应包括：

•健康和安全


•装置和设备的手动操作

•装置和设备的自动操作

•正常运行中需要的手动运作

•调节

•例行检查、润滑等

•维护保养

•装置的隔离、拆卸和更换

•故障的查找

后续根据项目根据实际需求，如需增加合同范围，双方另行签订补充协议约定。
供方人员（包括受供方委托提供送货、指导安装、调试、培训等服务的人员）应提供安全、专业的服务，如在送货、指导安装、调试、培训等过程中造成供方及供方服务人员自身、需方及需方人员或者任何第三方的人身或财产损害，应由供方自行承担责任。因供方原因导致总承包项目施工现场发生人身损害事故时，供方应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应及时办理赔偿或补偿。如未及时办理赔偿或补偿给需方造成损失的，需方有权向供方追偿，需方为追偿支出的维权费用由供方承担。
合同价格 

合同签约暂定总价为人民币：           元整（￥        元）。

（1） 合同含税价格=不含税价格+增值税税额，其中：

不含税价格人民币(大写）            
（小写）￥          。

增值税税额人民币(大写）             
（小写）￥             。

（按法定增值税税率/征收率【13】%计算）

合计含税价格人民币(大写）         （小写）￥           元。

本合同约定价格为含税价格（13%增值税金额），不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。
（2）货物综合单价详见附件一《供货一览表》。

（3）本合同价格形式为清单计价，工程量按实结算。

上述合同价格包括但不限于货物金额、包装费、运输费、运输保险费、装卸费、相关材料费、技术文件费、技术服务费及税金等完成合同范围所有工作所涉及的全部费用。

技术服务费：包括供方在项目施工现场的指导安装调试、按照合同的要求编制操作手册和维护手册，提供培训、检验、相关的软件，以及合同中规定供方应承担的其它义务的全部费用。指导安装及培训期间，供方技术人员的人身意外保险、差旅费等均包含在合同价格内。
技术文件费用：供方负责根据需方要求提供的全套技术文件所需费用，包括但不限于计算书、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料、设备基础及预埋件图纸、二次设计图纸等，还包括货物的质量证明文件、检验合格文件、说明书等。

技术文件送交至需方指定地点。

关于技术文件的深度、数量、提交进度等要求，执行附件二《供货技术要求》以及合同执行过程中双方补签的其他协议。

若因非供方的原因，需方需要对部分货物进行追加采购时，供方应按照本合同价格所基于的询价文件中各项货物的单价，在需方要求的合理时间内完成需方追加货物的供应，追加采购货物的结算与付款方式同每批次货物。如是供方的原因导致需要补货（如：货损、漏发货或漏发配件等），则由供方免费负责追加提供。
供方充分了解并承诺:本合同项下的货物和技术服务是完全为项目定制的。需方的项目资金来源于业主方，因此项目存在因业主原因付款延迟或不足额支付的风险(包括但不限于业主暂停、业主违约以及业主破产等)。因业主原因对本项目款项支付延迟或不足额支付的，不构成需方违约。
付款方式和付款比例 

本合同支付货币为：人民币。

付款方式：银行电汇或银行承兑汇票。

合同款项按下列方式支付： 

（1）预付款
需方在合同生效后，供方开具合同总价款30%金额的财务收据，需方收到财务收据，经审批合格后，10个工作日内支付合同总额30%的预付款，计人民币：       （￥        元）。如果在需方支付预付款后本合同没有执行、合同暂停（中止）、终止时，供方应无条件全额退回需方的预付款。

（2）履约担保
供方收到预付款后，供方向需方提交履约担保。
若以银行转账的方式支付履约保证金，则为签约合同总价的10%，计人民币：      元整（￥      元）。；

若以银行履约保函方式支付，供方按附件六格式向需方提供相当于本合同总价的 10%的履约保函，计人民币：      元整（￥      元）。银行保函为中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行五大行之一出具的以需方为受益人、可凭需方首次申请即作无条件付款的不可撤销的见索即付的银行保函。
履约保函有效期从保函签发之日起生效，有效期至项目整体竣工验收合格且正式投入运营之日起30天内完全有效。如果供方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，需方有权兑现相应金额的履约保函。
（3）货物到货款 

供方在规定的时间内，按合同规定已交付货物，需方根据合同附件一、二、三的相关规定和要求验收合格，并在供方供货地点交接验明下述文件无误后15个工作日内，需方向供方支付相当于该批次产品合同价格30%的货物到货款。
与货物的运输、安装和使用等相关的全部技术文件、资料；

双方签署的货物接收单；

该批次货物合同价格款60%的增值税专用发票；

货物质量合格证、产品出厂试验或检验报告；

进口设备需提供报关单。
需方要求供方提供的其它文件。

调试款

供方在设备联动调试完成后，供方开具该批次产品合同价款20%金额的发票，需方收到合格发票，经审批合格后，需方向供方支付相当于该批次产品合同价格20%的货物调试款。

竣工验收款

项目竣工结算后，供方开具合同最终结算金额20%的发票，需方收到合格发票，经审批合格后，需方向供方支付相当于到场产品最终结算金额15%的竣工验收款。
（6）质量保证金：

需方将扣留终结算金额的5%作为质量保证金。待本合同要求的质保期满，供方的货物无质量问题，且供方按照合同规定提供了相关的技术服务、技术文件，需方在15个工作日内扣除应由供方承担的维修整改费、违约金及其他相关费用后将剩余部分一次性无息付清。

如果供方全部或部分货物的质保期需要延长，则需方有权按比例扣留相应部分的质保金，直至该部分货物符合质保期的质量要求。

供方应根据付款方式开具合规发票，否则需方有权暂不予付款且不承担任何违约责任。同时，供方保证所提供发票的真实性，一经发现虚假发票，供方除应向需方补交真实、合法、有效发票外，还应按相关税法规定的罚款金额两倍及滞纳金向需方承担违约责任。如因供方提供虚假发票造成需方损失的，需方将永久保留追索损失的权利。
排产和交货 

排产

供方应在双方法定代表人或委托代理人对本合同签字并加盖合同专用章且收到需方通知后，进行排产。

交货日期 

全部设备到货日期截止为：合同生效4个月内（详细设备到货时间以经需方审核的供货时间计划为准，需方有权根据项目实施进度调整供货时间）。

设备基础、预埋件图纸及二次设计图纸，在合同签订后1个月内提供。

详细设备到货时间以经需方审核的供货时间计划为准。供方应自行报出到货时间计划表，并严格按照计划时间到货，如没有按期到货，供方应按照本合同相关条款承担违约责任。

交货地点及交货方式
（1）交货地点按需方指定的地点（ 云南 省 玉溪 市 新平县）。

（2） 交货方式：所有设备由供方自行运到需方指定地点，由供方负责办理运输、保险、卸货、妥善保管，并承担相关费用。货物交付验收前货物所产生的一切灭失、损毁风险等由供方承担。设备经开箱验收合格后，移交设备安装单位。
交货责任 

供方应按合同规定时间及时交货，并承担货物交接前的一切责任和风险。供方与需方指定地点的货物交接，依据第五条第2款的规定，并以双方签字的交接文件为准，此日期为本合同第七条第14款计算迟交货物违约金的根据，若因货物（包括技术文件、技术服务等）交付延误而影响项目进度，供方按第七条第14款承担违约金和赔偿金。

需方在交接文件上的签收，仅证明包装、外观、型号、数量、完整度、清洁度等目测指标符合合同约定，不免除供方的产品质量责任及在质保期内的保修责任。

交货时货物应符合合同及需方招标时招标文件的要求，需方有权检验，其检测费用由供方承担。达不到要求的一律退货，一切损失由供方承担。供货期间原材料涨价风险，供方自行承担。

验收和测试

（1）设备出厂前的检验

制造厂商必须保证设备各部件的质量，保证所有设备及其零部件均为全新未使用过，并用先进工艺及材料制造。制造厂商必须在设备出厂前对所有设备及零部件的品质、规格、性能及数量/重量做全面、详细地检验，并签发品质及数量证明书。供方应通知需方派人员到生产厂家进行验货，费用由供方承担（含交通、食宿等费用）。验货包括招标设备工况测试、振动测试等，测试平台必须获得国家认证（进口设备需提供其它测试依据说明）。供方对上述测试提出详细的方案和测试要求，并得到需方认可，严格按各项标准进行全面检测，并出具检验报告。试验结果必须满足供方承诺的参数要求，经双方签字盖章，方可办理包装运输。验收所需设备、仪器仪表由生产厂家提供。

（2）设备到达目的地后的检验

检验方式及依据：货物到达用户所在地（新平）工地后，需方按供方提供的货物清单，技术资料、买卖合同，会同供方共同负责开箱检验（该检验仅为初步检验，不作为最终质量验收合格的依据，不属于法律意义上的交付）。验收检查中若发现任何问题，均要供方负责更换或补足缺失件。在此期间，造成影响安装和推迟了施工期等问题，供方应承担相应责任，并赔偿经济损失。

 开箱验收时应提供以下技术资料：

①产品的试验记录和依据；

②可指导该产品维修的装配图，且与所供产品型号是一致的；

③装箱单，专用工具，随箱备件；

④本标书所要求的其他资料等；

⑤安装技术要求。

另一套完整的上述资料应包装好随同首批货物一起发运。如果需方确认供方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供方将在收到需方通知后3天内将这些资料免费补寄给需方。
（3）合同签订后，需方在设备验收时会核查以下资料： 

①设备出厂的税控增值税发票复印件，可以抹去设备价格，但必须保留设备制造商名称、专用增值税税号、设备型号及数量等信息。 

②以下设备资料原件项目需方需要时可备查： 

1）设备型式试验报告； 

2）经省级（直辖市或自治区）以上人民政府市场监督管理部门或其授权部门考核合格的产品质量检验机构（例如 MA/CNAS 等机构）出具的质量检测报告。 

3）根据《中华人民共和国产品质量法》产品质量监督要求，需方有权对供方所提供货物随时组织第三方检测机构进行抽检，如有不合格的将不予接受，同时需方将按照验收不合格的设备处置办法执行。

（4）运行验收

供方应遵照本合同的要求，对设备及系统进行安装指导和调试。供方应在单机调试前30天向需方提供方案，运行验收包括现场检查、设备运行工况测试、振动测试等，供方对上述测试提出详细的方案和测试要求，并得到需方认可，测试完成后提交结果，测试结果如不满足要求，供方可按需方提出的测试方案和要求再次组织测试，相应的测试费用由供方承担。测试合格后，试验记录和结果应提交给需方。安装后应做72个小时的负载试验以证明设备的稳定运行性。（若供方再次测试仍然未满足要求，导致该工程不能按时验收、投运，需方有权要求供方退货，需方因此造成的损失供方应全额赔偿（包括但不限于需方因此延误的工期损失、需方因此承担的违约责任等））
（5）检验内容：

①检查设备及随机附件是否完整无损，是否满足合同的要求。

②技术资料与图纸是否与投标人要求的相符。

③设备是否符合合同规定的质量标准。

④设备是否符合制造标准之内容要求

6.技术资料要求

（1）合同签订后，供方应根据需方的施工图，在10个工作日内结合全套设备配置要求，提供与现场施工相匹配的下述图纸资料和相应的电子文档，每种不少于3套。

①系统原理图、线路图、接线图、设备基础及预埋图；

②单体设备安装图及部装图、设备各部件荷载数据；

③安全设施说明。

④安装技术要求及图纸。

（2）所有标准件均需提供出厂合格证、质保证、制造许可证。

（3）供方在培训期内应向需方免费提供所有培训资料。

（4）在试运行前一个月，供方需提交运行操作与维修手册、安全操作规程，使需方及有关人员能事前熟悉组成全套设备和系统，手册内包括竣工图，控制程序，操作和维修程序。每一手册应基本包括不少于以下的资料：

①组成全套设备的所有设备名称、规格及详细的中文版的操作说明文件及质量保证书（如为进口设备需同时提供原版及相对应的中文版资料）；

②系统和主要部件常见故障说明，包括配件及装配图，一般事故及处理说明。说明书需包括后备材料表，操作及使用手册；

③建议的定期保养期及项目；

④建议的紧急安全程序；

⑤紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。

（5）供方必须提供进口部件中报海关及办理进口商检及通关手续的相关资料。

（6）供方在设备调试期间的所有报告。

7.需方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监控，供方有义务为需方监造人员提供方便并承担相应费用。
包装

供方提供的设备在制造厂检验合格后，应尽量整体包装，或分类包装。设备到货后，必要时设备解体检查。
供方应向需方提供将货物运至项目施工现场最终目的地所需要的适运包装。

供方提供的适运包装同时应能够防止货物在转运中损坏或变质。供方应根据货物特点进行坚固包装使其防水、防潮、防腐、防锈、防震及防止其他损坏的必要保护措施，并在正常情况下适于水运、空运和长途内陆运输及反复装卸和搬运的要求。产品包装必须符合国家或专业标准。供方需在每一包装箱/物表面显著位置以显著方式标明合同号、箱号、收货人、目的地、内件品名、尺寸规格、数量、重量等内容，并对每一包装箱内货物附以标签。另外供方应根据货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置以英文或中文标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。包装箱内应附产品合格证、成品出厂检验报告、说明书、操作及维护手册和保修卡等。 

供方应对包装箱内所有散装部件加上标签，注明设备名称，部件名称和该部件配图上的位号。对备品、备件和专用工具、除注明上述要求内容外，尚需注明“备件”“专用工具”字样，备品、备件包装还应保证长期存放不变形，不锈蚀和不变质。包装箱上应有明显标志，易于识别。
供方交付的每包技术资料的包装，应防潮和避免损坏，每包资料内应附有资料清单5份，在技术资料寄出后48小时内，供方应将发出日期，航次空运清单，件数及合同通知需方。
货物均应有金属铭牌标志，标明常规的性能参数，如：型号、规格、效率、电动机功率、生产厂家制造日期和重量等，泵壳体上应有一箭头表示水流方向。
 在现场交货的货物，在约定的交货时间前7个日历天内，供方应书面通知需方货物已备妥。
到货同时，供方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，用书面或传真方式同时通知需方。如因供方延误未将上述内容用书面或传真通知需方，由此引起的一切损失应由供方负担。
因供方运输超大件或超重件造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由供方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
由供方负责供应到施工现场（含下车费）的材料设备，在到达施工现场3小时内完成下车，超过规定时间，造成的其他相关损失，费用由供方承担。
满足上述要求的所有适运包装费用已包含在合同综合单价中。
质量保证与索赔 

除非合同另有规定，供方应保证合同下所提供的货物是全新的、未使用过的、最新的或最现代型号的，并全部采用最新改进的设计和材料。

供方进一步保证，合同下提供的全部货物符合中国国家标准及合同约定的技术标准，在最终目的地国家现行条件下正常使用时，没有因供方的行动或疏忽而产生的缺陷，也没有设计、材料或工艺上的缺陷。 

本合同质量保证期为 2 年，自总承包项目竣工验收合格并取得验收合格证书之日起计算。

供方在设备供货前，应对在建构筑物的相关土建尺寸进行核对，并做出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向需方、监理工程师报告，经批准及修正后方可供货安装。因构筑物土建尺寸造成设备无法安装使用的误工损失、经济损失等由供方负责承担。
供方负责每台货物机组的质保期内的第一次维护保养；在质保期内，设备出现各种非人为故障，供方应按主合同有关条款到达现场，免费维修，包括更换各种元器件和设备。供方接到需方或使用方报修后，8小时内做出反应，24小时内赶到现场，并尽快维修完毕。如供方迟延履行保修义务的，每迟延1天，供方须支付合同总额 1 ‰ 的违约金，违约金需方有权从质保金中扣除，若质保金扣除后仍不足以弥补需方损失，供方仍需就不足部分向需方承担相应的损失赔偿责任，同时需方有权自行或委托第三方解决，所需费用由供方承担。由于用户的误操作或使用不当造成的故障，供方应给予维修，可酌情收取工本费。
供方应派遣有能力，有实践经验的技术人员到现场负责指导和监督安装；在此期间如出现属设计制造质量问题，应妥善处理，并书面通知需方。现场技术服务费用由供方承担，计入合同总价中。因指导不当造成的损失由供方负责。
履约担保
合同签订之后的15个工作日内，供方提供相当于本合同总价的10%的履约担保。

履约担保的期限：自提交履约担保之日起，至竣工验收之日止。

在设备调试及试运行期间，供方须指派技术人员到达现场参与并指导试运行的工作，所有设备必须达到连续运行72小时无故障的要求。
质保到期前，供方未按需方要求时间内完成整改工作，延期缴纳违约金2000元/天，并承担因此对运行等其他方面造成的损失和行政处罚责任。
质保期满后，合同产品出现质量问题，供方也应及时予以维修，并只收取成本费。
电子秤、氯气压力表、漏氯报警器等特种设备仪器仪表，质保期内政府相关管理部门验收、检验、检测及手续由供方负责。
供方设备质量不符合要求的，需方有权向供方主张下列全部或部分权利：

（1）拒绝收货，要求供方重新发货。因此造成的损失和增加的费用由供方承担。

（2）向第三方进行采购，或委托第三方维修，因此导致需方增加的费用由供方承担。

（3）供方设备质量不符合要求，根据本合同约定需方有权解除的，供方应将需方支付的全部货款退回给需方，并向需方支付违约金，违约金按本合同金额10%计。违约金不足以赔偿需方损失的，还应赔偿需方全部损失。

如供、需双方对产品质量产生争议，任何一方可委托有鉴定资格的第三方（可直接指定鉴定机构）对产品质量予以鉴定，由此产生的费用由认识错误方承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

供方应保证按合同规定的日期交货。当在供方工厂所做的有关试验不合格时，供方应保证所采取的修理、补救、重新试验等措施不影响整个合同交货进度。当需方需要对部分材料进行追加采购时，供方应保证在需方要求的合理时间内完成需方追加材料的及时供应。

如果不是由于需方要求推迟交货而供方未按合同规定时间交货，则供方应向需方支付（或在余下材料款中扣除）迟交批次违约金，迟交批次违约金每天按迟交货物总价的5‰计算。如供方支付的违约金不足以抵偿因供方推迟交货而给需方造成的实际损失，供方还应向需方支付赔偿金以补偿需方因此而遭受的实际损失。供方支付迟交违约金及赔偿金，并不能豁免供方按照合同履行交货义务。如供方逾期交货超过20日，需方有权单方解除合同，供方仍需承担相应责任并赔偿相应损失。若因供方原因导致未按时供货，发生的包括但不限于二次转运费、违约金等均由供承担；
未按需方要求按时到场整改，每迟到一天供方按延时到场设备价的1‰向需方交纳违约金。
因供方货物质量原因，更换货物也应在本合同约定的交货期内，否则每延误一天供方按合同总价的5‰向需方交纳违约金。
若供方提供的货物质量不合格、或因供方包装不当引起货物在运输途中的损坏等，供方承担由此发生的一切相关费用（不包括不可抗力的因素）并承担合同总价10%的违约金。

供方及供方所提供货物的所有厂商，不到场指导安装的扣合同总价的2%；联动试车不到场的扣合同总价的3%；不按投标文件进行培训的扣合同总价的2%。
供方未及时提供设备基础预埋图、预埋件及二次设计图，或提供有误，供方应承担包括但不限于工期索赔、违约金以及其他单位的索赔等所有责任。
供方提供的所有设备不得授权生产，否则需方有权更换，相关费用由供方承担，并处供方该项设备价值的50%违约金。
供方违约的，应赔偿需方全部损失，该损失包括但不限于对需方所造成的直接损失、可得利益损失、需方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

在履行合同过程中，如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知需方。需方在收到供方通知后，应进行分析，如果同意，可以通过修改到货计划表，酌情延长交货时间。
若因供方对投标设备包装（防护措施）不当，造成货物的损坏，锈蚀，损失或包装破损等责任事故，均由供方负责完全赔偿。
合同的变更、修改、暂停（中止）和终止 

本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改，但需方有权根据其与项目业主签订的对外合同工程量的变化或项目实际进展情况或因为设计的较大修改等对合同内容提出变更、修改或补充。如果供方认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，供方应在收到上述要求变更、修改或补充要求后14个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明或凭证，并应充分考虑需方意见，与需方一起尽早完成合同变更、修改或补充并形成补充协议。补充协议经双方法定代表人或委托代理人签字后生效。

如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面形式通知供方，供方在接到通知后5天内应做出纠正，如果供方认为在5天内来不及纠正，且在需方确认需方的运输和项目现场施工计划不受影响情况下时，供方应提出书面纠正计划报需方确认。如果错误得不到纠正或供方提供纠正不及时，需方将有权中止本合同的一部分或全部，对于这种暂停，需方将不出具变更通知书，在此情况下，需方无需提前通知，由此而发生的一切费用、损失和索赔（包括第三方的索赔）将由供方负担。

根据第八条第2款规定，需方行使中止合同权利后，需方有权停付中止合同部分的到期款项，并有权将在合同执行过程中预付给供方的使中止合同部分款项索回。需方因继续完成项目的需要，有权扣留使用供方已发货的任何货物。需方在本条款中行动不免除供方应承担的违约责任，也不影响需方根据合同约定享有的索赔权利。

如因需方原因中途退货或终止合同且供方并无任何过错，供方接到通知后应立即停止生产，同时应尽量设法减少由此所产生的损失。

因供方原因而不能交货，导致需方由此产生经济损失和（或）遭到第三方索赔，供方应向需方赔偿需方由此产生的经济损失并承担第三方的索赔金额。

如果供方破产或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人或合同继受人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同继受人提供选择，按其提供的合理忠实履行合同的保证，执行经过同意的一部分合同。
 若第八条第6款中考虑的情况确实发生，或因供方违约等导致合同终止，供方应及时通知需方，需方有权从供方手中将与本合同有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内对所有与本合同材料、设备有关的设计、图纸、说明和材料进行交接，这些物品的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。 

 此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分估价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。无论何原因终止，对已交付的材料、设备，供方的原合同责任并没有免除。
 如供方未经需方同意要求变更或解除合同，或因供方违约导致解除合同的，供方应向需方支付本合同金额20%违约金，并退回全部需方已付款项，所造成的损失由供方负责。

除不可抗力因素外，需方在供方违约的情况下：

（1）供方未能在合同规定的限期内或需方同意延长的限期内提供全部（部分）货物；

（2）供方未能履行合同规定的其它义务（除交货期外因部分货物质量问题它有更换的义务，配合指导的义务等）。

需方根据供方违约情况，可终止全部或部分合同，一切责任由供方负责，需方保留进一步索赔的权利。

需方根据上述规定，终止了全部或部分合同，供方可以继续执行合同中未终止的部分。

破产终止合同

如果供方破产或无清偿能力时，需方可在任何时候以书面通知供方终止合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

不可抗力 

不可抗力事件是指不可预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括地震、台风、水灾、火灾及其他自然灾害，战争、暴乱、骚乱、戒严，及其它受影响一方不能控制的客观情况。 

一方因不可抗力情况而不能履行本合同义务时，应及时通知另一方不可抗力的情况，并出具不可抗力的有效依据，并应当采取合理措施尽量减少不可抗力事件的影响，尽可能在最短时间内恢复履行本合同。 

若发生不可抗力事件，任何一方无需对另一方因本合同未能履行或延迟履行而遭受的任何损失承担责任，并且此种未能履行或延迟履行不应视为违反本合同。 

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 

不可抗力发生后，只要合理，双方自始至终均应采取措施尽量避免和减少损失扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

在发生不可抗力的情况下，本合同义务履行期限可随情况的发展相应推迟。如不能履行义务超过80工作日，履约双方中任一方因利益得不到保证，有权解除本合同。 
知识产权及其它法律事宜 

供方应保证不使需方或业主为执行对外合同使用供方货物及相关配件被认为是侵犯了第三者的专利权、设计、商标、名称、商业秘密或其它任何受法律保护的权利，而受到起诉或罚款。万一此类纠纷发生，无论是执行合同期间或合同到期后的任何时间，供方均应协助需方办理有关应诉等事宜，并承担由此给需方造成的经济损失（包括但不限于产生的索赔及诉讼等所有费用）。

任何一方必须严守对方在此合同下提供的所有的技术秘密（包括图纸等），为完成此项目有必要提供资料给其它方的除外。
联络
双方联系地址及联系人员约定如下，若有变动应提前3日书面通知对方，若无变动或变动后未通知对方的则按如下地址发送的函件，视为收悉。
需方联系人：张忠山，联系电话：13547842166，联系地址： 湖南省长沙市雨花区韶山中路18号 ；

供方联系人：   ，联系电话：     ，联系地址：                    。

项目开工后，供方须派驻项目经理1名，资料员1名常驻项目现场。
以手机短信或电子邮件方式通知的，自通知方发出手机短信或电子邮件时送达。以书面邮件通知的，自被通知方签收（含公司前台、同事、他人代收的）时送达；当出现被通知方拒绝签收、被通知方不在收件地址、被通知方联系不上等原因而发生退回的，自邮件退回之日视为送达。
争议和解决 

 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

 凡与本合同相关的一切争议，双方应尽可能通过友好协商解决。
 如自行协商无法达成一致，任何一方均有权向长沙仲裁委员会申请仲裁。 

 在进行审理期间，除提交审理的事项外，合同仍应继续履行。
合同生效及其它事项 

合同双方应各指定一名授权代表，负责直接处理涉及本合同的有关问题。 

一切与合同标的有关的税费均由供方承担。 

本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得泄漏给与“合同标的”项目无关的第三方。 

未经需方书面同意，供方不得将本合同项下权利或义务转包或转让给任何第三方。 

如果本合同部分条款无效或应予修正，将结合该条款上下文作出安排，但不影响本合同其它条款的效力。

本合同在双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。
本合同一式肆份，供方壹份，需方叁份，具有同等效力。

如有未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有法律效力。 

本合同附件二《供货技术要求》以经需方、业主两方评审通过且签字的最新版本为准，供方应满足业主需求，如业主调整带来的技术参数变化从而导致的供货成本的增加，此类费用以业主审核认可、支付的费用为准。
如果本协议的任何条款在任何时候被认定为不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其他条款不受影响。

（以下无正文，为《新平项目设备集采包采购合同》签署页）
	需方：(盖章)

中机国际工程设计研究院有限责任公司

法定代表人：
委托代理人：
地址：长沙市雨花区韶山中路18号
银行账户：43001539061050002926
开户行：中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉支行
邮编：410000
	供方：(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

地址：

银行账户：

开户行：

邮编：

	年   月   日
	年   月    日



附件一：供货一览表

附件二：供货技术要求（另行装订成册）
附件三：技术服务要求
一、售后服务方案及保证措施

1．售前技术服务方案
1）、协助需方做好项目工程规划和系统需求分析，配合设计院结合实际制订完整的工程设计方案。 
2）、与业主有关部门密切配合，充分考虑用户在系统性能功能结构，系统所需外购设备的选型。 
3）、提供专业的技术咨询服务 
4）、提供随时的考察接待及各种便利条件。 
5）、选派专业技术人员、商务人员进行技术交流、技术沟通，在整个投标过程前后，及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸，以及各种参数，积极配合需方选择满意的产品。 
2.售中技术服务方案
1）、在合同签订后将以需方技术规格书为蓝本，编制相应的技术协议书，对技术规格书进行补充、完善和细化，使之成为技术规格书的实际执行技术文件，经需方批准后执行，并将技术协议书作为设备订货合同的附件。 
2）、在技术协议签订后的最短时间内，供方将提交合同设备的设计、制造、组装、试验、交货计划清单给需方确认 
3）、合同签订后即派从事多年专业设计的人员2~3名进行产品的施工图设计工作，并根据需方提供的设计基础文件，提供产品的安装图纸、电气控制图纸、相关的设备材料清册及相关技术资料，并确保需方审核通过，作为设备制造的输出文件。 
4）、及时向需方提供合同规定的全部技术资料和图纸，邀请需方参与供方的设计评审。 
5）、严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。 
6）、对于需方选购的与合同的设备有关的整套设备，本厂将主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。 
7）、我方在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院密切配合，保证设计工作的顺利开展。若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，供方将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。 
8）、按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸，并为监造提供方便，对监造设备的待检点按规定时间提前通知需方和监造代表 
9）、对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。 
10）、在制造过程中，我们将全力配合安排图纸审查，产品监造、检查验收等各阶段工作，使产品发运前的所有工作能够有条不紊地开展。 
11）、产品制造，材料及产品的试验、检验、遵循相关标准要求执行，认真做好常规项目检查、手动操作试验、绝缘电阻试验、电气动作试验、保护电路连续性试验，验收测试根据技术规格书进行。
12）、检验与验收——出厂验收 
工厂在完成合同设备出厂前的全部制造、检验/试验、所有资料准备完毕且所有不符合项已按质保程序关闭后，可向需方发出书面出厂验收申请。出厂验收将根据由需方编写的符合本合同和相关技术要求的，且双方认可的验收指导文件即出厂验收大纲来进行。 
13）、合同设备出厂验收合格后，本厂按本合同及附件中相关的包装技术要求和相关文件、相应的国家标准的规定进行包装，包装应保证合同设备在运输和储存过程中保持设备处于完好的质量状态，并有防潮、防霉、防雨、防锈、防腐、减振、防冲击、防污染等措施。 
14）、货物到达现场后，我方将配合需方在最短时间内组织开箱检验，检验货物的数量、规格和外观质量，如检验时，供方人员未按时到达现场或放弃参加开箱检验，需方有权自行开箱检验，供方承认检验结果和记录。 现场开箱检验时，如发现设备由于供方原因（包括运输、包装等原因）引起的任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中的质量标准和规定，我方在接到需方提出的检验通知单后，应按本合同规定尽快完成修理或更换有缺陷设备、和/或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运输及保险费用均由我方承担（包括需方配合供方修理损坏/缺陷设备发生的费用）；如果损坏或短缺是由于需方原因造成，我方在接到需方修理/更换或补足供货的要求后，应尽快修理/替换损坏的零部件，或提供补充的零部件，但费用由需方承担。 
15）、在合同有效期内，本厂将根据需方的需要及时提供与合同设备有关的安装、调试、运行、检修和安全质量审查等相应的技术指导、技术配合等方面的服务。本厂将全力提供文件、技术支持、建议和现场监督服务并对其提供的技术指导和技术文件的正确性以及现场服务的质量承担责任。 
16）、质保期内，我方将免费提供备品备件、专用工具及寿期内须更换的部件。在此期间，本厂将按照需方要求派代表到现场进行技术服务，指导需方或需方的分包/供应商进行合同设备的安装、调试、并负责解决合同设备在安装、调试期间发现的制造质量问题。本厂派到现场服务的技术人员应是有实践经验的健康的可胜任此项工作的人员，需方有权提出更换不符合要求的供方现场服务人员，供方应根据现场需要，重新选派合格的服务人员。我方将向需方提供服务人员情况表，明确服务人员的职责。服务人员在现场将完成包括设备催交，货物的开箱检验，设备质量问题的处理，参与产品安装、免费产品调试，参加试运和性能验收试验等工作。在安装和调试前，服务人员将与需方进行技术交底、讲解和示范将要进行的程序和方法，全权处理现场出现的技术和商务问题。其次为使合同设备正常安装、调试运行、维护检修，我方除提供相应的安装维护使用说明书外，现场将对需方设备操作人员进行培训，使需方详细了解产品的性能和故障的维修，确保其培训内容与工程进度达成一致，主要培训内容： 
（1）设备的技术参数及性能； 
（2）设备的系统原理； 
（3）电器元件的基本特性； 
（4）设备的操作要领； 
（5）设备的监测和检查记录内容； 
 

二、售后服务方案
1.售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期
	安装调试验收合格后24个月。
	

	2
	免费维修
	安装调试验收合格后24个月。
	免费维修，包括人工、配件、材料等一切费用

	3
	服务响应
	30分钟内做出响应答复
	

	4
	到达现场
	12小时
	

	6
	具体售后服务承诺详见售后服务说明内容


2.售后服务计划
1）、质保期
质量保证期：从总承包工程竣工验收合格之日起计算24个月。
在质量保证期内，因供方设计或制造质量问题引起的零部件损坏，供方负责免费维修或更换。由于业主和用户使用操作不当造成的设备损坏，我司（供方）积极配合维护。
我司（供方）承诺将长期以优惠的价格向招标方（需方）提供备品备件。并确保在设备使用寿命期内的正常备件供应。
我司（供方）承诺超过质保期限后，我司（供方）提供终身配合指导维护服务，服务费用双方另行协商。 
2）、质量保证
（1）、我司（供方）对所供搅拌器及附件的完整性和安全性负责。
（2）、我司（供方）保证所供设备性能良好、全新、质量合格，满足本工程项目使用要求。
3）、我司（供方）负责解决其所供设备在出厂交付、安装、试车、试运行、性能测试等阶段出现的供货质量问题，并承担全部费用。
4）、在设备的缺陷保证期内出现质量问题由我方自费负责维修、更换。
三、技术服务
1）、技术支持
设备安装、调试及质保阶段，如需我司（供方）的技术支持当设备出现故障或不能满足操作要求时，我司（供方）在 12h内派有能力的技术人员到现场解决问题。
2）、培训
在安装、调试过程中或投产阶段，我司（供方）对安装人员、设备操作技术人员提供免费的技术培训、培训时长不低于24节课时。
四、售后服务
1、当业主需要我司（供方）提供服务时，我司（供方）在30分钟内作出答复，（如必要）在24 小时内派服务工程师到现场。
2、在质保期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，我司（供方）派有经验的工程师到现场进行技术支持。
3、在质保期内，我司（供方）负责对业主提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，我司（供方）及时采取保护措施且负责 免费更换。并相应延长其质保期。
4、 产品寿命期内，我司（供方）确保所有零备件的供应。
5、具体说明
1）、常规服务
设备到货后，我司（供方）指派专业指导安装及调试工程师到现场进行指导安装及调试，直到设备运转正常，演示设备的所有功能并免费对培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。
在系统安装期间，我司（供方）派有经验的设计工程师到工地，有能力和有责任解决我司（供方）设计和供货范围内出现的设计、制造、运输和安装过程中的问题。
在质量保证期内我方负责按照合同约定对不符合本附件约定的设备负责免费修理或更换。
对非我司（供方）责任造成的设备损坏，我司（供方）优先对其提供配件和修理服务。
对需方选购的与本招标设备有关的配套设备，我司（供方）及其配套厂家有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用。
我司（供方）长期提供设备易损件或提供易损件供应商名单。
2）、系统试运行期间的服务
在启动试运行期间，我司（供方）将派出有关人员到现场，与需方共同对试运行过程进行监控，及时处理试运行期间发生的问题，保证设备顺利通过试运行。
3）、指导运营期技术服务
技术服务期间，需方提供交通便利，住宿和餐饮等其他费用由我司（供方）自行解决。
4）、设备投产后的服务
我司（供方）对本合同产品实行全过程（全寿命期)的跟踪服务，主动跟踪产品的运行过程，发现问题及时派专家前往处理，主动及时为需方提供最新的运行维护经验。
5）、质保期内我司（供方）提供7*24小时电话技术支持服务，我司（供方）提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在需方使用过程中非因我司（供方）原因而发生损坏需调试、维修、更换的，我司（供方）在收到招标人通知后立即进行免费的维修或更换。质保期后，我司（供方）会继续做好售后服务工作，并承诺以优惠价格向需方提供备件和服务。
6）、如采购设备的关键部件（关键部件由招标人确认）存在质量问题，需修理或更换，质保期从修理或更换并经需方验收合格之日起重新计算。
7）、质保期内如遇设备故障需我司（供方）到现场进行处理，我司（供方）将在需方规定的时间内到达现场，所发生的费用由我司（供方）承担。
我司（供方）提供24小时召修服务，在接到需方对质量问题或设备发生故障时的电话或传真后30分钟内给予答复（电话或邮件），直到解决问题。如需到现场解决问题，则于12小时内派人赴需方现场处理问题。
8）、质保期内定期对设备检修、维护、清洁及保养，维修保养事项包括但不限于以下的项目： 
（1）质保期内我司（供方）对需方负有责任，对设备出现的不符合合同要求的、有问题的地方进行免费维修、保修或更换配件，我司（供方）免费提供维护、维修以及其它售后服务，该等所有服务由我方上门进行，且不另行收取任何费用。在质保期内，我方负责维修、更换的设备、零部件等质保期从维修更换经需方确认后重新计算。
（2）在质保期内我司（供方）负责设备的保养，并实施每年至少两次整体检查。质保期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，我司（供方）在接到通知后，毫不拖延地负责修复。
（3）需方有权拒绝使用带有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件由我司（供方）修好或更换，需方不负担所增加费用。
（4）质保期内，在设备出现严重故障、影响正常运行、修复有困难的情况下，我司（供方）会对设备进行免费维修或更换。
（5）质保期内全部服务费（含更换零部件，达到招标文件及合同约定条件的更换货物或退货）和维修费用及我方技术服务人员的一切费用由我司（供方）全部承担。
（6）我司（供方）我方免费为需方培训一般性维修人员；
（7）我司（供方）委派的维修人员严格遵守需方的有关管理规定和制度；
（8）我司（供方）承诺提供每三个月一次电话回访的巡检服务，并每六个月一次现场检修维护。在质保期内, 我司（供方）派专业技术员人对设备进行检修及维护，我司（供方）技术员对一般性故障能够自行检查及排除,所产生的费用均由我司（供方）负责。
6、质保期外服务
1）我司（供方）承诺提供终身服务，质保期结束后只按照成本费收取维修费及服务费。我司（供方）出具正规的、具有效力的产品质量承诺书和售后服务承诺书。
2）质量保证期后,对于损坏的零部件、备件及易损件, 我司（供方）保证以成本价价格提供给需方。
7、售后服务保证
质保期内免费提供零配件并上门安装、调试。每年对设备进行至少两次综合性安全和质量检查，确保设备正常使用。
附件四：分包/采购廉政确认函
分包/釆购廉政确认函
感谢贵单位同我公司 工程公司工程部 （部门），就 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 （项目名称）项目所属的 设备集采包采购项目 达成了分包釆购合同。
[image: image2.png]


对以上分包/釆购过程的廉政情况，请贵单位就以下四个问题进行确认（用 打“"”表示）。谢谢合作！
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一、有关人员是否有索贿行为？
是口      否口
二、
是否向有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证？
是口
否口
三、
是否向有关人员提供了宴请、娱乐及旅游活动？
是口
否口
四、
是否向有关人员赠送了纪念品、贵重物品、名贵土特产或提供了其它形式 的利益？
是口      否口
分包方/供货方（盖章）
        年   月   日

附件五：分包/采购廉政告知书

分包/采购廉政告知书

感谢贵单位支持中机国际工程设计研究院有限责任公司分包/采购工作。
为了全面贯彻落实党中央、国务院反腐倡廉方针，保证分包采购工作的公  正性，保证我司员工的清正廉洁，保证工程、货物及服务质量及合理价格，我  们郑重告知贵单位，在同我司开展工作过程中，应遵守“质量为本、诚实守信、
依法经营、互利共赢”基本商业原则，并不得向我公司有关人员：
一、以各种名义赠送现金、有价证券和支付凭证；
二、搞任何影响执行分包/采购工作的宴请、娱乐及旅游活动；
三、赠送纪念品、贵重物品、名贵土特产和提供其它形式的利益。
否则， 一经发现，将被取消投标、交易或进一步合作的资格。同时欢迎监
督(监督电话为0729-85383419,19972926099) 。
此致!


中共中机国际工程设计研究院有限责任公司
纪律检查委

附件六：履约保函
履 约 保 函

编号：            

致 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ：

鉴于       （下称“供应商”）与贵公司签订了                （合同或协议名称）（下称“采购合同”），供应商将根据采购合同向贵公司供应货物。

鉴于贵公司在采购合同中要求供应商提供金额为人民币（大写）            元（￥            ）（下称“保证金额”）的履约保函，作为供应商履行采购合同的担保。

为此，根据供应商的申请，本银行                   特向贵公司出具上述金额的履约保函，并在此声明：

一、本保函为无条件的、不可撤销的、见索即付的银行保函。

二、本保函的有效期为以下第 1 种：

1.本保函有效期至      年    月    日止。

2.本保函有效期自贵公司与供应商签订的采购合同生效之日起至采购合同项下全部货物经验收合格并交付贵公司之日止  。

三、在本保函的有效期内，如供应商违反上述采购合同约定的义务，我行将在收到贵公司提交的本保函原件及你方以书面形式提出的索赔通知后 7 个工作日内，以上述保证金额为限向贵公司无条件支付索赔金额，索赔金额的范围包括但不限于主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、本保函构成我行对贵公司直接和独立的责任，不因采购合同的无效而无效。供应商与贵公司发生任何纠纷，或是供应商提出任何抗辩和异议，均不影响我行按本保函无条件且无追索的支付。

本行同意本保函项下的付款将是全额付款，将免予扣除任何现在或将来可能发生的税、费。

五、采购合同履行的工程或贵公司与供应商之间的采购合同文件内容的任何变动、增加或修改均不能免除我行在此保函项下的责任，同时我行也放弃任何此类变动、增加或修改必须通知我行的权利。

六、因本保函发生争议协商解决不成，任何一方可向需方所在地人民法院起诉。

七、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

八、本保函除上述要求外，应受中国法律管辖，并应适用《见索即付保函统一规则》。

九、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人名称：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                                （签字）

签发日期       年    月    日

第五章 投标书格式

新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段新平项目设备集采包采购项目
投  标  文  件（商务部分）
招标编号：

投    标    人：             （盖公章）
法 定 代 表 人：                        

或其委托代理人：  
     （签字或盖章）
日  期：       年      月     日

一、投 标 函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我方已仔细研究了 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段设备集采包招标文件（招标文件编号：     ）的全部内容，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求。
1.根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交单独密封的投标一览表一份，商务文件和技术文件正本各一份、副本各  份：

2.在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

（1）本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）我方承诺在60天投标有效期内不修改、撤销投标文件。

（4）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

（5）投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。贵司有权选择任何一家单位作为中标单位而无需向我司作出任何解释及承担任何责任。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

（5）一旦我方中标并正式签定合同后，保证在接到贵方开工通知后按贵方要求的时间开始该工程施工，在    日（日历日）内建成并交付该工程，本工程按国家现行技术标准和建筑施工工程质量验收规范以及规程、标准验收，达到    奖验收标准。

（6）（其他补充说明）

投 标 人：（盖章）                          

单位地址：___________________________________

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：___________________________________
投标函附录

	序号
	项目
	投标人承诺内容

	1
	履约保证金
	

	2
	延期交货赔偿标准
	

	3
	质量保证金金额
	

	4
	质量保修期
	

	5
	节点工期
	

	6
	竣工时间
	

	7
	质量标准
	

	8
	安全标准
	

	9
	文明施工标准
	

	10
	违约承诺
	

	11
	付款比例
	

	12
	税金
	

	13
	其他
	


投标人：                                   

法定代表人或委托代理人：                   

投标日期：                     
投标人：（盖章）

日期：      年      月      日

二、法定代表人资格证明

单位名称：                                                    
地    址：                                                    
姓    名：     性    别：     年    龄：     职    务：       
系              的法定代表人。为  新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段新平项目设备集采包采购项目 项目签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
	法定代表人身份证复印件

（国徽面）                             （人像面）



投标人：（盖章）

日期：      年      月      日

三、法定代表人授权委托书
项目名称：   新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段设备集采包采购项目 
日    期：                 
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址               。（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位的代理人，以本公司的名义参加_______________（招标人）的_新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段新平项目设备集采包采购项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

被授权人签名：                     授权人签名：            

职         务：                    职      务:             

身份证号码：

                                      投标人：（盖章） 

授权委托日期：     年  月   日

	法定代表人二代身份证复印件
	委托代理人二代身份证复印件


四、投标参数偏离表 
投标人名称：                         

投标人需对《采购技术规格书》内各项条件及要求进行响应， 《采购技术规格书》内对于设备的参数为重要技术指标，只允许不偏离或正偏离。            
	序号
	设备名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人代表签字及盖公章：                  

投标企业资质性文件

1、营业执照（复印件加盖企业公章）；

2、通过ISO9001系列质量保证体系或其它国际质保体系认证的认证书复印件（复印件加盖企业公章）（如有）；
3、公司诉讼情况声明；
4、近三年财务审计报告（加盖公章）（如有）
5、企业开户许可证
6、企业介绍；
注：资料造假，标书作废。

新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段新平项目设备集采包采购项目
投  标  文  件（报价文件）
招标编号：

投    标    人：             （盖公章）
法 定 代 表 人：                        

或其委托代理人：  
     （签字或盖章）
日  期：       年      月     日

报价部分：

1、投标报价包括《投标报价一览表》、《详细投标报价表》。

2、系统供货范围内的详细投标报价表, 所报产品详细的分项配置价格表（该表中要体现出关键因素，诸如单位、数量、材质、生产厂家。若未按要求格式填写或未详细分解填写可能会造成评标时无法准确判断投标货物是否符合要求或把投标供货的完整性。无供货范围分项明细报价单视为废标。

3、《投标报价一览表》、《详细投标报价表》格式详见附件。

一、投标报价一览表

采购编号:                                                    报价单位：元/人民币

	投标人名称
	总价
	服务期限
（天）
	备注

	
	
	
	

	投标总价：（小写金额）
	投标总价：（大写金额）

	付款方式：


注：

1、投标报价应为该项目的投标单价，即含税总价。以人民币为结算单位
2、投标人对该项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择性的报价。

3、投标人在一览表内需注明付款方式。

4、投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。
投标人代表签字及盖公章：                            
二、详细投标报价表

报价说明：

1、表头注明项目名称，详细报价表需按照清单报价，报价表中注明设备品牌，表末尾应有投标人代表签字和盖章。
2、详细投标报价表按合同附件工程量清单及技术规格书进行报价。报价中包含了运费、管理费、利润、税金（13%）等一切费用。

3、本次招标的投标单位在提交标书前，应对图纸熟悉，了解现场，对现场工程质量要求、工期要求、材料存放地点、施工现场临近设施、现场管线的埋设、预埋件情况、工序交接完备和符合情况、施工临水临电接驳点、本工程电气系统接驳点，以及工地现场及工地邻近建筑物情况等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期等要求，充分考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施、及施工期间上述的现场情况及周边环境可能出现的不断变化及改变风险等所产生的一切费用和工期的影响，并充分考虑可能降低工效的因素。

4、所有设备品牌均应采用国产一线优质及以上品牌。

	桂山污水厂设备清单

	编号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	总图
	
	
	
	
	
	

	1
	双法兰传力伸缩接头
	DN350，Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	C2F，安装于L01

	2
	双法兰传力伸缩接头
	DN200，Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	C2F，安装于L02

	3
	双法兰传力伸缩接头
	DN150，Pn=1.0MPa
	只
	3
	
	
	C2F，安装于L04\05

	4
	水表
	DN100
	只
	1
	
	
	

	5
	闸阀
	DN100
	只
	1
	
	
	

	二
	粗格栅及进水泵房
	
	
	
	
	
	

	1
	潜水排污泵
	Q=108m3/h , H=16.5m，N=7.5kW
	套
	1
	
	
	均变频,大小泵互为备用

	2
	潜水排污泵
	Q=54.2m3/h, H=16.5m，N=4.0kW
	套
	2
	
	
	均变频

	3
	反捞式格栅捞污机
	栅条间距b=20mm,H=6.25m，不锈钢
	套
	2
	
	
	安装角度75°,N=1.5kW

	5
	螺旋输送压榨机
	WLS-260，长度L=4m.
	套
	1
	
	
	与反捞式格船扬污机配套,N=1.1kW

	6
	上开式电动铸铁镶铜闸门
	PZ600x600，外附式安装、双向止水，球墨铸铁
	套
	4
	
	
	配QDA-45启闭机，N=1.1kW，丝杆长度6325mm

	7
	手动蝶阀
	DN200，1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	8
	手动蝶阀
	DN150，1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	9
	双法兰伸缩接头
	DN200
	个
	1
	
	
	B2F

	10
	双法兰伸缩接头
	DN150
	个
	2
	
	
	B2F

	11
	蝶式微阻缓闭止回阀
	DN200，1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	12
	蝶式徼阻缓闭止回阅
	DN150，1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	三
	内进流细格栅系统
	
	
	
	
	
	

	1
	内进流孔板式细格栅
	梁宽1200mm，渠深1800mm，网孔5mm,N=1.5Kw
	台
	2
	
	
	304不锈钢制作,格栅上口带封闭盖板。

	2
	污水倒流挡板
	格栅配套
	套
	2
	
	
	细格栅配套，SS304

	3
	溜槽
	B=300mm，SS304
	套
	1
	
	
	细格栅配套

	4
	落料管
	配套
	套
	1
	
	
	细格栅和溜槽配套，SS304

	5
	栅渣压榨机
	栅渣处理量≥4m3/h，N=3kW
	台
	1
	
	
	细格栅配套,304不锈钢制作

	6
	中压冲洗泵
	Q=20m3/h,H=70m,N=7.5kW
	台
	2
	
	
	细格栅配套,1用1备,

	7
	中压冲洗管道及管件阀门
	包含电磁阀或电动阀及Y型过滤器
	套
	2
	
	
	细格栅配套

	8
	中压水箱
	V=6m3
	套
	1
	
	
	304不锈钢制作

	四
	高效除砂系统
	
	
	
	
	
	

	1
	多层旋流沉砂器
	安装在<2.0m直径/边长的混凝土池体内
	台
	2
	
	
	304不锈钢制作,格栅上口带封闭盖板。

	2
	涡流式提砂泵
	Q=10m3/h  H=8 m N=2.2 kw
	台
	2
	
	
	叶轮后置、开式流道，含电缆、导轨及所有安装配件，干式安装,配套管路

	3
	立体旋流洗砂机
	流量20m3/h
	台
	2
	
	
	

	4
	砂水分离器及阀门组
	流量20m3/h，N=0.75kw 
	台
	1
	
	
	

	5
	反冲洗泵
	Q=10 m3/h, H=45 m, P=5.5 kW
	台
	3
	
	
	2用1备

	6
	流化环路
	
	台
	2
	
	
	流化环与阀门组,除砂设备配套,配套管路

	7
	阀门组
	
	套
	2
	
	
	细格栅配套,配套管路

	五
	内进流精细格栅系统
	
	
	
	
	
	

	1
	内进流孔板式精细格栅
	梁宽1200mm，渠深1700mm，网孔1mm,功率：主轴1.1kW 辅轴0.55kW 
	台
	2
	
	
	304不锈钢制作,格栅上口带封闭盖板。

	2
	污水倒流挡板
	格栅配套
	套
	2
	
	
	精细格栅配套，SS304

	3
	溜槽
	B=300mm，SS304
	套
	1
	
	
	精细格栅配套

	4
	落料管
	配套
	套
	1
	
	
	精细格栅和溜槽配套，SS304

	5
	栅渣压榨机
	栅渣处理量≥4m3/h，N=3kW
	台
	1
	
	
	精细格栅配套,304不锈钢制作

	6
	中压冲洗泵
	Q=10m3/h,H=70m,N=5.5kW
	台
	2
	
	
	精细格栅配套,1用1备

	7
	中压冲洗管道及管件阀门
	包含电磁阀或电动阀及Y型过滤器
	套
	2
	
	
	精细格栅配套

	8
	高压冲洗泵
	Q=1.8m3/h,H=100m,N=7.5kW
	台
	2
	
	
	精细格栅配套

	9
	高压冲洗管道及管件阀门
	包含电磁阀或电动阀及Y型过滤器
	套
	2
	
	
	精细格栅配套

	10
	不锈钢高压水箱
	V=2m3
	套
	1
	
	
	304不锈钢制作

	11
	不锈钢渠道闸门
	1200x1200
	套
	2
	
	
	

	12
	不锈钢渠道闸门
	1200x900
	套
	2
	
	
	

	13
	手动蝶阀
	DN200 1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	14
	伸缩接头
	DN200 1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	15
	垃圾小车
	V=1m3
	只
	1
	
	
	

	六
	水解酸化池及调节池
	
	
	
	
	
	

	1
	潜水搅拌机
	N=1.5kW 
	台
	2
	
	
	

	2
	潜水排污泵
	Q=31m3/h，H=10m，N=2.2kw
	只
	3
	
	
	2用1备，变频

	3
	进水溢流槽
	L=5.5m，B=0.3m，H=0.4m，不锈钢
	套
	2
	
	
	专业厂家二次设计

	4
	出水溢流槽
	L=5.5m，B=0.3m，H=0.4m，不锈钢
	套
	2
	
	
	专业厂家二次设计

	5
	配水与流场调控装置
	专利产品、非标定制、不锈钢304材质，根据水解酸化池水力流场仿真模拟确定具体规格尺寸
	套
	2
	
	
	专业厂家二次设计

	6
	填料支架
	100a型槽钢,L=4.7m,6根;L65x4型角钢,L=4.7m,4根，不锈钢
	套
	2
	
	
	专业厂家二次设计

	7
	溢流槽支架
	详见大样，不锈钢
	套
	2
	
	
	专业厂家二次设计

	8
	组合填料
	Ø120，全塑型夹片维纶醛化丝材质，含安装塑料绳
	m³
	186
	
	
	安装间距150mm

	9
	排泥泵
	Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw
	台
	2
	
	
	1用1备

	10
	排泥系统
	DN100穿孔泄泥管，孔经Ø20 孔距300mm
	m
	38
	
	
	

	11
	手动蝶阀
	DN150 Pn=1.0Mpa
	只
	14
	
	
	

	12
	可曲挠柔性接头
	DN150 Pn=1.0Mpa，橡胶材质
	只
	7
	
	
	

	13
	止回阀
	DN150 Pn=1.0Mpa
	只
	5
	
	
	

	14
	手动蝶阀
	DN100 Pn=1.0Mpa
	只
	4
	
	
	

	七
	一体化污水处理设施
	
	
	
	
	
	

	1
	一体化污水处理设施
	单套处理规模500m3/d
	套
	2
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.1
	厌氧区潜水搅拌机
	叶轮直径220mm，960rpm，0.37kw
	台
	2
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.2
	缺氧区潜水搅拌机
	叶轮直径320mm，740rpm，2.2kw
	台
	2
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.3
	厌氧/缺氧区排空潜污泵
	30m3/h，6.5m，1.1kw
	台
	4
	
	
	2用2备，由设备厂家成套提供

	1.4
	好氧区（回流/排泥）潜污泵
	60m3/h，6m，2.2kw，设置变频
	台
	4
	
	
	2用2备，由设备厂家成套提供

	1.5
	MBR膜区回流潜污泵
	30m3/h，6.5m，1.1kw，设置变频
	台
	4
	
	
	2用2备，由设备厂家成套提供

	1.6
	MBR膜区（溢流/排泥）潜污泵
	36m3/h，12m，2.2kw
	台
	4
	
	
	2用2备，由设备厂家成套提供

	1.7
	MBR膜组器
	膜通量18L/(m2·h），15m2/片
	套
	2
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.8
	电极式液位计
	四电极式
	套
	2
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.9
	产水泵
	42m3/h，9m，2.2kW，380V
	台
	4
	
	
	2用2备，自吸泵,自清洗共用，由设备厂家成套提供

	1.10 
	电动三通阀
	DN80
	台
	4
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.11
	PLC电控柜
	PLC具备通迅功能，并配平台交互功能的通讯模块
	套
	2
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.12
	涡轮对夹蝶阀
	DN250
	套
	4
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.13
	可曲挠橡胶接头
	DN250
	套
	2
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.14
	曝气盘
	Ø260
	个
	152
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.15
	钢制楼梯
	步长1200mm，踏板宽280mm，踏板高180mm
	块
	1
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.16
	不锈钢栏杆
	栏高1.1m
	米
	82
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.17
	电磁流量计
	DN80，0—50m3/h
	台
	2
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.18
	钢丝软管
	DN80，DN125
	根
	4
	
	
	由设备厂家成套提供

	1.19
	清水箱排空潜污泵
	6m3/h，6.5m，0.55kw
	台
	2
	
	
	冷备，由设备厂家成套提供

	2
	流量计
	DN80
	只
	2
	
	
	

	3
	硬密封蝶阀
	DN150 1.0MPa
	只
	4
	
	
	

	4
	硬密封蝶阀
	DN125 1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	5
	硬密封蝶阀
	DN80 1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	6
	伸缩接头
	DN150 1.0MPa
	只
	4
	
	
	

	7
	伸缩接头
	DN125 1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	8
	伸缩接头
	DN80 1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	八
	一体化除磷装置
	
	
	
	
	
	

	1
	除磷装置主体
	单套处理规模500m3/d,直径3.0m,高5.0m
	台
	2
	
	
	碳钢防腐材质,最大运行荷载40t,由设备厂家成套提供

	2
	离心泵
	Q=10m3/h,H=12m,N=2.2kW
	台
	2
	
	
	1用1备,干式安装,配套管阀件,由厂家成套提供

	3
	蜗杆传动蝶阀
	D341X-10,DN150,P=1.0MPa,法兰连接
	个
	2
	
	
	安装于出水管上

	4
	蜗杆传动蝶阀
	D341X-10,DN100,P=1.0MPa,法兰连接
	个
	2
	
	
	安装于进水管上

	5
	软密封蝶阀
	D341X-10,DN150,P=1.0MPa,法兰连接
	个
	3
	
	
	安装于泥管上

	6
	软密封蝶阀
	 DN80,P=1.0MPa,法兰连接
	个
	2
	
	
	安装于泥管上

	7
	软密封蝶阀
	 DN50,P=1.0MPa,法兰连接
	个
	2
	
	
	安装于泥管上

	8
	止回阀
	 DN50,P=1.0MPa,法兰连接
	个
	2
	
	
	安装于泥管上

	9
	伸缩接头
	 DN150,P=1.0MPa,法兰连接
	个
	2
	
	
	安装于出水管上

	10
	伸缩接头
	 DN100,P=1.0MPa,法兰连接
	个
	2
	
	
	安装于进水管上

	九
	接触消毒池、巴氏计量槽
	
	
	
	
	
	

	1
	巴氏计量槽
	Q=5.4~360m3/h ，不锈钢
	套
	1
	
	
	

	2
	潜污泵
	Q=55m3/h H=20m N=5.5kW
	套
	2
	
	
	1用1备

	3
	稳压罐
	D600
	套
	1
	
	
	配套管道及主管连接阀件

	4
	微阻缓闭止回阀
	DN150 1.0MPa
	只
	3
	
	
	

	5
	手动蝶阀
	DN150 1.0MPa
	只
	3
	
	
	

	6
	双法兰管道传力接头
	DN150
	只
	3
	
	
	

	十
	储泥池
	
	
	
	
	
	

	1
	潜水搅拌机
	叶轮直径360mm,N=1.5kW
	台
	1
	
	
	配套基座、导杆及导链 

	2
	手动蝶阀
	DN150,PN=1.0MPa
	只
	1
	
	
	放空管

	3
	手动蝶阀
	DN150,PN=1.0MPa
	只
	1
	
	
	进泥管

	4
	伸缩接头
	DN150,PN=1.0MPa，钢制
	只
	2
	
	
	VSSJA

	十一
	污泥脱水机房及污泥堆棚
	
	
	
	
	
	

	1
	带式浓缩脱水机一体机
	DNY1500F,带宽1500,N=1.1+1.5kw
	台
	1
	
	
	配套控制柜、步梯、空压机等

	2
	进料泵
	Q=15~20m3/h ,H=30m,N=7.5kw
	台
	2
	
	
	变频

	3
	倾斜无轴螺旋输送机
	10~16m3/h,D360, L=9.6m, N=4.0KW,a=30°
	台
	2
	
	
	尺寸根据最终脱水机的订货尺寸和安装要求确定,
安装倾角30°,附固定支架,设备商配套提供

	4
	水平无轴螺旋输送机
	10~16m3/h, D360, L=2.8m, N=4.0KW
	台
	1
	
	
	

	5
	絮凝剂制备装置
	N=3.0KW,制备能力1000L/h,配置浓度:0.3~0.5%
	套
	1
	
	
	含溶药贮水罐等配套附件

	6
	加药螺杆泵
	Q=1000L/h,H=20m,N=0.75kW
	台
	2
	
	
	一用一备

	7
	PAM稀释装置
	稀释能力400~4000 L/h
	套
	1
	
	
	配套药剂制备系统,含电磁阀、调节阀和单向阀等

	8
	污泥电磁流量计
	0~30m3/h  DN150 PN=1.0MPa
	套
	1
	
	
	设备商配套提供

	9
	加药电磁流量计
	DN25 PN=1.0MPa
	套
	1
	
	
	设备商配套提供

	10
	电动单梁悬挂起重机
	LX型,跨度S=3.6m,起重量5t,功率N=2x0.4kW
	套
	1
	
	
	配套工字钢

	
	电动葫芦
	CD5-9D,起重量5t,起升高度H=7m,N=7.5+0.8KW
	套
	1
	
	
	与起重机配套

	11
	水箱
	V=2m3, 直径1.3m,H=1.8m
	台
	1
	
	
	脱水机厂家配套

	12
	冲洗水泵
	Q=24m /h,H=66m, N=7.5kW
	台
	2
	
	
	脱水机厂家配套

	13
	空压机
	Q=0.2m /min,P=0.8MPa,N=1.5kW
	台
	2
	
	
	脱水机厂家配套

	14
	轴流风机
	T35-11,D=500,Q=3920m3/h,H=88Pa,N=0.12KW 
	台
	3
	
	
	/

	15
	手动蝶阀
	DN150,PN=1.0MPa
	只
	1
	
	
	污泥管

	
	伸缩接头
	DN150
	只
	1
	
	
	VSSJA

	16
	手动蝶阀
	DN80,PN=1.0MPa
	只
	1
	
	
	污泥管

	
	伸缩接头
	DN80
	只
	1
	
	
	VSSJA

	十二
	加药间
	
	
	
	
	
	

	A
	PAC加药系统
	
	
	
	
	
	

	1
	PAC计量泵
	Q=75L/h H=30m N=0.25kW
	台
	2
	
	
	撬装,隔膜泵,1用1备,远期增加2台,3用1备用

	2
	溶药罐
	V=4m3，PE材质
	套
	2
	
	
	根据需要开孔

	3
	磁翻板液位计
	
	台
	2
	
	
	

	4
	手动球阀
	DN15
	只
	10
	
	
	

	5
	安全阀
	DN15
	只
	2
	
	
	

	6
	背压阀
	DN15
	只
	2
	
	
	

	7
	隔膜压力表
	DN15
	只
	2
	
	
	

	8
	Y型过滤器
	DN15
	只
	2
	
	
	

	9
	脉冲阻尼器
	DN15
	只
	2
	
	
	

	10
	撬装管路
	DN15，PVC-U材质
	套
	1
	
	
	厂家配套,含系统内需要的法兰、三通、异径管等

	11
	撬装支架
	不锈钢材质
	套
	1
	
	
	厂家配套

	12
	PAC卸料泵
	Q=5.6L/h H=10m N=0.55kW
	台
	1
	
	
	撬装,PAC卸药泵,耐腐蚀泵

	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	乙酸钠加药系统
	
	
	
	
	
	

	14
	乙酸钠计量泵
	Q=55L/h H=30m N=0.25kW
	台
	2
	
	
	撬装,隔膜泵,1用1备,远期增加2台,3用1备用

	15
	溶药罐
	V=4m3，PE材质
	套
	2
	
	
	根据需要开孔

	16
	磁翻板液位计
	
	台
	2
	
	
	

	17
	手动球阀
	DN15
	只
	10
	
	
	

	18
	安全阀
	DN15
	只
	2
	
	
	

	19
	背压阀
	DN15
	只
	2
	
	
	

	20
	隔膜压力表
	DN15
	只
	2
	
	
	

	21
	Y型过滤器
	DN15
	只
	2
	
	
	

	22
	脉冲阻尼器
	DN15
	只
	2
	
	
	

	23
	撬装管路
	DN15，PVC-U材质
	套
	1
	
	
	厂家配套,含系统内需要的法兰、三通、异径管等

	24
	撬装支架
	不锈钢材质
	套
	1
	
	
	厂家配套

	25
	乙酸钠卸料泵
	Q=5.6L/h H=10m N=0.55kW
	台
	1
	
	
	撬装,乙酸钠卸药泵,耐腐蚀泵

	C
	PAM加药系统
	
	
	
	
	
	

	27
	PAM一体化溶解加药装置
	整机功率N=4.0kW,制备能力400L/h
	套
	1
	
	
	三箱式PAM制备设备,含料仓系统、进水系统、制备搅拌机、PLC控制柜等。制备浓度0.1%%% 

	28
	PAM螺杆泵
	Q=200L/h H=30m N=0.37kW
	台
	2
	
	
	1用1备

	29
	隔膜压力表
	DN20
	台
	2
	
	
	

	30
	手动球阀
	DN20
	只
	6
	
	
	

	31
	Y型过滤器
	DN20
	只
	2
	
	
	

	32
	后稀释装置
	DN25
	套
	1
	
	
	含手动隔膜阀+AC220V电磁阀+浮子流量计+管道混合器+PP背板

	33
	撬装管路
	DN15，PVC-U材质
	套
	1
	
	
	厂家配套,含系统内需要的法兰、三通、异径管等

	34
	撬装支架
	不锈钢材质
	套
	1
	
	
	厂家配套

	D
	NaClO加药系统
	
	
	
	
	
	

	35
	次氯酸钠卸料泵
	Q=5.6L/h H=10m N=0.55kW
	台
	1
	
	
	撬装,次氯酸钠卸药泵,耐腐蚀泵

	36
	次氯酸钠计量泵
	Q=200L/h H=40m N=0.75kW
	台
	2
	
	
	撬装,隔膜泵,变频,1用1备,远期不增加,用于膜反洗

	37
	次氯酸钠计量泵
	Q=125L/h H=40m N=0.75kW
	台
	2
	
	
	撬装,隔膜泵,变频,1用1备,远期不增加,用于消毒

	38
	溶药罐
	V=2m3，PE材质
	套
	2
	
	
	根据需要开孔

	39
	磁翻板液位计
	
	台
	2
	
	
	

	40
	手动球阀
	DN15
	只
	10
	
	
	

	41
	安全阀
	DN15
	只
	2
	
	
	

	42
	背压阀
	DN15
	只
	2
	
	
	

	43
	隔膜压力表
	DN15
	只
	2
	
	
	

	44
	Y型过滤器
	DN15
	只
	2
	
	
	

	45
	脉冲阻尼器
	DN15
	只
	2
	
	
	

	46
	撬装管路
	DN15，PVC-U材质
	套
	1
	
	
	厂家配套,含系统内需要的法兰、三通、异径管等

	47
	撬装支架
	不锈钢材质
	套
	1
	
	
	厂家配套

	48
	上料平台
	碳钢防腐
	套
	1
	
	
	厂家配套

	49
	快开接头
	DN63
	套
	1
	
	
	

	E
	其他
	
	
	
	
	
	

	50
	柠檬酸计量泵
	Q=200L/h H=40m N=0.75kW
	台
	2
	
	
	撬装,隔膜泵,变频,1用1备,远期不增加

	51
	溶药罐
	V=0.5m3，PE材质
	套
	1
	
	
	根据需要开孔

	52
	磁翻板液位计
	
	台
	1
	
	
	

	53
	折桨式搅拌器
	N=1.5kW,桨叶直径=470mm,碳钢衬塑
	只
	1
	
	
	配套溶液罐

	54
	手动球阀
	DN25
	个
	7
	
	
	

	55
	手动球阀
	DN50
	个
	2
	
	
	

	56
	轴流风机
	T35-11  Q=2685m3/h  N=0.18kW
	只
	2
	
	
	换气次数按10次/h

	57
	倒流防止器
	/
	个
	1
	
	
	

	58
	PAC加药管线
	de20  根据实际需要确定长度，含管配件
	
	12
	
	
	加药间

	59
	PAC加药管线
	de50  根据实际需要确定长度，含管配件
	米
	20
	
	
	加药间

	60
	乙酸钠加药管线
	de20  根据实际需要确定长度，含管配件
	米
	15
	
	
	加药间

	61
	乙酸钠加药管线
	de50  根据实际需要确定长度，含管配件
	米
	15
	
	
	加药间

	62
	PAM加药管线
	de20  根据实际需要确定长度，含管配件
	米
	10
	
	
	加药间

	63
	NaClO加药管线
	de20  根据实际需要确定长度，含管配件
	米
	12
	
	
	加药间

	64
	NaClO加药管线
	de63  根据实际需要确定长度，含管配件
	米
	20
	
	
	加药间

	65
	柠檬酸加药管线
	de63  根据实际需要确定长度，含管配件
	米
	40
	
	
	加药间

	十三
	鼓风机房
	
	
	
	
	
	

	2
	LX型电动单梁悬挂桥式起重机
	额定起重量1t,电动机型号ZDY12-4型,功率2X0.4kW,
电动葫芦型号CD1型,功率1.5kW+0.2kW,跨度4m,起吊高度6m
	台
	1
	
	
	

	3
	轴流风机
	T35-11  Q=2685m3/h  N=0.18kW
	只
	2
	
	
	

	十四
	除臭系统
	
	
	
	
	
	

	（一）
	除臭设备
	

	
	除臭系统成套控制柜
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	1
	生物滤池
	处理风量: 6500Nm3/h
设备尺寸: 7000*3800*3000mm。内部框架碳钢方管;内壁 FRP 材质
;外表面不锈钢,含聚氨酯保温
	套
	1
	
	
	

	2
	预洗循环水箱
	1000*1000*800mm，FRP
	套
	1
	
	
	

	3
	生物循环水箱
	1000*1000*800mm，FRP
	套
	1
	
	
	

	4
	离心风机
	处理风量: 6000Nm3/h ,全压: 2500Pa ,
功率: 7.5kW，FRP
	套
	1
	
	
	

	5
	生物预洗泵
	流量: 10m3/h ,扬程: 20m ,功率: 2.2kW，过流材质: frpp
	套
	2
	
	
	

	6
	生物循环泵
	流量: 15m3/h ,扬程: 20m ,功率: 3.7kW，过流材质: frpp
	套
	1
	
	
	

	7
	烟囱
	直径 450mm*15m。烟囱:FRP;支架、检测平台:热镀锌
	套
	1
	
	
	

	（二）
	密闭罩
	
	
	
	
	
	

	8
	粗格栅密闭罩
	不锈钢骨架+钢化玻璃/PC耐力板
	平方米
	19
	
	
	密闭罩面积暂估,为展开面积

	9
	细格栅密闭罩
	不锈钢骨架+钢化玻璃/PC耐力板
	平方米
	17
	
	
	密闭罩面积暂估,为展开面积

	10
	脱水机密闭罩
	不锈钢骨架+钢化玻璃/PC耐力板
	平方米
	90
	
	
	密闭罩面积暂估,为展开面积

	（三）
	风量调节阀
	
	
	
	
	
	

	11
	风量调节阀
	DN450
	个
	1
	
	
	风机进口,除臭厂家配套

	12
	风量调节阀
	DN300
	个
	1
	
	
	除臭厂家配套

	13
	风量调节阀
	DN200
	个
	2
	
	
	除臭厂家配套

	14
	风量调节阀
	DN100
	个
	5
	
	
	除臭厂家配套

	（四）
	风管
	
	
	
	
	
	

	1
	90°弯头
	DN450，玻璃钢
	个
	2
	
	
	除臭系统

	2
	90°弯头
	DN300，玻璃钢
	个
	3
	
	
	除臭系统

	3
	90°弯头
	DN200，玻璃钢
	个
	3
	
	
	除臭系统

	4
	90°弯头
	DN100，玻璃钢
	个
	2
	
	
	除臭系统

	5
	45°弯头
	DN200，玻璃钢
	个
	3
	
	
	除臭系统

	6
	45°弯头
	DN100，玻璃钢
	个
	3
	
	
	除臭系统

	7
	22.5°弯头
	DN300，玻璃钢
	个
	2
	
	
	除臭系统

	8
	11.25°弯头
	DN200，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	9
	11.25°弯头
	DN100，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	10
	三通
	DN450✖️300，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	11
	三通
	DN400✖️100，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	12
	三通
	DN300，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	13
	三通
	DN300✖️200，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	14
	三通
	DN300✖️100，玻璃钢
	个
	2
	
	
	除臭系统

	15
	三通
	DN200，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	16
	偏心异径管
	DN450✖️400，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	17
	偏心异径管
	DN400✖️300，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	18
	偏心异径管
	DN300✖️100，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	19
	偏心异径管
	DN200✖️100，玻璃钢
	个
	1
	
	
	除臭系统

	20
	收集风管
	DN450，玻璃钢
	m
	5
	
	
	除臭系统

	21
	收集风管
	DN400，玻璃钢
	m
	8
	
	
	除臭系统

	22
	收集风管
	DN300，玻璃钢
	m
	62
	
	
	除臭系统

	23
	收集风管
	DN200，玻璃钢
	m
	75
	
	
	除臭系统

	24
	收集风管
	DN100，玻璃钢
	m
	73
	
	
	除臭系统

	十五
	危废暂存间
	
	
	
	
	
	

	1
	纤维活性炭与风机一体化装置 
	风量:500m3/h 电源:380V 50Hz 2kW，防腐型
	台
	1
	
	
	能效等级不小于2级

	2
	格栅风口 
	200x200(WxH)，不锈钢
	件
	2
	
	
	

	十六
	电气设备
	
	
	
	
	
	

	1
	粗格栅及进水泵房
	
	
	
	
	
	

	
	动力配电箱1AP
	
	台
	1
	
	
	

	
	检修插座箱1APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	格栅捞污系统控制箱1APG
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	潜水排污泵变频控制柜1APB1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	潜水排污泵变频控制柜1APB2
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	总等电位端子箱
	参见图集02 D501-2 P23
	台
	1
	
	
	

	2
	细格栅
	
	
	
	
	
	

	
	动力配电箱2AP
	
	台
	1
	
	
	

	
	检修插座箱2APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	除砂系统控制柜2APS
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	细格栅系统控制柜2APG1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	精细格栅系统控制柜2APG2
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	MEB箱
	参见15 D502 P28
	台
	1
	
	
	

	3
	水解酸化池及调节池
	
	
	
	
	
	

	
	动力配电箱3AP
	
	台
	1
	
	
	

	
	检修插座箱3APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	1#搅拌机控制箱3APJ1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	2#搅拌机控制箱3APJ2
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	潜水排污泵控制箱3APB1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	排泥泵控制箱3APB2
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	MEB箱
	参见15 D502 P28
	台
	1
	
	
	

	4
	水解酸化池及调节池
	
	
	
	
	
	

	
	一体化污水处理设备控制柜4AP1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	检修插座箱4APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	MEB箱
	参见15 D502 P28
	台
	1
	
	
	

	5
	一体化高效除磷装置
	
	
	
	
	
	

	
	电控柜5AK
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	6
	接触消毒池及巴氏计量槽
	
	
	
	
	
	

	
	检修插座箱6APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	潜污泵控制箱6APB
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	MEB箱
	参见15 D502 P28
	台
	1
	
	
	

	7
	储泥池
	
	
	
	
	
	

	
	检修插座箱7APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	搅拌机控制箱7APJ
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	MEB箱
	参见15 D502 P28
	台
	1
	
	
	

	8
	污泥脱水机房及污泥堆棚
	
	
	
	
	
	

	
	低压配电柜AN1
	
	台
	1
	
	
	

	
	低压配电柜AN2
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱8AL
	
	台
	1
	
	
	

	
	应急照明配电箱8ALE
	
	台
	1
	
	
	

	
	起重机控制箱8APQ
	
	台
	1
	
	
	

	
	轴流风机配电箱8APZL
	
	台
	1
	
	
	

	
	脱水系统控制柜8APT
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	等电位端子箱
	参见图集02D501-2
	台
	2
	
	
	

	9
	鼓风机房、加药间、配电间及进、出水在线监测室
	
	
	
	
	
	

	
	低压配电柜AN1
	
	台
	1
	
	
	

	
	低压配电柜AN2
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱9AL1
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱9AL2
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱9AL3
	
	台
	1
	
	
	

	
	应急照明配电箱9ALE
	
	台
	1
	
	
	

	
	起重机控制箱9APQ
	
	台
	1
	
	
	

	
	轴流风机配电箱9APZL
	
	台
	1
	
	
	

	
	加药系统电控柜9APY
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	等电位端子箱
	参见图集02D501-2
	台
	2
	
	
	

	10
	综合楼
	
	
	
	
	
	

	
	配电柜ZAP
	
	台
	1
	
	
	

	
	中控配电箱ZKAP
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱AL1
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱AL2
	
	台
	1
	
	
	

	
	应急照明配电箱1ALE
	
	台
	1
	
	
	

	11
	危废暂存间
	
	
	
	
	
	

	
	照明配电箱13AL
	
	台
	1
	
	
	

	12
	总图
	
	
	
	
	
	

	
	路灯控制箱LD
	
	台
	1
	
	
	

	
	门卫室路灯按钮箱AC
	
	台
	1
	
	
	

	
	室外箱变
	
	台
	1
	
	
	

	十六
	中控
	
	
	
	
	
	

	（一）
	中控系统
	
	
	
	
	
	

	1
	操作员站、工程师站、视频工作站
	CPU corei7,主频3.0以上。16G内存,2G独立显卡,128固态硬盘和1TB/7200转机械硬盘,千兆网卡,含正版操作系统,27寸显示器,鼠标键盘
	套
	3
	
	
	工程师站*1,操作员站*1,视频工作站*1

	2
	数据采集软件
	OI Servers Standard G-2.0
	套
	2
	
	
	

	3
	组态软件(开发版)
	AVEVA Development Studio 2023 Unlimited, Unlim/60K/500, Chinese
	套
	1
	
	
	

	4
	组态软件(运行版)
	InTouch HMI 2023 Workstation 60K Tag no I/O, Chinese
	套
	1
	
	
	

	5
	工业数据库及冗余库
	AVEVA Historian 2023, Standard 5,000 Tag
	套
	2
	
	
	

	6
	实时数据库客户端
	Historian Client Desktop 2023, Concurrent User Single
	套
	3
	
	
	

	7
	GPS时钟
	授时精度:20ns;12通道GPS接收机,寻星时间小于10秒;4个独立以太网口速率10/100M,协议兼容:Ethernet 2.0/IEE 802.3
	套
	1
	
	
	

	8
	数据库服务器
	R2250 V5,CPU/Intel CAL-SP 4208 8C/16T 11MB  2.1G 85W *2,服务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2,机械硬盘/2.5寸 600G
SAS3 10K RPM *8,磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下  *1,含管理软件,支持Linux环境
	套
	2
	
	
	机房 

	9
	数据采集服务器
	R2250 V5,CPU/Intel CAL-SP 4208 8C/16T 11MB  2.1G 85W *2,服务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2,机械硬盘/2.5寸 600G
SAS3 10K RPM *8,磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下  *1,含管理软件,支持Linux环境
	套
	2
	
	
	机房 

	10
	通讯服务器
	R2400 V5,CPU/Intel CAL-SP 4210 10C/20T 14MB  2.2G 85W *4,务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2,固态硬盘/2.5寸 480G
SATA3 PM883 TLC 1.3DWPD(3Y) *2,机械硬盘/2.5寸 600G SAS3 10K RPM *2磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下  *1,含管理软件,支持Linux环境
	套
	1
	
	
	机房 

	11
	工业以太网交换机
	核心交换机,中控系统用,网管型,2光14电,千兆
	套
	1
	
	
	机房 

	12
	不间断电源(UPS)
	15KVA,60min,含蓄电池组,UPS电源柜(2200*800*600)
	套
	1
	
	
	机房 

	13
	网络机柜
	42U,2200*800*600,IP4X
	套
	1
	
	
	机房 

	14
	中控操作台
	钢木结构,1200*800*600,含座椅、插座等
IEGV3.0-JFDX,工控主机卫士V3.0,适用于工程师站、操作员站、服务器等工业主机工业现场主机进行可执行程序管理,防止病毒木马等恶意程序感染的安
	套
	3
	
	
	

	15
	工控主机卫士
	IEGV3.0-JFDX,工控主机卫士V3.0,适用于工程师站、操作员站、服务器等工业主机工业现场主机进行可执行程序管理,防止病毒木马等恶意程序感染的安全软件产品,带白名单机制,阻止包括Stuxnet、Flame、Havex、WannaCry、BlackEnergy等工控恶意程序;应具有白名单机制、安全U盘功能、外设管控功能、安全加固功能、安全检测功能、非法外联功能、威胁鉴定功能、漏洞防护功能、文件保护功能等。
	套
	8
	
	
	

	16
	工业互联防火墙
	TEGV2.0-JFDX,1U机架式,6个千兆电接口,单电源,网络吞吐率3Gbps,并发连接:30万,每秒新建:20000,含防病毒、防攻击等增强特性授权。支持2组bypass,支持断电Bypass和软件“看门狗”;支持用户自定义的安全策略、白名单自学习等功能;可对OPC UA/DA、Modbus、S7的值域级细粒度工业协议解析能力、支持工控协议格式规约检查,禁止不符合协议规约的通信;支持不少于12种工业协议的深度解析,支持100+种的工业协议识别
	套
	1
	
	
	

	17
	数据网关
	1U标准机架式安装; 安全数据单向导入,白名单机制,工业数据采集、数据信息单向摆渡、攻击防护、高可用性。
	套
	1
	
	
	

	18
	中控室配套辅料及等电位联结系统
	1.高分断小型漏电开关、数模化插座、直流电源、5口排插、网线, 光纤尾纤、线缆及以太网防雷器等;
2.等电位金属网格布置:宽100MM,厚0.3MM紫铜带,网格尺寸600MMX600MM;6mm2,16mm2铜导线;
3.等电位联结端子板:六端子,按图集15D502《等电位联结端子板墙上明装做法》 4.其他等
	套
	1
	
	
	

	（二）
	中控室大屏幕显示系统
	
	
	
	
	
	

	1
	全彩LED显示屏
	SAM-LP120;像素间距(mm):1.2*1.2;整屏净显示尺寸(mm):(W)* (H):3000*2025;
	平方米
	6.075
	
	
	

	2
	备用模组
	SAM-LP120,同批次备用模组
	块
	2
	
	
	

	3
	显示墙控制系统软件
	屏体内置图像处理器专用控制软件,对信号的实时处理与控制,具有3D动态自适应降噪及色彩自动校准功能
	套
	1
	
	
	

	4
	发送卡
	SMS2000,4K发送卡,3840x2160
	套
	1
	
	
	

	5
	支架及结构件
	落地固定安装
	套
	1
	
	
	

	6
	多屏拼接处理器
	PFGA纯硬件构架;功能包括:跨屏窗口显示,窗口漫游,窗口叠加,图像叠加功能,任意缩放等;板卡插拔式设计,8路HDMI输入,2路4K HDMI输出
	套
	1
	
	
	

	7
	画面处理器控制系统
	SamplexMIC,多屏拼接处理器内置嵌入式软件,具有自主知识产权,计算机软件著作权登记证书
	套
	1
	
	
	

	8
	大屏控制软件
	PolyVision,全中文界面大屏控制软件,支持信号预览功能,有模式管理、预案管理、外围矩阵设备通道管理、调节控制大屏亮度等功能。具备软件自主著作权证书。
	套
	1
	
	
	

	9
	线缆及辅材
	高清线缆线材(屏幕到拼接器高清线)、网线、电源线、控制线,转换头等。
	批
	1
	
	
	

	（三）
	现场自控系统
	
	
	
	
	
	

	1
	PLC现场控制站
	机柜尺寸:2200*800*600,含CPU、触摸屏、电源模块、通讯模块、IO、防雷模块、信号隔离以及PLC配套软件等。
	套
	2
	
	
	详见PLC1、PLC4现场控制站设计图

	2
	危废暂存间数采仪 
	含CPU、IO、防雷模块、信号隔离以及配套软件等。 
	套
	1
	
	
	

	3
	自动化监控程序 
	包含:对PLC柜接线、安装及调试;程序开发,相关信号接入以及上位机画面、报警、报表改造,功能满足甲方的功能需求。 
	项
	1
	
	
	

	4
	工业以太网交换机 
	2光6电,千兆 
	套
	4
	
	
	PLC 2~4

	5
	工业以太网交换机 
	2光12电,千兆 
	套
	1
	
	
	PLC 1

	6
	光纤收发器
	1光1电,千兆,单模
	对
	7
	
	
	

	7
	不间断电源(UPS)
	机架式,3kVA,60min,内置蓄电池组
	套
	2
	
	
	置于PLC柜内,不含成套系统内UPS

	8
	粗格栅成套控制柜
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	9
	细格栅成套控制柜
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	10
	除臭系统成套控制柜
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	11
	加药系统成套控制柜
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	12
	一体化污水处理设备控制柜
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	2
	
	
	随工艺设备成套提供

	13
	污泥脱水系统控制柜
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	14
	进水在线监测室PLC-JS
	
	套
	1
	
	
	

	15
	出水在线监测室PLC-CS
	
	套
	1
	
	
	

	十七
	仪表部分
	
	
	
	
	
	

	1
	LdIT-101A，超声波液位差计
	分体式,0~8m,波束角小于12°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值+液位差值
	套
	2
	
	
	粗格栅

	2
	AT（H2S）-101A，H2S气体检测仪
	量程:0~50ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率0.1ppm
	套
	2
	
	
	粗格栅，含声光报警蜂鸣器

	3
	LIT-101，超声波液位计
	分体式,0~8m,波束角小于12°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	进水泵房

	4
	LdIT-201A~B，超声波液位差计
	分体式,0~8m,波束角小于12°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值+液位差值
	套
	2
	
	
	细格栅

	5
	AT（H2S）-201A~B，H2S气体检测仪
	量程:0~50ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率0.1ppm
	套
	2
	
	
	细格栅，含声光报警蜂鸣器

	6
	LdIT-202A~B，超声波液位差计
	分体式,0~8m,波束角小于12°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值+液位差值
	套
	2
	
	
	精细格栅 

	7
	AT（H2S）-202A~B，H2S气体检测仪
	量程:0~50ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率0.1ppm
	套
	2
	
	
	精细格栅，含声光报警蜂鸣器

	8
	PIT-203A，压力变送器
	DWP-800，压力表 0~1.6MPa,输出:4-20mA,本安型,Ex ib II B T6 Gb,DN25 法兰连接,两线制,带液晶数显
	套
	1
	
	
	除砂系统-中压水箱，随工艺设备成套提供

	9
	PIT-203B，压力变送器
	DWP-800，压力表 0~2.5MPa,输出:4-20mA,本安型,Ex ib II B T6 Gb,DN25 法兰连接,两线制,带液晶数显
	套
	11
	
	
	除砂系统-高压水箱，随工艺设备成套提供

	10
	LIT-204A~B，液位计
	分体式,0~2m,波束角小于12°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	除砂系统-水箱，随工艺设备成套提供

	11
	FITQ-205A~B，流量计
	DN50,1.6MPa,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;专用电缆长度:15米;防护等级:IP68,接地形式:304接地环
	套
	2
	
	
	除砂系统-流化冲洗，随工艺设备成套提供

	12
	FITQ-206A~B，电磁流量计
	DN100,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;专用电缆长度:15米;防护等级:IP68,接地形式:304接地环
	套
	2
	
	
	精细格栅-排砂管，随工艺设备成套提供

	13
	FITQ-301A~B，电磁流量计
	DN150,一体式,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;法兰标准:GB9115.1;本体材质:碳钢,电极材质:316L,衬里材质:氯丁橡胶;防护等级:IP68,接地形式:304接地环
	套
	2
	
	
	水解酸化池-回流

	14
	LIT-302，超声波液位计
	分体式,0~8m,波束角小于12°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	水解酸化池

	15
	AT（PH）-303，PH测量仪
	分体式,0-14,IP68,4-20mA输出,自动温度补偿,支架投入式,故障报警
	套
	1
	
	
	水解酸化池

	16
	AT（ORP）-304，氧化还原电位仪
	浸没式安装支架,探头自带温度测量和自动温度补偿功能,精度≤±0.1mv;探头防护等级IP68,控制器防护等级IP65及以上,★具备高级自诊断功能,可判断玻璃电极是否破损;
	套
	1
	
	
	水解酸化池

	17
	LIT-401A~B，电极式液位计
	四电极式,含安装支架等
	套
	2
	
	
	一体化污水处理设备，四电极式，随工艺设备成套提供

	18
	FITQ-401A~B，电磁流量计
	DN80,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;
	套
	2
	
	
	一体化污水处理设备，随工艺设备成套提供

	19
	AT（Do）-401A~F，溶解氧分析仪
	双绿色光束荧光法，分体式,传感器:0~20mg/L,变送器:4~20mA,故障报警,220VAC。探头自带温度测量和自动温度补偿功能★,内置防闪电保护。探头防护等级IP68,控制器防护等级IP65安装方式浸没式安装。
	套
	6
	
	
	一体化污水处理设备-厌氧区、缺氧区、好氧区，随工艺设备成套提供

	20
	AT（ORP）-402A~D，氧化还原电位仪
	浸没式安装支架,探头自带温度测量和自动温度补偿功能,精度≤±0.1mv;探头防护等级IP68,控制器防护等级IP65及以上,★具备高级自诊断功能,可判断玻璃电极是否破损;
	套
	4
	
	
	一体化污水处理设备-厌氧区、缺氧区，随工艺设备成套提供

	21
	AT（MLSS）-403A~D，mlss污泥浓度计
	双光束散射光测试法，精确度<测量值的3%,分辨率0.1mg/L,响应时间1s,清洗系统超声波自动清洗系统,自检功能电极自诊断功能,当光学镜片表面沾污或清洗系统有故障时输出警报信号;探头防护等级IP68,控制器防护等级IP66。
	套
	4
	
	
	一体化污水处理设备-缺氧区、好氧区，随工艺设备成套提供

	22
	AT（N03N）-404A~B，硝氮分析仪
	离子选择性电极原理，分体式,传感器:1~1000mg/l,变送器:4~20mA,故障报警,220VAC。内置NTC温度补偿探头,精确度:±0.5K,t（95）<20s,故障自诊断、电极自清洁功能,含刮泥板等配套辅助设备;探头防护等级IP68,控制器防护等级IP66。
	套
	2
	
	
	一体化污水处理设备-好氧区，随工艺设备成套提供

	23
	LIT-501，超声波液位计
	分体式,0~8m,波束角小于12°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	一体化污水处理设备-清水箱 ，随工艺设备成套提供

	24
	LIT-601，超声波液位计
	分体式,0~6m,波束角小于12°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	接触消毒池

	25
	AT（PH）-602，PH测量仪
	分体式,0-14,IP68,4-20mA输出,自动温度补偿,支架投入式,故障报警
	套
	1
	
	
	接触消毒池

	26
	PIT-603，压力变送器
	一体式,IP68,4-20mA输出,量程:0~20Bar,故障报警,附阻尼截止阀
	套
	1
	
	
	接触消毒池，随稳压罐设备成套提供

	27
	FITQ-604，明渠流量计
	Ultra4+dBMACH3;分辨率0.1m;0.025%%%FS;4-20mA输出,故障报警
	套
	1
	
	
	巴氏计量槽

	28
	LSIT-701，污泥界面仪
	分体式,0.5~10m,分辨率0.01m,IP68,4-20mA输出,故障报警
	套
	1
	
	
	储泥池

	29
	FITQ-801，加药电磁流量计
	DN25,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;
	套
	1
	
	
	污泥脱水机房，随工艺设备成套提供

	30
	FITQ-802，污泥电磁流量计
	DN150,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;
	套
	1
	
	
	污泥脱水机房，随工艺设备成套提供

	31
	LIT-803，超声波液位计
	分体式,0~6m,波束角小于12°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值 量程:0~50ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率0.1ppm
	套
	1
	
	
	污泥脱水机房，随工艺设备成套提供

	32
	AT（H2S）-804，H2S气体检测仪
	含声光报警蜂鸣器+双气体探头
	套
	1
	
	
	污泥脱水机房

	33
	加药系统电磁流量计
	DN20,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;
	套
	6
	
	
	加药间加药系统，随工艺设备成套提

	34
	加药系统磁翻板液位计
	配套储罐,PVC材质,输出4-20mA信号
	套
	7
	
	
	加药间加药系统，随工艺设备成套提

	35
	AT（TN/TP）-1301~1302，总磷总氮分析仪
	总磷:过硫酸钾紫外氧化消解—钼酸铵分光光度法;总氮:过硫酸钾紫外氧化消解-紫外分光光度法。试剂计量系统:采用空气泵,溢流式试剂计量管。总磷量程:0-2mg/l量程可调,重复性:±3%%%F.S,最低检出限:0.02 mg/l。总氮量程:0-5 mg/l,重复性:±3%%%F.S;总氮分辨率:0.01mg/l;总氮最低检出限:0.06mg/l;MODBUS,测量时间:≤60 min;通讯接口:RS485;MODBUS;试剂用量:必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方,确保所用试剂为国内公开销售,并方便就近采购;电源:AC220V,50/60Hz;安装方式:落地式安装。
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	36
	AT（SS）-1301~1302，浊度在线分析仪
	散射光测试法，量程全自动切换,精度<1%%%,光源:860nm,★超声波自动清洗系统;★内置防闪电保护。光学镜片:蓝宝石:电极本体:V4A不锈钢1.4571
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	37
	AT（NH3N）-1301~1302，氨氮在线分析仪
	氨气敏电极法，氨氮分辨率0.01mg/l,准确度±2%%%,★重现性±3%%%FS,测量周期: 连续或10、15、20、25、30分钟可选,反应时间:<3分钟,能自动清洗、自动校正、自我诊断功能,试剂配方:公开,输出信号:4~20mA+MODBUS。
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	38
	AT（COD）-1301~1302，COD在线分析仪
	重铬酸钾法，最小测定周期30min;操作温度5-40℃,输出信号4~20mA+MODBUS,试剂用量必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方,确保所用试剂为国内公开销售,并方便就近采购。
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	39
	AT（pH/TT）-1301~1302，pH/TT在线分析仪
	玻璃复合电极法，探头自带温度测量和自动温度补偿功能,精度≤±0.01pH,探头防护等级IP68,控制器防护等级IP65;★具备高级自诊断功能,可判断玻璃电极是否破损, ★内置防闪电保护电路。输出信号:4~20mA+MODBUS。
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	40
	PLC-JS、CS，进水数据采集装置
	包括但不限于2个BMXNOM0200H模块
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室，用于与环保部门通讯,通讯接口符合环保部门要求

	41
	AS1301-JS、CS，自动采样器
	
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	42
	AS1301-JS、CS，取样过滤系统
	包括:采用泵2套(1用1备)、采样管路等。
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	43
	UPS-JS、CS，进/出水仪表UPS电源
	3kVA,30min,含电池组,UPS电源柜
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	44
	FITQ-1401，电磁流量计
	DN350,分体式,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;法兰标准:GB9115.1;本体材质:碳钢,电极材质:316L,衬里材质:氯丁橡胶;防护等级:IP68,接地形式:304接地环
	套
	1
	
	
	粗格栅至细格栅，总图流量计井L01

	45
	FITQ-1402，电磁流量计
	DN200,分体式,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;法兰标准:GB9115.1;本体材质:碳钢,电极材质:316L,衬里材质:氯丁橡胶;防护等级:IP68,接地形式:304接地环
	套
	1
	
	
	细格栅至调节池，总图流量计井L02

	46
	FITQ-1403A~B，热式气体流量计
	插入式,分体式,DN150,量程0~400Nm3/min,输出信号4-20mA+MODBUS,配套截止阀及安装底座,测量精度:≤2.5%%%,供电220V,防护等级IP65,监测压力≤1.6MPa。
	套
	2
	
	
	鼓风机房至一体化污水处理设备，总图流量计井L04

	47
	FITQ-1404，电磁流量计
	DN150,分体式,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;法兰标准:GB9115.1;本体材质:碳钢,电极材质:316L,衬里材质:氯丁橡胶;防护等级:IP68,接地形式:304接地环
	套
	1
	
	
	一体化污水处理设备至储泥池，总图流量计井L05

	48
	便携式硫化氢气体测定仪
	量程:0~50ppm,内置声光报警装置,含液晶数显;连续工作时间>24h;
	套
	2
	
	
	

	49
	便携式氯气气体测定仪
	量程:0~50ppm,内置声光报警装置,含液晶数显;连续工作时间>24h;
	套
	2
	
	
	

	50
	仪表保护箱
	不锈钢304带观察口,厚度不小于1.5mm,IP55,尺寸为W*H*D(宽*高*深)=400*500*300。
	套
	42
	
	
	以实际用量为准

	51
	AT（EX）-1501，可燃性气体检测报警仪
	量程:0~100%%%LEL,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率1%%%LEL，共计1套气体探测器,1套2通道气体报警控制器,含1套声光报警器
	套
	1
	
	
	危废暂存间

	52
	AT（CO）-1501，CO气体检测报警仪
	量程:0~1000ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率0.1ppm，共计1套气体探测器,1套2通道气体报警控制器,含1套声光报警器
	套
	1
	
	
	危废暂存间

	53
	AT（CL2）-1501，氯气气体检测报警仪
	量程:0~20ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<20s,分辨率0.1ppm，共计1套气体探测器,1套2通道气体报警控制器,含1套声光报警器
	套
	1
	
	
	危废暂存间

	54
	AT-1501，一体式雨量计筒
	测量范围:≤4mm/min(降水强度),分辨率:0.2mm,输出:4-20mA 
	套
	1
	
	
	总图

	55
	FITQ-405A~B，热式气体流量计
	插入式,分体式,DN80,量程0~400Nm3/min,输出信号4-20mA+MODBUS,配套截止阀及安装底座,测量精度:≤2.5%%%,供电220V,防护等级IP65,监测压力≤1.6MPa。
	套
	2
	
	
	生化池-好氧区曝气支管

	十八
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	

	一
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	

	1
	室外高清网络球型摄像机
	星光级,IP65,400万像素,20米红外照射距离;焦距:4.8-110mm,23倍光学变焦、16倍数字变焦1920×1080@60fps;0 Lux with IR;支持自动巡航、自动补光、入侵检测功能
	个
	20
	
	
	

	2
	室内高清网络枪型摄像机
	400万像素,20米红外照射距离;焦距:4.8-110mm,23倍光学变焦、16倍数字变焦1920×1080@60fps;0 Lux with IR;支持POE供电、自动补光、入侵检测功能
	个
	14
	
	
	其中5套含防腐涂层,用于加药间、污泥脱水机房等单体;其中1套采用隔爆型,防爆等级:Ex db IIC T6 Gb,用于危废暂存间。

	3
	室内高清网络半球型摄像机
	400万像素,20米红外照射距离;焦距:4.8-110mm,23倍光学变焦、16倍数字变焦1920×1080@60fps;0 Lux with IR;支持POE供电、自动补光、入侵检测功能
	个
	4
	
	
	安装于综合楼

	4
	网络存储服务器
	内置数据盘位数存储:12个,支持企业级SATA II硬盘扩展存储。
	套
	1
	
	
	

	5
	磁盘阵列
	含8个8TB监控专用硬盘
	套
	1
	
	
	

	6
	
	视频监控核心交换机:三层管理型千兆交换机,2光12电
	个
	1
	
	
	位于综合楼机房

	7
	交换机(视频监控系统)
	二层交换机:二层交换技术,2光24电,支持POE功能
	个
	1
	
	
	位于设备保护箱XW1

	8
	
	二层交换机:二层交换技术,2光16电,支持POE功能
	个
	2
	
	
	位于设备保护箱XW2、3中

	9
	视频工作站
	材料统计及具体参数见控制系统设备材料表
	套
	1
	
	
	

	10
	户外现场CCTV箱
	(H×W×D)400×500×300,厚度不低于1.5mm,不锈钢304,IP55,含隔离变、电源防雷器、空气开关、电源,辅料等。
	套
	20
	
	
	暂定,数量可根据摄像机数量调整

	11
	监控立杆及安装支架基础
	监控立杆:采用不锈钢304材质,高度为3.5米;安装基础:混凝土C25,大小不小于50×50×70m(长宽深),含避雷针、接地排等。
	套
	20
	
	
	暂定,数量可根据摄像机数量调整

	12
	设备保护箱
	(H×W×D)400×500×200,挂墙安装,IP44,含安装导轨、辅料等。
	套
	3
	
	
	以实际用量为准

	大开门片区污水厂设备清单

	一
	工艺主要设备
	
	
	
	
	
	

	编号
	名   称
	规   格
	单位
	数量
	
	
	备   注

	
	粗格栅及进水泵房
	
	
	
	
	
	

	1
	潜水排污泵
	Q=420m3 /h,H=11m,N=18.5kW
	套
	1
	
	
	2#泵变频;二期增加一台变频泵

	2
	潜水排污泵
	 Q=210m3/h,H=11m,N=11KW
	套
	2
	
	
	变频、大小泵互为备用

	3
	反捞式格栅捞污机
	FHG-1.0X5.7 栅条间距b=25mm,H=5.8m，不锈钢
	套
	2
	
	
	安装角度75°,N=1.1kW,近期1用1备

	4
	螺旋输送压榨机
	WLS-300,长度4.5m
	套
	1
	
	
	与反捞式格栅捞污机配套,N=1.5kW

	5
	电动单梁起重机
	LX型起重量1t,跨度3.4m,N=2x0.4+1.5+0.2KW
	套
	1
	
	
	配套CD11-18D电动葫芦

	6
	铸铁镶铜闸门
	SYZ800,外附式安装，球墨铸铁
	套
	4
	
	
	配套SQDA45启闭机,N=1.1kW

	7
	蝶式微阻缓闭止回阀
	DN350,1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	8
	电动蝶阀
	DN350,1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	9
	双法兰传位接头
	DN350
	个
	1
	
	
	详见02S403-92

	10
	手动蝶阀
	DN350,1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	11
	蝶式微阻缓闭止回阀
	DN250,1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	12
	电动蝶阀
	DN250,1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	13
	双法兰传位接头
	DN250
	个
	2
	
	
	详见02S403-92

	14
	手动蝶阀
	DN250,1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	15
	轴流风机
	Q=1104m3/h,全压304Pa,N=0.19kW 
	个
	2
	
	
	

	
	细格栅及沉砂池
	
	
	
	
	
	

	
	细格栅系统
	
	
	
	
	
	

	1
	内进流孔板式细格栅
	B=1.2m,H=1.5m,网孔5mm,N=1.5Kw，SS304
	台
	2
	
	
	格栅上口带封闭盖板

	2
	手动蝶阀
	DN350 1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	3
	溜槽
	B=300mm,SS304
	套
	1
	
	
	细格栅配套

	4
	落料管
	配套，SS304
	套
	1
	
	
	细格栅和溜槽配套

	5
	栅渣压榨机
	栅渣处理量≥4m3/h,N=2.2kw;SS304
	台
	1
	
	
	配套撇渣小斗车

	6
	中压冲洗泵
	Q=20m3/h,H=70m,N=7.5kW
	台
	2
	
	
	1用1备,配套阀门组

	7
	电动闸阀
	DN100,N=150W
	套
	1
	
	
	

	8
	中压水箱
	V=6m3SS304
	套
	1
	
	
	304不锈钢制作

	9
	不锈钢渠道闸门
	1400x1200
	套
	2
	
	
	

	
	沉砂池系统
	
	
	
	
	
	

	10
	旋流沉砂池及配套设备
	直径Φ2130,钢制走道板连接构筑物
	台
	2
	
	
	配套走道板、气提排沙砂装置

	11
	立体旋流洗砂机
	Q=40m3/h
	台
	1
	
	
	

	12
	砂水分离器
	Q=40m3/h,N=1.1kw 
	台
	1
	
	
	含管配件、阀门、撇渣小斗车

	13
	鼓风机
	Q=1.79m3/min,P=39.2KPa,N=3.0kW
	台
	2
	
	
	一用一备,含配套阀门,隔声罩

	14
	手动蝶阀
	DN300 1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	15
	伸缩接头
	DN300 1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	16
	伸缩接头
	DN400 1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	17
	伸缩接头
	DN700 1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	18
	闸阀
	DN50 1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	19
	电动闸阀
	DN50,N=150W
	套
	2
	
	
	

	
	水解酸化池及调节池
	
	
	
	
	
	

	1
	高速潜水搅拌器
	N=2.5kW
	套
	2
	
	
	调节池安装

	2
	潜水提升泵
	Q=300m3/h,H=10m,N=15kW
	套
	2
	
	
	变频,1用1备,调节池安装

	3
	潜水排污泵
	Q=25m3/h H=10m  N=3.0kW
	套
	2
	
	
	变频,1用1备,排泥渠安装

	4
	双法兰蝶阀
	DN400,PN1.0MPa
	套
	1
	
	
	进水管道立管安装

	5
	双法兰蝶阀
	DN350,PN1.0MPa
	套
	6
	
	
	室外安装

	6
	双法兰蝶阀
	DN300,PN1.0MPa
	套
	2
	
	
	放空管道安装

	7
	双法兰蝶阀
	DN150,1.0MPa
	套
	2
	
	
	立管安装

	8
	双法兰伸缩节 
	DN400,PN1.0MPa
	套
	1
	
	
	进水管道立管安装

	9
	双法兰伸缩节 
	DN350,PN1.0MPa
	套
	6
	
	
	室外安装

	10
	双法兰伸缩节 
	DN300,PN1.0MPa
	套
	2
	
	
	放空管道安装

	11
	双法兰伸缩节 
	DN150,1.0MPa
	套
	2
	
	
	立管安装

	12
	双法兰可曲挠橡胶管接头
	DN100,1.0MPa
	套
	1
	
	
	给水管道安装

	13
	双法兰可曲挠橡胶管接头
	DN50,1.0MPa
	套
	6
	
	
	立管安装

	14
	止回阀
	DN350,PN1.0MPa
	套
	2
	
	
	出水泵安装

	15
	止回阀
	DN150,1.0MPa
	套
	2
	
	
	立管安装

	16
	减压型倒流防止器
	DN100,1.0MPa
	套
	1
	
	
	详见12S108-1-12

	17
	快开排泥阀
	DN150,1.0MPa,0.09kW
	套
	6
	
	
	

	18
	刀形闸阀
	DN150,1.0MPa
	套
	6
	
	
	

	19
	电磁四通阀
	DN15,1.0MPa
	套
	6
	
	
	AC220

	20
	双法兰闸阀
	DN100,1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	21
	球阀
	DN50,1.0MPa
	套
	6
	
	
	穿孔排泥管冲洗

	22
	Y型过滤器
	DN100,1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	23
	不锈钢堰板
	L=7250mm
	套
	2
	
	
	水解酸化池进水渠

	24
	生物组合填料
	Φ150,H=2000mm,带安装绳
	m3
	342
	
	
	含10%损耗

	25
	配水与流场调控装置
	不锈钢304材质,根据流态计算确定尺寸
	套
	4
	
	
	

	26
	检修平台
	钢格栅15.2mx1.5m
	套
	1
	
	
	污泥区安装

	
	生化池、污泥泵房及二沉池
	
	
	
	
	
	

	A
	生化池
	
	
	
	
	
	

	A1
	潜水搅拌器
	N=1.5kW,叶片直径Φ260mm
	台
	2
	
	
	厌氧区

	A2
	潜水推流器
	N=2.5kW,,叶片直径Φ1400mm
	台
	4
	
	
	缺氧区

	A3
	手动蝶阀
	DN350,Pn=1.0MPa
	只
	1
	
	
	进水管

	A4
	下开式镶铜铸铁电动闸门
	500x500
	台
	4
	
	
	进水渠,配套手电两用启闭机,N=1.5kW

	A5
	硬密封电动调节阀
	DN150,Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	空气支管

	A6
	硬密封手动蝶阀
	DN100,Pn=1.0MPa
	只
	6
	
	
	空气支管

	A7
	硝化液回流泵
	Q=156m3/h,H=0.8m,N=1.5kW
	台
	4
	
	
	全部变频,4用

	A8
	污泥回流泵
	Q=104m3/h,H=7m,N=5.5kW
	台
	4
	
	
	全部变频,2用2备

	A9
	剩余污泥泵
	Q=50m3/h,H=15m,N=4.0kW
	台
	2
	
	
	1用1备

	A10
	蝶式微阻缓闭止回阀
	DN150,Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	剩余污泥管

	A11
	手动蝶阀
	DN150,Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	剩余污泥管

	A12
	手动蝶阀
	DN300,Pn=1.0MPa
	只
	4
	
	
	放空管

	A13
	管式微孔曝气器
	MS70-1000,曝气量≥5.0m3/h
	只
	252
	
	
	配套提供配气管、安装支架、冷凝水管等

	A14
	双法兰限位伸缩接头
	DN350
	只
	1
	
	
	B2F

	A15
	双法兰限位伸缩接头
	DN300
	只
	4
	
	
	B2F

	A16
	双法兰限位伸缩接头
	DN150
	只
	2
	
	
	B2F

	A17
	双法兰限位伸缩接头
	DN100
	只
	6
	
	
	B2F

	A18
	冲洗龙头
	SN50
	只
	2
	
	
	

	A19
	手动闸阀
	DN50,Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	B
	二沉池
	
	
	
	
	
	

	B1
	悬挂式中心传动刮泥机
	φ13m,N=2.2kW,周边行走线速度2m/min
	套
	2
	
	
	水下不锈钢,配套导流筒

	B2
	工作桥
	LXH=13x1.2m
	套
	2
	
	
	刮泥机配套

	B3
	排渣斗
	
	套
	2
	
	
	刮泥机配套

	B4
	套筒阀
	DN200
	套
	2
	
	
	刮泥机配套

	B5
	浮渣挡板
	
	套
	2
	
	
	刮泥机配套

	B6
	出水堰板
	
	套
	2
	
	
	刮泥机配套

	B7
	手动蝶阀
	DN200,Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	放空管

	B8
	双法兰限位伸缩接头
	DN200
	只
	2
	
	
	B2F

	B9
	冲洗龙头
	SN50
	只
	2
	
	
	

	B10
	手动闸阀
	DN50,Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	
	混凝沉淀池
	
	
	
	
	
	

	1
	机械混合搅拌器
	JBZ1000-4,N=4KW,84r/min
	套
	1
	
	
	变频调速,配套支架

	2
	絮凝搅拌器
	Φ=800mm,N=1.1KW,40r/min
	套
	2
	
	
	变频调速,配套支架

	3
	絮凝中心筒
	直径Φ1100,H=4.09,5mm厚，不锈钢
	套
	2
	
	
	配套稳流板,支架

	4
	中心传动浓缩机
	Φ=7m,N=0.75kW
	套
	1
	
	
	

	5
	螺杆泵(污泥回流)
	Q=15m3/h,P=0.6MPa,N=4kW
	套
	2
	
	
	一用一备,均变频,含连接阀件

	6
	螺杆泵(剩余污泥)
	Q=8m3/h,P=0.6MPa,N=3kW
	套
	2
	
	
	一用一备,含连接阀件

	7
	集水槽
	B=0.3m,H=0.5m,L=2.8m，不锈钢
	套
	10
	
	
	配套集水孔

	8
	斜管填料
	安装角度60°,L=1.0m,Φ=65mm，PVC
	m2
	32
	
	
	配套斜管支架

	9
	排污泵
	Q=20m3/h,H=10m,N=1.5KW
	套
	1
	
	
	参01S305-17,配套阀门

	11
	电动葫芦
	H=5m,N=1.5+0.2kW,W=1t
	套
	1
	
	
	配套工字钢

	12
	手动闸阀
	DN200,Pn=1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	13
	手动闸阀
	DN50,Pn=1.0MPa
	套
	7
	
	
	

	14
	手动蝶阀
	DN400,Pn=1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	15
	手动蝶阀
	DN200,Pn=1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	16
	手动蝶阀
	DN100,Pn=1.0MPa
	套
	4
	
	
	

	17
	手动蝶阀
	DN80,Pn=1.0MPa
	套
	4
	
	
	

	18
	手动蝶阀
	DN65,Pn=1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	19
	微阻缓闭止回阀
	DN80,Pn=1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	20
	微阻缓闭止回阀
	DN65,Pn=1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	21
	伸缩接头
	DN400,Pn=1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	22
	伸缩接头
	DN200,Pn=1.0MPa
	套
	4
	
	
	

	23
	伸缩接头
	DN100,Pn=1.0MPa
	套
	4
	
	
	

	24
	伸缩接头
	DN80,Pn=1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	25
	伸缩接头
	DN65,Pn=1.0MPa
	套
	2
	
	
	

	26
	干粉灭火器
	MF/ABC2
	具
	2
	
	
	

	
	滤池、接触消毒池及巴氏计量槽
	
	
	
	
	
	

	1
	精密过滤器
	Q=5000m3/d,Kz=1.4,n=2.0rpm/min,N=0.55kW
	台
	1
	
	
	二期新增1台

	2
	反冲洗水泵
	N=2.2kW
	套
	1
	
	
	二期新增1台

	3
	双法兰传位接头 
	DN500,Pn=1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	4
	法兰式电动蝶阀 
	DN500,Pn=1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	5
	双法兰传位接头 
	DN700,Pn=1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	6
	法兰式电动蝶阀 
	DN700,Pn=1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	7
	法兰式手动蝶阀 
	DN500,Pn=1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	8
	双法兰传位接头 
	DN500,Pn=1.0MPa
	套
	1
	
	
	

	9
	巴氏流量槽
	喉管宽b=0.25m，钢制
	套
	1
	
	
	

	10
	中水回用泵
	Q=50m3/h,H=35m,P=11kW
	台
	2
	
	
	1用1备

	11
	手动蝶阀
	DN80,Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	12
	微阻缓闭止回阀
	DN80,Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	13
	伸缩接头
	DN80,Pn=1.0MPa
	只
	2
	
	
	VSSJA,中水回用管

	14
	稳压罐
	V=330L
	套
	1
	
	
	

	15
	手动蝶阀
	DN150,Pn=1.0MPa
	只
	1
	
	
	

	16
	伸缩接头
	DN150,Pn=1.0MPa
	只
	1
	
	
	VSSJA,中水回用管

	17
	进水可调堰板
	LXB=5700X400，不锈钢
	个
	1
	
	
	

	18
	出水可调堰板
	LXB=3700X400，不锈钢
	个
	1
	
	
	

	
	鼓风机房、加药间、变配电间及出水在线监测室
	
	
	
	
	
	

	一
	鼓风机房

	3
	电动单梁悬挂式起重机
	Gn=2t,S=5m,N=2x0.4+4.5+0.4kW
	套
	1
	
	
	配电动葫芦CD12-9D

	4
	轴流风机
	T35-11-2.8,叶片角度25°,N=0.18kW
	只
	2
	
	
	风量为2685m3/h

	二
	加药间
	
	
	
	
	
	

	2.1
	PAM加药系统
	
	
	
	
	
	

	9
	一体化溶解加药装置
	加药量:1kg/h  P=1.5kW
	台
	1
	
	
	

	10
	螺杆泵
	Q=0~400L/h,H=0.50MPa,N=0.37KW
	台
	2
	
	
	均变频,一期1用1备,二期增加1只,2用1备
加药泵厂家配套提供,

	
	压力表
	0-1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	
	电磁流量计
	DN32
	只
	2
	
	
	

	
	后稀释装置
	配套制备装置
	套
	2
	
	
	

	
	手动球阀
	DN32
	只
	12
	
	
	加药装置厂家配套提供

	
	撬装内部管路管件
	卡盘,法兰,螺栓,管,弯头,三通,大小头，UPVC
	套
	2
	
	
	加药装置厂家配套提供

	
	PLC控制柜
	
	套
	1
	
	
	加药装置厂家配套提供

	2.2
	PAC加药系统
	
	
	
	
	
	

	11
	加药储罐
	Φ2800x3600mm,V=20m3
	台
	1
	
	
	含泄空阀、爬梯等配件,配套超声波液位计

	12
	机械隔膜计量泵
	隔膜式,N=0.25kW,Q=0~100L/h,H=30m
	只
	2
	
	
	PAC投加泵一期1用1备,二期增加1台
隔膜泵厂家配套提供
化工泵

	
	手动球阀
	DN25
	只
	4
	
	
	

	
	Y型过滤器
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	脉冲阻尼器
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	泄压阀
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	背压阀
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	电动球阀
	DN25
	只
	2
	
	
	

	13
	卸料泵
	10m3/h,10m,3kW
	只
	1
	
	
	

	2.3
	碳源加药系统
	
	
	
	
	
	

	14
	加药储罐
	Φ2310x2930mm,V=10m3
	台
	1
	
	
	含泄空阀、爬梯等配件,配套超声波液位计

	15
	机械隔膜计量泵
	隔膜式,N=0.25kW,Q=0~400L/h,H=30m
	只
	2
	
	
	碳源投加泵一期1用1备,二期增加一台
隔膜泵厂家配套提供
化工泵

	
	手动球阀
	DN25
	只
	4
	
	
	

	
	Y型过滤器
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	脉冲阻尼器
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	泄压阀
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	背压阀
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	电动球阀
	DN25
	只
	2
	
	
	

	16
	卸料泵
	10m3/h,10m,3kW
	只
	1
	
	
	

	2.4
	加氯系统
	
	
	
	
	
	

	17
	加药储罐
	Φ1810x2800mm,V=7m3
	台
	1
	
	
	含泄空阀、爬梯等配件,配套超声波液位计

	18
	机械隔膜计量泵
	隔膜式,N=0.25kW,Q=0~100L/h
	只
	2
	
	
	次氯酸钠投加泵一期1用1备,二期增加一台
隔膜泵厂家配套提供
化工泵

	
	手动球阀
	DN25
	只
	4
	
	
	

	
	Y型过滤器
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	脉冲阻尼器
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	泄压阀
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	背压阀
	DN25
	只
	2
	
	
	

	
	电动球阀
	DN25
	只
	2
	
	
	

	19
	卸料泵
	10m3/h,10m,3kW
	只
	1
	
	
	

	20
	轴流风机
	T35-11-2.8,叶片角度25°,N=0.18kW
	只
	4
	
	
	风量为2685m3/h

	三
	机修仓库
	
	
	
	
	
	

	21
	电动单梁悬挂式起重机
	Gn=3t,S=3m,N=2x0.4+4.5+0.4kW
	套
	1
	
	
	配电动葫芦CD13-6D

	四
	消防系统
	
	
	
	
	
	

	22
	轻便消防水龙柜
	含轻便消防水龙、卷盘、活接头、阀门、真空破坏器等
	套
	1
	
	
	详12S108-2-P42

	
	污泥浓缩池及污泥脱水机房
	
	
	
	
	
	

	
	A、污泥脱水机房
	
	
	
	
	
	

	A1
	带式压滤机
	DNY1500F,带宽1500,N=2.25kw
	套
	1
	
	
	配套控制柜,远期增加1台

	A2
	进料泵
	Q=7.5~24m3/h,P=0.3MPa, N=7.5kW
	台
	2
	
	
	近期一用一备,远期两用，加一台干备

	A3
	倾斜无轴螺旋输送机
	10~16m3/h, φ360, L=8.0m, N=4.0KW,a=23°
	台
	1
	
	
	

	A4
	水平无轴螺旋输送机
	10~16m3/h,φ360,L=12.0m,N=4.0KW
	台
	1
	
	
	

	A5
	冲洗水泵
	Q=24m3/h,H=66m, N=7.5kW
	台
	2
	
	
	压滤机厂家配套,配套进出水阀门

	A6
	空压机
	Q=0.2m3/min,P=0.8MPa,N=1.5kW
	台
	1
	
	
	压滤机厂家配套,远期增加1台

	A7
	轴流风机
	T35-11 Q=3074m3/h H=214Pa N=0.25KW 
	台
	3
	
	
	

	A8
	PAM加药一体机
	Q=1kg/h,P=4.0kW
	台
	1
	
	
	

	A9
	PAM加药泵
	Q=0~1600L/h,H=20m,P=0.55kW
	台
	2
	
	
	变频,1用1备,螺杆泵,远期增加1台

	A10
	电动单梁悬挂起重机
	LX型,S=7.0m,G=5t,N=2×0.8+7.5+0.8KW,H=7m
	套
	1
	
	
	配套工字钢,电动葫芦

	A11
	洗手盆
	配套
	个
	1
	
	
	

	A12
	干粉灭火器
	MF/ABC4,磷酸铵盐
	套
	4
	
	
	

	A13
	闸阀
	DN200,PN=1.0MPa
	只
	3
	
	
	

	A14
	闸阀
	DN100,PN=1.0MPa
	只
	3
	
	
	

	A15
	闸阀
	DN80,PN=1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	A16
	闸阀
	DN50,PN=1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	A17
	闸阀
	DN25,PN=1.0MPa
	只
	3
	
	
	

	A18
	伸缩接头
	DN100,PN=1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	A19
	伸缩接头
	DN80,PN=1.0MPa
	只
	2
	
	
	

	A20
	倒流防止器
	DN50,PN=1.0MPa
	只
	1
	
	
	

	A21
	手动球阀
	DN50,PN=1.0MPa
	只
	4
	
	
	

	A22
	水表
	DN50，PN=1.0MPa
	只
	1
	
	
	

	
	B、污泥浓缩池
	
	
	
	
	
	

	B1
	中心传动浓缩机
	D=5m,H=5.75m,功率N=1.1kW
	台
	2
	
	
	配套工作桥

	B2
	稳流筒
	D=1.2m,H=0.8m，钢制
	台
	2
	
	
	浓缩机配套

	B3
	不锈钢堰板
	250x4300,厚5mm，SS304
	块
	8
	
	
	详见大样图

	B4
	挡渣板
	300x13500,δ=3mm，SS304
	套
	2
	
	
	详见大样图

	B5
	集渣斗
	配套，SS304
	套
	2
	
	
	详见大样图

	B6
	闸阀
	DN150,PN=1.0MPa
	只
	6
	
	
	

	B7
	闸阀
	DN50,PN=1.0MPa
	只
	1
	
	
	冲洗管

	B8
	伸缩接头
	DN150,PN=1.0MPa，钢制
	只
	4
	
	
	VSSJA

	
	除臭系统
	
	
	
	
	
	

	一
	除臭系统
	除臭风量15000m3/h
	
	
	
	
	

	
	除臭系统成套控制柜
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	1
	生物滤池
	设计有效停留时间不小于40s
Q=15000m3/h,L*W*H=9.2m*6.0m*3.0m
	套
	1
	
	
	采用玻璃钢双层板,配套循环水箱

	2
	风机
	15000m3/h,22kW,3200Pa,
	台
	1
	
	
	风机含进出口软连接、隔音罩、电气控制柜,
等材料;由厂家成套提供

	3
	循环水泵
	Q=30m3/h,4kW,H=20m,
	套
	2
	
	
	1用1备,成品,含配套止回阀、闸阀、过滤器等

	4
	加湿水泵
	Q=20m3/h,3kW,H=20m,
	台
	1
	
	
	成品,含配套止回阀、闸阀、过滤器等

	5
	填料
	预洗段PP填料及生物段复合生物填料
	批
	1
	
	
	

	6
	循环水箱
	尺寸:1.5m3
	套
	2
	
	
	配套喷淋管路、过滤器、流量计、液位开关等

	7
	臭气排放筒
	直径0.7m,H=15m
	套
	1
	
	
	玻璃钢材质,含碳钢防腐支架

	8
	电控箱
	落地式,SS304,防护等级IP55
	套
	1
	
	
	成品,含配套止回阀、闸阀、过滤器等

	9
	配套仪表
	含pH计、液位计等 
	套
	1
	
	
	含PLC

	10
	喷淋系统
	含喷嘴、管路、阀门 
	批
	1
	
	
	

	二
	风阀及密封罩
	
	
	
	
	
	

	11
	风量调节阀
	DN100
	个
	1
	
	
	

	12
	风量调节阀
	DN200
	个
	5
	
	
	

	13
	风量调节阀
	DN300
	个
	3
	
	
	

	14
	风量调节阀
	DN600
	个
	1
	
	
	

	15
	风量调节阀
	DN700
	个
	1
	
	
	风机进口

	16
	粗格栅密闭罩
	不锈钢骨架+钢化玻璃/PC耐力板
	平方米
	19
	
	
	密闭罩面积暂估,为展开面积

	17
	细格栅密闭罩
	不锈钢骨架+钢化玻璃/PC耐力板
	平方米
	17
	
	
	密闭罩面积暂估,为展开面积

	18
	脱水机密闭罩
	不锈钢骨架+钢化玻璃/PC耐力板
	平方米
	90
	
	
	密闭罩面积暂估,为展开面积

	三
	管道
	
	
	
	
	
	

	1
	90°弯头
	DN700，玻璃钢
	个
	2
	
	
	

	2
	90°弯头
	DN600，玻璃钢
	个
	6
	
	
	

	3
	90°弯头
	DN500，玻璃钢
	个
	6
	
	
	

	4
	90°弯头
	DN400，玻璃钢
	个
	6
	
	
	

	5
	90°弯头
	DN200，玻璃钢
	个
	10
	
	
	

	6
	90°弯头
	DN150，玻璃钢
	个
	7
	
	
	

	7
	90°弯头
	DN100，玻璃钢
	个
	13
	
	
	

	8
	45°弯头
	DN150，玻璃钢
	个
	4
	
	
	

	9
	三通
	DN700✖️200，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	10
	三通
	DN700✖️300，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	11
	三通
	DN600✖️250，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	12
	三通
	DN600✖️200，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	13
	三通
	DN500✖️250，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	14
	三通
	DN400，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	15
	三通
	DN400✖️100，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	16
	三通
	DN300✖️200，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	17
	三通
	DN300✖️100，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	18
	三通
	DN250✖️200，玻璃钢
	个
	2
	
	
	

	19
	三通
	DN200，玻璃钢
	个
	6
	
	
	

	20
	三通
	DN200✖️100，玻璃钢
	个
	6
	
	
	

	21
	三通
	DN150，玻璃钢
	个
	2
	
	
	

	22
	三通
	DN100，玻璃钢
	个
	6
	
	
	

	23
	异径管
	DN700✖️600，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	24
	异径管
	DN600✖️500，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	25
	异径管
	DN500✖️400，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	26
	异径管
	DN400✖️150，玻璃钢
	个
	2
	
	
	

	27
	异径管
	DN400✖️100，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	28
	异径管
	DN300✖️200，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	29
	异径管
	DN250✖️100，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	30
	异径管
	DN250✖️200，玻璃钢
	个
	1
	
	
	

	31
	异径管
	DN200✖️100，玻璃钢
	个
	4
	
	
	

	32
	收集风管
	DN700，玻璃钢
	m
	10
	
	
	

	33
	收集风管
	DN600，玻璃钢
	m
	60
	
	
	

	34
	收集风管
	DN500，玻璃钢
	m
	45
	
	
	

	35
	收集风管
	DN400，玻璃钢
	m
	68
	
	
	

	36
	收集风管
	DN300，玻璃钢
	m
	5
	
	
	

	37
	收集风管
	DN250，玻璃钢
	m
	28
	
	
	

	38
	收集风管
	DN200，玻璃钢
	m
	53
	
	
	

	39
	收集风管
	DN150，玻璃钢
	m
	87
	
	
	

	40
	收集风管
	DN100，玻璃钢
	m
	63
	
	
	

	41
	收集风管
	DN50，玻璃钢
	m
	20
	
	
	

	42
	蝶阀
	DN50，玻璃钢
	个
	2
	
	
	

	43
	吸风口
	DN100/DN150/DN200，玻璃钢
	个
	32
	
	
	

	44
	支墩
	混凝土
	个
	61
	
	
	

	45
	管道支吊架
	成品
	套
	60
	
	
	

	二
	电气主要设备
	
	
	
	
	
	

	1
	粗格栅及进水泵房
	
	
	
	
	
	

	
	动力配电箱1AP
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱1AL
	
	台
	1
	
	
	

	
	起重机配电箱箱1APQ
	
	台
	1
	
	
	

	
	轴流风机控制箱1APZL
	
	台
	1
	
	
	

	
	格栅捞污系统控制箱1APG
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	潜水排污泵变频控制柜1APB1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	潜水排污泵变频控制柜1APB2
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	2
	细格栅及沉沙池
	
	
	
	
	
	

	
	动力配电箱2AP
	
	台
	1
	
	
	

	
	检修插座箱2APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	除砂系统控制柜2APS
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	细格栅系统控制柜2APG
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	MEB箱
	参见15 D502 P28
	只
	1
	
	
	

	3
	水解酸化池及调节池
	
	
	
	
	
	

	
	动力配电箱3AP
	
	台
	1
	
	
	

	
	检修插座箱3APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	潜水提升泵控制柜3APB1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	潜水排污泵控制柜3APB2
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	快开排泥阀配电箱3APF
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	1#潜水搅拌器控制箱3APJ1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	2#潜水搅拌器控制箱3APJ1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	MEB箱
	参见15 D502 P28
	只
	1
	
	
	

	4
	生化池、污泥泵房及二沉池
	
	
	
	
	
	

	
	动力配电箱4AP
	
	台
	1
	
	
	

	
	检修插座箱4APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	1#~2#搅拌器控制箱4APJ1~2
	
	台
	2
	
	
	厂家自带

	
	1#~4#推流器控制箱4APT1~4
	
	台
	4
	
	
	厂家自带

	
	硝化液回流泵控制箱4APB1~2
	
	台
	2
	
	
	厂家自带

	
	污泥回流泵控制箱4APB3~4
	
	台
	2
	
	
	厂家自带

	
	剩余污泥泵控制箱4APB5
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	1#~2#刮泥机控制箱4APN1~2
	
	台
	2
	
	
	厂家自带

	
	MEB箱
	参见15 D502 P28
	只
	1
	
	
	

	5
	混凝沉淀池
	
	
	
	
	
	

	
	动力配电箱5AP
	
	台
	1
	
	
	

	
	检修插座箱5APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明插座箱5AL
	
	台
	1
	
	
	

	
	起重机配电箱5APQ
	
	台
	1
	
	
	

	
	污泥回流泵控制柜5APH
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	剩余污泥泵控制柜5APS
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	1#絮凝搅拌器控制柜5APXJ1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	2#絮凝搅拌器控制柜5APXJ2
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	机械混合搅拌器控制柜5APHJ
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	中心传动浓缩机控制箱5APN
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	潜污泵控制箱5APB
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	MEB箱
	参见15 D502 P28
	只
	1
	
	
	

	6
	滤池、接触消毒池及巴氏计量槽
	
	
	
	
	
	

	
	动力配电箱6AP
	
	台
	1
	
	
	

	
	检修插座箱6APX
	
	台
	1
	
	
	

	
	中水回用泵控制柜6APHB
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	滤池控制柜6APLC
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	MEB箱
	参见15 D502 P28
	只
	1
	
	
	

	7
	污泥浓缩池及污泥脱水机房
	
	
	
	
	
	

	
	低压配电柜AN1
	
	台
	1
	
	
	

	
	低压配电柜AN2
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱7AL
	
	台
	1
	
	
	

	
	轴流风机配电箱7APZL
	
	台
	1
	
	
	

	
	起重机配电箱7APQ
	
	台
	1
	
	
	

	
	脱水系统控制柜7APT
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	1#带式浓缩脱水机一体机控制柜7APN1
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	2#带式浓缩脱水机一体机控制柜7APN2
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	等电位端子箱
	参见图集02D501-2
	台
	2
	
	
	

	8
	鼓风机房、加药间、配电间及出水在线监测室
	
	
	
	
	
	

	
	低压配电柜AN1
	
	台
	1
	
	
	

	
	低压配电柜AN2
	
	台
	1
	
	
	

	
	低压配电柜AN3
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱8AL1
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱8AL2
	
	台
	1
	
	
	

	
	应急照明配电箱8ALE
	
	台
	1
	
	
	

	
	1#起重机控制箱8APQ1
	
	台
	1
	
	
	

	
	2#起重机控制箱8APQ2
	
	台
	1
	
	
	

	
	轴流风机配电箱8APZL1
	
	台
	1
	
	
	

	
	轴流风机配电箱8APZL2
	
	台
	1
	
	
	

	
	加药系统控制柜8APY
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	等电位端子箱
	参见图集02D501-2
	台
	2
	
	
	

	9
	综合楼
	
	
	
	
	
	

	
	动力配电柜ZAP
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱1AL
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱2AL
	
	台
	1
	
	
	

	
	应急照明配电箱1ALE
	
	台
	1
	
	
	

	
	中控配电箱ZKAP
	
	台
	1
	
	
	

	10
	进水在线监测室及危废暂存间
	
	
	
	
	
	

	
	照明配电箱11AL
	
	台
	1
	
	
	

	11
	门卫
	
	
	
	
	
	

	
	照明配电箱12AL
	
	台
	1
	
	
	

	12
	总平
	
	
	
	
	
	

	
	路灯控制箱LD
	
	台
	1
	
	
	

	
	室外箱变
	
	台
	1
	
	
	

	三
	自控仪表主要设备
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	
	
	备注

	一
	中控系统
	
	
	
	
	
	

	1
	操作员站、工程师站、视频工作站
	CPU corei7,主频3.0以上。16G内存,2G独立显卡,128固态硬盘和1TB/7200转机械硬盘,千兆网卡,含正版操作系统,27寸显示器,鼠标键盘
	套
	4
	
	
	工程师站*1,操作员站*2,视频工作站*1

	2
	数据采集软件
	OI Servers Standard G-2.0
	套
	2
	
	
	

	3
	组态软件(开发版)
	AVEVA Development Studio 2023 Unlimited, Unlim/60K/500, Chinese
	套
	1
	
	
	

	4
	组态软件(运行版)
	InTouch HMI 2023 Workstation 60K Tag no I/O, Chinese
	套
	2
	
	
	

	5
	工业数据库及冗余库
	AVEVA Historian 2023, Standard 5,000 Tag
	套
	2
	
	
	

	6
	实时数据库客户端
	Historian Client Desktop 2023, Concurrent User Single
	套
	3
	
	
	

	7
	GPS时钟
	授时精度:20ns;12通道GPS接收机,寻星时间小于10秒;4个独立以太网口速率10/100M,协议兼容:Ethernet 2.0/IEE 802.3
	套
	1
	
	
	

	8
	数据库服务器
	R2250 V5,CPU/Intel CAL-SP 4208 8C/16T 11MB  2.1G 85W *2,服务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2,机械硬盘/2.5寸 600G
SAS3 10K RPM *8,磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下  *1,含管理软件,支持Linux环境
	套
	2
	
	
	机房 

	9
	数据采集服务器
	R2250 V5,CPU/Intel CAL-SP 4208 8C/16T 11MB  2.1G 85W *2,服务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2,机械硬盘/2.5寸 600G
SAS3 10K RPM *8,磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下  *1,含管理软件,支持Linux环境
	套
	2
	
	
	机房 

	10
	通讯服务器
	R2400 V5,CPU/Intel CAL-SP 4210 10C/20T 14MB  2.2G 85W *4,务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2,固态硬盘/2.5寸 480G
SATA3 PM883 TLC 1.3DWPD(3Y) *2,机械硬盘/2.5寸 600G SAS3 10K RPM *2磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下  *1,含管理软件,支持Linux环境
	套
	1
	
	
	机房 

	11
	工业以太网交换机
	核心交换机,中控系统用,网管型,2光14电,千兆
	套
	1
	
	
	机房 

	12
	不间断电源(UPS)
	15KVA,60min,含蓄电池组,UPS电源柜(2200*800*600)
	套
	1
	
	
	机房 

	13
	网络机柜
	42U,2200*800*800,IP4X
	套
	1
	
	
	机房 

	14
	中控操作台
	钢木结构,1200*800*600,含座椅、插座等
	套
	4
	
	
	

	15
	工控主机卫士
	IEGV3.0-JFDX,工控主机卫士V3.0,适用于工程师站、操作员站、服务器等工业主机工业现场主机进行可执行程序管理,防止病毒木马等恶意程序感染的安
全软件产品,带白名单机制,阻止包括Stuxnet、Flame、Havex、WannaCry、BlackEnergy等工控恶意程序;应具有白名单机制、安全U盘功能、外设管控功能、安全加固功能、安全检测功能、非法外联功能、威胁鉴定功能、漏洞防护功能、文件保护功能等。
	套
	9
	
	
	

	16
	工业互联防火墙
	TEGV2.0-JFDX,1U机架式,6个千兆电接口,单电源,网络吞吐率3Gbps,并发连接:30万,每秒新建:20000,含防病毒、防攻击等增强特性授权。支持2组bypass,支持断电Bypass和软件“看门狗”;支持用户自定义的安全策略、白名单自学习等功能;可对OPC UA/DA、Modbus、S7的值域级细粒度工业协议解析能力、支持工控协议格式规约检查,禁止不符合协议规约的通信;支持不少于12种工业协议的深度解析,支持100+种的工业协议识别
	套
	1
	
	
	

	17
	数据网关
	1U标准机架式安装; 安全数据单向导入,白名单机制,工业数据采集、数据信息单向摆渡、攻击防护、高可用性。
	套
	1
	
	
	

	18
	中控室配套辅料及等电位联结系统
	1.高分断小型漏电开关、数模化插座、直流电源、5口排插、网线, 光纤尾纤、线缆及以太网防雷器等;
2.等电位金属网格布置:宽100MM,厚0.3MM紫铜带,网格尺寸600MMX600MM;6mm2,16mm2铜导线;
3.等电位联结端子板:六端子,按图集15D502《等电位联结端子板墙上明装做法》 4.其他等
	套
	1
	
	
	

	二
	中控室大屏幕显示系统
	
	
	
	
	
	

	1
	全彩LED显示屏
	SAM-LP120;像素间距(mm):1.2*1.2;整屏净显示尺寸(mm):(W)* (H):3000*2025;
	平方米
	6.075
	
	
	

	2
	备用模组
	SAM-LP120,同批次备用模组
	块
	2
	
	
	

	3
	显示墙控制系统软件
	屏体内置图像处理器专用控制软件,对信号的实时处理与控制,具有3D动态自适应降噪及色彩自动校准功能
	套
	1
	
	
	

	4
	发送卡
	SMS2000,4K发送卡,3840x2160
	套
	1
	
	
	

	5
	支架及结构件
	落地固定安装
	套
	1
	
	
	

	6
	多屏拼接处理器
	PFGA纯硬件构架;功能包括:跨屏窗口显示,窗口漫游,窗口叠加,图像叠加功能,任意缩放等;板卡插拔式设计,8路HDMI输入,2路4K HDMI输出
	套
	1
	
	
	

	7
	画面处理器控制系统
	SamplexMIC,多屏拼接处理器内置嵌入式软件,具有自主知识产权,计算机软件著作权登记证书
	套
	1
	
	
	

	8
	大屏控制软件
	PolyVision,全中文界面大屏控制软件,支持信号预览功能,有模式管理、预案管理、外围矩阵设备通道管理、调节控制大屏亮度等功能。具备软件自主著作权证书。
	套
	1
	
	
	

	9
	线缆及辅材
	高清线缆线材(屏幕到拼接器高清线)、网线、电源线、控制线,转换头等。
	批
	1
	
	
	

	三
	现场自控系统
	
	
	
	
	
	

	1
	PLC1现场控制站
	机柜尺寸:H*W*D(2200*800*600),室内碳钢喷塑,IP45,含CPU、触摸屏、电源模块、通讯模块、IO、防雷模块、信号隔离以及PLC配套软件等。DI:96;DO:32;AI:16;AO:4,RS485:10(IO已包含20%%%预留量),含1套机柜。
	套
	1
	
	
	详见PLC1现场控制站设计图

	2
	PLC2现场控制站
	机柜尺寸:H*W*D(2200*800*600),室外不锈钢户外柜型,IP55,含CPU、触摸屏、电源模块、通讯模块、IO、防雷模块、信号隔离以及PLC配套软件等。
DI:224;DO:96;AI:56;AO:16,RS485:10(IO已包含20%%%预留量),含2套机柜。
	套
	1
	
	
	详见PLC2现场控制站设计图

	3
	PLC3现场控制站
	机柜尺寸:H*W*D(2200*800*600),室内碳钢喷塑,IP45,含CPU、触摸屏、电源模块、通讯模块、IO、防雷模块、信号隔离以及PLC配套软件等。
DI:64;DO:32;AI:24;AO:8,RS485:10(IO已包含20%%%预留量),含1套机柜。
	套
	1
	
	
	详见PLC3现场控制站设计图

	4
	自动化监控程序 
	包含:对PLC柜接线、安装及调试;程序开发,相关信号接入以及上位机画面、报警、报表改造,功能满足甲方的功能需求。 
	项
	1
	
	
	

	5
	工业以太网交换机 
	2光6电,千兆 
	套
	5
	
	
	PLC 1~4

	6
	光纤收发器
	1光1电,千兆,单模
	对
	7
	
	
	

	7
	不间断电源(UPS)
	机架式,3kVA,60min,内置蓄电池组
	套
	3
	
	
	置于PLC柜内,不含成套系统内UPS

	8
	加药系统成套控制柜PLC4
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	9
	污泥脱水系统控制柜PLC5
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	10
	粗格栅成套控制柜PLC1.1
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	11
	细格栅成套控制柜PLC1.2
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	12
	除臭系统成套控制柜PLC1.3
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	13
	鼓风机房成套MCP控制柜PLC3.1
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	14
	精密过滤器控制柜PLC3.2
	随工艺设备成套提供,含工业以太网接口等,设备不计入自控包,柜内IO备用量、电源、信号防雷等应满足设计说明中的相关要求。
	套
	1
	
	
	随工艺设备成套提供

	15
	进水在线监测室PLC-JS
	
	套
	1
	
	
	

	16
	出水在线监测室PLC-CS
	
	套
	1
	
	
	

	四
	仪表部分
	
	
	
	
	
	

	1
	LdIT-101A~B，超声波液位差计
	分体式,0~8m,波束角小于°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值+液位差值
	套
	2
	
	
	粗格栅

	2
	AT（H2S）-101A~B，H2S气体检测仪
	量程:0~50ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率0.1ppm，含声光报警蜂鸣器
	套
	2
	
	
	粗格栅

	3
	LIT-101A~B，超声波液位计
	分体式,0~8m,波束角小于°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	2
	
	
	进水泵房

	4
	LdIT-201A~B，超声波液位差计
	分体式,0~8m,波束角小于°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值+液位差值
	套
	2
	
	
	细格栅

	5
	AT（H2S）-201A~B，H2S气体检测仪
	量程:0~50ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率0.1ppm，含声光报警蜂鸣器
	套
	2
	
	
	细格栅

	6
	LIT-202，液位计
	分体式,0~2m,波束角小于°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	细格栅-中压水箱,随工艺设备成套提供

	7
	PIT（）-203A，压力变送器
	DWP-800，压力表 0~1.6MPa,输出:4-20mA,本安型,Ex ib II B T6 Gb,DN25 法兰连接,两线制,带液晶数显
	套
	1
	
	
	细格栅-中压水箱,随工艺设备成套提供

	8
	LIT-301，超声波液位计
	分体式,0~8m,波束角小于°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	调节池

	9
	AT（PH）-302，PH测量仪
	分体式,0-14,IP68,4-20mA输出,自动温度补偿,支架投入式,故障报警
	套
	1
	
	
	调节池

	10
	AT（ORP）-303A~B，氧化还原电位仪
	浸没式安装支架,探头自带温度测量和自动温度补偿功能,精度≤±0.1mv;探头防护等级IP68,控制器防护等级IP65及以上,★具备高级自诊断功能,可判断玻璃电极是否破损;
	套
	2
	
	
	水解酸化池

	12
	AT（MLSS）-304A~B，mlss污泥浓度计
	精确度<测量值的3%,分辨率0.1mg/L,响应时间1s,清洗系统超声波自动清洗系统,自检功能电极自诊断功能,当光学镜片表面沾污或清洗系统有故障时输出警报信号;探头防护等级IP68,控制器防护等级IP66。
	套
	2
	
	
	水解酸化池

	14
	AT（PH）-305A~B，PH测量仪
	分体式,0-14,IP68,4-20mA输出,自动温度补偿,支架投入式,故障报警
	套
	2
	
	
	水解酸化池

	15
	LIT-306，超声波液位计
	分体式,0~6m,波束角小于°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	水解酸化池

	16
	AT（Do）-401A~F，溶解氧分析仪
	分体式,传感器:0~20mg/L,变送器:4~20mA,故障报警,220VAC。探头自带温度测量和自动温度补偿功能★,内置防闪电保护。探头防护等级IP68,控制器防护等级IP65安装方式浸没式安装。
	套
	6
	
	
	生化池-厌氧区、缺氧区、好氧区

	18
	AT（ORP）-402A~D，氧化还原电位仪
	浸没式安装支架,探头自带温度测量和自动温度补偿功能,精度≤±0.1mv;探头防护等级IP68,控制器防护等级IP65及以上,★具备高级自诊断功能,可判断玻璃电极是否破损;
	套
	4
	
	
	生化池-厌氧区、缺氧区

	20
	AT（MLSS）-403A~D，mlss污泥浓度计
	精确度<测量值的3%,分辨率0.1mg/L,响应时间1s,清洗系统超声波自动清洗系统,自检功能电极自诊断功能,当光学镜片表面沾污或清洗系统有故障时输出警报信号;探头防护等级IP68,控制器防护等级IP66。
	套
	4
	
	
	生化池-缺氧区、好氧区

	22
	AT（N03N）-404A~B，硝氮分析仪
	分体式,传感器:0~100mg/l,自适应量程,变送器:4~20mA,故障报警,220VAC。内置NTC温度补偿探头,精确度:±0.5K,t（95）<20s,故障自诊断、电极自清洁功能,含刮泥板等配套辅助设备;探头防护等级IP68,控制器防护等级IP66。
	套
	2
	
	
	生化池-好氧区

	24
	FITQ-405A~B，电磁流量计
	DN200,分体式,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;法兰标准:GB9115.1;本体材质:碳钢,电极材质:316L,衬里材质:氯丁橡胶;防护等级:IP68,接地形式:304接地环
	套
	2
	
	
	生化池-回流污泥计量

	26
	FITQ-406A~B，热式气体流量计
	插入式,分体式,DN150,量程0~400Nm3/min,输出信号4-20mA+MODBUS,配套截止阀及安装底座,测量精度:≤2.5%,供电220V,防护等级IP65,监测压力≤1.6MPa。
	套
	2
	
	
	生化池-好氧区曝气支管

	28
	LIT-407，超声波液位计
	分体式,0~8m,波束角小于°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	生化池-污泥泵房

	29
	LSIT-408A~B，污泥界面仪
	分体式,0.5~10m,分辨率0.01m,IP68,4-20mA输出,故障报警
	套
	2
	
	
	二沉池

	30
	AT（PH）-501，pH在线测量仪
	分体式,0-14,IP68,4-20mA输出,自动温度补偿,支架投入式,故障报警
	套
	1
	
	
	混凝沉淀池

	31
	LIT-502，超声波液位计
	分体式,0~8m,波束角小于°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	混凝沉淀池

	32
	LSIT-503，污泥界面仪
	分体式,0.5~10m,分辨率0.01m,IP68,4-20mA输出,故障报警
	套
	1
	
	
	混凝沉淀池

	33
	FITQ-504，电磁流量计
	DN100,分体式,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;法兰标准:GB9115.1;本体材质:碳钢,电极材质:316L,衬里材质:氯丁橡胶;防护等级:IP68,接地形式:304接地环
	套
	1
	
	
	混凝沉淀池-污泥泵房-回流污泥

	35
	LIT-505，超声波液位计
	分体式,0~6m,波束角小于°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	混凝沉淀池

	36
	LIT-601，超声波液位计
	分体式,0~6m,波束角小于°,IP67,4-20mA输出,故障报警,液位值
	套
	1
	
	
	接触消毒池

	37
	AT（PH）-602，PH测量仪
	分体式,0-14,IP68,4-20mA输出,自动温度补偿,支架投入式,故障报警
	套
	1
	
	
	接触消毒池

	38
	PIT-603，压力变送器
	一体式,IP68,4-20mA输出,量程:0~20Bar,故障报警,附阻尼截止阀
	套
	1
	
	
	接触消毒池，随稳压罐设备成套提供

	39
	FITQ-604，明渠流量计
	Ultra4+dBMACH3;分辨率0.1m;0.025%FS;4-20mA输出,故障报警
	套
	1
	
	
	巴氏计量槽

	40
	FITQ-701，加药电磁流量计
	DN25,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;
	套
	1
	
	
	污泥脱水机房，随工艺设备成套提供

	1
	FITQ-702，污泥电磁流量计
	DN150,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;
	套
	1
	
	
	污泥脱水机房，随工艺设备成套提供

	2
	AT（H2S）-703，H2S气体检测仪
	量程:0~50ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率0.1ppm，含声光报警蜂鸣器+双气体探头
	套
	1
	
	
	污泥脱水机房

	3
	LSIT-801A~B，污泥界面仪
	分体式,0.5~10m,分辨率0.01m,IP68,4-20mA输出,故障报警
	套
	2
	
	
	污泥浓缩池

	4
	加药系统电磁流量计
	DN20,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;
	套
	4
	
	
	加药间加药系统，随工艺设备成套提供

	5
	加药系统磁翻板液位计
	配套储罐,PVC材质,输出4-20mA信号
	套
	7
	
	
	加药间加药系统，随工艺设备成套提供

	6
	AT（TN/TP）-1301~1302，总磷总氮分析仪
	总磷:过硫酸钾紫外氧化消解—钼酸铵分光光度法;总氮:过硫酸钾紫外氧化消解-紫外分光光度法。试剂计量系统:采用空气泵,溢流式试剂计量管。总磷量程:0-2mg/l量程可调,重复性:±3%F.S,最低检出限:0.02 mg/l。总氮量程:0-5 mg/l,重复性:±3%F.S;总氮分辨率:0.01mg/l;总氮最低检出限:0.06mg/l;MODBUS,测量时间:≤60 min;通讯接口:RS485;MODBUS;试剂用量:必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方,确保所用试剂为国内公开销售,并方便就近采购;电源:AC220V,50/60Hz;安装方式:落地式安装。
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	10
	AT（SS）-1301~1302，浊度在线分析仪
	散射光测试法，量程全自动切换,精度<1%,光源:860nm,★超声波自动清洗系统;★内置防闪电保护。光学镜片:蓝宝石:电极本体:V4A不锈钢1.4571
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	12
	AT（NH3N）-1301~1302，氨氮在线分析仪
	氨气敏电极法，氨氮分辨率0.01mg/l,准确度±2%,★重现性±3%FS,测量周期: 连续或10、15、20、25、30分钟可选,反应时间:<3分钟,能自动清洗、自动校正、自我诊断功能,试剂配方:公开,输出信号:4~20mA+MODBUS。
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	14
	AT（COD）-1301~1302，COD在线分析仪
	重铬酸钾法，最小测定周期30min;操作温度5-40℃,输出信号4~20mA+MODBUS,试剂用量必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方,确保所用试剂为国内公开销售,并方便就近采购。
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	16
	AT（pH/TT）-1301~1302，pH/TT在线分析仪
	玻璃复合电极法，探头自带温度测量和自动温度补偿功能,精度≤±0.01pH,探头防护等级IP68,控制器防护等级IP65;★具备高级自诊断功能,可判断玻璃电极是否破损, ★内置防闪电保护电路。输出信号:4~20mA+MODBUS。
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	18
	PLC-JS、CS，进水数据采集装置
	用于与环保部门通讯,通讯接口符合环保部门要求，包括但不限于2个BMXNOM0200H模块
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	19
	AS1301-JS、CS，自动采样器
	
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	20
	AS1301-JS、CS，取样过滤系统
	包括:采用泵2套(1用1备)、采样管路等。
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	21
	UPS-JS、CS，进/出水仪表UPS电源
	3kVA,30min,含电池组,UPS电源柜
	套
	2
	
	
	进/出水在线监测室

	22
	FITQ-1401，电磁流量计
	DN350,分体式,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;法兰标准:GB9115.1;本体材质:碳钢,电极材质:316L,衬里材质:氯丁橡胶;防护等级:IP68,接地形式:304接地环
	套
	1
	
	
	粗格栅至细格栅

	24
	FITQ-1402，电磁流量计
	DN150,分体式,输出信号:4-20mA/HART+MODBUS+状态,故障报警,瞬时流量+累积流量;法兰标准:GB9115.1;本体材质:碳钢,电极材质:316L,衬里材质:氯丁橡胶;防护等级:IP68,接地形式:304接地环
	套
	1
	
	
	污泥回流总管至污泥浓缩池

	26
	便携式硫化氢气体测定仪
	量程:0~50ppm,内置声光报警装置,含液晶数显;连续工作时间>24h;
	套
	2
	
	
	

	27
	仪表保护箱
	不锈钢304带观察口,厚度不小于1.5mm,IP55,尺寸为W*H*D(宽*高*深)=400*500*300。
	套
	60
	
	
	以实际用量为准

	29
	AT（EX）-1501，可燃性气体检测报警仪
	量程:0~100%LEL,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率1%LEL共计1套气体探测器,1套2通道气体报警控制器,含1套声光报警蜂鸣器
	套
	1
	
	
	危废暂存间

	31
	AT（CO）-1501，CO气体检测报警仪
	量程:0~1000ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<15s,分辨率0.1ppm共计1套气体探测器,1套2通道气体报警控制器,含1套声光报警蜂鸣器
	套
	1
	
	
	危废暂存间

	33
	AT（CL2）-1501，氯气气体检测报警仪
	量程:0~20ppm,输出:4-20mA,防护等级:IP65,防爆等级:Ex d II C T6 Gb,响应时间<20s,分辨率0.1ppm，共计1套气体探测器,1套2通道气体报警控制器,含1套声光报警蜂鸣器
	套
	1
	
	
	危废暂存间

	五
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	

	序号
	设备名称
	配置描述
	单位
	数量
	
	
	备注

	一
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	

	1
	室外高清网络球型摄像机
	星光级,IP65,400万像素,20米红外照射距离;焦距:4.8-110mm,23倍光学变焦、16倍数字变焦1920×1080@60fps;0 Lux with IR;支持自动巡航、自动补光、入侵检测功能
	个
	29
	
	
	

	2
	室内高清网络枪型摄像机
	400万像素,20米红外照射距离;焦距:4.8-110mm,23倍光学变焦、16倍数字变焦1920×1080@60fps;0 Lux with IR;支持POE供电、自动补光、入侵检测功能
	个
	16
	
	
	其中5套含防腐涂层,用于加药间、污泥脱水机房等单体;其中1套采用隔爆型,防爆等级:Ex db IIC T6 Gb,用于危废暂存间。

	3
	室内高清网络半球型摄像机
	400万像素,20米红外照射距离;焦距:4.8-110mm,23倍光学变焦、16倍数字变焦1920×1080@60fps;0 Lux with IR;支持POE供电、自动补光、入侵检测功能
	个
	7
	
	
	安装于综合楼

	4
	视频监控存储服务器(NVR)
	内置数据盘位数存储:12个,支持企业级SATA II硬盘扩展存储。
	套
	1
	
	
	

	5
	磁盘阵列
	含11个8TB监控专用硬盘
	套
	1
	
	
	

	6
	
	视频监控核心交换机:三层管理型千兆交换机,2光12电
	个
	1
	
	
	位于综合楼机房

	7
	交换机(视频监控系统)
	二层交换机:二层交换技术,2光24电,支持POE功能
	个
	1
	
	
	位于设备保护箱XW3

	8
	
	二层交换机:二层交换技术,2光14电,支持POE功能
	个
	4
	
	
	位于设备保护箱XW1、2、4、5中

	9
	视频工作站
	材料统计及具体参数见控制系统设备材料表
	套
	1
	
	
	

	10
	户外现场CCTV箱
	(H×W×D)400×500×300,厚度不低于1.5mm,不锈钢304,IP55,含隔离变、电源防雷器、空气开关、电源,辅料等。
	套
	29
	
	
	暂定,数量可根据摄像机数量调整

	11
	监控立杆及安装支架基础
	监控立杆:采用不锈钢304材质,高度为3.5米;安装基础:混凝土C25,大小不小于500×500×700mm(长宽深),含避雷针、接地排等。
	套
	29
	
	
	暂定,数量可根据摄像机数量调整

	12
	设备保护箱
	(H×W×D)400×500×200,挂墙安装,IP55,含安装导轨、辅料等。
	套
	5
	
	
	以实际用量为准

	二
	大开门污水厂风机
	
	
	
	
	
	

	1
	粗格栅及进水泵房
	
	
	
	
	
	

	
	轴流风机
	0.2kw
	台
	2
	
	
	

	2
	污泥浓缩池及污泥脱水机房
	
	
	
	
	
	

	
	轴流风机
	0.12kw
	台
	3
	
	
	

	3
	鼓风机房、加药间、配电间及出水在线监测室
	
	
	
	
	
	

	
	轴流风机
	0.18kw
	台
	6
	
	
	

	4
	进水在线监测室及危废暂存间
	
	
	
	
	
	

	
	轴流风机
	Q=2685m3/h,全压171Pa,N=0.18KW
	台
	4
	
	
	

	再生水厂设备清单
	
	
	

	一
	工艺
	
	
	
	
	
	

	
	一体化泵房
	
	
	
	
	
	

	1
	潜水泵100WQ/S411-15
	Q=150m3/h,
H=18m,N=15kW  一用一备(远期增加
一 台)
	台
	2
	
	
	

	2
	自耦底座
	HT200  DN100
	座
	2
	
	
	

	3
	水泵导轨
	SS304  
	个
	2
	
	
	

	4
	液位传感器保护管
	GRP  
	套
	1
	
	
	

	5
	压力管道
	SS304  DN150PN10
	
m
	15
	
	
	

	6
	挠性接头
	橡胶  DN150PN10
	个
	2
	
	
	

	7
	止回阀
	铸铁+环氧涂层  DN150PN10
	个
	2
	
	
	

	8
	挠性接头
	橡胶  DN150PN10
	个
	2
	
	
	

	9
	闸阀
	铸铁+环氧涂层  DN150PN10
	个
	2
	
	
	

	10
	电气控制柜
	KTK-YT-3*7.5+4  预留远程接口
	个
	1
	
	
	

	
	二级泵房
	
	
	
	
	
	

	1
	立式多级泵
	Q=150m3/h,
H=130m,N=75kW  
	台
	2
	
	
	

	2
	潜污泵
	Q=10m3/h,
H=12m,N=0.75kW  
	台
	2
	
	
	

	3
	进水闸阀
	DN200,1.6MPa  钢制
	个
	2
	
	
	详见21K201

	4
	可曲绕橡胶接头
	DN200,1.6MPa  橡胶
	个
	2
	
	
	

	5
	止回阀
	DN150,2.0MPa  钢制
	个
	2
	
	
	

	6
	可曲绕橡胶接头
	DN150.2.0Mpa  橡胶
	个
	2
	
	
	

	7
	出水闸阀
	DN150,2.0MPa  钢制
	个
	2
	
	
	

	8
	水锤消除器
	DN300-3.0  
	台
	1
	
	
	

	9
	闸阀
	DN100  钢制
	个
	2
	
	
	

	11
	止回阀
	DN100  钢制
	个
	2
	
	
	

	12
	可曲绕橡胶接头
	DN100,1.6MPa  橡胶
	个
	2
	
	
	

	
	清水池
	
	
	
	
	
	

	1
	潜污泵
	
	台
	2
	
	
	

	
	可曲绕橡胶接头
	DN300,1.6Mpa  橡胶
	个
	2
	
	
	

	
	加氯间
	
	
	
	
	
	

	
	次氯酸钠计量泵组
	
	
	
	
	
	

	2
	次氯酸钠计量泵
	Q=10-200L/hP=5barN=0.75kW  2用1备，配1控3电控箱，含3台0.25kW变频器,IP44
	台
	3
	
	
	

	3
	Y型过滤器
	DN25PN=1.0MPa  设备成套提供
	个
	2
	
	
	

	4
	背压阀
	DN25PN=1.0MPa  设备成套提供
	个
	2
	
	
	

	5
	脉动阻尼器
	10LPN=1.0MPa  设备成套提供
	个
	2
	
	
	

	6
	手动球阀
	DN25PN=1.0MPa  设备成套提供
	个
	9
	
	
	

	7
	手动球阀
	DN32PN=1.0MPa  设备成套提供
	个
	4
	
	
	

	8
	压力表
	DN25PN=0-1.0MPa  设备成套提供
	个
	2
	
	
	

	9
	倒流防止器阀门组
	DN32  含2个球阀、1个Y型过滤器和1个倒流防止器
	套
	1
	
	
	

	10
	计量单元就地控制箱
	IP44  设备成套提供，并具有实现全部远程控制功能的IO信号接口或通信网络接口。
	座
	1
	
	
	

	11
	次氯酸钠卸料泵
	Q=30m3/h,P=1bar,N=2.2kw  耐腐蚀离心泵
	台
	1
	
	
	

	12
	成品次钠罐
	直径1500mm，高度1900mm
	台
	2
	
	
	

	13
	轴流风机（防爆型）
	Q=2880m3/h,N=0.37kW  
	台
	4
	
	
	

	14
	超声波液位计
	H=0-3m  安装于储罐，计入自控
	台
	2
	
	
	

	15
	电磁流量计
	DN25PN=1.0MPa  计入自控
	台
	1
	
	
	

	16
	次氯酸钠加药管
	DN25PN=1.0MPa  统计至构筑物外墙外2m
	米
	10
	
	
	

	17
	次氯酸钠加药管
	DN32PN=1.0MPa  统计至构筑物外墙外2m
	米
	5
	
	
	

	18
	卸药管
	DN100PN=1.0MPa  
	米
	28
	
	
	

	19
	给水管
	DN27PN=1.0MPa  
	米
	12
	
	
	

	20
	工具箱
	304不锈钢  内含包括防毒护具、抢救设施及抢修工具
	个
	1
	
	
	

	21
	洗眼器及快速淋浴
	
	个
	1
	
	
	

	二
	电气
	
	
	
	
	
	

	
	高压配电设备
	
	
	
	
	
	

	1
	高压进线柜 AH1
	KYN28A-12,800*1500*2300
	台
	1
	
	
	

	2
	高压计量柜 AH2
	KYN28A-12,800*1500*2300
	台
	1
	
	
	

	3
	高压出线柜 AH3
	KYN28A-12,800*1500*2300
	台
	1
	
	
	

	4
	高压出线柜 AH4
	KYN28A-12,800*1500*2300
	台
	1
	
	
	

	5
	高压计量柜 AH5
	KYN28A-12,800*1500*2300
	台
	1
	
	
	

	6
	高压进线柜 AH6
	KYN28A-12,800*1500*2300
	台
	1
	
	
	

	
	低压配电设备
	
	
	
	
	
	

	7
	1#变压器
	SCB13-200kvA
	台
	1
	
	
	

	8
	2#变压器
	SCB13-200kvA
	台
	1
	
	
	

	9
	低压进线柜 1AA1
	GCK600*1000*2200
	台
	1
	
	
	

	10
	低压电容柜 1AA2
	GCK600*1000*2200
	台
	1
	
	
	

	11
	低压出线柜 1AA3
	GCK600*1000*2200
	台
	1
	
	
	

	12
	低压断路器柜 1AA4
	GCK600*1000*2200
	台
	1
	
	
	

	13
	低压出线柜 2AA3
	GCK600*1000*2200
	台
	1
	
	
	

	14
	低压电容柜 2AA2
	GCK600*1000*2200
	台
	1
	
	
	

	15
	低压进线柜 2AA1
	GCK600*1000*2200
	台
	1
	
	
	

	
	综合楼
	
	
	
	
	
	

	16
	配电房照明配电箱BP-AL
	
	台
	1
	
	
	

	17
	中控室配电箱系统图ZK-PD
	
	台
	1
	
	
	

	18
	加药间风机配电箱JY-FJ
	
	台
	1
	
	
	

	19
	应急照明箱BP-ALE
	
	台
	1
	
	
	

	20
	次氯酸钠卸料泵控制箱
XLB-AC
	
	台
	1
	
	
	

	21
	加药间控制柜JY-AC
	
	台
	1
	
	
	

	
	二级泵房
	
	
	
	
	
	

	22
	泵房配电箱EB-PD
	
	台
	1
	
	
	

	23
	排水泵控制箱系统图EB-AC(PS）
	
	台
	1
	
	
	

	24
	插座箱EB-JX
	
	台
	1
	
	
	

	25
	应急照明箱EB-ALE
	
	台
	1
	
	
	

	26
	1#泵控制箱EB-AC(JY1)
	
	台
	1
	
	
	

	27
	2#泵控制箱EB-AC(JY2)
	
	台
	1
	
	
	

	
	一体化泵站
	
	
	
	
	
	

	29
	一级泵站控制柜YB-AC
	
	台
	1
	
	
	

	三
	自控
	
	
	
	
	
	

	1
	工业计算机
	双核 40G/2GRAM/60GHD/22''CRT/10/100M网卡/
	台
	2
	
	
	

	2
	不间断电源
	10KV,1h
	台
	1
	
	
	

	3
	光端机
	1电口，1光口
	对
	1
	
	
	

	4
	工业千兆网络交换机
	4光口，16电口
	台
	1
	
	
	

	5
	组态软件
	无限点，矢量化图形界面
	套
	2
	
	
	

	6
	工业库
	
	套
	1
	
	
	

	7
	PLC软件
	
	套
	1
	
	
	

	8
	应用软件
	
	套
	1
	
	
	

	9
	操作台
	1800*900*750，配椅子
	套
	1
	
	
	

	10
	一体化提升泵房PLC1站
	
	套
	1
	
	
	

	11
	二级提升泵房PLC2站
	
	套
	1
	
	
	

	12
	次氯酸钠加药间PLC3站
	
	套
	1
	
	
	

	四
	仪表
	
	
	
	
	
	

	
	电磁流量计 FT101
	分体式,带累计功能;量程:DN300,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆;
	套
	2
	
	
	

	
	PH/温度仪 PH/T101
	沉入分体式,PH量程:0~14;温度量程:-30~140℃;输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆;
	套
	1
	
	
	

	
	超声波液位计 LT101
	分体式,量程:0~10m,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆;
	套
	1
	
	
	

	
	浊度计 NTU101
	沉入分体式,量程0.001~4000NTU,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆;
	套
	1
	
	
	

	
	余氯计 CLE101
	分体式,量程:0.005~20mg/L(ppm),准确度:2%或±10ppb;输出:4~20mA;电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆;
	套
	1
	
	
	

	
	电磁流量计 FT201
	分体式,带累计功能;量程:DN25,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆;
	套
	1
	
	
	

	
	超声波液位计 LT201、LT202
	分体式,量程:0~10m,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆;
	套
	2
	
	
	

	五
	视频监控
	
	
	
	
	
	

	1
	监控计算机
	双核 40G/2GRAM/60GHD/22''CRT/10/100M网卡/
	套
	1
	
	
	

	2
	监控配套软件
	
	套
	1
	
	
	

	3
	专用监控硬盘
	6T
	块
	3
	
	
	

	4
	硬盘录像机
	32路视频输入/VGA接口输出/HDMI接口输出
	台
	1
	
	
	

	5
	3x3液晶拼接屏电视墙
	3x3液晶拼接屏,42英寸
	套
	1
	
	
	

	6
	视频解码器
	10路DVI输出
	套
	1
	
	
	

	7
	高清视频线缆
	HDMI/DVI屏蔽线缆,15m
	根
	1
	
	
	

	8
	千兆交换机(POE型)
	24电口
	台
	1
	
	
	

	9
	光纤收发器
	1光1电
	组
	3
	
	
	

	10
	弱电机柜
	600*600*2000
	台
	1
	
	
	

	11
	室内摄像机（POE型）
	200W像素,H265.编码设备
	台
	2
	
	
	

	12
	室内防爆摄像机（POE型）
	200W像素,H265.编码设备
	台
	2
	
	
	

	13
	室内摄像机
	200W像素,H265.编码设备
	台
	1
	
	
	

	14
	室外摄像机
	200W像素,H265.编码设备，带监控杆
	台
	5
	
	
	

	污泥综合处置工程设备清单
	
	
	

	（一）
	一体化好氧发酵设备
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	
	
	备注

	1
	发酵仓
	(1)尺寸:62m(L)x17.5m(B)x9m(H)
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)材质:主体钢结构框架:Q235B 镀锌防腐型钢;侧面覆盖板:双层保温复合板,其中内层采用铝镁锰钢板+氟碳漆、外层采用镀铝锌板+PE 漆、中间层为岩棉+聚氨酯封边;
顶部:聚碳酸酯板,中空层不少于2层,厚度不小于 1cm。
	
	
	
	
	

	
	
	(3)保温结构及材质:保温结构为外覆盖双层保温复合板+内部隔断保温+顶部保温采光集热的方式。其中,外覆盖的双层保温复合板,保温层为岩棉,保温层厚度5cm;内部层层
隔断保证热量不散失,包括两道隔断门和1道隔断墙;顶部采用透明聚碳酸酯板,在发挥保温作用的条件下,可透光、集热,进一步保障发酵仓内温度。
	
	
	
	
	

	
	
	(4)发酵仓舱体布置形式:轻钢结构+外覆盖板
	
	
	
	
	

	
	
	(5)发酵槽尺寸:长x宽x高=34.8mx10mx2.1m,单个发酵条垛尺寸为长x宽x高=2.9mx10mx1.8m,发酵周期 15天。
	
	
	
	
	

	2
	冷凝水收集系统
	(1)收集区域:进料区、发酵区、热循环供气区;
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)材质:玻璃钢、PVC;
	
	
	
	
	

	
	
	(3)冷凝水收集管管径:20-110mm
	
	
	
	
	

	3
	进料系统
	(1)进料方式:外部车辆将污泥卸料至进料系统的升降料斗内,然后由升降机构提 升并将料斗内污泥向后倾倒至污泥暂存池;
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)容积:升降料斗容积 10m 3
	
	
	
	
	

	
	
	3 (3)进料能力:提升料斗一次可进料 10m/次,提升速度 0-3m/min,污泥暂存池可暂存一天的污泥量,即 20t/d,含水率 80%。
	
	
	
	
	

	
	
	(4)材质:料斗为复合钢板,主体 Q345 防腐+内衬不锈钢层;
	
	
	
	
	

	
	
	(5)驱动方式:液压驱动;
	
	
	
	
	

	
	
	(6)控制方式:就地控制。
	
	
	
	
	

	4
	智能机器人
	(1)运行操作:智能取料机器人用于在水平和高程方向对原料、辅料和回用料进行取料输送、布料和混合破碎等。
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)材质:智能机器人主体材料均为Q345,主要受力结构如:行走机构、升降机构、主体框架材料厚度 8~12mm; 取料机料斗采用复合钢板,内衬不锈钢层;
取料机环链采用耐磨钢,NM500,厚度 8~10mm。
	
	
	
	
	

	
	
	(3)具有取料、移料、疏松、输送、定量、定位、监测等功能,大车行走速度 0-28 m/min;小车行走速度 0-12m/min;升降高度 2.1m。
	
	
	
	
	

	
	
	(4)防腐:采用底漆+中间漆+面漆三层重防腐处理
	
	
	
	
	

	5
	行走大车
	(1)组成构建:由钢制主体、轨道式行走机构、液压站、电控系统、自控系统等组成;
	台
	4
	
	
	

	
	
	(2)功能及配套:与取料机器人及翻抛机器人配套,实现机器人于不同发酵槽内切换;
	
	
	
	
	

	
	
	(3)材质及防腐:主体材质 Q345,采用底漆+中间漆+面漆三层重防腐处理。
	
	
	
	
	

	6
	补风系统
	(1)系统组成:补风量 10000m 3/h,含风机、管路、阀门等; 
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)轴流风机:2台,补风及导流,Q=5000m3 /h,玻璃钢材质。
	
	
	
	
	

	7
	曝气系统
	(1)系统组成:含风机、管路、阀门、热回收设备等;
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)曝气量:1500m /h; 3
	
	
	
	
	

	
	
	(3)曝气管数量:4 组曝气管路,4台风机,每台风机一对三布置,共 12 条曝气管路;
	
	
	
	
	

	
	
	(4)风机数量及规格型号:4台,离心风机,玻璃钢材质,单台气量 1500m /h,压力 5500~6000pa; 3
	
	
	
	
	

	
	
	(5)安装区域规模:平面区域 11mx6m;
	
	
	
	
	

	
	
	(6)曝气方式:正压鼓风+间隔曝气;
	
	
	
	
	

	
	
	(7)汽水分离器:旋流除湿,气量 Q=1500m 3/h,pp材质。 
	
	
	
	
	

	8
	除臭系统
	(1)系统组成:含风机、管路、阀门、两级化学洗涤等;
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)除臭风量:15000m3 /h; 
	
	
	
	
	

	
	
	(3)换气次数:7次/h;
	
	
	
	
	

	
	
	(4)除臭工艺:酸洗+氧化洗涤;
	
	
	
	
	

	
	
	(5)风机数量及规格:1台,风量15000m3 /h,风压 2200pa,玻璃钢材质 
	
	
	
	
	

	
	
	(6)循环水泵:流量 30m3/h,扬程25m,2台(酸洗和氧化塔各一台) 
	
	
	
	
	

	
	
	(7)洗涤塔:洗涤塔2套,串联,单塔直径1500mm,PP材质,填料为50mm空心多面球。
	
	
	
	
	

	9
	监测仪表
	系统组成:含臭气、温度、湿度、氧气等仪表。
	套
	2
	
	
	

	10
	电气自控系统
	(1)系统组成:低压配电柜、PLC控制柜、电缆、桥架、拖链及控制软件系统等
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)低压配电柜: 1)控制柜为系统外部电力引入、内部电力分配和控制的电气柜,安装于中控室内; 2)本柜体形式为共底座合体柜体,柜体尺寸(宽*深*高)为
600mmx800mmx2200mm+800mmx800mmx2200mm;3)柜体采用碳钢喷塑材质
	
	
	
	
	

	
	
	(3)PLC控制柜:1)本控制柜为集成式发酵装备的中央控制柜,负责整个系统的自动化运行,包括两台智能机器人控制站。为避免受湿热及腐蚀性气体损害,发酵舱内电气部分除去
接线箱之外,不再设置 PLC 控制系统,电气控制柜全部安装于中控室内;2)为保障和增加控制安全系数,除去PLC控制系统之外,该系统单独配置了远程手动按钮操作系统,可实现
	
	
	
	
	

	
	
	独立手动远程按钮作业。 3)本柜体与低压控制柜共底座,柜体尺寸(宽*深*高)为800mmX800mmX2200mm;4)柜体采用碳钢喷塑材质。
	
	
	
	
	

	11
	监控照明系统
	(1)监控系统:含彩色摄像机(防爆)、屏幕显示等
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)照明系统:整体设备配套照明
	
	
	
	
	

	12
	中控室
	(1)系统组成:含计算机、控制台、装饰装修、防静电地板、配空调;
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)显示器:24 寸,屏幕比例 16:9,直面屏,分辨率 1920x1010,刷新率 60Hz;
	
	
	
	
	

	
	
	(3)工控机:CPU:i5 或者以上规格;内存:8G及以上规格;硬盘:1T或者以上规格;操作系统:预装 win10。
	
	
	
	
	

	13
	密封系统
	(1)系统组成:配套卷帘门、堆积门,隔断墙;
	套
	2
	
	
	

	
	
	(2)卷帘门:顶部电机防护罩,铝合金内保温材料采用聚氨酯;
	
	
	
	
	

	
	
	(3)堆积门:共2扇,电动升降、防腐工业布。
	
	
	
	
	

	14
	出料系统
	(1)出料方式:智能取料机器人将发酵产物卸料至出料系统的料斗内,然后由皮带输送机转送至陈化及成品仓库;
(2)出料斗:料斗容积8m3；
(3)皮带输送机：Q=20m3/h，B=800mm，L=18m。N=8kW；
(4)材质:主体 Q235 防腐
(5)皮带机驱动方式:电机驱动;
(6)控制方式:远程控制。
	
	
	
	
	

	（二）
	辅助车辆及设备
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	型号、规格、配置
	单位
	数量
	
	
	

	1
	箱式污泥自卸车
	10m3
	辆
	2
	
	
	

	2
	铲车
	1m3
	辆
	3
	
	
	

	3
	地磅
	50t
	台
	1
	
	
	

	（三）
	消防设备
	成套消防一体化供水设备，有效容积234m3，室外消火栓加压泵Q=30L/S,H=42m
	套
	1
	
	
	

	（四）
	电气设备
	
	
	
	
	
	

	1
	陈化及成品仓库
	
	
	
	
	
	

	
	陈化及成品仓库配电总箱ALZch
	
	台
	1
	
	
	

	
	成品仓库配电箱ALcp
	
	台
	1
	
	
	

	
	应急照明箱J-D
	
	台
	1
	
	
	

	
	风机按钮箱AC
	
	台
	2
	
	
	

	
	卷帘门控制箱
	
	台
	1
	
	
	

	2
	辅料仓库
	
	
	
	
	
	

	
	辅料仓库配电总箱ALZfl
	
	台
	1
	
	
	

	
	应急照明箱J-D
	
	台
	1
	
	
	

	
	风机按钮箱AC
	
	台
	1
	
	
	

	3
	总平
	
	
	
	
	
	

	
	室外水泵电源箱
	
	台
	1
	
	
	

	
	成品门卫室配电箱
	
	台
	1
	
	
	

	
	集成式发酵装备一电源箱
	厂家自带
	台
	1
	
	
	

	
	集成式发酵装备二电源箱
	厂家自带
	台
	1
	
	
	

	
	室外消防泵配电箱XFB
	一体化设备自带
	台
	1
	
	
	

	
	室外箱变
	630KVA
	套
	1
	
	
	

	五
	污泥综合处置中心
	
	
	
	
	
	

	1
	陈化及成品仓库
	
	
	
	
	
	

	P-1~6
	低噪声壁式轴流风机
	DFBZ-5.0 L=6920m3/h  N=0.37kW
H=142Pa n=1450rmp      U=380V
	台
	6
	
	
	

	2
	辅料仓库
	
	
	
	
	
	

	P-1~2
	低噪声壁式轴流风机
	DFBZ-5.0 L=6920m3/h  N=0.37kW
H=142Pa n=1450rmp      U=380V
	台
	2
	
	
	

	建筑垃圾设备清单

	一
	处理厂区工艺设备
	
	
	
	
	
	

	（一）
	破碎筛分车间
	
	
	
	
	
	

	
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	
	
	备注

	1
	复合筛
	Q=100t/h;两层筛网,上层筛网50mm,下层筛网12mm
	台
	1
	
	
	单台功率k=22kW

	2
	风选机(1#和2#)
	Q≥40t/h;进料皮带带宽1000mm,进料皮带密封
风机变频;材质不低于Q235B,厚度≥5mm;
	台
	2
	
	
	单台功率k=55kW

	3
	反击式破碎机
	Q=100-150t/h;进料粒度<300mm
	台
	1
	
	
	单台功率k=132kW

	4
	人工分拣室
	配套带宽:1000mm 工位数量:4
	套
	1
	
	
	单台功率k=5.5+3kW

	5
	2#磁选机
	适应带宽1000mm 磁场强度120mT
	台
	1
	
	
	单台功率k=5.5kW

	6
	圆振筛
	Q=100-150t/h;单层筛面有效筛分面积≮10.8m2
筛孔 31.5mm/10mm/5mm(三层)
	台
	1
	
	
	单台功率k=30kW

	7
	提纯风选机
	Q=30t/h;风机变频调速,风量≥15000m3/h;
	台
	2
	
	
	单台功率k=55kW

	8
	5#固废输送机
	带宽:650mm,L=60m
	台
	1
	
	
	单台功率k=30kW

	9
	6#固废输送机
	带宽:1000mm,L=16m
	台
	1
	
	
	单台功率k=11kW

	10
	7#固废输送机
	带宽:650mm,L=12m
	台
	1
	
	
	单台功率k=4kW

	11
	8#固废输送机
	带宽:650mm,L=12m
	台
	1
	
	
	单台功率k=4kW

	12
	9#固废输送机
	带宽:1000mm,L=7.5m
	台
	1
	
	
	单台功率k=7.5kW

	13
	10#固废输送机
	带宽:1000mm,L=23m
	台
	1
	
	
	单台功率k=18.5kW

	14
	11#固废输送机
	带宽:650mm,L=18m
	台
	1
	
	
	单台功率k=7.5kW

	15
	12#固废输送机
	带宽:650mm,L=19m
	台
	1
	
	
	单台功率k=7.5kW

	16
	13#固废输送机
	带宽:650mm,L=10m
	台
	1
	
	
	单台功率k=4kW

	17
	14#固废输送机
	带宽:650mm,L=14m
	台
	1
	
	
	单台功率k=5.5kW

	18
	15#固废输送机
	带宽:650mm,L=24m
	台
	1
	
	
	单台功率k=15kW

	19
	16#固废输送机
	带宽:650mm,L=22m
	台
	1
	
	
	单台功率k=15kW

	20
	17#固废输送机
	带宽:650mm,L=10m
	台
	1
	
	
	单台功率k=4kW

	21
	18#固废输送机
	带宽:650mm,L=5m
	台
	1
	
	
	单台功率k=2.5kW

	22
	空气压缩系统
	排气量10m3/min 额定压力:0.8Mpa
	套
	1
	
	
	单台功率k=30kW

	23
	干雾抑尘系统
	干雾量80L/min,功率11KW,自带水箱、水位报警等功能及智能控制系统、传感能控制联锁系统
	套
	1
	
	
	单台功率k=11kW

	24
	超细雾炮
	射程50m,旋转角度350%%D
	套
	1
	
	
	单台功率k=15kW

	25
	布袋除尘
	处理风量:100000m3/h ,风压:4300Pa
	套
	1
	
	
	单台功率k=90kW

	26
	排气筒
	高度≥15m
	套
	1
	
	
	

	（二）
	原料暂存及上料车间
	
	
	
	
	
	

	1
	1#给料机
	处理量≥100t/h,输送物料≤ 600mm
	台
	1
	
	
	单台功率k=15kW

	2
	装修垃圾分拣单元
	6工位,带宽1000mm,带速0.3~0.8m/s
变频驱动,带照明和空调
	台
	1
	
	
	单台功率k=7.5+3kW

	3
	拆除垃圾给料机
	处理量≥100t/h,输送物料≤ 600mm
	台
	1
	
	
	单台功率k=15kW

	4
	颚式破碎机
	处理量≥100t/h,输送物料≤ 600mm
	台
	1
	
	
	单台功率k=75kW

	5
	1#磁选机
	适应带宽1000mm 磁场强度120mT
	台
	1
	
	
	单台功率k=5.5kW

	6
	1#固废输送机
	带宽:1000mm,L=10m 
	台
	1
	
	
	单台功率k=7.5kW

	7
	装载机
	3t
	辆
	1
	
	
	- -

	（三）
	资源化利用车间
	
	
	
	
	
	

	序号
	设备名称
	主要技术参数及规格
	单位
	数量
	
	
	备注

	1
	底料搅拌配料系统
	
	
	
	
	
	

	1.1
	底料水泥罐
	粉罐FG100T 直径2900mm 蝶阀 安全阀 材质Q235A 功率0.55Kw 卸料高度4900mm、重量:8t
	台
	1
	
	
	

	1.2
	基料骨料仓
	储料仓:3*6m3 计量仓:1.6m3 振动器:3*0.25kw 整机功率:11.75kw   三斗一字,不含电控、重量:6.2t
	台
	1
	
	
	

	1.3
	螺旋输送机
	直径:219mm 长度:13.5m(以最终工艺为准) 输送量:40t/h
	台
	1
	
	
	

	1.4
	粗料搅拌机
	进料容量:1500L 出料容量:1000L 搅拌功率:37kw 提升功率:11kw 液压开门:2.2kw、重量:8t
	台
	1
	
	
	

	1.5
	粗料水称
	容量:200L 计量精度±1%
	台
	1
	
	
	

	1.6
	粗料水泥称
	容量:600L计量精度±1%
	台
	1
	
	
	

	1.7
	搅拌平台
	国标型材,平台支腿,爬梯护栏等
	台
	1
	
	
	

	2
	面料配料搅拌系统
	
	台
	1
	
	
	

	2.1
	面料水泥罐
	粉罐FG50T 直径2200mm 手动蝶阀 安全阀 材质Q235A 功率0.55Kw 卸料高度4000mm、重量:5t
	台
	1
	
	
	

	2.2
	面料自动配料机
	储料仓:2×2m3 计量仓:0.8m3 振动器:2×0.25kw 整机功率:7.9kw 两斗一字、重量:2.4t
	台 
	1
	
	
	

	2.3
	螺旋输送器
	直径:219mm 长度:10.5m(以最终工艺为准) 输送量:40t/h
	台
	1
	
	
	

	2.4
	面料搅拌机
	进料容量:375L 出料容量:250L 搅拌功率:11kw 提升功率:2.2kw、重量2.5t
	台
	1
	
	
	

	2.5
	面料水称
	容量:100L 计量精度±1%
	台
	1
	
	
	

	2.6
	面料水泥称
	容量:200L 计量精度±1%
	台
	1
	
	
	

	2.7
	搅拌平台
	国标型材,平台支腿,爬梯护栏等
	台
	1
	
	
	

	2.8
	面料筛
	功率:3kw
	台 
	1
	
	
	

	3
	成型系统
	
	
	1
	
	
	

	3.1
	砌块成型机
	液压系统额定压力3-18MPa MPa,成型周期15-25秒/板,功率60.6kW,重量:11.2t
	台
	1
	
	
	

	3.2
	送板机
	
	台
	1
	
	
	

	3.3
	码砖机
	
	台 
	1
	
	
	

	3.4
	送砖机
	
	台
	1
	
	
	

	3.5
	自动加面料装置
	料斗电机开门:0.8KW 
	台
	1
	
	
	

	3.6
	面料皮带输送机
	带宽:500 功率:4kw
	台
	1
	
	
	

	3.7
	基料皮带输送机
	带宽:800 功率:7.5kw
	台
	1
	
	
	

	3.8
	模具
	
	台
	1
	
	
	

	3.9
	自动上板机
	
	台
	1
	
	
	

	4
	低位码垛系统
	
	套
	1
	
	
	

	5
	其他
	
	
	
	
	
	

	5.1
	托板
	1100mm×950mm×30mm
	张
	2000
	
	
	

	5.2
	智能控制系统
	
	套
	1
	
	
	

	5.3
	气动系统
	
	套
	1
	
	
	

	5.4
	监控系统
	
	套
	1
	
	
	

	5.5
	云服务系统
	
	套
	1
	
	
	

	5.6
	随机工具
	
	套
	1
	
	
	

	5.7
	配套支架
	
	批
	1
	
	
	

	二
	电气设备
	
	
	
	
	
	

	序号
	设备名称
	主要技术参数及规格
	单位
	数量
	
	
	备注

	1
	破碎筛分车间
	
	
	
	
	
	

	
	破碎车间总配电箱ALZpscj
	
	台
	1
	
	
	

	
	骨料仓及灰渣土仓配电箱AL1~AL4
	
	台
	4
	
	
	

	
	照明配电箱AL5
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱AL6
	
	台
	1
	
	
	

	
	应急照明箱J-D
	
	台
	1
	
	
	

	
	组合式插座箱1CZX
	
	台
	5
	
	
	

	
	机修间配电箱JXJ
	
	台
	1
	
	
	

	
	物资仓配电箱CK1
	
	台
	1
	
	
	

	
	物资仓配电箱CK2
	
	台
	1
	
	
	

	
	风机按钮箱AC1
	
	台
	4
	
	
	

	
	风机按钮箱AC2
	
	台
	3
	
	
	

	
	风机按钮箱AC4
	
	台
	3
	
	
	

	
	风机按钮箱C5
	
	台
	2
	
	
	

	
	风机按钮箱AC6
	
	台
	2
	
	
	详见系统图

	
	卷帘门控制箱
	
	台
	2
	
	
	

	
	中控室安防配电箱AF
	
	台
	1
	
	
	设备厂家确认后方可施工

	
	中控室照明配电箱ZKS
	
	台
	1
	
	
	设备厂家确认后方可施工

	
	空压机房配电箱KY
	
	台
	1
	
	
	设备厂家确认后方可施工

	
	设备动力电源箱一
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	设备动力电源箱二
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	设备动力电源箱三
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	设备动力电源箱四
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	总等电位连接端子箱
	450 x150 x120(长x宽x高），底边距地0.3m，
	台
	2
	
	
	明装

	
	局部等电位联接箱
	200 x100 x100(长x宽x高）底边距地0.3m，
	台
	2
	
	
	明装

	2
	原料暂存及上料车间
	
	
	
	
	
	

	
	上料车间总配电箱ALslcj
	
	台
	1
	
	
	

	
	组合式插座箱1CZX
	
	台
	4
	
	
	

	
	风机按钮箱AC
	
	台
	6
	
	
	

	
	卷帘门控制箱
	
	台
	2
	
	
	

	
	应急照明箱J-D
	
	台
	1
	
	
	

	
	原料暂存及上料间设备电源箱
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	总等电位联结端子箱
	350X100 x4t
	台
	1
	
	
	紫铜板，暗装

	3
	资源化利用车间
	
	
	
	
	
	

	
	资源化利用车间总配电箱ALZzycj
	
	台
	1
	
	
	

	
	资源化利用车间配电箱一ALzycj-1
	
	台
	1
	
	
	

	
	生产泵配电箱SCB
	
	台
	1
	
	
	

	
	组合式插座箱1CZX
	
	台
	6
	
	
	

	
	风机按钮箱AC
	
	台
	7
	
	
	

	
	卷帘门控制箱
	
	台
	4
	
	
	

	
	应急照明箱J-D
	
	台
	1
	
	
	

	
	液位控制器1AC
	
	台
	1
	
	
	

	
	总等电位联结端子箱
	350X100 x4t
	台
	1
	
	
	紫铜板，暗装

	
	制砖电源箱一
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	
	制砖电源箱二
	
	台
	1
	
	
	厂家自带

	4
	综合楼
	
	
	
	
	
	

	
	配电总箱ALZ
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱1CF
	
	台
	1
	
	
	

	
	给水泵配电箱SHB
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱2AL
	
	台
	1
	
	
	

	
	照明配电箱2AL-kt
	
	台
	1
	
	
	

	
	应急照明箱J-D
	
	台
	1
	
	
	

	
	液位控制器1AC
	
	台
	1
	
	
	

	5
	总图
	
	
	
	
	
	

	
	1#箱变
	1000KVA
	套
	1
	
	
	详系统图

	
	2#箱变
	800KVA
	套
	1
	
	
	详系统图

	
	3#箱变
	250KVA
	套
	1
	
	
	详系统图

	
	洗车台电源箱
	室外防水型，IP54
	1
	1
	
	
	详见系统图

	
	室外水泵电源箱
	室外防水型，IP54
	1
	1
	
	
	详见系统图

	
	柴油发电组
	室外静箱式成品柴油发电机组75kW
	套
	1
	
	
	详系统图

	三
	消防设备
	成套消防一体化供水设备，有效容积108m3，室外消火栓加压泵Q=15L/S,H=40m
	套
	1
	
	
	

	四
	配套机械
	
	
	
	
	
	

	1
	装载机
	3t
	辆
	1
	
	
	图纸上没写，根据初涉概算设备配置

	2
	叉车
	3t
	辆
	1
	
	
	图纸上没写，根据初涉概算设备配置

	3
	手持式液压锤破机
	
	套
	2
	
	
	图纸上没写，根据初涉概算设备配置

	4
	洒水车
	最大总质量18000kg，容积12m3
	辆
	1
	
	
	图纸上没写，根据初涉概算设备配置

	5
	机修设备
	
	批
	1
	
	
	图纸上没写，根据初涉概算设备配置

	6
	地磅
	100吨
	套
	1
	
	
	

	五
	填埋场机械
	
	
	
	
	
	

	1
	推土机
	T165
	台
	1
	
	
	图纸上没写，根据初涉概算设备配置

	2
	挖掘机
	1m3
	台
	1
	
	
	图纸上没写，根据初涉概算设备配置

	3
	装载机
	ZL40
	辆
	1
	
	
	图纸上没写，根据初涉概算设备配置

	4
	自卸卡车
	10t
	辆
	1
	
	
	图纸上没写，根据初涉概算设备配置

	三
	建筑垃圾处置项目
	
	
	
	
	
	

	1
	破碎筛分车间
	
	
	
	
	
	

	P-1~18
	低噪声壁式轴流风机
	DFBZ-6.3 L=9760m/h 3 N=0.37kW
H=92Pa n=960rmp      U=380V
	台
	18
	
	
	

	P-22~23
	低噪声壁式轴流风机
	DFBZ-2.5 L=1000m3 /h 3 N=0.04kW
H=54Pa n=1450rmp    U=380V
	台
	3
	
	
	

	P-24
	低噪声壁式轴流风机
	DFBZ-3.5 L=3370m3/h 3 N=0.12kW
H=76Pa n=1450rmp    U=380V
	台
	3
	
	
	

	2
	原料暂存及上料车间
	
	
	
	
	
	

	P-1~10
	低噪声壁式轴流风机
	DFBZ-6.3 L=9760m3/h  N=0.37kW
H=92Pa n=960rmp      U=380V
	台
	10
	
	
	

	P-11~12
	吸顶式房间通风器
	BLD15-44 L=410m3/h 
N=75W H=210Pa
	台
	2
	
	
	卫生间

	3
	资源化利用车间
	
	
	
	
	
	

	P-1~12
	低噪声壁式轴流风机
	DFBZ-6.3 L=9760m3/h  N=0.37kW
H=92Pa n=960rmp      U=380V
	台
	12
	
	
	

	4
	综合管理楼
	
	
	
	
	
	

	P-1
	低噪声壁式轴流风机
	DFBZ-2.5 L=800m3/h  N=0.025kW
H=42Pa n=1450rmp     U=380V
	台
	1
	
	
	厨房操作间
防爆型

	P-2
	低噪声壁式轴流风机
	DFBZ-2.5 L=600m3/h  N=0.025kW
H=40Pa n=1450rmp     U=380V
	台
	1
	
	
	餐厅

	
	吸顶式房间通风器
	BLD15-33 L=260m3/h 
N=38W H=160Pa
	台
	5
	
	
	卫生间

	
	吸顶式房间通风器
	BLD10-16 L=160m3/h 
N=18W H=100Pa
	台
	7
	
	
	卫生间

	合计
	最终含税总价：大写          小写            


PAGE  

