国电电力湖南武冈整市203.89WMp屋顶分布式光伏项目

第二批59.69MWp

组串式逆变器

招标技术规范书

买方： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

卖方：

2022年11月

目 录

一 一般规定与规范	1

1.1 总则	1

1.2 参考标准	2

1.3 光伏电站概述	3

1.4 工作内容	3

1.5 供货范围	4

1.6 供货时间	5

二 并网逆变器技术要求	6

2.1 技术条件	6

2.2 主要性能要求	8

2.3 其他性能要求	10

2.4 关键元器件	16

2.5 附属设备技术要求	20

2.6 结构要求	20

三 监造、检验和性能验收试验	22

3.1 概述	22

3.2 工厂检验	22

3.3 性能验收试验	23

四 技术服务、设计联络	24

4.1 供确认的图纸及资料	24

4.2 设计联络会议	24

4.3 质量保证	25

4.4 项目管理	25

4.5 现场技术服务	25

4.6 人员培训	27

4.7 售后服务	28

一 一般规定与规范

1.1 总则

- 本设备技术规范书只适用于国电电力湖南武冈整市203.89MWp屋顶分布式光伏工程光伏并网组串式逆变器及其附属设备的购买事宜，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的是对本设备最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本规范书和有关国家标准的优质产品，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

- 卖方对其供货范围内的所有产品质量负有全责，包括其分包和外购的产品。

- 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。卖方如对本技术规范书有异议（或差异），不论是多么微小，均应在其投标书中以“与技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述说明，否则卖方提供的设备应完全符合本规范书的要求。

- 卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规范、规程和标准必须遵循现行最新版本或 IEC 标准。规范书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。卖方应提供其所使用的标准。本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 本技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。在签定合同之后，招标人保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，投标人应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由供、需双方商定。

- 卖方具有良好的财务状况和商业信誉；具备相关的公司体系认证书ISO9001，ISO14001，OHSAS18001。

- 卖方具有组串式逆变器20MW以上的运行业绩。有2个同类产品2年以上的成功运行业绩优先考虑。

- 本设备协议书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

1.2 参考标准

卖方提供的并网逆变器需满足最新电力行业标准、国家标准和IEC标准。卖方如果采用自己的标准或协议，必须向买方提供相关证书，并经买方同意后方可采用。

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:1998） |
| GB 17625.1-2003 | 电磁兼容限值谐波电流发射限值 |
| GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法 |
| GB/T 2423.3-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热方法 |
| GB/T12325-2008 | 电能质量 供电电压偏差 |
| GB/T12326-2008 | 电能质量 电压波动和闪变 |
| GB/T 13384—2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 14549 | 电能质量 公用电网谐波 |
| GB/T14598.14 | 静电放电试验 |
| GB/T 15543-2008 | 电能质量 三相电压不平衡 |
| GB/T15945-2008 | 电能质量 电力系统频率偏差 |
| GB/T17626.8 | 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 19939-2006 | 光伏系统并网技术要求 |
| GB/T 19964-2012 | 光伏发电站接入电力系统技术规定 |
| GB/T 20046-2006 | 光伏（PV）系统电网接口特性（IEC 61727:2004, MOD） |
| EN50081 | 电磁兼容性相关标准：或同级以上标准 |
| EN50082 | EMC相关标准：或同级以上标准 |
| GB9254 | 电磁干扰相关标准：或同级以上标准 |
| NB/T 32004-2013 | 光伏发电并网逆变器技术规范 |

应以上述规范的最新版本为准。上述标准与招标文件有矛盾的地方，以招标文件为准。如果在上述标准之间存在矛盾，而在本招标文件中并未明确规定，则应以买方的决定为准。

1.3 光伏电站概述

- 项目概述

本项目全部采用“全额上网”的并网模式，并网电压等级为10kV，共计13个并网点，采用组串式逆变器。

- 工程建设规模

本项目所有并网组串式逆变器均为室外安装，当地主要气象数据如下，本技术规范中所要求的设备性能参数应满足该实际使用环境。

表1-1 主要气象资料

| 序号 | 要 素 名 称 | 统 计 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温(℃) | 17 |
| 2 | 极端最高温度(℃) | 39.2 |
| 3 | 极端最低温度(℃) | -11 |
| 4 | 年平均降雨量(mm) | 1300~1400 |
| 5 | 年最大积雪厚度(cm) | 25 |
| 6 | 年平均相对湿度(%) | 78～80 |
| 7 | 累年平均风速(m/s) | 2.3 |
| 8 | 年极端风速(m/s) | 20.3 |
| 9 | 最大一日降水量(mm) | 402.08 |
| 10 | 最大连续降雨日数(d) | 226 |
| 11 | 全年冰冻平均天数(d) | 8.7 |
| 12 | 平均冰雹日数(d) | 0.6 |
| 13 | 平均雷暴日数(d) | 45 |
| 14 | 平均降雪日数(d) | 9.8 |
| 15 | 平均霜日数(d) | 17.1 |

1.4 工作内容

卖方的工作内容包括供货的并网组串式逆变器及附属设备的选型、制造、提供相关图纸数据、试验(包括工厂试验、出厂试验、交接试验)、包装、设备运输、现场开箱检查、现场安装指导、现场调试、现场试验、参加联合调试运行、系统验收以及对运行操作和维护人员的培训。对运行和维护人员的培训应使受训人员能够熟练掌握并可独立完成对供货范围内的盘柜的操作和维护工作。完成与电站设计有关的设计联络；接受买方代表参加工厂检验、见证和验收试验；负责与其他相关设备承包商之间的协调工作。

1.5 供货范围

本技术协议中的技术参数要求指的是设备根据项目实际使用环境和使用方式进行技术修正后的技术参数。

本次采购的设备，其基本型式见表1-2。卖方提供的设备应满足技术条件的规范要求。逆变器的具体数量以本项目总装机容量为参考，以确定的逆变器具体规格为设计后确定数量。

卖方对组串式逆变器及附属设备的成套性、匹配性和集成可靠性负责。

表1-2 供货设备清单

| 供货设备范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 基本型式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 组串式并网逆变器 | 最大输入电压：不低于1500V 输出电压：不低于800V 规格型号：单台容量不低于225kW | 170 | 台 |  |
| 2 | 智能数据采集系统 | 含数据采集器、PLC和PID | 18 | 台 | 环网型 |

注意：逆变器厂家需提供逆变器数据接入新建的武冈集控中心相关条件。

- 投标方应提供完整的设备和附件，供方可根据自己设备特点进行调整和补充。任何元件和装置，如果在本供货范围中没有提到，但对于设备的安全稳定运行是必需的，也应包括在内，其费用包括在总价内。

- 卖方应向买方提供足够的备品备件、专用工具和仪表，具体清单以合同文件为准。

- 备品备件与原附件应具有相同的材料和质量，可以互换，并经过与原附件同样的工厂检查和试验；备品备件应包括必需的安装材料，备品备件应按要求进行处理和保护，以保证长期贮存不坏，备品备件包装箱应有清楚的标记；卖方应提供备品备件的技术参数和使用说明书等资料。

- 卖方应提出买方必须增加的备品备件，卖方将根据需要另行订购全部或部分这类备品备件。

- 箱体结构应密封、防尘、防潮，柜架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定，同时不因运输等情况而影响设备的性能，防护等级不低于IP66，使用年限不低于25年。质保期不低于5年。

- 专用工器具是为便于设备及其附属设备安装、搬运、运行、维修所必需的。卖方应提供专用工器具的技术参数和使用说明书等资料。

- 本规范书中所提及的设备、材料、配套装置，除特别申明的外，均由投标方提供。

- 投标人提供所有安装和检修所需专用工具和装置材料等，随机提供的安装、调试、试运行、运行专用必备工具和推荐的专用工具和仪器仪表，必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

- 投标方应按下表格式提供详细的供货清单并填写空白处。

表1-3  备品备件清单(卖方填写)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

备注：备品备件在5年质保期内，若有损坏，业主利用上述厂家提供的备品备件进行更换，更换完毕后厂家按照更换数量进行补充。

表1-4 专用工具清单(卖方填写)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交直流钳形表 | 四位半 | 台 | 1 | 美国 | FLUKE |  |
| 2 | 数字万用表 | 四位半 | 台 | 1 | 美国 | FLUKE |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

1.6 供货时间

详见商务合同，符合项目二级进度要求。具体发货时间以买方书面通知为准，买方在发货前10天书面通知卖方。

二 并网逆变器技术要求

2.1 技术条件

逆变器是光伏发电系统中的核心设备，必须采用高品质性能良好的成熟产品。逆变器将光伏方阵产生的直流电（DC）逆变为三相或单相正弦交流电（AC），输出符合电网要求的电能。本工程逆变器用于多晶硅组件，逆变器应该满足以下要求：

- 单台逆变器的额定输出为不低于225kW，具体以卖方提供的产品规格为准。并具备110%的长期持续过载运行能力。

- 逆变器向当地交流负荷提供电能和向电网送出电能的质量，在谐波、电压偏差、电压不平衡、电压波动等方面，满足现行国家标准 GB/T 14549-93《电能质量公用电网谐波》、GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》、 GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》、GB/T 12326-2008《电能质量电压波动和闪变》的有关规定。

- 逆变器的安装应简便，无特殊性要求。

- 逆变器应采用太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT)，且逆变器的MPPT路数≥12。

- 逆变器必须具备有功功率和无功功率控制功能，并且具备夜间 SVG 功能。

- 逆变器应具备零电压穿越功能，同时具备保护逆变器自身不受损坏的功能。必须提供同类型产品现场低电压（零电压）穿越和频率扰动测试报告。逆变器须满足当地电网公司对光伏逆变器耐频耐压能力的要求。选用国内外知名品牌。

- 逆变器要求具有故障数据自动记录存储功能，存储数据不小于 8000 条，平均无故障时间不低于5年，使用寿命不低千 25 年，质保期不低于5年；

- 逆变器应具有有功功率输出控制功能，并能远程控制。

- 逆变器应选用技术先进且成熟的已有多项成功应用经验的设备。若为进口设备，其说明书等内容应采用中文，符合进口机电产品国家检验标准。

- 逆变器要求能够自动化运行，运行状态可视化程度高。逆变器应提供大尺寸的人机界面，采用液晶显示屏(LCD)和轻触按键组合，作为人机界面。显示屏可清晰显示实时各项运行数据，实时故障数据，历史故障数据，总发电量数据，历史发电量（按月、按年查询）数据，数据存储时间应不少于10年。

- 逆变器要求具有故障数据自动记录存储功能，存储数据不低于8000条，平均无故障时间不低于5年。

- 逆变器本体要求具有直流输入分断开关。

- 逆变器应具有极性反接保护、短路保护、过载保护、恢复并网保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、低电压穿越、光伏阵列及逆变器本身的绝缘检测、残余电流检测及保护功能等，并相应给出各保护功能动作的条件和工况（即何时保护动作、保护时间、自恢复时间等）。

- 逆变器是光伏电站的主要设备，应当提供具有ISO导则规定要求资质的专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告（有国家标准或IEC标准的应给出标准要求。如果该产品没有国家标准ISO导则规定要求资质的专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告，亦应出具需方认可的专业测试机构出具的可以证明该产品的主要性能参数符合投标书中提供的技术参数和性能指标的测试报告。如果设备已经取得国际/国内认证机构的认证，则应提供认证证书复印件。按照CNCA/CTS0004-2009A《并网光伏发电专用逆变器技术条件》要求，通过国家批准认证机构的认证，关键器件和原材料（IGBT、变压器、滤波器等）型号、规格及生产厂家应与认证产品一致。

- 逆变器需取得相应的“领跑者”认证，中国电力科学研究院高、低电压（含零电压）测试报告（以认证证书为准，投标时提供），产品必须通过 CQC (或 CGC) TUY 认证，入选“领跑者”相关证明。

- 逆变器监控和通讯装置及配套软件的要求。

卖方应成套提供满足太阳能光伏发电系统所要求的信号采集、分析、上传所需要的全部传感器、通讯装置以及相关的软件，具备485通讯接口并能提供无线通信输出，具备四遥（具备遥测、遥控、遥信和遥调）及以下的功能（至少包括但不仅限于此）：

（1）可实现并网逆变器的远程监控。

（2）实现逆变器的短路报警。

（3）在就地显示设备以及远方监控系统中至少可以显示下列信息：

可实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计CO2总减排量以及每天发电功率曲线图。

可查看每台逆变器的运行参数，主要包括：直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、逆变器机内温度、频率、功率因数、当前发电功率、日发电量、累计发电量、累计CO2减排量、每天发电功率曲线图

（4）监控所有逆变器的运行状态，设备出现故障报警，可查看故障原因及故障时间，监控的故障信息至少应包括以下内容：电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、通讯失败、逆变器故障、逆变器直流输入侧正（负）极接地、交流输出侧接地等。

（5）要求最短每隔15分钟存储一次电站所有运行数据。故障数据需要实时存储。

（6）要求能够分别以日、月、年为单位记录和存储数据、运行事件、警告、故障信息等。并且至少可以连续存储10年以上的逆变器所有的运行数据和所有的故障纪录。

（7）具有计算机上显示的运行监控软件，可通过计算机显示、下载存储数据，以及进行对逆变器的参数调整和控制。系统运行数据可以以电子表格的形式存储，并可以图表的形式显示电站的运行情况。

（8）就地监控设备在电网需要停电的时候应能接收来自于电站监控系统的远方指令。

卖方提供逆变器监控系统应具备对外的数据接口，即买方可以通过总线通讯方式，在全站监控系统上异地实时查看整个电源系统的实时运行数据、环境数据以及历史数据和故障数据等（通讯协议口为RS485，规约为Modubus-RTU）。

- 组串型逆变器最大效率≥99%，中国效率≥98.43%，平均动态MPPT效率≥99.76%（辐照度区间100~500W/m2）、≥99.90%（辐照度区间300~1000W/m2），逆变器厂家需进行效率承诺。逆变器质保时间以商务合同为准。

2.2 主要性能要求

本项目对逆变器的功率要求不低于225kW，输出电压等级要求在不低于800V，请投标方根据产品规格参数填写下表。若投标方在此范围内有多款产品满足要求，请分别填写表格参数，并注明每款产品的优点。

| 序号 | 名 称 | 招标方要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 逆变器型号 |  |  |
| 1 | 逆变器功率 |  |  |
| (1) | 逆变器额定输出功率 | ≥225kW |  |
| （2） | 逆变器最大输入功率 | 1.1倍额度功率 |  |
| 2 | 逆变器效率 |  |  |
| (1) | 最高转换效率 | ≥99% |  |
| (2) | 中国效率（加权平均效率） | ≥98.43% |  |
| 3 | 逆变器输入参数 |  |  |
| (1) | 最高输入电压 | ≥DC 1500V |  |
| (2) | MPPT电压范围 |  |  |
| (3) | 每路MPPT最大直流输入电流 | ≥35A |  |
| (4) | MPPT路数 | ≥12路 |  |
| (5) | 直流侧输入回路数 | ≥24路 |  |
| 4 | 逆变器输出参数 |  |  |
| (1) | 额定输出电压 | ≥800V |  |
| (3) | 输出频率要求 | 49.5-50.5Hz |  |
| (4) | 功率因数 | 0.8超前-0.8滞后 |  |
| (5) | 最大交流输出电流 |  |  |
| (6) | 总电流波形畸变率 | ≤3% |  |
| 5 | 电气绝缘 |  |  |
| (1) | 直流输入对地 |  |  |
| (2) | 直流输入对直流 |  |  |
| 6 | 防雷能力 |  |  |
| (1) | 标称放电电流In（8/20µs） | ≥20kA |  |
| (2) | 最大放电电流Imax（8/20µs） | ≥40kA |  |
| (3) | 电压保护水平Up | ≤1kV |  |
| (4) | 残压 |  |  |
| 7 | 防护等级 | IP66 |  |
| 8 | 噪音 | ≤30dB |  |
| 9 | 平均无故障时间 | ≥10年 |  |
| 10 | 要求的电网形式 | 3W+PE |  |
| 11 | 逆变器功率损耗 |  |  |
| (1) | 工作损耗 |  |  |
| (2) | 待机损耗/夜间功耗 | <5W |  |
| 12 | 隔离变压器（有/无） | 无 |  |
| 13 | 接地点故障检测（有/无） | 有 |  |
| 14 | 保护功能 |  |  |
| (1) | 过载保护（有/无） | 有 |  |
| (2) | 反极性保护（有/无） | 有 |  |
| (3) | 过电压保护（有/无） | 有 |  |
| (4) | 孤岛保护和低电压穿越功能 | 有 |  |
| (5) | 零电压穿越功能 | 有 |  |
| (6) | 防PID功能 | 有 |  |
| (7) | 直流拉弧保护功能（有/无） | 有 |  |
| (8) | 其它保护（请说明） |  |  |
| 15 | 通信方式 | RS485/PLC |  |
| 16 | 工作环境温度范围 | -25℃~60℃ |  |
| 17 | 相对湿度 | 0～100%（无凝露） |  |
| 18 | 满功率运行的最高海拔高度 | <3000米无需降容 |  |
| 19 | 散热方式 |  |  |
| 20 | 重量 |  |  |
| 21 | 尺寸（宽×高×深） |  |  |

2.3 其他性能要求

- 逆变器的电磁兼容性要求

1）电压波动和闪变

光伏电站通过并网逆变器接入电网后，单独引起公共连接点处的电压波动限制不应超过2%；公共连接点处短时间（10min）闪变不应超过0.9，长时间（2h）闪变不应超过0.7。并且在并网运行时电压波动和闪变的限制不应超过GB/Z 17625.3和 GB 17625.2规定的要求。

2）发射要求

并网逆变器连接到电网后，正常运行时的电磁发射不应超过GB17799.4规定的发射限值。

3）抗扰度要求

A、静电放电抗扰度

并网逆变器静电放电抗扰度应符合GB/T 17626.2标准抗扰度等级3的要求，即空气放电8kV和接触放电6kV，试验结果应符合GB/T 17626.2标准第9条中b类要求。

B、射频电磁场辐射抗扰度

并网逆变器射频电磁场辐射抗扰度应采用GB/T 17626.3试验等级3的要求，试验场强10V/m，试验结果应符合GB/T 17626.3标准中a类要求。

C、电快速瞬变脉冲群抗扰度

并网逆变器电快速瞬变脉冲群抗扰度应采用GB/T 17626.4试验等级3的要求，电源端2kV,信号控制端1kV，试验结果应符合GB/T 17626.4标准中b类要求。

D、浪涌抗扰度

当并网逆变器电源端口施加1.2/50us的浪涌信号，试验等级为线对线±1kV，线对地±2kV，试验结果应符合GB/T 17626.5标准中第9条b类的要求。

E、射频场感应的传导骚扰抗扰度

并网逆变器传导抗扰度应采用GB/T 17626.6中试验等级3，试验结果应符合GB/T 17626.6标准中a类要求。

F、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

根据并网逆变器的预期工作环境，按GB/T 17626.11中附录B的规定选择试验等级，并网逆变器应能承受所选试验等级的电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验。

- 逆变器的保护功能要求

1）过/欠压保护

当并网逆变器交流输出端电压超出规定的电压允许值范围时，并网逆变器应停止向电网供电，同时发出报警信号。

并网逆变器应能检测到异常电压并做出反应。电压的方均根值在逆变器交流输出端测量，其值应满足相关规定的要求。

2）过/欠频保护

当并网逆变器交流输出端电压的频率超出规定的允许频率范围时，并网逆变器应在0.2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。

3）防孤岛效应保护

并网逆变器应具有防孤岛效应保护功能。若逆变器并入的电网供电中断，逆变器应在2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。

4）恢复并网保护

由于超限状态导致并网逆变器停止向电网供电后，在电网的电压和频率恢复到正常范围后的20s到5min，并网逆变器不应向电网供电。

5）过流保护

并网逆变器对交流输出应设置过流保护。并网逆变器的过电流应不大于额定电流的 150%，并在 0.1s 内停止向电网供电，同时发出警示信号。故障排除后，并网逆变器应能正常工作。

6）防反放电保护

当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，并网逆变器直流侧应无反向电流流过。

7）极性反接保护

当光伏方阵的极性接反时，并网逆变器应能保护而不会损坏。极性正接后，并网逆变器应能正常工作。

8）过载保护

当光伏方阵输出的功率超过并网逆变器允许的最大直流输入功率时，并网逆变器应自动限流工作在允许的最大交流输出功率处。恢复正常后，并网逆变器应能正常工作。

9）防雷保护

逆变器必须具备完备的防雷保护功能，其中，交流进线侧和直流进线侧的防雷保护等级不低于Ⅱ级。防雷设备损坏后，损坏的防雷器应能够可靠地与交、直流电网脱离（应具备防雷器失效保护装置），同时，应有信号上传至并网逆变器由并网逆变器统一与后台监控系统通信（上传至后台监控系统）。

10）电网断电保护

电网断电时，超过低电压穿越范围后，逆变器自动关机，断开与电网的连接。

11）输出漏电保护

当逆变器检测到输出漏电流超过设定限值时，逆变器关机，断开与电网的连接。

12）过温保护

逆变器检测到内部功率器件温度超过设定值时，逆变器关机，并断开与电网的连接。

13）逆变器故障保护

当逆变器检测到功率器件工作异常或输出电压（电流）异常时，逆变器停止工作，并断开与电网的连接。

14）DSP故障保护

逆变器控制系统实时检测到DSP发出的工作脉冲信号，但信号异常时，则判定DSP出现故障，逆变器停止工作，并断开与电网的连接。

15）直流输入过电压保护

并网逆变器应具备在直流输入过压时保护停机的功能，避免逆变器工作在非允许电压下，并发出报警信号。

16）绝缘监测

并网变器应至少具备母线绝缘监测功能。当检测到母线对地阻抗过低时，逆变器发出报警信号。

17）低电压穿越功能

并网逆变器电压响应特性应满足如下要求：

上图中为光伏发电站应满足的低电压穿越要求：

a）光伏发电站并网点电压跌至0时，光伏发电站应能不脱网连续运行0.15s；

b）光伏发电站并网点电压跌至曲线1以下时，光伏发电站可以从电网切出。

逆变器需满足符合GB/T 19964-2012国家标准的低/零电压穿越要求，以及高电压穿越测试，并提供相关检验报告。

18）电压运行适应性

并网逆变器必须满足以下不同并网点电压范围内的运行要求

| 电压范围 | 运行要求 |
| --- | --- |
| <0.9pu | 应符合上一条低电压穿越的要求 |
| 0.9pu ≤UT≤1.1pu | 应正常运行 |
| 1.1pu <UT<1.2pu | 应至少持续运行10s |
| 1.2pu ≤UT≤1.3pu | 应至少持续运行0.5s |

逆变器需满足上述要求，并提供相关检验报告。

19）逆变器需具备组件抗PID功能。

并网逆变器的防组件PID（电势诱导衰减）效应功能。

并网逆变器内部应集成防组件PID（电势诱导衰减）效应功能，应能够完全消除组件的PID（电势诱导衰减）效应，同时不能对光伏组件造成伤害，如逆变器无法集成，则需要提供与逆变器配套使用的防PID模块。

为保证并网逆变器防组件PID（电势诱导衰减）效应功能的有效性，光伏并网逆变器必须保证光伏组件方阵负极对地的最大电压≥-6V。

20）其它

并网逆变器交直流输入侧应配置手动断路器（或负荷开关），断路开关应采用具有明显断开点的机械式开关，柜内元器件应采用国际知名品牌。

投标人应根据逆变器产品特点对后置的升压变压器的结构型式、接地方式、接线组别等提出相关的技术要求。

投标人应对逆变器上述各种保护功能详细说明，并提供保护动作的限值及动作特性。

- 逆变器的绝缘耐压性能要求

1）绝缘电阻

并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于2MΩ。绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

2）绝缘强度

并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间应能承受50Hz、2000V的正弦交流电压1min，且不击穿、不飞弧，漏电电流＜20mA 。

- 逆变器的监控要求

逆变器要求能够自动化运行，运行状态可视化程度高，并且可通过远程控制，调整逆变器输出功率，可查看各项运行数据，实时故障数据，历史故障数据，总发电量数据，历史发电量（按月、按年查询），当前发电功率、日发电量、累计发电量、设备状态、电流、电压、逆变器机内温度、频率、故障信息等数据。

1）控制设备要求及功能

并网逆变器主电路应使用高性能、大功率的功率器件进行开关控制，应能保证电能的高效转换、交流隔离和高速PID调节控制，输出交流应精确而稳定，加载和卸载可靠。

并网逆变器的控制系统应采用高性能DSP控制芯片为核心的微处理器，可实现反馈信号的处理和AD转换、DC/DC变换器和PWM逆变器控制脉冲的调节等功能。控制系统应能稳定的实现最大功率点跟踪的控制，以确保逆变器获得最大的功率输入。

并网逆变器应提供通讯装置，采用RS485或PLC网络传输方式进行传输。逆变器自带监控模块具有遥测、遥控、遥信功能，实时采集逆变器运行状态及工作参数。通讯协议采用MODBUS协议。要求至少可以连续存储一个月以上的电站所有的运行数据和所有的故障记录。

2）并网逆变器的启动及同期

并网逆变器应能根据日出和日落的日照条件，实现自动开机和关机。并能接受来自地方调度中心的开机和关机指令。

并网逆变器应具有自动与电网侧同期功能。

3）并网逆变器的历史数据采集和存储

并网逆变器要求能够分别以日、月、年为单位记录和存储数据、运行事件、警告、故障信息等。

4）逆变器的全部状态信号以及模拟量信息都要上送至后台监控主机。

- 逆变器的工艺要求

1）外观及尺寸：采用壁挂形式结构，为保证美观，每台设备尺寸高度、色调应统一，整体协调，同时满足业主投资对外观风格的要求。

2）柜体结构要求：采用壁挂形式结构，框架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路所产生的震动、热稳定。同时不因成套设备的安装、运输等情况而影响设备的性能。壳体采用金属冲压、铸模、焊接等形式，表面采用静电喷涂，柜体的全部金属结构件都经过特殊防腐处理，以具备防腐、美观的性能；柜体采用封闭式结构，柜门开启灵活、方便。

3）柜内元器件安装及走线要求整齐可靠、布置合理，电器间绝缘应符合国家有关标准。进出线必须通过接线端子，大电流、一般端子、弱电端子间需要有隔离保护，电缆排布充分考虑EMC的要求。应选用知名品牌的质量可靠的输入输出端子（请说明所采用端子的品牌），端子排的设计应使运行、检修、调试方便，适当考虑与设备位置对应，并考虑电缆的安装固定。端子排应为铜质，大小应与所接电缆相配套。柜内应预留一定数量的备用端子。强电、弱电的二次回路的导线应分开敷设在不同的线槽内。每个端子只允许接一根导线。电流端子和电压端子应有明确区分。

4）系统盘柜内应该针对接入的设备及线路，拥有明显的断点器件，确保检修时能逐级断开系统。

5）逆变器交流侧输出端与变压器（两圈变）低压侧直接连接时，采用电缆连接方式；

6）交流各相、直流正负导线应有不同色标。

7）进出线要求：柜体进出线采用下进下出的引线及连接线方式。

8）设备应有保护接地。

2.4 关键元器件

- 关键元器件表

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 规格型号 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IGBT/MOSFET |  |  | 进口 |  |
| 2 | 滤波电容 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 3 | 输出滤波电感 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 4 | 直流EMI滤波器 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 5 | 交流EMI滤波器 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 6 | 直流断路器 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 7 | 交流断路器 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 8 | DSP |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 9 | 接触器 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 10 | 直流电流检测传感器 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 11 | 交流电流检测传感器 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 12 | 母线支撑电容 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 13 | 交流防雷模块 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 14 | 漏电监测保护装置 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 15 | 直流防雷器 |  |  | 一线知名品牌 |  |
| 16 | 交流防雷器 |  |  | 一线知名品牌 |  |

- 元器件性能要求

1）直流输入EMI滤波器

逆变器直流输入侧应配备高品质EMI滤波器，直流输入EMI滤波器必须能够满足逆变器在最低直流输入电压、100%负载、+55℃环境温度、额定工作海拔高度等条件下长期安全、稳定工作的要求。

2）直流输入开关

逆变器直流输入侧必须装有直流断输入开关，在维护时起到双重保护功能，投标人应明确标明直流断路器的生产厂家、规格型号、额定电压、额定电流、额定分断能力、极限分断能力、存储温度、运行温度等关键技术参数。

3）直流侧绝缘监测仪

逆变器直流输入侧必须配置高品质绝缘监测仪，绝缘监测仪必须能够准确、可靠的检测光伏阵列正极对地、负极对地的绝缘电阻并通过自身的RS485接口上传数据。投标人应明确标明直流侧绝缘监测仪的生产厂家、规格型号、供电方式、额定电压、适用电压范围、测量精度、存储温度、运行温度等关键技术参数。

4）直流母线支撑电容

逆变器的直流侧支撑电容器必须采用知名品牌的优质产品，投标人应在投标文件中明确标明电容类型（电解电容、膜电容）、单只电容量、总电容量、电容存储温度、电容运行温度、电容器额定电压、单只电容纹波电流承受能力、整机电容纹波电流承受能力等关键信息。其中，金属膜电容器的运行温度范围不能小于-40℃~+85℃，电解电容器的运行温度范围不能小于-40℃~+105℃。

在逆变器的最坏工况下，光伏并网逆变器在110%负载条件下长期工作时，直流侧支撑电容器的最高温升不能超过15℃，热点温度不能超过70℃。

投标人应明确提供逆变器直流侧支撑电容器最高温升的保证值。

5）IGBT/MOSFET

产品中使用的IGBT、MOSFET等电力电子器件应优先选择进口知名品牌的优质产品。投标人应明确提供IGBT、MOSFET的生产厂家、规格型号、额定电压、额定电流、运行温度范围、使用数量、驱动电路板（或核心驱动芯片）投标人等关键信息。

6）逆变器交、直流侧防雷器

逆变器必须具备完备的防雷保护功能，其中，交流进线侧和直流进线侧的防雷保护等级不低于Ⅱ级。防雷设备损坏后，损坏的防雷器应能够可靠地与交、直流电网脱离，并有信号上传至并网逆变器由并网逆变器统一与后台监控系统通信。

逆变器交流侧必须按照逆变器的实际输出电压配置交流避雷器，交流避雷器标称放电能力：≥10kA，最大放电能力：≥20kA。

7）逆变器交流侧出线电感

逆变器交流侧出线电感必须为知名品牌的优质产品，投标人必须提供电感的生产厂家、规格型号、额定电压、额定电流、铁芯材料（包括但不限于硅钢片厚度、硅钢片损耗等技术参数）、绕组（材料和截面积）、温度检测方式、温度检测点的布置、电感量、绝缘耐热等级、最大温升等关键参数的详细技术信息。

8）逆变器交流滤波电容

逆变器交流侧滤波电容应采用知名品牌的优质产品，投标人必须提供电容的生产厂家、规格型号、额定电压、额定电流、存储温度、运行温度、电容量等关键参数的详细技术信息。

投标人必须对滤波电容采取可靠地保护，当滤波电容器损坏时，保护装置应保证滤波电容器与电网可靠脱离并通过逆变器报警。

9）逆变器交流输出EMI滤波器

逆变器交流输出侧应配备知名品牌的高品质EMI滤波器，交流输出EMI滤波器必须能够满足逆变器在最低交流输入电压、110%负载、+55℃环境温度、额定海拔高度等条件下长期安全、稳定工作的要求。投标人必须提供EMI滤波器的生产厂家、规格型号、额定电压、额定电流、存储温度、运行温度等关键参数的详细技术信息。

10）并网逆变器的电压、电流传感器

并网逆变器的电压、电流传感器应采用知名品牌的低温漂、高精度、抗干扰、宽温度范围的高品质产品。

11）交流输出接触器

逆变器交流输出接触器采用知名品牌的优质产品，投标人必须提供交流输出接触器的生产厂家、规格型号、额定电压、额定电流、存储温度、运行温度、二次侧线包工作电压、二次侧线包工作电流、吸合功率等关键参数的详细技术信息。

12）交流输出断路器/开关（如设置有）

逆变器的交流输出侧须加装知名品牌的高品质低温型交流断路器/开关，交流输出断路器需实现过压、速断、过流（过载）等保护功能。投标人应明确标明交流输出断路器的生产厂家、规格型号、额定电压、额定电流、额定分断能力、极限分断能力、存储温度、运行温度等关键技术参数。

13）成套装置的漏电监测保护系统

逆变器交流侧必须配置高品质漏电监测保护系统，漏电监测保护系统必须能够准确、可靠的检测成套装置的漏电流（包含直流成分）并按CGC/GF004:2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》中要求的阈值和功能动作。投标人应明确标明漏电监测保护系统的生产厂家、规格型号、供电方式、额定电压、测量电流范围、测量精度、存储温度、运行温度等关键技术参数。

- 寿命及故障率要求

关键元器件设计使用寿命不少于25年；

作为光伏电站的核心设备，并网逆变器成套设备的首年故障率不能大于0.5%；在质保期内的成套设备年故障率不能大于0.5%；在质保期外的使用寿命期（不低于25年）内的成套设备年故障率不能大于1%。本技术标准中的年故障率是指，一年内电站内所有在运设备的故障时间之和除以电站内所有在运设备的总运行时间。

2.5 附属设备技术要求

附属设备主要为组串式逆变器配套使用的关键设备，包括数据采集器、防PID模块（如逆变器没集成）、PLC（电力载波）通讯接收模块等。具体的附属设备需满足逆变器数据的采集、光伏电站整体通信和并网验收要求。

- 数据采集器

数据采集器用于光伏电站中采集、监控逆变器的工作状态及运行信息 ，汇流箱、环境监测仪、箱式变压器（选配）、电表设备运行信息的装置。

（1）至少具备3路RS485通信接口。

（2）最大的通信传输距离不小于1000m。

（3）可管理的设备通信数量不少于50台。

（4）至少具备1路以太网通信接口。

（5）如能采集箱式变压器数据信息，则数据采集器必须集成光纤环网交换机功能。至少具备2路光口、2路电口、5路RS485。

（6）通信接口规约能满足其他常规设备的通信，无需加转换模块。

- 防PID模块（外置安装）

如组串式逆变器内部无法集成防PID功能，则需提供与逆变器配套使用的防PID模块，每套防PID模块装置应至少接入不少于50台逆变器接入。

防PID模块在光伏直流容量不大于2.2MW情况下能够保证正常运行工作。

- PLC通信接收模块

组串式逆变器应具有PLC通信功能，同时卖方应提供与逆变器配套使用的PLC通信接收模块，保证每个方阵（2.2MW及以下）的所有逆变器通信正常。所有采集的逆变器数据通过PLC接收模块传送至光伏电站监控系统中。

采用PLC（电力载波）进行通信，逆变器到PLC通信模块的距离满足不小于1000m，保证组串式逆变器通信正常。

2.6 结构要求

- 逆变器采取壁挂式安装，防护等级IP66。

- 逆变器自身配套相应挂板，挂板便于安装且牢固。

- 机壳涂层表面平整光滑，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等缺陷。

- 并网逆变器本身具有自然冷却散热方式，以便保持最低损耗。

- 显示界面具有按键功能，工作人员可随时翻看所需运行数据。

- 逆变器镶有设备的铭牌。

- 逆变器进出线采用下进下出的引线及连接线方式。逆变器应预留足够的接线端子、接线空间，进出线口应采取一定的防水防尘措施。逆变器进线口及端子应满足PV1-F-1x4电缆接入，出线口及端子应满足多股软线接入。

# 3 智能数据采集系统专用技术协议

## 3.1※智能数据采集系统范围的界定

### 3.1.1※数据采集系统配置情况的说明

智能数据采集系统是光伏子阵单元的通讯核心，对光伏子阵设备进行数据采集，并且通过光纤组网方式上报到电站监控后台，为智能电站监控与子阵设备间通讯提供可靠保障。智能数据采集系统柜内可安装数据采集器（带PLC功能），PID模块，以及相应的接线端子及配电开关。乙方需根据逆变器的技术特点对数据采集系统进行设计和配置。数据采集系统的数据采集器必须满足逆变器防雷器节点信号（如有）和升压变压器测控装置RS485通信（升压变压器的测控装置由甲方提供，每个方阵1套）的接入需求，要求每个光伏方阵只能使用1套数据采集器；数据采集器的输入必须至少支持RS485通信和PLC通信，数据采集器的输出必须至少支持工业以太网和工业级单模光纤等；数据采集器向上负责与电站后台准确对时，向下负责与逆变器和升压变压器测控装置的对时，数据采集器应保证光伏区并网逆变器和升压变压器温度控制器的时间准确；数据采集系统室外安装，有效防护等级不低于IP65。

数据采集系统应采用自愈环网或等效自愈环网的通信结构，当出现单一通信故障后，数据采集系统应在300ms内恢复正常并向后台发出报警。

数据采集系统必须具备通过后台对逆变器进行批量软件升级的功能。

甲方只向数据采集系统提供标准的AC220V、50Hz供电电源，向PLC和PID模块提供标准的AC800V 50Hz供电电源，数据采集系统内部需要的其他形式的电源由乙方自行解决。整个数据采集系统的最大工作有功功率不得大于5kW。

光纤通信信息传输通道的技术方案必须满足如下基本要求：

- 技术方案应采用工业级全双工存储转换式光纤自愈环网通信方案。

- 在数据采集器侧，采用工业级全双工存储转换式光纤环网交换机将数据采集器输出的电信号转化为光信号后通过全双工单模光纤传输到综合控制室；每个方阵配置1套光纤环网交换机；光纤环网交换机的有效通信带宽不得低于100Mbps，有效传输距离不低于20km。

- 在综合控制室中配置一套光纤环网交换机，光纤环网交换机的输入来自整个光伏方阵中数据采集器侧光纤环网交换机的光纤，光纤环网交换机的输出接口为标准的100M/1000M自适应工业级以太网口（至少配置2个以太网输出口），光纤环网交换机的输出以太网口直接与监控后台的以太网口对接；光纤环网交换机至少应具备二层存储转换式交换机的数据链路层通信功能和网管功能。

- 综合控制室侧的光纤环网交换机需放在一台独立的标准通信屏柜中，通信屏柜由甲方提供，通信屏柜放置在综合控制室内；通信屏柜内必须预留满足乙方逆变器监控需求的安装空间。

- 数据采集系统的有效环网传输距离不得低于20km，具体的光纤自愈环网形式和子自愈环网数量根据项目实际情况确定。

- 以上光纤通信信息传输通道中涉及的所有光缆、交换机及控制室设备由甲方负责购买，乙方需根据数据采集系统的硬件配置对光纤的技术规格提出具体、准确的技术要求。

- 整个数据采集系统全部采用静态IP地址，应支持MAC地址过滤和IP地址过滤功能。

- 数据采集系统的平均无故障运行时间不得低于150000小时。

- 乙方需在此处详细说明甲乙数据采集系统所执行的安全标准、性能标准、电磁兼容标准、环保标准和支持的通信协议等，所执的标准必须满足国内强制性标准的要求。

- 本次甲方鼓励乙方使用满足甲方技术文件要求的更加先进的通信方案，若乙方使用了更加先进的技术方案，需在此处详细说明。

- 本工程由电站配置1套集成监控系统（甲方提供），集成监控光伏区与电站相关设备信息，光伏区不配置独立的监控系统。鼓励乙方在数据采集系统的基础上增加应用服务器、监控工作站和配套的软件及服务以形成对整个电站光伏区逆变器和干式变压器温度控制器的独立监控（与甲方提供的电站后台互相独立）。若乙方在数据采集系统的基础上提供了服务器、监控工作站和配套的软件及服务，需在此处详细说明相关的技术方案和硬件、软件配置情况及相比于集成监控的优越性，经甲方同意可列入备选方案。当逆变器处于运行状态时（白天发电），独立监控系统应具备至少每5min更新一次光伏区数据的能力；当逆变器处于待机状态时（夜间待机），独立监控系统可停止通信；独立监控系统的应用服务器应配置数据库，确保可以连续记录30000h的有效信息；当记录的信息达到数据库的存储极限时，独立监控系统应保证新数据可以依次覆盖掉数据库中的老数据以进行不间断的连续循环记录。

独立监控系统配置方案不做强制性要求，乙方可根据自身情况考虑是否提出。

### 3.1.2 ※供货责任界定

乙方对智能数据采集系统的设计、生产、质检、运输、指导搬运、指导安装、检查电气和机械安装质量、设备检验调试、运行情况跟踪等全过程负责。

智能数据采集系统的所有电气、通信和机械接口，全部属于乙方的供货和责任范围，智能数据采集系统发生的因质量问题产生的故障都属于乙方的责任范围，与其他单位和甲方无关。

### 3.1.3※设计责任界定

本技术协议中提出的是对智能数据采集系统的最基本技术要求，属于基本功能要求，并不是设计规范。乙方对数据采集系统的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、数据采集系统的性能指标、质量、安全、可靠性等负有完全的、不可推卸的责任；乙方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由乙方负责。

签订技术协议时，甲方只对智能数据采集系统的技术性能和受约束的元器件品牌进行确认，乙方对智能数据采集系统的设计，材料和元器件的正确选型，材料和元器件的正确使用，智能数据采集系统的性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责，一旦出现故障或问题，乙方必须按照约定的时间解决问题并承担甲方损失（如有），不得以任何理由和任何形式推脱和拖延，不得以任何理由和任何形式转移和转嫁技术责任。

## 3.2※数据采集器范围的界定

### 3.2.1※数据采集器配置情况的说明

本次数据采集器由乙方配套提供，乙方需根据自身逆变器的技术特点对数据采集器进行设计和配置，数据采集器必须满足逆变器、交流汇流箱中防雷器节点信号（如有）和升压变压器测控装置RS485通信（升压变压器的测控装置由甲方提供，每个方阵1套）的接入需求。要求每个光伏方阵只能使用1套数据采集器。

数据采集器负责收集、汇总逆变器和交流汇流箱中防雷器（如有）的信息，将采集到的信息通过数据采集器侧的光纤环网交换机转化为单模光纤信号后发送到综合控制室侧的光纤环网交换机。

逆变器与数据采集器通过PLC通信接口进行对时（通过逆变器的MODBUS对时规约实现），数据采集器与数据采集器侧的光纤环网交换机进行对时。

数据采集器（含数据采集器侧的光纤环网交换机）有效防护等级不得低于IP20。

### 3.2.2※数据采集器的通信输入接口

数据采集器的通信输入接口为交流电缆；数据采集器的机械输入接口为数据采集器上的输入电缆防水接头，防水接头必须采用国内外知名品牌的高品质产品，有效防护等级不低于IP68。

### 3.2.3※数据采集器的通信输出接口

数据采集器的通信输出接口为485通信接口。

数据采集器的机械输出接口为数据采集器上的输出电缆防水接头，防水接头必须采用国内外知名品牌的高品质产品，有效防护等级不低于IP68。

### 3.2.4※数据采集器的电源接口

数据采集器的供电电源原则上只能使用AC220V、50Hz市电。

数据采集器电源的机械输入接口为数据采集器上电源电缆的防水接头。

防水接头必须采用国内外知名品牌的高品质产品，有效防护等级不低于IP68。

### 3.2.5※数据采集器的接地接口

数据采集器接地的机械输入接口为数据采集器上接地电缆的防水接头。

防水接头必须采用国内外知名品牌的高品质产品，有效防护等级不低于IP68。

若数据采集器的供电电源线中带有接地线，则数据采集器接地的机械输入接口可以与数据采集器电源的机械输入接口共用。

### 3.2.6※供货责任界定

乙方对数据采集器的设计、生产、质检、运输、指导搬运、指导安装、检查电气和机械安装质量、设备检验调试、运行情况跟踪等全过程负责。

数据采集器上的所有电气、通信和机械接口，全部属于乙方的供货和责任范围，数据采集器因产品质量问题发生的任何故障都属于乙方的责任范围，与其他单位和甲方无关。

### 3.2.7※设计责任界定

本技术协议中提出的是对数据采集器的最基本技术要求，属于技术指标要求，并不是设计规范。作为专业的甲乙人，乙方对数据采集器的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、数据采集器的性能指标、质量、安全、可靠性等负有完全的、不可推卸的责任；乙方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由乙方负责。

签订技术协议时，甲方只对数据采集器的技术性能和受约束的元器件品牌进行确认，乙方对数据采集器的设计，材料和元器件的正确选型，材料和元器件的正确使用，数据采集器的性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责，一旦出现故障或问题，乙方必须按照约定的时间解决问题并承担甲方损失（如有），不得以任何理由和任何形式推脱和拖延，不得以任何理由和任何形式转移和转嫁技术责任。

## 3.3智能数据采集系统技术要求

### 3.3.1数据采集系统的总体要求

- 数据采集系统底部进线、出线，室外安装。

- 数据采集系统的有效防护等级不低于IP65。

- 乙方需提供详细的数据技术信息和技术参数，包括但不限于所有元器件的名称、型号、生产厂家、运行环境、技术指标等关键信息。

### 3.3.2数据采集器技术要求

- 数据采集器额定电压：AC220V/50Hz

- 数据采集器额定功率：最大15W

- 数据采集器可接入干接点的数量：8个

- 数据采集器输入RS485接口的数量：6路（必须满足实际需求）

- 数据采集器输入RS485接口支持的通信速率（至少支持4.8K/9.6K/19.2K三种速率）：2.4K/4.8K/9.6K/19.2K

- 数据采集器输出工业以太网接口的数量（至少2个）：2个

- 数据采集器输出工业以太网的通信速率（至少支持10M/100M自适应网络）：10M/100M

- 数据采集器输出工业级单模光纤自愈环网接口的数量：2个

- 数据采集器输出工业级单模光纤的通信速率（至少支持10M/100M自适应网络）：10M/100M

- RS485接口的有效通信距离不得低于1000m；工业以太网的有效通信距离不得低于100m；工业级单模光纤的有效通信距离不得低于20km；

- 数据采集器的人机交互界面：专业软件

- 数据采集器的基本EMC性能：工业级抗干扰能力（性能等级优于GB 17799.3《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》中的A类性能要求）、民用级发射水平（性能等级优于GB/T17799.2《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》的要求）。

- 至少能采集箱变测控、环境监测仪运行状态等第三方设备的数据。

### 3.3.3光纤环网交换机基本要求（由甲方提供）

- 数据采集器侧的光纤环网交换机必须具备环网能力和环网自愈能力，自愈时间不得大于300ms。

- 数据采集器侧的光纤环网交换机必须具备与综合控制室侧光纤环网交换机组成光纤环网的能力，与综合控制室侧的光纤环网交换机组成光纤环网后，光纤环网必须具备自愈能力，自愈时间不得大于300ms；数据采集器侧光纤环网交换机必须与综合控制室侧光纤环网交换机采用同一品牌的产品，必须深度兼容、有机配合、协调工作。

- 光纤环网交换机应具备基于WEB的网管功能（同时支持本地管理和远程管理）、RJ45端口镜像功能、端口速率限制功能、广播风暴抑制功能和多环连接功能等，光纤环网交换机必须支持即插即用。

### 3.3.4数据采集系统性能参数

| 制造厂商 | 投标方填写 |
| --- | --- |
| 规格型号 | 投标方填写 |
| 内置数据采集器 | 内置数据采集器 |
| 内置Anti-PID模块 | 内置Anti-PID模块 |
| RS485 | 标配 |
| PLC | 1路（双绕组变压器） |
| 光纤环网 | 标配（2路100M光口，RSTP和STP协议） |
| 以太网FE | 标配6路10M/100M以太网口（可拓展至8路） |
|  | 环境参数 |
| 工作温度 | -25℃～+60℃ |
| 工作相对湿度 | ≤95%，无凝露 |
| 工作海拔 | ≤3000m |
|  | 其他参数 |
| 工作电压（AC） | 110~240V |
| PLC额定工作电压 | 800V |
| 工作交流频率 | 50Hz |
| 进出线方式 | 下进下出 |
| 操作维护方式 | WEB |
| 尺寸（宽/高/深，含挂装件） | 投标方填写 |
| 重量（含防火泥、螺钉、挂装件） | 投标方填写 |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 支架或挂墙安装、抱柱（可选）、斜躺（可选） |

### 3.3.5数据采集系统安装要求

箱变站用电需要预留一路单相电源开关，给智能数据采集系统设备提供220Vac交流电源，电源开关额定工作电压≥264Vac，额定电流32A/2P。智能数据采集系统的供电电源电缆对地额定工作电压不小于300Vac，推荐使用截面积4mm2～6mm2的三芯户外电缆。

箱变刀熔开关或断路器至智能数据采集系统的线缆选择3×10mm2多芯线，电缆对地额定工作电压≥600Vac，智能数据采集系统到箱变低压母排的PLC线缆距离大于等于3米小于等于15米。

中心站点（指中控室或网管侧站点）光模块必须选择单模光纤（1310nm）、百兆光模块。

四 监造、检验和性能验收试验

4.1 概述

本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合招标文件的要求。

- 卖方应在合同生效后按买方的要求及时提供与合同设备有关的监造和检验标准。这些标准应符合招标文件的规定。

- 卖方向买方保证所供设备是技术先进成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。

- 卖方具备有效方法、控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范的要求。

- 买方有权派代表到卖方制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检查按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其合同上规定的要求，并参加合同规定由卖方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。卖方提供给买方代表相关技术文件及图纸查阅，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

- 如在运行期间发现部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时，卖方将尽快免费更换。

- 在保证期内，卖方产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项指标时，供方无偿地为业主修理或更换部件，直至改进设备结构并无偿供货。

- 设备在验收试验时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值而属于卖方责任时，标方自费采用有效措施在商定的时间内，使之达到保证指标。

4.2 工厂检验

- 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

- 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验和出厂试验。卖方检验的结果要满足招标文件的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

- 工厂检验的所有费用包括在合同设备总价中。

4.3 性能验收试验

- 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范的要求。

- 性能验收试验的地点为买方现场。设备到达安装现场后，供、需双方按商定的开箱检验方法，对照装箱清单逐件清点，进行检查和验收。

- 性能试验的时间：具体试验时间由供需双方协商确定。

- 性能验收试验由买方组织，卖方参加。试验大纲由卖方提供，与买方讨论后确定。

- 性能验收试验的标准和方法：由卖方提供详细资料清单，买方确认。

- 性能验收试验所需的仪器或器材及其装置应由卖方提供，买方参加配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

- 性能验收试验的费用：本节5.3.6和卖方试验的配合等费用已在投标总价内。

- 性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以买方为主编写，卖方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

- 进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

- 由卖方外包生产的设备（部件）到达安装现场后，仍由买方会同卖方进行检查和验收。

- 主要的产品验收标准：CE，TUV，和GB相关标准。

五 技术服务、设计联络

5.1 供确认的图纸及资料

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书，且保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护。

所有需经买方确认的图纸和说明文件，均由卖方在合同生效后的1周内提交给买方进行审定认可。卖方提供包含但不仅限于以下资料和图纸（图纸资料为CAD 2004电子版本，文档资料为Word 2003电子版本）：

- 安装图、电气原理图、接口说明图、接口协议、点表；

- 主要设备的技术参数表。

- 各类设备的技术规格书。

- 操作手册、维修手册。

- 各类设备试验规格书、各类设备试验报告及检验报告。

图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方进行书面解释。

说明书的要求，包括以下内容（进口附件提供中文说明书，中外文版本的以中文为准）：

- 概述：简述结构、接线、型式和低压设备等。

- 设备安装维护与检查说明。

- 设备所有其他附件的说明。

- 卖方提供下列试验报告：

- 设备的例行和合同规定项目的试验报告；

- 设备制造厂的验收报告。

5.2 设计联络会议

若有必要，买方在收到卖方签字的第一批文件后的2周内将举行设计联络会议。设计联络会议内容：

    - 卖方对供确认的资料和图纸进行详细解释，并解答买方对这些资料和图纸所提的问题，经过共同讨论，买方给予确认，以便卖方绘制正式图纸提供给买方。

    - 卖方介绍合同产品已有的运行经验。

    - 卖方提供到货验收标准以及工程施工方案。

    - 会议需要签订会议纪要，该纪要将作为合同的组成部分。

5.3 质量保证

（1）卖方保证所提供的设备在各个方面符合合同文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内，卖方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，在2天内响应。卖方免费负责修理或更换有缺陷的设备（包括运输费、税收等），以达到技术规范书的要求。质保期以合同商务部分为准。

（2）质保期后发生质量问题，卖方应提供维修服务。

5.4 项目管理

合同签订后，卖方指定负责本工程的项目经理，负责卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装培训、调试验收培训等。

卖方在订货前向买方提供一般性资料，如设备说明书、安装说明书、使用说明书、维护说明书等。

在技术协议签订一周内，卖方向买方提供系统的安装、运行、维护、修理调试和所有设备的完整说明、数据、图纸资料。

5.5 现场技术服务

- 卖方现场技术服务人员的目的是保证所提供的招标设备安全、正常投运。卖方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。卖方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于卖方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，买方有权追加人天数，且发生的费用由卖方承担；如果由于买方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，买方要求追加人天数，且发生的费用由买方承担。

- 卖方服务人员的一切费用已包含在投标总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

- 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的 要求。买方不再因卖方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

- 未经买方同意，卖方不得随意更换现场服务人员。同时，卖方须及时更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

- 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数，具体双方协商确定。

| 序号 | 技术服务内容 | 总的计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 设备安装接线指导 | 1人×3天 | 工程师 | 1 | 根据业主要求进行合理调度。 |
| 2 | 设备调试 | 1人×7天 | 工程师 | 1 |  |
| 3 | 设备试运行及验收 | 1人×2天 | 工程师 | 1 |  |
| 4 | 性能试验指导 | 1人×1天 | 工程师 | 1 |  |

- （6）服务天数

在下列情况下发生的服务人天数将不计入卖方现场总服务人天数中：

- 由于卖方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

- 卖方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

- 因其他卖方原因而增加的现场服务人员。

- 买方向卖方提供服务人员情况表，买方有权要求更换不合格的现场服务人员，卖方及时更换。

- （7）卖方现场服务人员应具有下列资质：

- 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解招标设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件；

- （8）卖方现场服务人员的职责：

- 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验；

- 安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，卖方应向买方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，买方技术人员要对此进行确认，否则卖方不能进行下一道工序。经买方确认的工序不因此而减轻卖方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题卖方仍要负全部责任。

- 安装和调试监督的重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路检查 | 检查设备之间的连接线是否正确。 | 按照调试步骤进行调试 |
| 2 | 轻载调试 | 设备按照10%、30%、 50%、80%、100%的负荷带载调试，测试设备工作是否正常。 |  |
| 3 | 系统联调 | 系统进行整机联调，测试 设备及监控系统是否工作正常。 |  |

- 卖方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质 量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，投 标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

- （9）买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

5.6 人员培训

为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。卖方对买方人员进行全面的技术培训。使买方人员达到能独立进行管理、运营、故障处理、日常测试维护等工作，以便卖方所提供的设备能够正常、安全地运行。

培训内容包括：卖方所提供设备的性能、技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际操作练习，培训内容和时间与工程进度相一致。

卖方列出具体的培训计划。至少在设备供应商所在地召开一次设联会。

培训人数、时间等事宜在谈判时再由双方商定，卖方先报出人•天单价。

| 序号 | 技术服务内容 | 总的计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 设备安装培训 | 2 | 工程师 | 2 | 可以根据业主要求进行合理调度。 |
| 2 | 设备调试培训 |  |  |  |  |
| 3 | 设备操作与维护培训 | 1 | 工程师 | 1 |  |
| 4 | 设备现场操作与维护培训 |  |  |  |  |

5.7 售后服务

现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，卖方及时无偿修理或更换，直至符合协议要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，卖方亦负责修理或更换。保修期外产品出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作，现场无法处理时，卖方接到买方通知后，在48h内响应，并立即派出工程技术人员到达现场进行处理。

卖方在设备保修期外及时更换损坏的设备，按成本收取维修费用。对事故措施以及软件版本的升级等，提供技术服务。

签字页（本页无正文）

买方：

授权代表（签字）：

联系人：

联系电话：

传真：

电子邮件：

日期：2022年  月  日

卖方：

授权代表（签字）：

联系人：

联系电话：

传真：

电子邮件：

日期：2022年   月   日