卷 册 检 索 号

641-CN017C-A01

宁夏通久新能源经济开发区100兆瓦/200兆瓦时储能电站项目

10kV箱式变压器

技术规范书

宁夏先科电力设计咨询有限公司

2025年07月  银川

目  录

1 标准技术参数表	1

2项目需求	4

2.1 货物需求及供货范围	4

2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪	4

2.3图纸提交单位	5

2.4工程概况	5

2.5使用条件	6

2.6 可选技术参数表	7

3. 投标人提供信息	7

3.1投标人技术偏差	7

3.2销售运行业绩表	8

3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表	8

3.4主要组部件材料表	9

3.5 投标人技术偏差表	9

3.6 投标人应提供的其他资料	9

3.7  投标人需提供的设备图纸及资料	10

1 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表11：投标人技术偏差表。

表1  标准技术参数表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 |  | 标准参数值 | 投标人保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |  |
| 2 | 额定容量 |  | kVA |  | 见表2 | （投标人填写） |  |
| 3 | 分接范围 |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |  |
| 4 | 联接组别 |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |  |
| 5 | 绝缘水平 | 高压绕组雷电冲击（全波） | kV |  | 75×1.025 | （投标人填写） |  |
|  |  | 高压绕组雷电冲击（截波） |  |  | 85×1.025 | （投标人填写） |  |
|  |  | 高压绕组工频耐压 |  |  | 35×1.025 | （投标人填写） |  |
|  |  | 低压绕组工频耐压 |  |  | 5×1.025 | （投标人填写） |  |
| 6 | 空载损耗 |  | kW |  | 见续表1 | （投标人填写） |  |
| 7 | 负载损耗 |  | kW |  | 见续表1 | （投标人填写） |  |
| 8 | 空载电流 |  | % |  | 见续表1 | （投标人填写） |  |
| 9 | 过载能力 |  |  |  | 1.5倍；2小时 | （投标人填写） |  |
| 二 | 框架断路器（0.4 kV） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |  |
| 2 | 额定电流 |  | A |  | 见表2 | （投标人填写） |  |
| 3 | 额定工作电压 |  | V |  | 400 | （投标人填写） |  |
| 4 | 额定绝缘电压 |  | V |  | 660 | （投标人填写） |  |
| 5 | 极数 |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |  |
| 6 | 额定运行短路分断能力 |  | kA |  | ≥65 | （投标人填写） |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  | kA |  | 80 | （投标人填写） |  |
| 8 | 分闸时间 |  | ms |  | 投标人提供 | （投标人填写） |  |
| 9 | 合闸时间 |  | ms |  | 投标人提供 | （投标人填写） |  |
| 10 | 机械寿命 |  | 次 |  | 4000 | （投标人填写） |  |
| 11 | 电气寿命 |  | 次 |  | 1000 | （投标人填写） |  |
| 12 | 智能脱扣器选型 |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |  |
| 三 | 塑壳断路器（0.4 kV） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |  |
| 2 | 额定电流 |  | A |  | 见表2 | （投标人填写） |  |
| 3 | 额定工作电压 |  | V |  | 400 | （投标人填写） |  |
| 4 | 额定绝缘电压 |  | V |  | 660 | （投标人填写） |  |
| 5 | 分断能力 |  | kA |  | 50 | （投标人填写） |  |
| 6 | 机械寿命 |  | 次 |  | 4000 | （投标人填写） |  |
| 7 | 电气寿命 |  | 次 |  | 1000 | （投标人填写） |  |
| 8 | 脱扣器选型 |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |  |
| 四 | 电流互感器（0.4 kV） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |  |
| 2 | 变比 |  |  |  | 见表2 | （投标人填写） |  |
| 3 | 测量用CT精度 |  |  |  | 0.5 | （投标人填写） |  |
| 4 | 计量用CT精度 |  |  |  | 0.5 | （投标人填写） |  |
| 五 | 电容器（0.4 kV） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |  |
| 2 | 额定工作电压 |  | V |  | 400 | （投标人填写） |  |
| 3 | 额定容量 |  | kvar |  | 150 | （投标人填写） |  |
| 七 | 低压母线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 母线材质 |  |  | 电解铜/母线系统 |  |  | （投标人填写） |
| 2 | 电流密度 |  | A/ mm2 | ≤0.9 |  |  | （投标人填写） |
| 八 | 低压防雷及浪涌保护器（0.4 kV） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 投标人提供 | （投标人填写） |  |
| 2 | 最大冲击电流峰值（10/350μs） |  | kA |  | 75 | （投标人填写） |  |

附表1　标准参数表

| 变压器 容量 （kVA） | 调压 方式 | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （％） | 低压 电压 （kV） | 联结组 标号 | A组 |  | B组 |  | 短路 阻抗 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 空载损耗（kW） | 负载损耗F（120℃）（kW） | 空载损耗（kW） | 负载损耗F（120℃）（kW） |  |
| 50 | 无励磁 | 10 10.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.27 | 1.0 | 0.34 | 1.07 | 4 |
| 100 |  |  |  |  |  | 0.4 | 1.57 | 0.36 | 1.69 |  |
| 160 |  |  |  |  |  | 0.54 | 2.13 | 0.49 | 2.32 |  |
| 200 |  |  |  |  |  | 0.62 | 2.53 | 0.58 | 2.69 |  |
| 315 |  |  |  |  |  | 0.88 | 3.47 | 0.78 | 3.69 |  |
| 500 |  |  |  |  |  | 1.16 | 4.88 | 1.040 | 5.16 |  |
| 630 |  |  |  |  |  | 1.340 | 5.88 | 1.200 | 6.140 |  |
| 630 |  |  |  |  |  | 1.300 | 5.960 | 1.160 | 6.330 | 6 |
| 800 |  |  |  |  |  | 1..52 | 6.96 | 1.37 | 7.38 |  |
| 1000 |  |  |  |  |  | 1.77 | 8.13 | 1.56 | 8.73 |  |
| 1250 |  |  |  |  |  | 2.09 | 9.69 | 1.81 | 10.39 |  |
| 2000 |  |  |  |  |  | 3.05 | 15.96 | 2.70 | 16.72 |  |
| 2500 |  |  |  |  |  | 3.60 | 18.89 | 3.15 | 19.84 |  |
| 变压器 容量 （kVA） | 调压 方式 | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （％） | 低压 电压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗（kW） |  | 负载损耗F（120℃） （kW） |  | 短路 阻抗 （％） |
| 315 | 有载 | 10 10.5 | ±4×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.99 |  | 3.61 |  | 4.0 |
| 500 |  |  |  |  |  | 1.30 |  | 5.23 |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  | 1.494 |  | 6.18 |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  | 1.44 |  | 6.37 |  | 6.0 |
| 800 |  |  |  |  |  | 1.71 |  | 7.98 |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  | 1.98 |  | 8.79 |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  | 2.34 |  | 10.45 |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  | 3.42 |  | 14.34 |  |  |
| 2500 |  |  |  |  |  | 3.96 |  | 18.15 |  |  |

附表2　噪　声　水　平

| 变压器容量（kVA） | 轨距A×B（mm×mm） | 噪声水平（dB） |
| --- | --- | --- |
| 50 | 550×550 | 64 |
| 100 | 550×550 | 65 |
| 160 | 550×550 | 66 |

附表2（续）

| 变压器容量（kVA） | 轨距A×B（mm×mm） | 噪声水平（dB） |
| --- | --- | --- |
| 200 | 660×550 | 67 |
| 315 | 660×660 | 69 |
| 500 | 660×660 | 70 |
| 630 | 820×820 | 71 |
| 800 | 820×820 | 72 |
| 1000 | 820×820 | 72 |
| 1250 | 1070×820 | 74 |
| 2000 | — | 77 |
| 2500 | — | 78 |

2项目需求

## 2.1 货物需求及供货范围

表2 货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 一 | 欧式箱变 | 套 |  | 1 |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | S□-500/10.5-0.4kV 10±2×2.5%/0.4kV Ud%=6 Dyn11 | 1 |  |  |
| 2 | 真空断路器 | 台 | 10.5kV，630A，25kA | 1 |  |  |
| 3 | 真空负荷开关 | 台 | 10.5kV，630A，25kA | 1 |  |  |
| 4 | 隔离开关 | 台 | 10.5kV，630A，25kA | 2 |  |  |
| 5 | 户内干式电流互感器（10kV） | 只 | 100/5A 5P30/0.5/0.2S ，20VA 50/5A 0.2S/0.2S ，20VA | 3 ### 3 |  |  |
| 6 | 电压互感器（10kV） | 只 | 10//0.1//0.1//0.1/3kV 0.2/0.5/3P 20/30/50VA | 3 |  |  |
| 7 | 计量电压互感器（10kV） | 只 | 10/0.1/0.1 kV 0.2/0.2级 | 3 |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器（10kV） | 只 | YH5WZ-17/45 | 9 |  |  |
| 9 | 熔断器(10kV) | 只 |  | 9 |  |  |
| 10 | 带电显示装置 | 套 | 三相带电显 | 9 |  |  |
| 11 | 框架断路器（0.4 kV） | 台 | 1000A 800A | 1 1 |  |  |
| 12 | 隔离开关（0.4 kV） | 只 | 1000A 800A 400A | 2 1 2 |  |  |
| 13 | 塑壳断路器（0.4 kV） | 只 | 3P，160A，4台 | 4 |  |  |
| 14 | 电流互感器（0.4 kV） | 只 | 800/5A，0.5 800/5A，0.5 400/5A，0.5 | 4 1 6 |  |  |
| 15 | 电容器（0.4 kV） | 组 | 150kvar | 1 |  |  |
| 16 | 氧化锌避雷器（0.4 kV） | 只 | YH1.5W-0.28/1.3 | 6 |  |  |
| 17 | 接触器（0.4 kV） | 只 | 63A | 3 |  |  |
| 18 | 无功自动补偿控制器 | 台 |  | 1 |  |  |
| 19 | 箱变内照明、加热及空调系统 | 套 |  | 1 |  |  |
| 20 | 附件 | 套 |  | 1 |  |  |

特别说明：10kV高压进线侧预留计量箱空间。

## 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪

表3  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 | 生产厂 |
| 1 | 温控器 | 套 |  | 按需 |  |  |  |
| 2 | 熔断器 | 套 |  | 按需 |  |  |  |
| 3 | 接触器 | 套 |  | 按需 |  |  |  |
| 4 | 带电显示装置 | 套 |  | 按需 |  |  |  |

## 2.3图纸提交单位

表4  卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 （附电子文档） | 单位名称：宁夏先科电力设计咨询有限公司 单位地址：宁夏回族自治区银川市金凤区龙马大厦1406 收件人：孙林女 电话：18109583196 | 2 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | 单位名称：宁夏通久新能源科技有限公司 单位地址： 收件人： 邮编： 电话： | 2 |

## 2.4　工程概况

2.4.1　项目名称：宁夏通久新能源经济开发区100兆瓦/200兆瓦时储能电站项目

2.4.2　买方：宁夏通久新能源科技有限公司

2.4.3　工程规模：升压站按主变容量1×100MVA，电压115±8×1.25%/37kV三相双绕组有载调压油浸变压器进行设计。110kV出线1回，采用线路—变压器组接线。35kV出线远景4回，本期4回，采用单母线接线。

主变压器110kV中性点采用避雷器和保护间隙保护，或经隔离开关直接接地。

无功补偿容量为1×（±20）Mvar，接于35kV母线，采用SVG动态无功补偿装置。

35kV站用变容量500kVA。

10kV箱式站用变就近从公网10kV线路侧引接，兼做施工电源。

2.4.4　工程地址：宁夏通久新能源经济开发区100兆瓦/200兆瓦时储能电站项目位于宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区文昌南街与光明路交叉口、距南绕城较近，路况良好，区域交通较为便利。主变及集装箱式电池柜组设备采用大型平板车经公路运输至储能电站。

2.4.5　运输方式： 汽运到现场

## 2.5使用条件

表5 使用条件参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10.5 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 中性点经消弧线圈接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | e |
| 6 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | －30 |
|  |  |  | 最大日温差 | k | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | +30 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | +20 |
| 7 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 8 | 海拔高度 |  |  | m | 1200 |
| 9 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.11 |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 10 |
| 11 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 12 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振三个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 13 | 安装场所（户外） |  |  |  | （项目单位提供） |

注：1. 环境最低气温超过-25℃的需要进行温度修正；

2. 污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图；

3. 有关海拔、污秽、温度的修正情况见表7。

## 2.6 可选技术参数表

表6 可选技术参数表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12kV负荷开关/工位 | 二工位/三工位 | 10.5kV，630A，25kA | （投标人填写） |
| 2 | 高压熔断器额定电流 | 31.5A/40A/50A/63A | 50A | （投标人填写） |
| 3 | 变压器型号 | S□-500/10.5-0.4kV | S□-500/10.5-0.4kV | （投标人填写） |
| 4 | 变压器容量 | 315/400/500/630 | 500 | （投标人填写） |
| 5 | 变压器联接组别 | Dyn11/ Yyn0 | Dyn11 | （投标人填写） |
| 6 | 变压器分接范围 | ±5%/±2×2.5%/±4×2.5% | ±2×2.5% | （投标人填写） |
| 7 | 变压器铁心材料 | 优质硅钢片/非晶合金，卷铁心或叠片式结构 | 优质硅钢片 | （投标人填写） |
| 8 | 框架断路器（0.4 kV）主要额定电流 | 800A/1250A/1600A | 1000A/800A | （投标人填写） |
| 9 | 塑壳断路器（0.4 kV）主要额定电流 | 200A/400A/630A | 160A 4台 | （投标人填写） |
| 10 | 塑壳断路器（0.4 kV）极数 | 3P/4P | 3P | （投标人填写） |
| 11 | 电流互感器变比（0.4 kV） | 200/5、400/5、630/5、800/5、1250/5、 | 800/5 400/5 | （投标人填写） |
| 12 | 补偿电容器（0.4 kV） |  | 150kvar | （投标人填写） |

## 3. 投标人提供信息

## 3.1投标人技术偏差

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有差异投标人应如实、认真地在技术差异表中填写差异值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术差异则应在技术差异表中填写“无差异”。

表7  项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

## 3.2销售运行业绩表

表8 销售运行业绩

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 用户单位 | 用户联系人 | 用户联系人电话 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

表9 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

## 3.4主要组部件材料表

表10  主要组部件材料表

| 产品型号 | 组部件名称 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负荷开关 |  |  |  |
|  | 熔断器 |  |  |  |
|  | 变压器 |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  |  |
|  | 框架断路器 |  |  |  |
|  | 塑壳断路器 |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |
|  | 电容器 |  |  |  |
|  | 无功补偿自动控制器 |  |  |  |
|  | 低压防雷及浪涌保护器 |  |  |  |
|  | 低压母线 |  |  |  |

## 3.5 投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在技术偏差表（表11）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表11 投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## 3.6 投标人应提供的其他资料

3.6.1 用户运行证明

3.6.2  同类产品鉴定证书及鉴定产品的型式试验报告

表12 投标人提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表13 投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和 内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.7  投标人需提供的设备图纸及资料

投标文件中投标人应提供以下图纸及资料

1) 电气主接线图

2) 箱变平面布置图

附图1：10kV箱变电气主接线图

附图2：10kV箱变平面布置图