兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）

（采购编号： 07904002-C-RQ-D-0098 ）

电气（一标段）专业分包工程询比采购文件

采购人：  中机国际工程设计研究院有限责任公司

2026 年  5  月 10 日

- 第一章 询比采购公告

# 兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）电气（一标段）专业分包工程询比采购公告

本采购项目为（兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）项目），询价人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 。项目进度已具备相关询价条件，现对该项目的 电气（一标段）专业分包工程 进行询比,邀请贵单位参加本次询比采购活动。

## 1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：  兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）电气（一标段）专业分包工程

1.2 采购人： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

1.3 采购代理机构：   /

1.4 采购项目资金落实情况：   企业自筹

1.5 采购项目概况：电芯厂房、室外图纸范围内电气工程，清单工程量为指导，其中电缆甲供。

## 2 采购范围及相关要求（工程）

- 1 采购范围：电芯厂房电气工程、室外电气工程采购安装包括且不限于以下内容：

2.1.1电气工程：动力配电系统、照明系统、空调配电系统、空调插座系统及防雷接地系统等。图纸范围内工作内容，从室外第一个电井开始接入，不限于桥架、线管及预埋、线缆、开关、插座、灯具、防雷系统的接地、配电箱的接地、预埋、电气整体安装调试、单机调试、联合调试及验收合格；

2.1.2技术服务费：包括供方在项目施工现场的安装、材料检验试验、按照合同的要求编制操作手册和维护手册、培训，提供相关的软件、检验，以及合同中规定供方应承担的其它义务。安装及培训期间，供方技术人员的人身意外保险、差旅费等均包含在合同价格内。

2.1.3技术文件费用：供方负责根据需方要求提供的全套技术文件所需费用，包括但不限于计算书、配线箱二次原理图、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料等，还包括货物的质量证明文件、检验合格文件、说明书等。

2.1.4配电柜及电缆入围品牌如下：

配电柜：湖南科立、湖南国开、北京科锐、长沙仁华、广州白云；

电缆：金杯、上上、金龙、明超等知名品牌。

上述合同价格及单价中包括但不限于货物金额、包装费、运输费、运输保险费、及相关材料费、技术文件费、技术服务费、所有材料装车卸车费、现场二次搬运费、垂直运输费、脚手架搭拆费、所有机械费（含进出场）、砌体工程开槽/洞、穿板/墙洞桥架的防火防堵、桥架的支架(含刷漆）及连接线、管道防腐刷漆及标志、分包人因天气原因产生的临时转场费、市容/交警/环保环卫/市政协调费、完工退场垃圾清理费、成品保护费、施工水电费（电源及燃料承包人自备）、因场地运输破坏其它工种产生的修复费、安装费、检验试验费、单机及系统调试费，包含管理费、增值税专用发票税费、利润、人员保险、安全文明施工费，包通过有关部门验收等为完成该项工作所需全部费用。

2.2 计划工期：计划开工时间：以承包人通知为准

计划竣工时间最迟：2026年 月 日

工期总日历天数：140天

2.3 建设地点：兰州新区

2.4 质量要求： 工程质量符合国家及省市现行工程规范规57定的合格标准及现行工程施工质量验收标准及相关专业验收规范；

2.5 安全目标： ① 不发生生产安全人身死亡责任事故:不发生造成直接经济损失10万元及以上生产安全责任事故;不发生重伤(包括急性工业中毒)及以上生产安全责任事故;② 不发生一般及以上机械、设备责任事故;③ 不发生一般及以上火灾、爆炸责任事故;④ 不发生负主要责任的一般及以上交通事故:⑤ 不发生造成社会影响较大的职业危害事故、环境污染事故;⑥ 不发生造成损害企业形象、一般负面社会影响的不良事件。⑦ 不发生因拖欠农民工工资引发的上门讨薪及负面舆情事件。

## 3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）资质要求：  具有独立法人资格,具有独立法人资格,具备机电安装工程专业承包二级或机电工程施工总承包贰级及以上资质，持有有效的安全生产许可证。

（2）财务要求：1.供应商需随报价文件提交电子税务局一般纳税人查询截图（清晰显示纳税人名称、统一社会信用代码、资格状态及查询日期）或税务局出具的一般纳税人认定文书（盖公章且在有效期内）;2.提供近一年完税证明，无税收违法情形;

（3）业绩要求：  /。

（4）信誉要求：未被列入失信被执行人名单、建筑市场黑名单，近 3 年无重大行政处罚、重大合同违约及重大安全 / 质量事故记录，信用中国或中国裁判文书网截图。

（5）承担本项目的主要人员要求：   /。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其他：① 项目经理或主要技术负责人存在在建项目未竣工（提供虚假无在建承诺的）；② 提供的资质、业绩、人员等证明材料存在伪造、弄虚作假情形；③ 与询价方存在利害关系可能影响询价公正性的；④ 法律法规及行业主管部门规定的其他禁止参与投标 / 响应的情形。

3.3 本次采购  不接受  （接受或不接受）联合体。

联合体参加询比采购活动的，联合体应满足本条第3.1款规定的要求，且联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形。此外，联合体各方应分别满足如下条件：  /

联合体的资格认定标准如下：  /

联合体应递交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目，否则相关响应文件均无效。

## 4 响应文件的递交

4.1 响应文件递交的截止时间：2026年5月15日 10:00。各单位应在中机国际电子采购平台上传电子版响应文件或递交纸质版密封响应文件至 湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际B座23楼。

## 5 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

## 6  联系方式

| ## 采购人： | ## 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
| --- | --- |
| ## 地址： | ## 长沙市雨花区韶山中路18号 |
| ## 邮政编码： | ## 410007 |
| ## 联系人： | ## 杨志文 |
| ## 电话： | ## 19911515686 |
| ## 电子邮箱： | ## 1044221097@qq.com |

2026 年 5 月10  日

- 第二章    供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： |
| 1.8 | 询比采购预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： |
| 1.9（工程、服务） | 电气（一标段）专业分包工程 | 对分包供应商的要求：具有独立法人资格,具有独立法人资格,具备机电安装工程专业承包二级或机电工程施工总承包贰级及以上资质，持有有效的安全生产许可证。 |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围：不允许偏差 允许偏差的项数：/ 项 |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间：/ |
| 3.1.1（9） | 构成响应文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | ☑无 □有，最高限价：/万元； |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | 若中标后，在施工过程中发现图纸已显示但清单未列明的常规工作内容（如配套的辅材、常规收边泛水件等），视为已包含在清单其他相关项目的综合单价中，不予调整； |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 开标时间截止前 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | ☑不要求递交 □要求递交 |
| 3.4.2 | 退还响应保证金的时间 | / |
| 3.4.3（3） | 不退还响应保证金的其他情形 | / |
| 3.5（1） | 依法设立的证明材料 | 供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件 |
| 3.5（2） | 资质要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质 |
| 3.5（3） | 财务要求证明材料 | □不适用。 ☑适用。1.供应商需随报价文件提交电子税务局一般纳税人查询截图（清晰显示纳税人名称、统一社会信用代码、资格状态及查询日期）或税务局出具的一般纳税人认定文书（盖公章且在有效期内）;2.提供近一年完税证明，无税收违法情形。 |
| 3.5（4） | 业绩要求证明材料 | ☑不适用 □适用。供应商应提供近年的类似项目情况表（格式见第六章“响应文件格式”资格审查资料（三）近年的类似项目情况表），以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。近年是指：2023 至 2025年 业绩证明材料： □合同/订单 □中标通知书/成交通知书 □竣工验收报告/验收证明 □业主证明 □其他材料： 业绩证明材料种类要求： □提供上述勾选的任一项证明材料即可 □需同时提供上述勾选的所有证明材料 □其他要求： |
| 3.5（5） | 信誉要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料 |
| 3.5（6） | 承担本项目的主要人员要求证明材料 | ☑不适用 □适用。项目管理团队成员（供应商在报价时无须提供相关岗位人员资料，但报价文件项目管理团队成员配备表中应满足下列要求：施工项目经理、技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、资料员分别至少1人，其中安全员持有有效的安全生产考核合格证书）。 |
| 3.5（7） | 其他要求的证明材料 | / |
| 3.5（8） | 供应商不存在第一章3.2条款情形的证明材料 | ☑不需提供证明材料 □需要提供证明材料，包括： |
| 3.5（9） | 联合体要求的证明材料 | ☑不适用 □适用。供应商应按照采购文件提供的格式（格式见第六章“响应文件格式”三、联合体协议书）拟订联合体协议书，并提供联合体协议书的原件。联合体协议书应明确联合体各方的分工 |
| 3.7.5 | 响应文件副本份数及电子版要求 | 响应文件正本1份是否要求提供电子版响应文件： □不要求 ☑要求，提供电子版响应文件的形式：上传中机国际电子采购平台 |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间和地点 | 截止时间：5月15日 10:00； 递交响应文件的地点：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际B座23楼 |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | ☑否 □是，退还时间： |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | 自采购人收到供应商的书面通知之日起 / 日内 |
| 7.3 | 预成交结果公示 | 公示媒介：中机国际电子采购平台http://ep.cmie.cn 公示期限：1天 其他应公示的内容： （注：国有资金占控股或主导地位的采购项目，预成交结果公示应在中国招标投标公共服务平台发布，或者通过省级电子招标投标公共服务平台在中国招标投标公共服务平台发布。） |
| 7.5 | 发布成交公告 | 公告媒介：中机国际电子采购平台http://ep.cmie.cn 公示期限：1天 （注：国有资金占控股或主导地位的采购项目，成交公告应在中国招标投标公共服务平台发布，或者通过省级电子招标投标公共服务平台在中国招标投标公共服务平台发布。） |
| 7.6 | 履约保证金 | ☑不要求递交 □要求递交 履约保函： |
| 8.1 | 异议渠道 | 联系人：王莹莹 联系电话：13984625851 |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 | 本询比文件及技术规格书所描述的功能、性能指标、设备配置、安装要求、验收标准等，均为供方履约范围。供方应保证所提供系统满足项目整体使用要求，凡为实现上述目标所需的工作、设备、材料、软件、服务等，即使未在技术规格书中逐项列出，也视为已包含在报价范围内 |

- 第二章    供应商须知

1 总则

1.1 采购方式

本项目采用中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》（T/CTB工程001—2019）规定的询比采购方式。

询比采购是指采购人组建评审小组对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的采购方式。

1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参加询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8 询比采购预备会

供应商须知前附表规定召开询比采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。

1.9 分包（工程、服务）

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.9 主要材料和关键部件外购（物资）

供应商拟对主要材料和关键部件进行外购的，应符合第五章“采购需求”中提出的或允许外购的相关规定，并在响应文件中作出说明。

1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同条款及格式中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）询比采购公告（或询比采购邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书（如有）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

（8）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1（2）目所指的授权委托书。第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额，采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第2.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”四、响应保证金）递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5（1）—3.5（9）中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款（标记“*”）的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。

3.7.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4 响应文件的递交

4.1 响应文件的包装与标记

4.1.1 响应文件应密封包装，未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开启响应文件

5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

（4）按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案；

（5）供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

（6）宣布有关注意事项；

（7）开启会议结束。

5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

采购项目选择一家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，或采购项目选择多家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量少于供应商须知前附表规定数量的，采购人可按照下述情形分别处理：

（1）终止询比并重新组织采购

采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

采购项目不存在影响公平竞争情形的，采购人也可以选择终止询比采购，采取相应完善措施，重新组织采购。

（2）继续询比采购

采购项目不存在应该终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第5.2款规定的程序继续开启响应文件，并按第三章“评审办法”规定的 规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。

6 评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2 评审

6.2.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

7 合同授予

7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

7.2 确定预成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果（如有），对候选成交供应商综合评估后从中选择确定预成交供应商。

7.3 预成交结果公示

预成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

（1）所有候选成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限；

（2）预成交供应商名称、预成交份额（如有）及选择原因；

（3）供应商须知前附表规定的其他内容。

7.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向预成交供应商发出成交通知书。

7.5 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限、成交份额（如有）及供应商须知前附表规定的其他内容。

7.6 履约保函

无履约保函。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价（采购文件不允许调整的费率和金额除外）。

7.8 特殊情形处理

因供应商对预成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定预成交供应商、进行公示并公告。

8 异议

8.1 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对预成交结果提出异议。异议应在预成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

8.2 异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

9 纪律要求

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

- 第三章    评审办法

评审办法前附表

| 条款号及名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 评审方法 | 评审方法 | ☑最低价法 □综合评分法 |
| 2.1.1 形式评审标准 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  | 响应文件签字盖章 |  |
|  | 联合体协议书 | 递交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  | 响应函中实质性内容 |  |
|  | …… | …… |
| 2.1.2 资格评审标准 | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
|  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
|  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（3）款规定 |
|  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
|  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（5）款规定 |
|  | 人员要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（6）款规定 |
|  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（7）款规定 |
|  | 不存在第一章第3.2款情形 | 符合第一章第3.2款及供应商须知前附表第3.5（8）款规定 |
|  | 联合体供应商 | 符合第一章第3.3款及供应商须知前附表第3.5（9）款规定 |
|  | …… | …… |
| 2.1.3 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  | 响应文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  | 响应保证金 | 符合第二章第3.4.1项规定 |
|  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
|  | 质量标准 | 符合第一章第2条规定 |
|  | 完成期限 | 符合第一章第2条规定 |
|  | 合同条款 | 符合第二章第1.10.1项规定 |
|  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |
|  | …… | …… |
| 2.2.2 评审价格 |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2 评审价格比较和排序（最低价法） |  |  |
| 3.2 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | ☑由谈判小组投票决定 □由谈判小组抽签决定 □其他方法： |
| 3.2综合评分和排序（综合评分法） |  |  |
| 3.2.1 | 分值构成（总分100分） | - 商务部分： 分 - （2）技术部分： 分 （3）报价： 分 （4）其他评分因素： 分（如有） |
| 3.2.2（2） | 评审基准价计算方法 | □方法一 □方法二：评审基准价系数= □方法三 □方法四：具体方法为 |
| 条款号及名称 | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.3（1） 商务评分标准 |  |  |
| 3.3（2） 技术评分标准 |  |  |
| 3.3（3） 报价评分标准 | □方法一：E1= ，E2= □方法二 □方法三：具体方法为 |  |
| 3.3（4） 其他因素评分标准 |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2.6 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | □由谈判小组投票决定 □由谈判小组抽签决定 □其他方法： |

1 评审方法（最低价法）

本次评审采用最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2.2项规定的方法确定供应商响应报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交供应商。

2 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 初步评审程序

2.2.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

2.2.5 特殊情形处理

初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审，或经采购人同意，直接转换选择其他采购方式，与原供应商共同完成后续采购程序。

选择直接转换采购方式采购的，评审小组按照本章第5条“直接转换采购方式评审程序”重新评审。除了采购人与供应商双方提出修改补充并接受新的条件和要求外，原采购文件与原响应文件对采购人和供应商仍然具有相应约束力。

3 详细评审标准和程序（最低价法）

评审小组对评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

4 评审结果

4.1 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商（排序或不排序）。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

5 直接转换采购方式评审程序

5.1 初步评审

5.1.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

5.1.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

5.1.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效，评审小组应告知有关供应商。

5.1.4 当通过初步评审的供应商数量大于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照谈判方式继续评审选择成交供应商。

当通过初步评审的供应商数量等于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照直接采购方式继续评审选择成交供应商。

当询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款选择多家成交供应商，通过初步评审的供应商数量小于约定成交供应商数量且大于等于一家的，可以改为参照直接采购方式继续评审选择一部分成交供应商，或者终止全部采购，重新组织采购选择全部成交供应商。

初步评审后，当所有响应文件均无效时，应重新组织采购。

5.2 转换采购方式

5.2.1 参照谈判采购方式评审

（1）谈判。

1）评审小组应按照供应商递交响应文件的顺序或评审小组抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审小组可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

2）供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

3）谈判结束后，评审小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

（2）公开开启最终报价。

评审小组将在递交最终报价的截止时间公开开启最终报价，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

（3）详细评审。

评审小组将按本章第3条规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审小组有权对本章第3.2项规定的评审基准价和第3.3（3）目规定的报价评分标准进行调整，但评审小组应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审小组认为所有供应商的最终报价仍然不合理的，应向采购人提出终止采购建议。

（4）编写评审报告。

评审小组按本章第4.2款规定推荐候选成交供应商或按本章第5.2.1（3）规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

5.2.2 参照直接采购方式评审

（1）谈判。

评审小组所有成员集中与供应商进行谈判，供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。评审小组可根据需要，安排多轮谈判。

（2）详细评审。

评审小组通过对采购成本、供应能力、风险管控、采购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行物有所值综合评价。

（3）编写评审报告。

评审小组根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写评审报告，推荐候选成交供应商或提出谈判终止建议。

- 合同条款

第一部分 分包合同协议书

承  包  人(全称）：    中机国际工程设计研究院有限责任公司、

法定代表人：      陈  蕃

纳税人身份：            一般纳税人

统一社会信用代码：     914300004448853216

分  包  人(全称）：

法定代表人：

项目负责人：

资质专业及等级

复审时间及有效期：

安全生产许可证号码：

纳税人身份：

纳税人识别号/统一社会信用代码：

注册地址及电话：

开户行及账号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）-电气（一标段）专业分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1. 总包工程名称：兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）-电气（一标段）专业分包工程 。

2. 分包工程名称：电气（一标段）专业分包   。

3. 分包工程地点：甘肃省兰州市皋兰县海河街766号中机国际兰州新区30GWh新能源电池生产基地项。

4. 分包工程承包范围：

兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）电芯厂房、室外工程整个图纸范围内电气工程，清单工程量为指导，其中电缆甲供。（详见附件一 工程量清单）。

二、分包合同工期

计划开工时间：以承包人通知为准

计划竣工时间最迟：2026年 月 日

工期总日历天数：140天

具体进场日期以承包方通知为准

- 质量标准

分包工程质量应符合以下质量验收标准：工程质量标准满足图纸要求及国家、行业、地方等验收标准。

《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024

《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

中华人民共和国国家、行业其他现行的有效设计标准、规范、规程和标准图集。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同暂定金额（含增值税）¥         元（大写：       ），其中含税暂定价¥         元（大写：       ）税率为【9】%，不含增值税暂定金额为¥          元（大写：         ）；

2. 分包合同价格形式：固定综合单价，工程量按实结算。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2） 通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1. 承包人承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人承诺知晓并自愿履行总包合同中与本分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 本工程政府要求以工代赈，施工作业人员需使用本地劳动力资源。

2. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

3. 本协议书于 2026 年    月     日在      签订，自承包人、分包人双方签字并盖章后生效。本协议书一式伍份，承包人执肆份，分包人执壹份，均具有同等法律效力。

承包人：  (公章)                          分包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

地  址 长沙市雨花区韶山中路18号   地  址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：       

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：0731-85383359            电  话：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限     开户银行：

公司长沙芙蓉支行

账  号：4300 1539 0610 5000 2926   账  号：

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。

1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

1.1.3 分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。

1.1.4 承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.9 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.11 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.12 分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。

1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。

1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。

1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。

1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.26 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。

1.1.27 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。

1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.32 深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。

1.2 语言文字

分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.3.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4 分包合同文件的优先顺序

组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

（1）分包合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他分包合同文件。

上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.5 图纸

1.5.1 承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。因承包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.4.1项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。

1.5.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。

1.6 联络

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7 化石、文物

承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。

分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1 承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.8.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。

1.8.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.9 保密

除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 承包人

2.1 承包人的一般义务

2.1.1 承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。

2.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。

2.1.3 承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。

2.2 提供基础资料、施工条件

2.2.1 承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：

（1）水、电接驳点；

（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；

（3）正常施工所需要的作业面；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。

2.2.3 因承包人原因未能按分包合同约定及时向分包人提供施工场地、施工条件、基础资料的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人项目经理在授权范围内的行为由承包人承担责任。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。

2.4 指令和决定

2.4.1 承包人指令

就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。

承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。

2.4.2 发包人或监理人指令

就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。

3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。

3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。

3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员的姓名和岗位详见专用合同条款【附件8：分包人主要项目管理人员表】。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。

分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，承包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

3.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 特殊工种上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4.2 分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.5 履约担保

承包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

3.6 联合体

3.6.1 联合体各方应共同与承包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向承包人承担连带责任。

3.6.2 联合体协议经承包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经承包人书面同意，不得修改联合体协议。

4. 总包合同

4.1 总包合同的提供

承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

4.2 与总包合同有关的分包人义务

分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。

5. 分包工程质量

5.1 质量要求

分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。

5.2 分包人的质量管理

分包人应按照第7.1款【施工组织】向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。

5.3 承包人的质量管理

承包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。

5.4.2 因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全文明施工

承包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。合同当事人的具体安全文明施工措施详见专用合同条款【附件10：安全文明措施分配表】。

分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

分包人必须建立安全组织机构，设立安全负责人，专职安全员及班组兼职安全员，所有安全员纳入项目部统一管理，负责日常安全管理工作。分包人必须加强安全管理，确保无重伤、死亡事故。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

分包人必须落实三级安全教育、安全技术交底；建立班组台账并每月更新；落实班组安全活动及每个工作日班前安全教育，并填写班前安全活动记录，按时上交承包人项目安全部备案；严格执行国家、地方和承包人制定的安全操作规程，所属特种作业人员必须持证上岗；所属设备、仪器（仪表）均须满足相关要求。

严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗，因此发生的安全事故分包人自负责任。

有关安全生产管理权利义务，承包人、分包人双方另行签订协议书（详见附件9安全生产责任协议书），分包人必须严格按承包人的有关制度执行。

6.1.2 安全保卫

承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.3 事故处理

分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知承包人。承包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。

6.2 环境保护

分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经承包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。

6.3 劳动用工管理

6.3.1 分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。

6.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定的时间为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。

6.3.3 分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后7天内，至迟不得晚于实际开工日期前7天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或承包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。

7.1.2 交叉作业的工期管理

承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

7.1.3 劳动力保障

分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

7.2 开工

承包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因承包人原因未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.3 测量放线

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。

7.3.2 分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。

7.4 工期延误

7.4.1 分包合同履行过程中，因承包人原因造成工期延误的，由承包人承担延误的工期和（或）增加的费用，并向分包人支付合理的利润。

7.4.2 因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.5 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.7 暂停施工

7.7.1 发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。

7.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。

7.7.4 暂停施工后的复工

暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。

7.7.5 暂停施工持续56天以上

承包人发出暂停施工指示后56天内未向分包人发出复工通知，除该项停工属于第7.7.2项及第22条【不可抗力】约定的情形外，分包人可向承包人提交书面通知，要求承包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。承包人逾期不予批准的，且暂停施工已经影响到整体分包工程以及分包合同目的实现的，分包人有权提出价格调整要求或者解除合同。分包人要求解除合同的，按照第

21.1款【承包人违约】执行。

8. 材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.1 承包人供应材料和工程设备的，承包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。

8.1.2 分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报承包人审核。

8.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

分包人提交的供应计划中的承包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。

分包人提交的供应计划中的承包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致承包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，承包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。

8.1.4 承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求承包人更换。因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由承包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1 分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。分包合同约定由分包人采购的材料、工程设备，承包人不得指定生产厂家或供应商，承包人指定生产厂家或供应商的，分包人有权拒绝，承包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

8.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。

8.3 材料与工程设备的保管与使用

8.3.1 承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。

8.3.2 承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.5 材料与工程设备的替代

除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.6 施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

8.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。

8.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

8.7 材料与设备专用

分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验和检验

除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：

（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。

10.2 分包合同变更的提出和执行

分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。

分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款【分包合同变更估价】确定变更估价。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。

10.3.2 变更估价程序

除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向承包人提交变更估价申请。承包人应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，承包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可分包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.4 分包人的合理化建议

分包人可以向承包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。承包人批准前述合理化建议的，承包人应及时发出变更指令。承包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。

合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，承包人可对分包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.5 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。

10.6 计日工

需要采用计日工方式的，承包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。

采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送承包人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工应计入最近一期的进度款中支付。

11. 合同价格

承包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。

因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。

12.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。

13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

13.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：

（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

（3）承包人在收到分包人提交的工程量报表后的10天内未完成审核的或未提出异议的，分包人报送的工程量视为分包人实际完成的工程量。

14. 工程款支付

14.1 预付款

承包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。

14.2 安全文明施工费的支付

除专用合同条款另有约定外，安全文明施工费与进度款同期支付。

14.3 工程进度款支付

14.3.1 除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款【计量原则和计量周期】约定的计量周期保持一致。

14.3.2 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；

（4）根据第14.1款【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第20.3款【质量保证金】应扣减的质量保证金；

（6）根据第24条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；

（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。

分包人应按照第13.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

14.3.3 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到分包人进度付款申请单后21天内完成审核并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。承包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后21天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第25条【争议解决】的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付，承包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。

14.3.4 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。

15. 成品保护

15.1 分包工程的成品保护

15.1.1 在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。

15.1.2 在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。

分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15.2 其它工程的成品保护

分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

16. 试车

本工程无试车

17. 完工验收

17.1 完工验收条件

分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：

（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；

（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

（4）专用合同条款约定的其他条件。

17.2 完工验收程序

除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。

（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。

17.3 完工日期

分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。

分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

17.4 完工退场

分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间

除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。

18.2 拒绝接收全部或部分分包工程

对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。

19. 结算

19.1 结算申请

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：

（1）分包工程结算价格；

（2）承包人已支付分包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）承包人应支付分包人的合同价款。

19.2 结算审核

19.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向分包人签发完工付款证书。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。

承包人在收到分包人提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可分包人提交的结算申请单，并自承包人收到分包人提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

19.2.2 分包人对承包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到承包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条【争议解决】的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人签发的完工付款证书。

19.3 最终结清

19.3.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。

承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。

19.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向分包人颁发最终结清证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为承包人同意分包人提交的最终结清申请单，且自承包人收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期

20.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

20.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。

20.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。

20.2 保修期

20.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。

20.2.2 承包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。

20.3 质量保证金

20.3.1 合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。承包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%。

20.3.2 承包人应按第19.3款【最终结清】的约定退还质量保证金。

21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定承包人应支付的违约金或违约金的计算方法。

承包人收到分包人通知后28天内仍不纠正违约行为且影响分包人正常施工的，分包人有权暂停相应部位工程施工，并通知承包人。除专用合同条款另有约定外，分包人因承包人违约暂停施工满28天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。

21.1.2 分包人按照第21.1.1项的约定解除合同的，承包人应在分包合同解除后28天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。

分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。

21.2 分包人违约

21.2.1 分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给承包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。

除专用合同条款另有约定外，承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。

21.2.2 承包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；承包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给承包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助承包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

22. 不可抗力

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

22.2 不可抗力风险的承担

22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。

22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；

（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定承包人应支付的款项并完成支付。

23. 保险

23.1 工伤保险

分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

23.2 其他保险

除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。

23.3 保险凭证

分包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

24. 索赔

24.1 分包人的索赔

根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向承包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

24.2 对分包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：

（1）承包人应在收到索赔报告后35天内完成审查。承包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。承包人应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向分包人出具索赔处理结果。承包人逾期答复的，视为认可分包人的索赔要求。

（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条【争议解决】的约定处理。

24.3 承包人的索赔

根据分包合同约定，承包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。

24.4 对承包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对承包人的索赔处理如下：

（1）分包人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人证明材料；

（2）分包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后35天内，将索赔处理结果答复承包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；承包人不接受索赔处理结果的，按第25条【争议解决】的约定处理。

24.5 提出索赔的期限

（1）分包人按第19.2款【结算审核】的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。

（2）分包人按第19.3款【最终结清】提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被承包人确认时终止。

24.6 分包人索赔配合

当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。

25. 争议解决

25.1 调解

分包合同当事人可以就争议请求长沙仲裁委进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

25.2 仲裁或诉讼

因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：

（1）向专用合同条款约定的长沙仲裁委申请仲裁；

（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。

25.3 与争议解决有关的事项

在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。

- 专用合同条款

（注：本条款序号与第二部分通用条款一一对应）

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.2 总包合同是指： 兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）  。

1.1.6 发包人是指：  国科能源（兰州新区）有限公司   。

1.1.17 作为施工场地组成部分的其他场所包括：   无    。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括：

分包工程质量应符合以下质量验收标准：工程质量标准满足图纸要求及国家、行业、地方等验收标准。

《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024

《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

中华人民共和国国家、行业其他现行的有效设计标准、规范、规程和标准图集。

1.3.2 分包人对前述标准和要求的了解程度：  分包人知晓总包合同中关于本分包工程的相关标准，并承诺按照上述标准完成本分包工程  。

1.4 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：

- 合同协议书；

- 专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。

1.5 图纸

1.5.1 承包人向分包人提供图纸的期限：  同通用条款    ；

承包人向分包人提供图纸的数量：  1套                ；

承包人向分包人提供图纸的内容：  纸质版一套，配套电子文件；

分包人应在施工场地保存图纸的份数： 1套             。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担：   分包人需对兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目(一期)的电气（一标段）图纸进行二次设计与优化，相关费用在报价中综合考虑，承包人不再对其进行单列或签证。

1.6 联络

在本合同中,除非另有规定或双方另行书面约定,任何一方向对方发出的通知、指令或函件以及诉讼文书（如有）均应采用书面形式,双方确认本合同以下地址为各自的送达地址。

承包人接收文件的地点：  兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目(一期)中机国际项目部；

承包人指定的接收人为：      ，联系方式：      ，电子信箱：       。

分包人接收文件的地点：                            ；

分包人指定的接收人为：              ，联系方式：             ，电子信箱：                     。

任何一方如发生其名称、相关收件人、地址、联系方式的变更情况，但未书面通知另一方的，视为未发生变更，通知和送达仍以本合同的相关约定为准，由此造成的一切损失及责任均由未通知方自行承担。

以手机短信或电子邮件方式通知的，自通知方发出手机短信或电子邮件时送达。以书面邮件通知的，自被通知方签收（含公司前台、同事、他人代收的）时送达；当出现被通知方拒绝签收、被通知方不在收件地址、被通知方联系不上等原因而发生退回的，自邮件退回之日视为送达。

1.8 知识产权

1.8.3 分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：按通用条款执行           。

2. 承包人

2.2 提供基础资料、施工条件

2.2.2 承包人移交施工场地的期限：     同通用条款         。

（4）承包人负责提供的其他设施和条件： 总包单位不提供分包管理人员与工人的食宿条件以及办公场所，由分包方自行解决      。

2.3 承包人项目经理

姓    名：                                      ；

职    称：                                       ；

联系电话：                                         ；

承包人对项目经理的授权范围：承包人委托其全面负责工程的组织、联络、管理、监督与协调工作。除非承包人委托的书面认可，其它任何人员签发、签认的可能引起合同纠纷的书面材料在本合同中均属无效，同时不会对合同单价或总价形成调整。除非承包人另有书面授权或事后书面确认，项目经理不得作出构成本合同合同量、合同单价、合同价款增加的口头承诺或书面文件；已经作出的，不得纳入承包人、分包人双方结算范围。

2.4 指令

就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行；若分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付分包人的相应款项中扣除；若分包人完成工作不符合要求或承包人认为分包人无力完成分包工程，承包人可单方终止合同。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 由分包人办理的许可和批准手续包括：   无           。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：  同通用合同   。

分包人项目经理信息：

姓    名：                                             ；

职    称：                                             ；

身份证号：                                             ；

建造师执业资格等级：                              ；

建造师注册证书号：                               ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        ；

分包人对分包人项目经理的授权范围：详见附件4分包人主要项目管理人员表。

3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：   不可以 。

分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：   /   。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：如工作时间一次不在岗超过2小时，分包人自愿承担违约金500元/次。五次以上的，承包人有权要求分包人更换项目经理，负责办理相关更换手续及承担相应费用，并向承包人支付50000元违约金。

3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：承包人有权解除本合同，分包人应向承包人支付本合同总价款20%违约金，由此给承包人造成的损失分包人应全额赔偿。

分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：承包人有权解除本合同，分包人应向承包人支付本合同总价款20%违约金，由此给承包人造成的损失分包人应全额赔偿。

3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：本工程特种作业人员(如高处作业、电力作业、施工机械等)进场施工前，分包人必须将特种作业人员身份证明原件、已购保险证明原件、特种作业证书等资料报承包人代表审核。未经审核或经审核不合格，特种作业人员进场施工的，视为分包人违约，分包人支付承包人2000元/人/次的违约金，如造成其他严重后果的，由分包人承担一切责任，由此给承包人造成损失的应自损失发生之日起3日内全额赔偿，逾期未赔偿的按应赔偿金额的5‰/天承担违约金。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任：分包人应及时纠正，赔偿由此给承包人造成的全部损失，并向承包人支付合同总价10%的违约金。如分包人经通知后仍不纠正，承包人有权单方解除合同。

3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任：分包人应及时纠正，赔偿由此给承包人造成的全部损失，并向承包人支付合同总价10%的违约金。如分包人经通知后仍不纠正，承包人有权单方解除合同。

3.5 履约担保

无履约担保

3.7 农民工工资的支付

3.7.1 分包人必须优先支付农民工工资，确保任何纠纷均不得影响承包人工作。分包人应在合同签订前向承包人出具代发农民工工资委托书及承诺函（详见附件7）；承包人有权利审核分包人提交的农民工工资支付表，每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付分包款总额。

3.7.2 分包人对其所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等理由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。分包人发生各种形式的劳务人员工资拖欠问题，造成民工上访、聚众闹事等不良事件，影响到发包人正常工作秩序的，其全部责任由分包人承担，每发生一次考核分包人10-20万元，从工程进度款中扣除。

5. 分包工程质量

5.1 质量要求

对于分包工程质量的特殊标准或要求： 符合本合同专业条款1.3条载明的标准和规范，分包工程一次达到验收标准。

- 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 施工过程中，非承包人原因导致劳务分包人与其他施工单位人员之间发生人身财产损害或安全事故，应由责任方及时予以赔偿；承包人可视情况组织责任方与受害方进行协商。

6.1.2 分包人在施工现场内使用的安全保护用品，安全帽和反光背心从承包方项目领取，交付押金，施工完成后退还（无论新旧破碎，但丢失则从押金中扣除相应费用）。严禁分包方或个人私自采购、佩戴不合要求的安全防护用品进场。安全带、安全网、漏触电保护器等有分包人自行采购，如分包人人员使用不符合国家标准的安全防护用品，一经发现承包人给予500元/次处罚，并责令改正。因违规使用安全防护用品原因发生安全事故，均由分包人承担损害赔偿责任。

6.1.3因分包人原因导致本项目施工现场发生人身损害事故时，分包人应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应及时办理赔偿或补偿。施工完毕撤场后，因分包人撤离时遗留了安全隐患或安全交接不到位导致人身财产损害或安全事故的，分包人应按责任大小承担损害赔偿责任。上述事故自发生之日起超过30日分包人未妥善处理的，承包人无需经分包人同意即可按当地相关赔偿标准代分包人进行赔偿或补偿。上述赔偿或补偿费用承包人可在分包人的任意一笔工程进度款、结算款或保证金中扣除，且分包人仍需按专用条款第14.3.4条的约定向承包人开具发票。

6.1.4.临时用电的一级箱、二级箱由承包人提供。三级箱、开关箱由分包人自行采购，费用不另计。

6.1.5.当分包人在承包人的项目承揽业务时（包括本项目和其它项目），若出现施工过程中不能按合同正常履约或履约能力明显不足等情况，承包人有权终止合同，由此所产生的一切损失由分包人自行承担。

6.3 劳动用工管理

6.3.2 分包人雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方： 分包人自行提供       。

6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或分包单位的劳务费用应承担的违约责任：分包人应依法予以清偿。若发生因拖欠工人工资导致的信访、停工、媒体曝光等不良事件（非分包人原因除外）, 承包人有权无须分包人同意直接向分包人雇员及欠薪主体直接支付工资，所花费用在分包人合同总额中直接扣减，分包人不得对承包人代付金额与主体等有异议，同时后续工程款延期半年支付，且分包人还须向承包人支付违约金（每发生一次考核分包人10-20万元，从工程进度款中扣除）。同时，承包人有权单方解除合同。

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 劳动力保障

分包人未按时补足劳动力的违约责任：及时补足，承担由此新增的全部费用，由于未按时补足劳动力而导致施工进度滞后的按本合同有关约定承担违约责任。

7.2 测量放线

7.2.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：同通用条款。

7.3工期延误

7.3.1 非因不可抗力或承包人原因造成工期延误，由分包人承担，因此给承包人、建设单位及其他相关单位造成的一切损失，同时每延误一日，分包人应向承包人支付10万元违约金，最高赔偿150万元；工期延误累计20日的，承包人有权解除合同。

7.4 不利物质条件

不利物质条件的其他情形：     无        。

7.5 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括：政府及气象部门公开发布信息的气候灾害。对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及30年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）等引起延误的情况。承包人同意顺延工期。

8. 材料与设备

8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。

8.5 施工设备和临时设施

8.5.1承包人提供的施工设备和临时设施包括：   场内道路   。

9. 试验和检验

关于试验和检验的约定：     同通用条款 。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定：    同通用条款 。

10.2 分包合同变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：  固定综合单价，工程量按实结算 。

10.2.2 变更估价程序

关于变更估价程序的约定：    同通用条款 。

10.3 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：根据实际情况双方另行确定。

11. 合同价格

11.1本合同价款采用第 （2） 种方式确定。

- 采用固定总价

（2）固定综合单价。

详见：合同附件1

承包人认为分包人考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况，在施工中除因市场价格波动以外的任何其他问题，综合单价不做任何调整。综合单价包含包括但不限于劳务费（各种工资、津贴、补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、差旅费、劳保费、保险费、医疗费）、材料费（电气（一标段）主材料及辅材料费、材料加工及损耗费费、钢结构围护抛丸除锈除锈、防火涂料及防腐涂料、设备费、装卸费、水平及垂直运输费、现场所有与承包范围有关的材料二次转运费、各种原因导致的材料涨幅风险）、机械费(含完成承包范围内所有分部分项工程所需的小型机具、塔吊范围之外的垂直运输费)、冬雨季及夜间施工费、冬施措施费、成品保护费、加班赶工费、现场取样检测费、验收费、工程资料费、图纸二次设计与优化费用、备案手续费、措施费、安全文明施工费、检查发生用工费、管理费、利润、税金等及其它一切费用。

分包合同外计日工的计价办法：双方约定签证与索赔计时工单价按 260元/工日（小/普工）、350元/日（大/技工），计时工为8小时一个工日计算，计时工单价含增值税9%。

综合单价含税，分包人需提供增值税专用发票。

除因市场价格波动以外，其他无论何种因素的影响，上述包干综合单价在本合同履行期内均不作任何调整；工程量为暂定工程量，结算时根据图纸计量。

（3）其他形式的合同价格形式

11.2分包人应积极协助并参与以下工作，费用已经在价格中包含：

（1）配合承包人关于工程评优的各项工作；

（2）配合承包人上级主管部门，政府部门及其他各种形式的检查、考察、参观等活动；

（3）配合承包人办理工程所在地建设工程承发包交易中心关于合同备案及管理的事宜。

11.3签证管理

11.3.1 洽商变更签证的限额约定： 施工过程中原则上不发生变更和签证，如因施工需要必须办理变更或现场签证时，分包人单项变更或签证金额超过500元的予以办理，变更金额计入结算，单项变更或签证金额在500元（含500元）以内的不予办理。

11.3.2 签证工作要按规定的审批程序、制式表格进行签证，自发生之日起一个月内办理完毕，当月有效过期作废。不按规定进行签证的，签证单一律无效。

11.3.3 签证单必须有承包人书面委托的项目经理签字认可方能生效，单次超过【 5000】金额，或累计超过【20000】金额的，需承包人签章确认，其余任何人签证均不能作为结算依据。

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定： / 。

13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算规则： 按照分包人完成的合格工程量计算，与施工图一致的按图纸，与施工图不一致的按现场授权人员书面确认为准 。钢结构围护在加工制作前，乙方应将优化后的图纸及拟加工的钢结构围护图纸交甲方的项目技术部、商务部认可后方可施工，未经甲方认可的图纸加工件，甲方可以不予认可。

13.1.2 工程量计量周期：  每月25日        。

13.2 计量程序

关于计量程序的约定：  同通用条款       。

14. 工程款支付

14.1 预付款

预付款支付比例或金额：  无预付款 。

预付款支付期限：/  。

关于预付款扣回的约定：    /        。

14.2 安全文明施工费的支付

承包人支付安全文明施工费的比例及期限：  无         。

14.3 工程进度款支付

14.3.2 进度付款申请单应包括的内容：  1、截至本次付款周期已完成工作对应的工程量和金额；2、如承包人违约，应承担的违约金数额等。

14.3.3 进度款审核和支付

14.3.3.1承包人对完成审核并签发进度款支付证书的期限：同通用条款 。

14.3.3.2承包人完成支付的期限：

- 每月完成进度款结算手续，支付当期完成产值的70%，现场完工后支付至完工产值的70%。

- 本分包工程验收合格，支付至累计完成产值的80%，分包人按承包人的要求提供完整的结算资料，承包人对分包人办理完毕最终结算且项目整体竣工验收承包人收到发包人的结算款后30日内支付至结算金额的97%

- （3）质保金为合同最终结算金额的3%，质保期2年，缺陷责任期从兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）项目竣工验收完成备案之日开始计算，缺陷责任期满后承包人无息支付。

（4）分包人在每次领取进度款及结算款时，须向承包人提交已计价（结算）相应金额的增值税专用发票。承包人支付至合同结算总价款97%时，分包人在承包人支付款项前，必须提供经承包人确认的结算总价款全额增值税专用发票。

付款方式：需方通过银行转账、银行承兑汇票、建信融通等方式支付供方货款项，需方采用银承、建信融通等非现金方式支付时，供方应予以配合，相关贴息费用由供方承担。

14.3.4 工程款支付分包人时，分包人应在付款之前【7】个工作日内提供与已计价（结算）金额相应的真实、有效、合格的增值税专用发票，并在税法规定完税时间内提供完税凭证。承包人在认证增值税专用发票无误后进行付款，如发现分包人提供的增值税专用发票不及时、不规范、不合法等原因导致不能抵扣税款或被认定为虚开发票等情况，则承包人有权延迟支付应付款项，分包人需依法向承包人重新开具增值税专用发票，并按应开具发票合同金额（含增值税）的20%向承包人支付违约金。

14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至以下分包人账户。

户名：

账号：

开户行：

如分包人的账户资料发生变更，须提前10个工作日书面通知承包人，否则一切后果由分包人承担。

15.成品保护

15.1分包工程的成品保护

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，需自行承担由此引起的一切经济损失，并处 1000-5000 元/次违约金。

16. 试车

16.1 试车的组织和配合

关于试车内容的约定：    无                     。

16.2 试车的费用承担

关于试车费用明细及试车费用承担的约定：  无             。

17. 完工验收

17.1 完工验收条件

（4）申请完工验收应具备的其他条件：     无  。

17.2 完工验收程序

分包人申请完工验收的程序：  同通用条款                  。

17.3 完工日期

分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：分包人负责整改，整改费用由分包人负责，整改验收通过之日起，质保期顺延，由此造成的逾期完工，分包人应按本合同专用条款第21.2条承担违约责任。

17.4 完工退场

分包人对施工场地进行清理并退场的期限：工程竣工验收合格后【7】天。

18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间

承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限：  同通用条款  。

合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：  同通用条款   。

工程资料的套数、内容： 以承包人后续通知为准，满足承包人的验收要求 。

19. 结算

19.1 结算申请

分包人提交分包工程结算申请单的期限：   同通用条款  。

分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：  同通用条款   。

分包工程结算申请单应包括的内容：      同通用条款 。

19.2 结算审核

19.2.1 承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：  同通用条款 。

19.2.2 承包人完成完工付款的期限：  缺陷责任期为2年，兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）项目竣工验收完成备案之日开始计算，缺陷责任期满后承包人无息支付。

19.3 最终结清

19.3.1 分包人提交最终结清申请单的期限：    同通用条款   。

分包人提交最终结清申请单的份数：     同通用条款       。

关于最终结清申请单内容的特殊约定：    无               。

19.3.2 承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：           同通用条款                             。

承包人完成最终支付的期限：     同通用条款              。

19.3.3 若承包人、分包人双方办理最终结算后，或承包人根据本合同约定有权单方确认结算金额后，发现实际已支付分包人金额超过结算金额时，分包人承诺在收到承包人通知后3日内退还超付金额，否则还应向承包人支付资金占用利息：以承包人超付的金额为基数，按人民银行同期贷款利率的4倍计算，计算期限为承包人超付之日至分包人清偿之日。分包人法定代表人和项目负责人自愿为上述分包人的所有责任提供个人担保，并承担连带清偿责任，担保期限至分包人债务清偿完毕之日止。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期

20.1.1 缺陷责任期的起算日：兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）项目竣工验收之日起。

缺陷责任期的具体期限： 按国家相关规定执行 。

20.2 保修期

20.2.1 保修期的起算日： 兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）竣工验收之日 。

保修期具体期限：     2年   。

20.3 质量保证金

20.3.1 质量保证金的扣留金额和扣留方式：最终结算价的3%工程款，工程竣工结算时一次性预留。

20.3.2 质量保证金的返还方式：缺陷责任期满6个月内无息返还剩余的3%。若分包人在缺陷责任期内维修不及时，承包人有权利直接扣除质量保证金。

21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：

如因承包人未能及时支付工程款，双方确认自应付款之日起一年内不计利息及违约金。超过一年，由承包人按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付利息。

21.2 分包人违约

21.2.1 分包人应承担违约责任：

21.2.1.1非因不可抗力或承包人原因造成分包人延期竣工或任一施工计划延期完成的，每延误一日，分包人应向承包人支付10万元违约金，最高赔偿150万元；工期延误累计 20日的，承包人有权解除合同。

21.2.1.2 分包人未按本合同约定或承包人指令向承包人提供竣工验收档案、竣工结算资料等文件的，逾期未交或补交的结算资料不予受理，造成的损失由分包人自行负责。若分包人不能及时配合承包人在约定的期限内完成结算工作，则结算金额无需征得分包人同意，按照承包人单方核定的金额执行，分包人不得有异议。

21.2.1.3 分包人未达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任：向承包人支付本合同价款5%违约金，并承担承包人一切损失。

21.2.1.4分包人不按国家法律、法规规定或本合同约定履行质量保证义务的，每次应向承包人支付违约金 2000 元；累计  2  次未完全履行质量保证义务的，承包人有权自行或委托第三方提供修理、整改服务，所需费用（以承包人财务审定为准）由分包人承担，在质量保证金中扣除。

21.2.1.5 除承包人通知或双方协商一致的情形外，分包人不得以任何理由擅自停工。如有违反，分包人须按1万元/天向承包人支付违约金，并承担由此给承包人造成的全部损失。累计停工超过3天的，承包人无须征得分包人同意即有权单方解除合同，分包人须无条件退场。

21.2.1.6 本合同提前终止的，分包人未在承包人指令期限内撤场的，每日应向承包人支付违约金1000 元；分包人撤场时未按承包人要求办理工程、设备、材料、资料等清点移交的，逾期移交每日应支付违约金1000元，直至全部移交完毕之日止。

21.2.1.7 分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向承包人支付合同总额 10%违约金，分包人尚应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，延误的分包人工作时间不予顺延。

21.2.1.8 按本合同约定应由分包人承担违约金，经承包人确认，承包人可直接在工程进度款中等额扣除 。

21.2.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

21.2.4 分包人违约的，应赔偿承包人全部损失，该损失包括但不限于对承包人所造成的直接损失、可得利益损失、承包人支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

21.3 分包合同解除

21.3.1 如在分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，承包人应通知分包人终止本合同。分包人接到通知后尽快撤离现场，承包人应支付分包人已完工程的报酬，因分包人原因导致总包合同终止的除外。

21.3.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使合同无法履行的，承包人和分包人可以解除合同，分包人自愿承担由此引起的风险和损失。

21.3.3 分包人任一施工计划或竣工逾期 10日仍未竣工验收合格的，承包人有权解除合同。

分包人违反法律、行政法规规定或本合同约定，转包或分包的，承包人有权解除合同。

分包人未按时、足额支付其所聘用的工作人员工资，导致其工作人员停工，或窝工，或罢工，或聚众的，承包人有权解除合同。

分包人擅自停工累计3天的，承包人有权解除合同。

分包人违反条款约定及发生其他严重违约行为时，承包人有权根据实际情况决定解除合同。

本合同其他条款约定的承包人有权单方解除合同的情形。

21.3.4 因分包人违约导致合同解除后，分包人应承担如下责任：

- 分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件，但所需费用由分包人承担。

- 分包人已完工部分且经承包人验收合格的，由承包人据实结算。

- 分包人除按本合同其他约定支付违约金外，还应向承包人支付解除违约金，违约金按本合同总价款20%计。

- 合同解除给承包人造成其他损失的，分包人还应据实赔偿。

- 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

21.4合同终止

21.4.1双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，分包人向承包人交付作业成果，并经承包人验收合格且缺陷责任期届满后，本合同即告终止。

22. 不可抗力

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力的其他情形： /         。

22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括：已完工的合格工程对应工程款项 。

23. 保险

23.2 其他保险

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定： 分包人必须为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险等相关保险，分包人应以本企业名义为本分包项目购买工伤保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。若在施工期间出现人身、财产安全事故问题或员工伤病问题，责任由分包人自行承担，造成承包人损失的，分包人另行承担赔偿责任。分包人员与承包人不存在任何劳务、劳动关系  。

办理意外伤害保险的具体事项：          。

办理财产保险的具体事项：             。

23.3 保险凭证

分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限： 合同签订后30天内  。

- 24.争议解决

24.1 调解

分包合同当事人可以就争议请求长沙仲裁委进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.2 仲裁或诉讼

24.2.1因分包合同及合同有关事项产生的争议，约定以下列第一种方式解决争议：

（1）向专用合同条款约定的长沙仲裁委申请仲裁；

（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。

24.2.2 分包人违约的，还应当负担承包人实现合同权利，或抗辩分包人主张而发生的律师费、鉴定费、评估费、诉讼保全费、保全保险费等合理费用。

- 其他

25.1 材料设备供应

25.1.1由分包人采购材料设备的约定：因分包人欠付第三方的材料款、租赁费等，导致第三方向承包人连带追偿，视为分包人违约，每发生一次分包人应承担违约金5万元，因此给承包人造成的损失，由分包人承担，承包人有权直接在分包结算款中扣除。

25.1.2分包人应保证，承包人使用分包人所供材料设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，分包人将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

25.1.3由于分包人所供材料设备中对商标及知识产权的侵权，被有关部门查处，承包人不承担任何连带责任，所产生的损失全部由分包人承担。

25.1.4分包人应保证，其提供的材料、设备必须为原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴用品牌或翻新的材料、设备，一经发现按假冒伪劣材料、设备处理，分包人应按该部分合同约定使用材料、设备总价的2倍，向承包人支付违约金。分包人支付违约金后，仍应按照承包人要求的期限予以整改；如未按期整改，承包人有权委托他人更换该材料、设备，所发生的费用及损失全部由分包人承担，因整改导致工期延误的，分包人还需承担工期延误的违约责任。

- 工程质量管理细则

- 违反本规定，施工单位有下列行为之一的， 责令改正，并处一万元以上十万元以下的罚款。

- (一)未对建设工程的隐蔽工程或者每一检验批进行检查的。

- （二）未经工程总承包单位、监理单位或者建设单位验收或者验收不合格，进入下一道工序施工的。

- （三）建设工程质量控制资料记录不真实、不准确、不完整或者与建设工程进度不同步的。

- (四)监视测量工具必须到法定的检测单位进行检测，有检测合格证明。施工机械设备如塔吊、施工电梯等未经检测或检测不合格严禁使用。

- （五）施工过程中不服从业主代表和监理部管理的，施工现场负责人玩忽职守，对存在的工程质量问题不制止，不汇报的。

- (六)主体工程存在的质量缺陷不积极整改或整改不彻底，

- 留下质量隐患的；施工过程中粗制滥造、以次充好、偷工减料者。

- (七)混凝土、砂浆试块及原材料或半成品取样未按规定制作，弄虚作假，不能真实反映工程质量的。

- （八）未按施工规范、规程和标准施工或因使用不符合质量要求的原材料、构配件、成品、半成品造成工程质量事故，隐瞒不报或作伪证者。

- (九)在政府主管部门质量检查过程中发现质量问题或被勒

- 令返工，影响恶劣的。

28. 附件

附件1：分包工程工程量清单

附件2：分包人用于分包工程施工的材料及机械设备表

附件3：分包人主要项目管理人员表

附件4：授权委托书

附件5：代发农民工工资委托书及承诺函

附件6：作业人员工资支付要求

附件7：安全生产责任协议书

附件8：安全文明措施分配表

附件9：施工现场安全生产奖罚细则

附件10：工程质量保修书

附件11：分包/采购廉政确认函

附件12：质量管理奖惩细则

附件1.分包工程工程量清单

1、电芯厂房电气工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、动力电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:600*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 1258.06 |  |  |  |
| 87 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:400*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 115.6 |  |  |  |
| 88 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:300*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 1749.09 |  |  |  |
| 89 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:200*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 283.7 |  |  |  |
| 90 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（梯架） 2.规格:800*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 230.64 |  |  |  |
| 91 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（梯架） 2.规格:600*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 410.42 |  |  |  |
| 92 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（梯架） 2.规格:400*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 255.73 |  |  |  |
| 93 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（梯架） 2.规格:300*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 253.22 |  |  |  |
| 94 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（梯架） 2.规格:200*100 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 182.75 |  |  |  |
| 95 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:600*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 743.12 |  |  |  |
| 96 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:400*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 66.58 |  |  |  |
| 97 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:300*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 511.15 |  |  |  |
| 98 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:200*100 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 659.56 |  |  |  |
| 99 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:150*100 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 32.95 |  |  |  |
| 100 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:100*50 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 480.26 |  |  |  |
| 101 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x120+1x70 3.敷设方式、部位:CT | m | 145.28 |  |  | 电缆甲供 |
| 102 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x120+2x70 3.敷设方式、部位:CT | m | 4948.16 |  |  | 电缆甲供 |
| 103 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x150+1x70 3.敷设方式、部位:CT | m | 145.28 |  |  | 电缆甲供 |
| 104 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x150+2x70 3.敷设方式、部位:CT | m | 1686.64 |  |  | 电缆甲供 |
| 105 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 162.68 |  |  | 电缆甲供 |
| 106 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x185+1x95 3.敷设方式、部位:CT | m | 188.6 |  |  | 电缆甲供 |
| 107 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x16 3.敷设方式、部位:CT/MR | m | 1566.77 |  |  | 电缆甲供 |
| 108 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x185+2x95 3.敷设方式、部位:CT/MR | m | 18292.16 |  |  | 电缆甲供 |
| 109 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x240+2x120 3.敷设方式、部位:CT/MR | m | 692.98 |  |  | 电缆甲供 |
| 110 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x95+2x50 3.敷设方式、部位:CT | m | 1053.53 |  |  | 电缆甲供 |
| 111 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-4x185+1x95 3.敷设方式、部位:CT | m | 143.33 |  |  | 电缆甲供 |
| 112 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x25+2x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 4080.39 |  |  | 电缆甲供 |
| 113 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x35+2x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 3099.41 |  |  | 电缆甲供 |
| 114 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 1314.32 |  |  | 电缆甲供 |
| 115 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x50+2x25 3.敷设方式、部位:CT | m | 2650.05 |  |  | 电缆甲供 |
| 116 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x70+2x35 3.敷设方式、部位:CT | m | 2876.6 |  |  | 电缆甲供 |
| 117 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x10 3.敷设方式、部位:CT | m | 4133.8 |  |  | 电缆甲供 |
| 118 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x6 3.敷设方式、部位:CT | m | 5659.42 |  |  | 电缆甲供 |
| 119 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x4 3.敷设方式、部位:CT | m | 1519.07 |  |  | 电缆甲供 |
| 120 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 876.83 |  |  | 电缆甲供 |
| 121 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x10 3.敷设方式、部位:CT | m | 14.6 |  |  | 电缆甲供 |
| 122 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x95 3.敷设方式、部位:WS/CE | m | 9.7 |  |  | 电缆甲供 |
| 123 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-4x95 3.敷设方式、部位:WS/CE | m | 9.7 |  |  | 电缆甲供 |
| 124 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x4 3.敷设方式、部位:WS | m | 633.6 |  |  | 电缆甲供 |
| 125 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x25+1x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 5.6 |  |  | 电缆甲供 |
| 126 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 20.67 |  |  | 电缆甲供 |
| 127 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x2.5 3.敷设方式、部位:CT/WC/CE | m | 1473.46 |  |  | 电缆甲供 |
| 128 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x2.5 3.敷设方式、部位:CT/WC/CE | m | 539.74 |  |  | 电缆甲供 |
| 129 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x4 3.敷设方式、部位:CT/WC/CE | m | 1327.15 |  |  | 电缆甲供 |
| 130 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x6 3.敷设方式、部位:CT | m | 521.43 |  |  | 电缆甲供 |
| 131 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x4 3.敷设方式、部位:CT | m | 160.54 |  |  | 电缆甲供 |
| 132 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x120 3.敷设方式、部位:WS.CE | m | 15.66 |  |  | 电缆甲供 |
| 133 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-3x120 3.敷设方式、部位:WS.CE | m | 15.66 |  |  | 电缆甲供 |
| 134 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x150 3.敷设方式、部位:WS.CE | m | 8.5 |  |  | 电缆甲供 |
| 135 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-3x150 3.敷设方式、部位:WS.CE | m | 8.5 |  |  | 电缆甲供 |
| 136 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:10mm2以内 | 个 | 382 |  |  |  |
| 137 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm2以内 | 个 | 246 |  |  |  |
| 138 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:120mm2以内 | 个 | 252 |  |  |  |
| 139 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:240mm2以内 | 个 | 440 |  |  |  |
| 140 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（室外） 2.型号:120mm2以内 | 个 | 16 |  |  |  |
| 141 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（室外） 2.型号:240mm2以内 | 个 | 12 |  |  |  |
| 142 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4X1.5 | m | 1750.94 |  |  | 电缆甲供 |
| 143 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-3X1.5 | m | 1175.59 |  |  | 电缆甲供 |
| 144 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-3x1.5 | m | 26.03 |  |  | 电缆甲供 |
| 145 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2x1.5 | m | 36.16 |  |  | 电缆甲供 |
| 146 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-12x1.5 | m | 134.42 |  |  | 电缆甲供 |
| 147 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-3x1.5 | m | 133.91 |  |  | 电缆甲供 |
| 148 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-2x1.5 | m | 133.99 |  |  | 电缆甲供 |
| 149 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:6芯以下 | 个 | 230 |  |  |  |
| 150 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:14芯以下 | 个 | 6 |  |  |  |
| 151 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZCN-RYJS-1.5mm2 | m | 6302.62 |  |  |  |
| 152 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 | m | 3821.29 |  |  |  |
| 153 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 | m | 7.67 |  |  |  |
| 154 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN40 | m | 55.09 |  |  |  |
| 155 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20 | m | 206.6 |  |  |  |
| 156 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 | m | 6604.36 |  |  |  |
| 157 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 | m | 7075 |  |  |  |
| 158 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 | m | 887.03 |  |  |  |
| 159 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50 | m | 5.4 |  |  |  |
| 160 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80 | m | 19.4 |  |  |  |
| 161 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN100 | m | 48.32 |  |  |  |
| 162 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：型钢 3.综合：含除锈、刷油防腐、螺栓等满足设计及使用要求的内容 | kg | 6200 |  |  |  |
| 二、照明部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZC-BV-2.5mm2 | m | 19053.42 |  |  |  |
| 184 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZC-BV-4mm2 | m | 68076.47 |  |  |  |
| 185 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 | m | 21709.92 |  |  |  |
| 186 | 普通灯具 | 1.名称:LED洁净灯 2.详细参数:L=1200mm LED 45W,6500K,5400lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吸顶 7.适用区域:洁净间等 | 套 | 929 |  |  |  |
| 187 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.详细参数:1200x300mm LED 45W,6500K,5400lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:嵌入/吸顶 7.适用区域:厂房、参观通道等 | 套 | 2638 |  |  |  |
| 188 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.详细参数:LED 10W,6500K,1200lm 300x300mm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:嵌入 7.适用区域:卫生间 | 套 | 48 |  |  |  |
| 189 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.详细参数:LED 40W,6500K,4800lm 600x600mm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:嵌入 7.适用区域:卫生间 | 套 | 24 |  |  |  |
| 190 | 荧光灯 | 1.名称:LED支架灯 2.详细参数:L=1200mm LED 2X24W,6500K,单管2800lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吸顶/吊装 7.适用区域:辅房、配电间等 | 套 | 209 |  |  |  |
| 191 | 荧光灯 | 1.名称:LED支架灯 2.详细参数:L=1200mm LED 24W,6500K,单管2800lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吸顶/吊装 7.适用区域:辅房、配电间等 | 套 | 94 |  |  |  |
| 192 | 普通灯具 | 1.名称:LED工矿灯 2.详细参数:LED 100W,6500K,12000lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:壁装H+4.5m 7.适用区域:辅房等 | 套 | 90 |  |  |  |
| 193 | 普通灯具 | 1.名称:LED工矿灯 2.详细参数:LED 150W,6500K,18000lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吊装平台标高+5.5m 7.适用区域:车间等 | 套 | 587 |  |  |  |
| 194 | 普通灯具 | 1.名称:LED工矿灯-洁净 2.详细参数:LED 150W,6500K,18000lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吊装平台标高+5.5m 7.适用区域:车间等 | 套 | 48 |  |  |  |
| 195 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁装灯 2.详细参数:L=1200mm LED 24W,6500K,单管2800lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:54 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:壁装H+3.5m 7.适用区域:辅房等 | 套 | 24 |  |  |  |
| 196 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁装灯 2.详细参数:L=1200mm LED 24W,6500K,单管2800lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:壁装H+3.5m 7.适用区域:辅房等 | 套 | 67 |  |  |  |
| 197 | 普通灯具 | 1.名称:LED感应灯 2.详细参数:LED 18W,4000K,2000lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:54 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吸顶 7.适用区域:楼梯间 | 套 | 21 |  |  |  |
| 198 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.详细参数:LED 100W,6500K,12000lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:壁装,H+2.6m 根据实际需求高度调整 7.适用区域:设备平台层等 | 套 | 83 |  |  |  |
| 199 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 | 个 | 4862 |  |  |  |
| 200 | 照明开关 | 1.名称:单联双控跷板开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 10 |  |  |  |
| 201 | 照明开关 | 1.名称:单联双控跷板开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 18 |  |  |  |
| 202 | 照明开关 | 1.名称:双联单控跷板开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 65 |  |  |  |
| 203 | 照明开关 | 1.名称:三联单控跷板开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 10 |  |  |  |
| 204 | 接线盒 | 1.名称:开关接线盒 | 个 | 103 |  |  |  |
| 205 | 插座 | 1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:未注明区域底边距地0.3m暗装，宿舍户内底边距地1.0m暗装，车间等区域空调机组用底边距地0.6m暗装 | 个 | 125 |  |  |  |
| 206 | 插座 | 1.名称:防水型单相三极安全插座(烘手机用) 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 207 | 插座 | 1.名称:防水型单相三极安全插座(小厨宝用) 2.规格:~250V,16A 3.安装方式:底边距地0.5m暗装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 208 | 插座 | 1.名称:防水型单相三极安全插座 2.规格:~250V,16A 3.安装方式:底边距地0.8m暗装/台面上0.3m暗装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 209 | 插座 | 1.名称:单相二三极安全插座 EN 2.规格:~250V,10A,防爆等级 Ex d IIC T6 3.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 70 |  |  |  |
| 210 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 | 个 | 219 |  |  |  |
| 211 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒(小便池用) 2.规格:~250V,10A 3.安装形式:底边距地1.0m暗装 | 个 | 42 |  |  |  |
| 212 | 按钮 | 1.名称:带指示灯启停控制按钮 2.规格:一启一停,带指示灯,10A 250V,IP41 3.+1.5m壁装 | 个 | 14 |  |  |  |
| 三、防雷接地部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用建筑物四周的混凝土柱做自然引下线,除标注外均从屋面引至基础。 | m | 1215.5 |  |  |  |
| 214 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:防雷检测实验盒(接地电阻测试点)H=0.5m 2.做法参见《电气物防雷设施安装》15D501第30页 | 台 | 1 |  |  |  |
| 215 | 接地母线 | 1.名称:人工接地地体引出线 2.规格:不锈扁钢40x4 3.距地坪-1.00m | m | 2.1 |  |  |  |
| 216 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱LEB 2.规格:做法见15D502-24 3.电井、控制室底板、工艺设备厂房+0.3m | 台 | 65 |  |  |  |
| 217 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:防静电等电位箱 FLEB 2.H+0.3m,与防静电接地网可靠连接 | 台 | 4 |  |  |  |
| 218 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:图集24DX002-1 139页 3.底板+0.3m(设置在配电房) | 台 | 2 |  |  |  |
| 219 | 接地母线 | 1.名称:配电房接地线 2.规格:镀锌扁钢-40x4 3.过门时沿地坪暗设,并与柱内或剪力墙内主钢筋焊接。保护接地干线,明敷,H+0.5m | m | 154.3 |  |  |  |
| 220 | 接地母线 | 1.名称:接地体 2.安装形式:利用底板钢筋焊接,标高见结施图 | m | 2273.37 |  |  |  |
| 221 | 接地母线 | 1.名称:做气体探测区域设置此接地干线 2.材质:不锈钢-40x4 3.安装形式:过门时沿地坪暗设,并与柱内或剪力墙内主钢筋焊接。保护接地干线,明敷,H+0.3m，不小于两处与建筑总接地网可靠连接 | m | 199.44 |  |  |  |
| 222 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

- 2、室外电气工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(室外） 2.规格:YJV-10-3x150 | m | 2713.24 |  |  | 电缆甲供 |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(室外） 2.规格:YJV-10-3x120 | m | 1819.68 |  |  | 电缆甲供 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(室外） 2.规格:YJV-10-3x95 | m | 471.99 |  |  | 电缆甲供 |
| 4 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:240mm2以内 | 个 | 54 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:120mm2以内 | 个 | 46 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

附件2

分包人用于分包工程施工的材料及机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (kW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | / |  |  |  |  |

附件3

分包人主要项目管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 分包人项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4

授权委托书（如有）

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

系中华人民共和国合法企业，地址位于              ，邮编  / 。

授权委托事项：我          系     的法定代表人，现授权委托  的   为我公司代理人，以本公司的名义参加兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目(一 期)的工程总EPC承包项目          的报价、合同签订及履约过程中的一切经济事务活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订及中标后的一切经济事务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权范围为全权，本人对代理人行为承担法律责任，代理人转委托须经本人书面确认。特此委托（双方身份证复印件附后）。

委托人签名：　    　                被委托人签名：

身份证号码：                       份证号码：

（盖公司公章）

年    月    日                            年    月    日

（附双方身份证正反复印件）

委托人身份证件                               被委托人身份证件

附件5

代发农民工工资委托书及承诺函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司：

我             公司,现申请贵司将我公司在《        合同》项下预计应支付的农民工工资（人民币含税）         元(大写:          元)直接代为支付至民工的银行帐户，具体明细详见工资代发明细表。本次委托支付产生的任何经济纠纷与贵司无关，本公司承担一切法律责任和后果，本公司承诺：

- 贵司直接支付至民工银行账户的民工工资，均为本公司工程款，本公司在贵司代发前向贵司开具相应金额且符合贵司要求的增值税发票。

2、以上支付的民工工资，贵司有权直接在《        合同》工程款中扣除；如不足以扣除的，则贵司有权从本公司在贵司所承接的任何项目工程款中扣除；若还不足以扣除的，贵司有权向本公司进行追偿。

3、本公司保证，所提供工资代发明细表中民工、卡号、工资金额等信息真实准确，民工的社保及个税等均由我司负责。

4、此承诺签署后不再出现任何形式的人员、班组到贵司、政府机构主张任何权益及闹事，如有，本公司及     承担一切后果。

5、本次代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员与贵司之间存在劳动关系及其他权利义务。

委托单位盖章

委托单位法定代表人（或授权代表）签名:

年   月   日

附件6

作业人员工资支付要求

根据《保障农民工工资支付条例》等相关国检实名制管理要求，承包人对分包人就其作业人员工资支付要求如下：

1、分包人对其作业人员约定的工资不得低于当地最低工资标准。

2、不论项目处于何种阶段，分包人与其作业人员必须签订劳动合同并配合承包人项目部做好安全教育后再进场作业，并提供相关资料至承包人项目部备案。

3、分包人应做好出勤情况记录形成《考勤表》，（考勤数据来源于项目实名制门禁系统记录，特殊情况由分包人法人担保补录真实考勤），在次月5日前统计作业人员的上月基本工资，并由作业人员在《考勤表》、《工资发放表》上签字确认并按手印，分包人在次月5日前将《考勤表》和《工资发放表》等实名制资料提交给承包人项目部。

4、承包人项目部审核分包人提交的《考勤表》和《工资发放表》等实名制资料无误后，农民工工资按月支付，按月支付的农民工工资作为承包人每月分包工程进度款的依据，并从中扣除。付款形式如下（1）：通过项目部农民工工资专用账户付款至作业人员终端。（2）：如承包人未能及时支付，由分包人先行垫付，但要求分包人用分包人公账付款至作业人员终端，只能以银行形式支付并保留付款凭证及转账流水，不允许以微信、支付宝、现金等形式进行支付。

5、分包人伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，承包人按3倍向分包人收回，从剩余分包工程款中直接扣除。

6、分包人为作业人员缴纳个人所得税，缴纳凭证交承包人备案。

附件7

施工分包安全生产管理协议

承包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司 （以下简称：承包人）

分包单位：                  （以下简称：分包人）

工程名称： 兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）EPC总承包

工程地点：  兰州新区

工程内容：   厂房电气工程（一标段）       承包方式：    专业工程分包

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规，为了保证生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就合同编号为           的分包合同（以下简称“合同”）项下      工程（以下简称“工程”）的安全生产事项达成以下协议：

1.安全生产责任

1.1 双方共同的责任

1.1.1 承包人、分包人双方应共同遵守中国有关安全生产的法律、法规及行业、企业安全技术标准，同时遵守工程所在国家或地区的法律、法规。

1.1.2 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时优先落实安全保护措施，防止事故发生。

1.1.3 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

1.2 承包人的责任

1.2.1 不得向分包人提出不符合安全生产法律、法规的要求。

1.2.2 有权要求分包人必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

1.2.3 有权制止分包人人员违纪作业，并按相关规定对分包人给予处罚。

1.2.4 有权对安全意识差、不听安全生产指挥的分包人人员责令退场。

1.3 分包人的责任

1.3.1 安全生产目标

① 不发生生产安全人身死亡责任事故:不发生造成直接经济损失10万元及以上生产安全责任事故;不发生重伤(包括急性工业中毒)及以上生产安全责任事故;② 不发生一般及以上机械、设备责任事故;

③ 不发生一般及以上火灾、爆炸责任事故;

④ 不发生负主要责任的一般及以上交通事故;

⑤ 不发生造成社会影响较大的职业危害事故、环境污染事故;

⑥ 不发生造成损害企业形象、一般负面社会影响的不良事件;

⑦ 不发生因拖欠农民工工资引发的上门讨薪及负面舆情事件。

1.3.2 分包人是工程安全生产的直接责任人，对项目安全生产负全责。施工过程中因分包人或分包人工作人员所造成的所有财产损失和人身伤亡，由分包人承担全部责任。

1.3.3 分包人应将企业资质、安全生产许可证、安全生产条件等有关资料原件提交至承包人并对资料真实性负责，资料复印件交承包人备案。

1.3.4 有符合中国相关安全生产法律、法规、标准的安全生产管理制度，并在工程实施过程中严格执行。同时还应遵守承包人的安全生产管理制度及职业健康安全、环境管理体系的有关规定，遵守安全生产有关的法律、法规、标准和技术操作规程，服从承包人的安全监督管理。

1.3.5 用于现场施工的机械、设备、材料、生产工具等必须符合中国有关标准，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，并具有合格证、年审等文件。

1.3.6 必须为所有工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由分包人承担全部责任。

1.3.7 对施工现场的行为完全负责，不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。

1.3.8 根据工程特点编制施工组织设计、施工方案、作业指导书，制订安全技术措施等，并严格履行审批手续后实施。对危险性较大的分部分项工程必须编制专项安全施工方案，并按规定组织专家评审。

1.3.9 编制应急预案并报承包人备案，建立应急救援组织，配备应急救援器材设备。

1.3.10 做好安全教育和安全技术交底工作，保证“三级教育”质量，做好培训记录。

1.3.11 在施工过程中，对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线，必须采取专项保护措施；对可能危及安全的邻近高压架空线、军用设施、光缆等，必须采取安全防护措施。对危险部位应设置安全警示标志。对易燃易爆物品应加强管理。对现场所有人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷均应进行控制，确保安全施工。

1.3.12 负责制定施工职业健康安全环境管理实施计划，项目施工现场实行安全生产标准化管理。

1.3.13 负责编制施工现场危险源和环境因素辨识清单，对重大危险源及重要环境因素，按规定向承包人及当地政府安监部门报备，并对重大危险源进行公示管理。定期组织安全隐患排查，建立安全隐患整改台帐。

1.3.14建立安全管理台账和记录档案，内容应包括但不限于：安全技术交底，安全生产培训，安全生产例会，安全检查，隐患整改通知书，安全生产奖惩，应急演练，特种作业人员持证上岗，项目设备、设施、施工机具管理，安全防护，安全生产管理费用使用情况等。并按承包人要求定期向承包人上报各种安全统计报表。

2.安全生产组织机构和人员

2.1.在承包人的统一领导下，共同建立施工现场安全生产管理机构、安全生产保证体系；定期召开安全工作会议；建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、工作制度和群防群治制度；制定安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

2.2.除共同建立的安全生产管理机构外，分包人还应建立、保持自己的安全管理组织机构、管理体系及规章制度。

2.3.分包人应确保施工现场安全生产管理机构设置和人员配备到位、安全生产保证体系有效运行，按有关规定配备专职安全生产管理人员，落实现场安全责任制和消防安全责任制度。分包人在本工程中配备的安全生产负责人为       ；专职安全生产管理人员为：       。

2.4.分包人的项目经理、安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗。

2.5.分包人应对其派出人员认真地进行政治、业务素质和身体审查，确保从业人员质量。

3.安全文明措施费用管理

3.1安全文明施工措施费用已经包含在合同总价之中，分包人应严格按照国家、工程所在地的相关规定使用和管理。

3.2 分包人对安全文明措施及其费用的使用报承包人审核，分包人应对本项目的安全文明措施费的使用提供备查资料。

4.安全检查

4.1.承包人对分包人所制定的安全方案和安全技术措施进行审查并检查其现场落实情况，对无方案、现场无措施或措施不落实的有权责令停止施工，限期整改，必要时可开具安全隐患整改通知单并根据具体情况进行处罚。承包人对安全方案和安全技术措施的审查及现场检查等并不能解除分包人对施工安全的任何责任。

4.2.分包人应建立安全检查制度，并按工作制度要求定期进行安全检查，对安全隐患及时排查、治理、整改。对承包人签发的安全隐患整改通知单分包人应无条件地及时整改，并按整改通知要求将整改结果书面报告给承包人。

5.安全事故的报告处置

5.1如在施工过程中发生安全事故，分包人是应对、处理事故的责任主体。如需承包人协调施工区域内承包人发包的其他分包方时，分包人应向承包人提出，承包人提供协助。

5.2.发生事故后分包人应当按照中国或工程所在国有关事故报告和调查处理的规定，及时如实上报承包人和有关部门；同时分包人应当抢救伤员，采取措施防止事故扩大，保护事故现场，按照中国或工程所在国有关规定配合进行调查、处理，作好事故的善后工作，事故造成的经济和法律责任均由分包人承担。

5.3.分包人在施工中必须加强安全、文明施工管理，由于管理不到位造成政府主管部门问责、媒体抨击、重大投诉等负面影响，分包人应承担全部责任，并承担由此给承包人造成的工期及经济损失。

6.安全奖罚

6.1.承包人有权对分包人安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。如发生死亡安全事故，承包人有权解除合同并按照相关规定对分包人予以罚款；如发生重大事故或连续发生一般事故，承包人有权要求分包人撤换项目经理、项目安全生产负责人和专职安全生产管理人员，并对相关责任人进行处罚。

6.2.承包人有权根据项目情况制定奖惩制度、确定具体的奖罚标准，并在项目执行过程中实施。

6.3.如因分包人造成的安全事故导致承包人被追究责任，或根据实际需要由承包人先行承担安全事故责任的，承包人有权要求分包人赔偿相应的损失。

7.本协议作为合同的附件，是合同的不可分割部分，与合同具有同等的法律效力。

承包人：（公章）　　　　　    　　　         分包人：（公章）

日期：　　年   月   日           日期：　　年   月     日

附件8

安全文明措施分配表

| 序号 | 安全文明措施 | 承包人 | 分包人 |
| --- | --- | --- | --- |

附件9

施工现场安全生产奖罚细则

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，完善安全生产激励和约束机制，严肃生产安全事故责任追究和施工现场隐患处置，强化安全生产管理工作，特制定本细则。

本细则的基本原则是从严管理，奖优罚劣。对于在安全生产工作中积极进行科学管理，严格执行安全生产规章制度，搞好安全生产的单位和人员，给予奖励，对于忽视安全生产，不执行安全生产规章制度，安全管理混乱，漠视事故隐患，违章指挥，违章作业，发生因工死亡事故，突破控制指标的单位及有关人员，给予通报批评、停产整顿、经济处罚情节恶劣、后果严重的移交司法部门追究法律责任，本细则确定了安全生产奖罚的内容和标准。

  - 一、安全生产奖励制度

1、在安全生产中有特殊贡献的人员，如及时制止重大事故发生，发现重大安全事故隐患，予以100~500经济奖励。

2、对安全生产工作提出合理化建议，并经实施而取得显著效果的，依据具体情况，予以100～500元经济奖励。

3、对安全生产工作积极提出多项合理化建议，虽未被采纳但精神可嘉，予以100~200经济奖励，以资鼓励。

  - 二、安全考核内容与标准表

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分包人不符合发包人专业管理要求，不设立现场组织管理机构，不按要求设置安全员。 | 考核1000－10000元/次。 |
| 2 | 分包人不服从发包人对口管理部门的生产调度指挥，有令不行，拒不整改。 | 考核1000－10000元/次。 |
| 3 | 分包人工作人员工作态度不端正，不服从指挥，态度恶劣。 | 考核500－5000元/人·次，情节严重者驱逐出厂。 |
| 4 | 分包人管理人员、技术人员不到位（未事实履行职责），或未经同意更换工作人员。 | 考核500－2000元/人·天。 |
| 5 | 分包人管理岗位人员、主要技术岗位人员驻工地时间不满合同期的80%。 | 考核500－2000元/人·天。 |
| 6 | 分包人缺席或未准时参加发包人项目部门专业会、事故调查会等协调会，会议期间不遵守会议纪律。 | 考核100-500元/次，迟到100元/次，手机未置静音100元/次。 |
| 7 | 分包人值班人员不能随叫随到，无法满足生产需要，延误处理时机。 | 考核500－2000元/次，视情节考核同期电量损失。 |
| 8 | 分包人在责任范围内，不按时执行安排的维修消缺工作。 | 考核500－2000元/次。 |
| 9 | 分包人不及时报告、处理现场不安全事件（按发包人的认定标准）。 | 考核1000－5000元/次。 |
| 10 | 分包人不定期开展安全教育，组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，或组织涣散、学习弄虚作假。 | 考核1000－5000元/次。 |
| 11 | 分包人新人员未经安全教育、考试不合格上岗。 | 考核500-1000元/人，屡教不改或形成普遍现象的加倍考核。 |
| 12 | 分包人不及时落实发包人反事故措施。 | 考核1000－3000元/项。 |
| 13 | 分包人不配合发包人开展安全性评价、安全大检查工作。 | 考核1000－3000元/次。 |
| 14 | 分包人不按要求开展日常安健环和风险管理的工作，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。 | 考核1000－3000元/项。 |
| 15 | 分包人专职（兼职）安全员不实际履行职责，服务人员不参加安全会议、安全工作汇报等，不服从安全工作调度。 | 考核200－1000元/次，严重者责令撤换。 |
| 16 | 分包人发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相。 | 考核2000-50000元/次（事故责任另计）。 |
| 17 | 分包人工作推诿，应付了事，效率不高，导致工作滞后。 | 考核500－2000元/次。 |
| 18 | 分包人在发包人厂区内未经许可，未履行完申请报批手续，违规建设。 | 考核5000－50000元/次，并恢复原貌。 |
| 19 | 分包人工程开工未落实审批程序。 | 考核2000－10000元/次，并立即停工整改。 |
| 20 | 分包人不按规定投入安全资金或虚报、瞒报安全设施投入情况。 | 考核5000－20000元/次，并按规定投入足额安全资金。 |
| 21 | 分包人发生责任性人身未遂事件。 | 考核1000－5000元/次。 |
| 22 | 分包人发生责任性人身轻伤事件。 | 考核5000-20000元/人·次。 |
| 23 | 分包人发生责任性一类障碍事件。 | 考核1-3万元/次，视具体情况追加考核同期电量损失。 |
| 24 | 分包人发生责任性二类障碍事件。 | 考核4000-10000元/次，视具体情况追加考核同期电量损失。 |
| 25 | 分包人发生责任性异常事件。 | 考核2000-4000元/次，视具体情况追加考核同期电量损失。 |
| 26 | 分包人发生管辖范围内（生活区域和运输车辆等）的火灾事故。 | 按火灾的损失程度考核，不低于3万元/次，最高按有关法律法规执行。 |
| 27 | 分包人因管理疏忽而发生管辖范围内（含生活区域和运输车辆等）的一般火灾险情。 | 火警考核4000-10000元/次。 火险考核1000-4000元/次。 |
| 28 | 分包人发生责任性环保事件。 | 考核5000－20000元/次，并按责任定性承担上级主管部门的考核或罚款，包赔发包人损失。 |
| 29 | 分包人在发包人范围内发生责任性交通伤亡事故。 | 按生产人身伤亡的性质考核。 |
| 30 | 分包人在发包人范围内发生一般责任交通事件。 | 500-5000元/次。 |
| 31 | 分包人在发包人范围内发生员工组织或参与盗窃的事件。 | 考核5000－20000元/次，并负责赔偿损失，案值较大的加倍考核并按国家法律处理 |
| 32 | 分包人不遵守发包人安保管理制度，造成发包人财物损失。 | 考核500－5000元/次，并负责赔偿损失。监守自盗或伙同他人盗窃发包人财物的依法追究责任。 |
| 33 | 分包人在发包人范围内发生其它性质恶劣的治安事件。 | 考核3000－30000元/次，并负责赔偿损失。情节特别严重的按国家法律处理。 |
| 34 | 分包人连续2个月内发生同样性质的人身伤亡、治安事件、违法事件或火灾事故、环保事件、交通事故。 | 对应上述款项加倍处罚。 |
| 35 | 分包人发生误操作事件。 | 一般误操作考核3000－20000元/次，恶性误操作考核2－10万元/次，造成后果的按责任定性另外考核。 |
| 36 | 分包人设备加油、油脂不符合标准要求。 | 200－1000元/台·次。 |
| 37 | 分包人使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。 | 500－2000元/次，造成后果的加重考核。 |
| 38 | 分包人提交的施工测量记录报表不真实或不完整。 | 500－2000元/项。 |
| 39 | 分包人工作人员发生习惯性违章。 | 考核200－1000元/人次，1个月内累计3起以上加重处罚。 |
| 40 | 分包人施工过程中特种作业人员没有特种作业证，特种作业证不随身携带，特种作业证无项目部门印章。 | 特种作业证未随身携带或特种作业证无项目部门印章考核500元/人.次；无特种作业证作业考核2000-5000元/人。次。 |
| 41 | 分包人不定期检验安全工器具、起重机械或使用超过检验期的作业设备、仪表、器械。 | 考核500－5000元/项。 |
| 42 | 分包人不执行发包人临时电源管理规定，不正确使用现场检修电源箱，导致现场电源箱本体、线路、空气开关及电源插座损坏。 | 考核500－2000元/处。 |
| 43 | 分包人不发放或使用不合格安全工器具、劳动防护用品。 | 考核500－1000元/人·次。 |
| 44 | 分包人违反起重设备使用规定或由于使用不当造成起重设备的损坏。 | 考核1000－3000元/次，并负责修复。 |
| 45 | 分包人违反安规中手动搬运中有关规定，搬运工作造成厂区道路污染、草木或设备损坏等。 | 考核500－2000元/次，并负责修复。 |
| 46 | 分包人不执行发包人有关预案等应急管理制度、临时方案，应急处置时组织不力、管理松散。 | 考核1000－5000元/次，造成设备损坏的按相应条款考核，并负责赔偿对发包人造成的损失。 |
| 47 | 分包人违反规定使用叉车、推扒机、电瓶车等厂内专用车辆，借用车辆、工程机械不及时或未进行定期清洗、保养、除污。 | 考核500－2000元/人·次。 |
| 48 | 分包人场外车辆超速行驶或不按规定线路行驶、停放，不符合发包人厂内交通规定。 | 考核200－2500元/次，造成车辆损坏的造价赔偿并负责维修。 |
| 49 | 分包人不执行发包人节能措施，肆意浪费水电、物资。 | 考核500－2000元/次，造成较大影响的加倍考核并赔偿损失。 |
| 50 | 分包人工作人员在发包人厂区内吸烟（不在规定的吸烟点内）。 | 未造成发包人经济损失的，考核1000-2000元/人·次； 已造成发包人经济损失的，考核1000-2000元/人次，另按实际损失进行赔偿。 构成不安全事件的，还应按照不安全事件的性质进行考核； |
| 51 | 分包人违反安规高处作业有关规定，防护设施不到位。 | 考核1000－5000元/人次。 |
| 52 | 分包人在施工过程中发生空中落物。 | 未造成后果者考核1000－10000元/项，造成后果的按事故等级处理。 |
| 53 | 分包人工作人员的工作服着装不符合《安规》规定。（含：穿高跟鞋（4cm）、露脚指的凉鞋、拖鞋及裙子、短裤、背心或裸背、长发披肩进入生产现场等） | 考核100－500元/人·次。 |
| 54 | 分包人对发包人提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期1天。 | 考核500－2000元/天。 |
| 55 | 分包人设备作业区域存在脏、乱、差并不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的。安装作业未做到“工完、料尽、场地清”。 | 考核200－2000元/次。 |
| 56 | 分包人在建筑物、设备、设施上乱写、乱涂、乱画等。 | 考核200－500元/处，并负责恢复。 |
| 57 | 分包人不经批准在发包人设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件，变更设备设施用途。 | 考核500－5000元/处。 |
| 58 | 分包人违反规程中有关电焊、气焊管理规定，气瓶储存、定置不附合规定，作业工具及施工工艺不附合要求。 | 考核500-5000元/次。 |
| 59 | 分包人高处电、火焊作业，对下方的设备不采取防火隔离措施、或在地板砖、网格栅等处施工未采取保护措施。 | 考核200-1000元/次。 |
| 60 | 分包人违反安全规定搭设脚手架或无票随意搭设脚手架，脚手架无验收合格证或套用合格证。 | 考核1000－10000元/处。 |
| 61 | 分包人施工现场不采取主动措施，造成杂物随处掉落、尘土飞扬，严重影响厂区文明卫生或影响其它作业的。 | 考核500-5000元/次。 |
| 62 | 分包人现场工具柜、电焊机、气瓶、棚架、保温旧料、油漆、废料、拆装品等不要求定置，或经提出后仍不整改的。 | 考核500－2000元/项。 |
| 63 | 分包人损坏或丢弃设备标示牌及安措警示牌，未及时恢复。 | 考核50－500元/个，并负责恢复，赔偿。 |
| 64 | 分包人违反规定使用明火或者施工中不按规定落实防火措施。 | 考核2000－5000元/项，重点防火部位无票动火加倍考核。 |
| 65 | 分包人消防责任制及预防措施不落实，消防隐患不及时整改。 | 考核500-5000元/项，扩大火灾事故的按相应责任考核。 |
| 66 | 分包人未经批准堵塞安全出口、疏散通道、消防通道或者占用防火间距。 | 考核1000－5000元/项。 |
| 67 | 分包人人员在工作和生活场所随意丢弃垃圾，行为随意散慢、制造环境污染、噪音等不文明行为。 | 考核200－1000元/次。 |
| 68 | 分包人外借或租用的特种设备资料不全或未及时备案，超检验期使用或未经有资质的单位检验。 | 考核2000－10000元/次。 |
| 69 | 分包人违反发包人安全管理制度等的其它未列事项。 | 考核200－1000元/次，或按发包人相关管理制度执行。 |
| 70 | 分包人在有限空间作业时，违反《有限空间作业安全管理规定》，未遵守通风、检测、监护、电动工具的使用、电源管理等有关规定的行为。 | 考核200－1000元/次。 |
| 71 | 进入生产现场不戴安全帽或不系帽带 | 考核100-200元/人次。 |
| 72 | 分包人违反《安全工作规程》、《设备典型消防规程》的其它未列事项。 | 考核200－10000元/次。 |

三、附则

1、本细则未提及的隐患、违章问题的处罚，根据隐患、违章的严重性决定处罚对象、处罚金额，具体以“隐患、违章罚款通知单”为准。

2、本细则条款最终解析权归兰州新区年产30GWh新能源电池生产基地项目（一期）项目部所有。

附件10

工程质量保修书

承包人（全称）：

分包人（全称）：

承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就            （分包工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围和内容：     。

二、保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下： 2年    。

保修期自 竣工验收合格之日 起计算。

三、缺陷责任期

分包工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自 总承包工程（名称）竣工验收合格之日 起计算。

缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理，修理费用由分包人承担，承包人有权直接在质量保证金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4．质量保修完成后，由承包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，自双方盖章后生效， 作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

承包人(公章)：                 分包人(公章)：          

年   月   日                           年   月   日

附件12

质量管理奖惩细则

1、隐蔽工程检查验收制度

1）工程完工后无法进行检查的工序，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都需进行隐蔽工程验收。

2）分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位会签验收意见。

3）隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。

4）隐蔽工程验收资料由项目资料员保管，竣工后整理成册，纳入工程档案。

2、质量技术交底制度

1）交底采用书面签证确认形式；

2）施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目技术负责人组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底；

3）施工队伍进场前，质量工程师应组织各劳务分包进行本工程质量目标、质量验收规范要求等的交底；

4）本着“谁施工谁负责质量、安全工作”的原则，各分管工种负责人在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，做到交底不明确不上岗，不签字不上岗。

3、工程质量“四检制”

（1）自检

1）操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量检验评定表进行自检，并经班组长验收后，方准继续进行施工。

2）班组长对所施工分项工程，在施工过程中应检查班组每个成员的操作质量，并认真填写自检记录。

3）责任工程师员应督促班组长自检，应为班组创造自检条件（如提供有关表格，协助解决检测工具等）要对班组操作质量进中间检查。

（2）互检

一道工序完成后各班组间应进行互检查。在施工过程中，项目责任工程师、质量工程师监督指导班组对分项工程的互检情况。

（3）交接检

上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。

上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。

（4）专检

由质检工程师负责进行，对每个分项、分部工程的测量定位、放线、施工完成质量以及所用的材料、半成品、成品的施工质量，进行逐项的检验验收，及时发现存在的问题，并做好记录。

4、材料质量管理制度

1）加强原材料、半成品、构件试验工作，所有原材料、半成品、构件均需提供出厂检验报告、合格证等；

2）严格控制外加工、采购材料的质量；

3）各类建筑材料到现场后必须由项目经理和项目技术负责人组织有关人员进行抽样，发现问题立即与供应单位联系，直到退货；

4）项目经理部应根据公司提供的合格的供应商名单范围内进行采购。对所有进入工程项目的物资，由现场物资管理员、试验员和质量工程师按规定共同进行检验，并接受监理工程师的抽样见证。需复试的材料经监理工程师旁站按规定通知试验人员取样检验。经检验合格并且施工单位、监理单位应当在检验记录上会签后，材料方可使用。

5、实测实量制度

项目经理部成立工程质量实测实量管理小组，主要成员有：

组长：技术总工（熊政斌）

组员：责任工程师（李书新、石敏、卜连胜）、技术工程师（田彦斌、胡金龙）、劳务班组长或分包负责人。

实测实量遵循的检测取样原则为：

1）随即原则：各级测量单位及实测人员，结合工程施工进度，通过图纸或现场随机抽样，随机进行抽测各结构、部位及测点等。

2）可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构部位做好书面记录并存档。

3）即时原则：实测主要目的是为了反映当前施工过程质量现状，以对后续施工质量进行改进或纠偏，因此要求项目部针对在施工序进行全面实测。

4）效率原则：在选取实测数量时，要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性，使所测结构包括尽可能多的实测指标，以提高实测效率。

实测实量管理小组人员随施工进度及时对施工完成的结构或部位进行实测实量。所有检测数据应遵循实测实量指导手册要求的部位、顺序取样，并做好标示，以保证检查数据之真实性和参考性。然后对检查部位所取的数据进行分析，对存在问题的结构或部位的施工单位下达《质量整改通知单》，要求定措施、定人、定时间进行整改，并对整改的情况上报项目主管领导，并把当月所开展的实测实量结果与分包月度工程款相挂钩。

6、工程质量施工挂牌制度

1）对施工现场及仓库堆放的原材料、成品、半成品应进行分类，做好挂牌标识。标识内容为：产品名称、规格型号、产地、厂家、检验状态。

2）在班组施工段醒目处悬挂“班组质量目标”挂牌由责任工程师组织实施。

3）在工人操作地点醒目处书写或粘贴“操作人员质量目标”标牌。内容应为：班组名称、操作人员、质量等级。由班组长负责实施。

7、质量例会制度

项目部每周召开质量周例会，每月召开一次质量专题会议或质量分析会，由项目部技术负责人组织，现场管理人员和技术人员及劳务管理人员参加，针对施工中存在的质量问题进行通报，提出解决问题的方法，防止类似的问题再次发生，并下发给项目部和劳务队。

8、成品保护制度

1）凡运进施工现场的成品、半成品一律按施工平面布置图分类堆放。

2）成品、半成品堆放要符合要求。材料要分类做到成线，成行、成面的堆放，并做好保护措施。

3）钢筋或钢结构原材、半成品、成品要覆盖，要采取下垫上盖防潮、防晒和防盗措施。

4）结构中的门窗洞口、管线要采取有效的保护措施。

5）施工范围内的垃圾要按要求堆放，并及时安排车辆运走，避免污染结构。

6）每道工序完成后，成品保护应列入交接检查内容，在责任工程师主持下认真检查交接、并计入当天施工日志中。对损坏、污染成品、半成品的班组和个人，视情节轻重程度和损坏程度，给予纪律处分和经济处罚。

7）各专业施工队伍必须自行设置作业范围内的保护措施，并对各自的作业成品自行负责。

9、 奖罚制度

为了认真贯彻执行国家制定的质量方针和政策，全面落实质量责任制，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念，防止质量事故的发生，保障项目部和员工的经济利益，特制定本制度。

本制度本着以教育为主处罚为辅的原则进行实施，对于屡教不改者可就情节的严重程度按照标准翻倍处罚，罚款以罚款单的形式告知罚款对象，罚金将直接从每月工程进度款中直接扣除。

工程质量处罚标准表

| 项目 | 内 容 | 处 罚 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理制度 | 1、未经总包单位、监理单位验收合格的，擅自进行后续施工造成损失 | 2000元/次 | 造成经济损失的由责任单位承担。 |
| 2 | 2、分包单位分部、分项工程施工时，无书面技术交底，无专项施工方案 | 1000元/次 |  |
|  | 3、未按要求填写“四检制”记录表或填写不认真 | 200元/次 |  |
|  | 4、各种施工记录、材料检验记录、报告等未填写或填写不认真 | 100元/次 |  |
|  | 5、收到质量整改通知单未在规定时间内按要求整改 | 1000元/次 | 情节严重的进行翻倍罚款，具体罚款视现场情况定 |
|  | 6、对出现的质量问题进行隐瞒、谎报 | 2000元/次 | 情节严重的，更换现场管理人员 |
|  | 7、混凝土浇筑等重要工序，要求旁站监控的重点工序施工时工长及现场值班管理人员擅自脱岗 | 500元/次 |  |
|  | 8、不履行项目质量验收程序，擅自进行下一道工序施工 | 1000元/次 |  |
|  | 9、分项分部工程验收三次不合格 | 1000元/次 | 多次出现此情况的，更换现场管理人员 |
|  | 10、各分部分项工程经过验收合格后未做好成品保护 | 100元/次 |  |
|  | 11、发现问题拒不整改，除违约责任外，再按照整改情况定 | 1000元/次 | 按照人材机翻倍处罚 |

- 第五章    响应文件格式

兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）电气（一标段）专业分包工程采购

- 响　应　文　件

供应商：

年    月    日

目录

一、响应函

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、商务和技术偏差表

四、电气（一标段）详细报价表

五、资格审查资料

一、响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）           (￥           )的报价（其中不含税价为：            ；增值税税额为：            ）完成本项目工程，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书（如有）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

7．（其他补充说明）。

供应商：                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：            （签字）

地　　址：

电　　话：

年    月    日

- 授权委托书

- （适用于有委托代理人的情况）

本人      （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                  询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至              询比采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年     月      日

三、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |
| ５ |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

四、报价表

1、电芯厂房电气工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、动力电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:600*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 1258.06 |  |  |  |
| 87 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:400*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 115.6 |  |  |  |
| 88 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:300*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 1749.09 |  |  |  |
| 89 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:200*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 283.7 |  |  |  |
| 90 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（梯架） 2.规格:800*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 230.64 |  |  |  |
| 91 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（梯架） 2.规格:600*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 410.42 |  |  |  |
| 92 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（梯架） 2.规格:400*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 255.73 |  |  |  |
| 93 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（梯架） 2.规格:300*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 253.22 |  |  |  |
| 94 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（梯架） 2.规格:200*100 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 182.75 |  |  |  |
| 95 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:600*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 743.12 |  |  |  |
| 96 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:400*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 66.58 |  |  |  |
| 97 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:300*150 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 511.15 |  |  |  |
| 98 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:200*100 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 659.56 |  |  |  |
| 99 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:150*100 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 32.95 |  |  |  |
| 100 | 线槽 | 1.名称:消防强电线槽 2.规格:100*50 3.材质:金属 4.配套工作内容：含桥架接地、盖板安装、防火封堵、隔板、连接片、螺栓、弯头、变径、三通等内容 5.跨接线不允许使用铜编织带、线鼻子需镀锡处理 | m | 480.26 |  |  |  |
| 101 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x120+1x70 3.敷设方式、部位:CT | m | 145.28 |  |  | 电缆甲供 |
| 102 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x120+2x70 3.敷设方式、部位:CT | m | 4948.16 |  |  | 电缆甲供 |
| 103 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x150+1x70 3.敷设方式、部位:CT | m | 145.28 |  |  | 电缆甲供 |
| 104 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x150+2x70 3.敷设方式、部位:CT | m | 1686.64 |  |  | 电缆甲供 |
| 105 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 162.68 |  |  | 电缆甲供 |
| 106 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x185+1x95 3.敷设方式、部位:CT | m | 188.6 |  |  | 电缆甲供 |
| 107 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x16 3.敷设方式、部位:CT/MR | m | 1566.77 |  |  | 电缆甲供 |
| 108 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x185+2x95 3.敷设方式、部位:CT/MR | m | 18292.16 |  |  | 电缆甲供 |
| 109 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x240+2x120 3.敷设方式、部位:CT/MR | m | 692.98 |  |  | 电缆甲供 |
| 110 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x95+2x50 3.敷设方式、部位:CT | m | 1053.53 |  |  | 电缆甲供 |
| 111 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-4x185+1x95 3.敷设方式、部位:CT | m | 143.33 |  |  | 电缆甲供 |
| 112 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x25+2x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 4080.39 |  |  | 电缆甲供 |
| 113 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x35+2x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 3099.41 |  |  | 电缆甲供 |
| 114 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 1314.32 |  |  | 电缆甲供 |
| 115 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x50+2x25 3.敷设方式、部位:CT | m | 2650.05 |  |  | 电缆甲供 |
| 116 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x70+2x35 3.敷设方式、部位:CT | m | 2876.6 |  |  | 电缆甲供 |
| 117 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x10 3.敷设方式、部位:CT | m | 4133.8 |  |  | 电缆甲供 |
| 118 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x6 3.敷设方式、部位:CT | m | 5659.42 |  |  | 电缆甲供 |
| 119 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x4 3.敷设方式、部位:CT | m | 1519.07 |  |  | 电缆甲供 |
| 120 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 876.83 |  |  | 电缆甲供 |
| 121 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x10 3.敷设方式、部位:CT | m | 14.6 |  |  | 电缆甲供 |
| 122 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x95 3.敷设方式、部位:WS/CE | m | 9.7 |  |  | 电缆甲供 |
| 123 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-4x95 3.敷设方式、部位:WS/CE | m | 9.7 |  |  | 电缆甲供 |
| 124 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x4 3.敷设方式、部位:WS | m | 633.6 |  |  | 电缆甲供 |
| 125 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCN-YJV-3x25+1x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 5.6 |  |  | 电缆甲供 |
| 126 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:CT | m | 20.67 |  |  | 电缆甲供 |
| 127 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x2.5 3.敷设方式、部位:CT/WC/CE | m | 1473.46 |  |  | 电缆甲供 |
| 128 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x2.5 3.敷设方式、部位:CT/WC/CE | m | 539.74 |  |  | 电缆甲供 |
| 129 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5x4 3.敷设方式、部位:CT/WC/CE | m | 1327.15 |  |  | 电缆甲供 |
| 130 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x6 3.敷设方式、部位:CT | m | 521.43 |  |  | 电缆甲供 |
| 131 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x4 3.敷设方式、部位:CT | m | 160.54 |  |  | 电缆甲供 |
| 132 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x120 3.敷设方式、部位:WS.CE | m | 15.66 |  |  | 电缆甲供 |
| 133 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-3x120 3.敷设方式、部位:WS.CE | m | 15.66 |  |  | 电缆甲供 |
| 134 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4x150 3.敷设方式、部位:WS.CE | m | 8.5 |  |  | 电缆甲供 |
| 135 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-3x150 3.敷设方式、部位:WS.CE | m | 8.5 |  |  | 电缆甲供 |
| 136 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:10mm2以内 | 个 | 382 |  |  |  |
| 137 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm2以内 | 个 | 246 |  |  |  |
| 138 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:120mm2以内 | 个 | 252 |  |  |  |
| 139 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:240mm2以内 | 个 | 440 |  |  |  |
| 140 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（室外） 2.型号:120mm2以内 | 个 | 16 |  |  |  |
| 141 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（室外） 2.型号:240mm2以内 | 个 | 12 |  |  |  |
| 142 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4X1.5 | m | 1750.94 |  |  | 电缆甲供 |
| 143 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-3X1.5 | m | 1175.59 |  |  | 电缆甲供 |
| 144 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-3x1.5 | m | 26.03 |  |  | 电缆甲供 |
| 145 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2x1.5 | m | 36.16 |  |  | 电缆甲供 |
| 146 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-12x1.5 | m | 134.42 |  |  | 电缆甲供 |
| 147 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-3x1.5 | m | 133.91 |  |  | 电缆甲供 |
| 148 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-2x1.5 | m | 133.99 |  |  | 电缆甲供 |
| 149 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:6芯以下 | 个 | 230 |  |  |  |
| 150 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:14芯以下 | 个 | 6 |  |  |  |
| 151 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZCN-RYJS-1.5mm2 | m | 6302.62 |  |  |  |
| 152 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 | m | 3821.29 |  |  |  |
| 153 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 | m | 7.67 |  |  |  |
| 154 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN40 | m | 55.09 |  |  |  |
| 155 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20 | m | 206.6 |  |  |  |
| 156 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 | m | 6604.36 |  |  |  |
| 157 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 | m | 7075 |  |  |  |
| 158 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 | m | 887.03 |  |  |  |
| 159 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50 | m | 5.4 |  |  |  |
| 160 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80 | m | 19.4 |  |  |  |
| 161 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN100 | m | 48.32 |  |  |  |
| 162 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：型钢 3.综合：含除锈、刷油防腐、螺栓等满足设计及使用要求的内容 | kg | 6200 |  |  |  |
| 163 | 设备支架 | 1.名称：配电柜基础 2.材质：型钢 3.综合：含除锈、刷油防腐、螺栓等满足设计及使用要求的内容 | kg | 2400 |  |  |  |
| 二、照明部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZC-BV-2.5mm2 | m | 19053.42 |  |  |  |
| 184 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZC-BV-4mm2 | m | 68076.47 |  |  |  |
| 185 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 | m | 21709.92 |  |  |  |
| 186 | 普通灯具 | 1.名称:LED洁净灯 2.详细参数:L=1200mm LED 45W,6500K,5400lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吸顶 7.适用区域:洁净间等 | 套 | 929 |  |  |  |
| 187 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.详细参数:1200x300mm LED 45W,6500K,5400lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:嵌入/吸顶 7.适用区域:厂房、参观通道等 | 套 | 2638 |  |  |  |
| 188 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.详细参数:LED 10W,6500K,1200lm 300x300mm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:嵌入 7.适用区域:卫生间 | 套 | 48 |  |  |  |
| 189 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.详细参数:LED 40W,6500K,4800lm 600x600mm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:嵌入 7.适用区域:卫生间 | 套 | 24 |  |  |  |
| 190 | 荧光灯 | 1.名称:LED支架灯 2.详细参数:L=1200mm LED 2X24W,6500K,单管2800lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吸顶/吊装 7.适用区域:辅房、配电间等 | 套 | 209 |  |  |  |
| 191 | 荧光灯 | 1.名称:LED支架灯 2.详细参数:L=1200mm LED 24W,6500K,单管2800lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吸顶/吊装 7.适用区域:辅房、配电间等 | 套 | 94 |  |  |  |
| 192 | 普通灯具 | 1.名称:LED工矿灯 2.详细参数:LED 100W,6500K,12000lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:壁装H+4.5m 7.适用区域:辅房等 | 套 | 90 |  |  |  |
| 193 | 普通灯具 | 1.名称:LED工矿灯 2.详细参数:LED 150W,6500K,18000lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吊装平台标高+5.5m 7.适用区域:车间等 | 套 | 587 |  |  |  |
| 194 | 普通灯具 | 1.名称:LED工矿灯-洁净 2.详细参数:LED 150W,6500K,18000lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吊装平台标高+5.5m 7.适用区域:车间等 | 套 | 48 |  |  |  |
| 195 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁装灯 2.详细参数:L=1200mm LED 24W,6500K,单管2800lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:54 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:壁装H+3.5m 7.适用区域:辅房等 | 套 | 24 |  |  |  |
| 196 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁装灯 2.详细参数:L=1200mm LED 24W,6500K,单管2800lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:壁装H+3.5m 7.适用区域:辅房等 | 套 | 67 |  |  |  |
| 197 | 普通灯具 | 1.名称:LED感应灯 2.详细参数:LED 18W,4000K,2000lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:54 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:吸顶 7.适用区域:楼梯间 | 套 | 21 |  |  |  |
| 198 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.详细参数:LED 100W,6500K,12000lm 初始效能值大于或等于105lm/W 3.IP等级:20 4.显色指数CRI:>80 5.初始效能值(lm/W):≥105 6.安装方式:壁装,H+2.6m 根据实际需求高度调整 7.适用区域:设备平台层等 | 套 | 83 |  |  |  |
| 199 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 | 个 | 4862 |  |  |  |
| 200 | 照明开关 | 1.名称:单联双控跷板开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 10 |  |  |  |
| 201 | 照明开关 | 1.名称:单联双控跷板开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 18 |  |  |  |
| 202 | 照明开关 | 1.名称:双联单控跷板开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 65 |  |  |  |
| 203 | 照明开关 | 1.名称:三联单控跷板开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 10 |  |  |  |
| 204 | 接线盒 | 1.名称:开关接线盒 | 个 | 103 |  |  |  |
| 205 | 插座 | 1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:未注明区域底边距地0.3m暗装，宿舍户内底边距地1.0m暗装，车间等区域空调机组用底边距地0.6m暗装 | 个 | 125 |  |  |  |
| 206 | 插座 | 1.名称:防水型单相三极安全插座(烘手机用) 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 207 | 插座 | 1.名称:防水型单相三极安全插座(小厨宝用) 2.规格:~250V,16A 3.安装方式:底边距地0.5m暗装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 208 | 插座 | 1.名称:防水型单相三极安全插座 2.规格:~250V,16A 3.安装方式:底边距地0.8m暗装/台面上0.3m暗装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 209 | 插座 | 1.名称:单相二三极安全插座 EN 2.规格:~250V,10A,防爆等级 Ex d IIC T6 3.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 70 |  |  |  |
| 210 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 | 个 | 219 |  |  |  |
| 211 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒(小便池用) 2.规格:~250V,10A 3.安装形式:底边距地1.0m暗装 | 个 | 42 |  |  |  |
| 212 | 按钮 | 1.名称:带指示灯启停控制按钮 2.规格:一启一停,带指示灯,10A 250V,IP41 3.+1.5m壁装 | 个 | 14 |  |  |  |
| 三、防雷接地部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用建筑物四周的混凝土柱做自然引下线,除标注外均从屋面引至基础。 | m | 1215.5 |  |  |  |
| 214 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:防雷检测实验盒(接地电阻测试点)H=0.5m 2.做法参见《电气物防雷设施安装》15D501第30页 | 台 | 1 |  |  |  |
| 215 | 接地母线 | 1.名称:人工接地地体引出线 2.规格:不锈扁钢40x4 3.距地坪-1.00m | m | 2.1 |  |  |  |
| 216 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱LEB 2.规格:做法见15D502-24 3.电井、控制室底板、工艺设备厂房+0.3m | 台 | 65 |  |  |  |
| 217 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:防静电等电位箱 FLEB 2.H+0.3m,与防静电接地网可靠连接 | 台 | 4 |  |  |  |
| 218 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:图集24DX002-1 139页 3.底板+0.3m(设置在配电房) | 台 | 2 |  |  |  |
| 219 | 接地母线 | 1.名称:配电房接地线 2.规格:镀锌扁钢-40x4 3.过门时沿地坪暗设,并与柱内或剪力墙内主钢筋焊接。保护接地干线,明敷,H+0.5m | m | 154.3 |  |  |  |
| 220 | 接地母线 | 1.名称:接地体 2.安装形式:利用底板钢筋焊接,标高见结施图 | m | 2273.37 |  |  |  |
| 221 | 接地母线 | 1.名称:做气体探测区域设置此接地干线 2.材质:不锈钢-40x4 3.安装形式:过门时沿地坪暗设,并与柱内或剪力墙内主钢筋焊接。保护接地干线,明敷,H+0.3m，不小于两处与建筑总接地网可靠连接 | m | 199.44 |  |  |  |
| 222 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

- 2、室外电气工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(室外） 2.规格:YJV-10-3x150 | m | 2713.24 |  |  | 电缆甲供 |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(室外） 2.规格:YJV-10-3x120 | m | 1819.68 |  |  | 电缆甲供 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(室外） 2.规格:YJV-10-3x95 | m | 471.99 |  |  | 电缆甲供 |
| 4 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:240mm2以内 | 个 | 54 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:120mm2以内 | 个 | 46 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

总计金额：

报价人：                         时间：

五、资格审查资料

（一）基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5（1）项和第3.5（2）项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

供应商还应根据供应商须知前附表第3.5（5）项、第3.5（7）项和第3.5（8）项的要求提供其他相关证明材料。

（二）近年财务状况

1.供应商需随报价文件提交电子税务局一般纳税人查询截图（清晰显示纳税人名称、统一社会信用代码、资格状态及查询日期）或税务局出具的一般纳税人认定文书（盖公章且在有效期内）;2.提供近一年完税证明，无税收违法情形;