## 电缆部分
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单重 | 总重 | 备注
[5 empty] | (kg) | (kg)
1 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | FY-YJLW03-Z-127/220 1×1600 | km | 2.547
2 | 接地线-240mm2 | ZRA-YJV8.7/10，240mm2 | km | 0.18
3 | 回流线-240mm2 | ZRA-YJV8.7/10，240mm2 | km | 0.849
二、 | 电缆附件
YJZWFY4 127/220
1 | 220kV复合套电缆终端头 | 1×1600,1600mm2， e级防污 | 个 | 12
2 | 电站式避雷器 | YH10W-216/562 | 台 | 6 |  |  | 变电站户外终端避雷器由变电开列
4 | 直接接地接地箱 | 直接接地接地箱-240mm2 | 个 | 2
5 | 保护接地接地箱 | 保护接地接地箱,带过电压保护器- 240mm2 | 个 | 2
6 | 环流在线监测装置 |  | 套 | 2 |  |  | 安装在直接接地箱，要求无线取电，含服务器一台
7 | 立杆型分体式云台机 |  | 套 | 2
三、 | 其它附件
1 | 压缩型双导线铜铝过渡设备线夹（A型 | SYG-2×240/30A | 个 | 6
2 | 铜铝过渡设备线夹（B型） | SYG-240/30B | 个 | 12
3 | T形线夹（TYS型） | TYS-2x240/200 | 个 | 6
4 | 220kV支撑复合绝缘子 | FZ-220-3 | 支 | 40
5 | 电缆固定夹具 | JGW-8 | 套 | 36
四 | 管道光缆 |  | km | 0.849

## 架空部分
序号 | 物资名称 |  |  | 规格型号 | 单位 |  |  | 数量 |  | 单重 (kg) | 总重 (kg) | 备注
一、 | 导地线
1 | 铝包钢芯铝绞线JL/LB20A-240mm2/30mm2 |  |  | JL/LB20A-240/30 | km |  |  | 5.255 |  | 883.7 | 4643.8788 | 含损耗及电缆终端引下线，裕度按12％
2 | 铝包钢绞线JLB40-100 |  |  | JLB40-100 | km |  |  | 0.84456 |  | 474.6 | 400.8282 | 含损耗
二、 | 绝缘子及避雷器
1 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，U100BLP-2， 146mm，450mm，耐污型，100kN |  |  | U100BLP-2 | 片 |  |  | 196 |  | 5.8 | 1135.872 | 已加2%损耗
2 | 合成悬式棒型绝缘子 |  |  | FXBW4- 220kV/100kN-C | 支 |  |  | 6 |  | 8 | 48
三、 | 金具
1 | 垂直双分裂导线100kN盘形悬式(复合)绝缘子双挂点双联双线夹I型悬垂串 |  |  | 2X-2E2S-10P(H)C50 | 串 |  |  | 3 |  | 24.3 | 72.9
2 | 垂直双分裂导线100kN盘形悬式(复合)绝缘子单挂点双联直跳耐张串 |  |  | 2N-1U2-10P(H)C50 | 串 |  |  | 6 |  | 45.2 | 271.2
3 | 不绝缘地线100kN单联耐张串（不跳通） |  |  | BN-1-10 | 串 |  |  | 2 |  | 9.5 | 19
4 | 不绝缘地线100kN双线夹悬垂串 |  |  | BX-1SB-10 | 串 |  |  | 1 |  | 13.4 | 13.534
5 | 预绞丝护线条 |  |  | FYH-240/30BG-2400 | 套 |  |  | 18 |  | 5.8 | 104.4 | 防震锤用预绞丝护线条缠绕
6 | 垂直双分裂悬垂线夹 |  |  | XGS-10034/500 | 套 |  |  | 6 |  | 12.5 | 76.5
7 | 钢芯铝绞线用耐张线夹（液压型） |  |  | NY-240/30BGA | 套 |  |  | 12 |  | 2.8 | 33.6 | 6套做压接试验
8 | 钢芯铝绞线用耐张线夹（液压型） |  |  | NY-240/30BGB | 套 |  |  | 12 |  | 2.8 | 33.6 | 6套做压接试验
9 | 预绞丝护线条 |  |  | FYH-100BG-1400 | 套 |  |  | 7 |  | 0.5 | 3.5 | 防震锤用预绞丝护线条缠绕
10 | 接地端子 |  |  | JD-100BG | 套 |  |  | 4 |  | 0.17 | 0.68
11 | 悬垂线夹 |  |  | XGJ-7022 | 套 |  |  | 2 |  | 2.8 | 5.656
12 | U型挂环 |  |  | U-10-85 | 套 |  |  | 12 |  | 0.7 | 8.4
13 | U型挂环 |  |  | UK-10-85 | 套 |  |  | 2 |  | 0.7 | 1.4
14 | 耐张线夹 |  |  | NY-100BG-40 | 套 |  |  | 8 |  | 2.8 | 22.4 | 6套做压接试验
17 | 防震锤 |  |  | FRY-2/3 | 套 |  |  | 6 |  | 2.8 | 16.8
18 | 防震锤 |  |  | FRY-4/6 | 套 |  |  | 12 |  | 4.9 | 58.8
19 | 双分裂导线间隔棒 |  |  | FJZ-240/22 | 套 |  |  | 14 |  | 2.7 | 37.8
四、 | 其它
1 | 分布式行波测距（故障定位）装置 |  |  |  | 套 |  |  | 4
2 | 普通相序牌 |  |  |  | 块 |  |  | 9
3 | 普通警示牌 |  |  |  | 块 |  |  | 3
4 | 普通杆号牌 |  |  |  | 块 |  |  | 3
5 | 直升机巡视提示标志牌 |  |  |  | 块 |  |  | 2
6 | 直升机巡视警告标志牌 |  |  |  | 块 |  |  | 2
7 | 直升机巡视设备标志牌 |  |  |  | 块 |  |  | 2
8 | 接地装置(2D-N36) |  |  | 2D-N36-X4A | 套 |  |  | 2
9 | 接地装置(2D-Z51) |  |  | 2D-Z51-X4A | 套 |  |  | 1
五、 | OPGW光缆 |  |  |  | km |  |  | 0.782
主要设备材料清册
序号 |  | 物资名称 | 规格型号 |  |  | 单位 | 数量 |  | 单重（kg） |  | 总重（kg） |  | 备注
一 |  | 塔材
1 |  | 单回直线塔 | 2C1Wa-ZM2-36 |  |  | 基 | 1 |  | 12171.5 |  | 12536.65
2 |  | 单回耐张塔 | 2C1Wa-J4DL-27 |  |  | 基 | 2 |  | 16168.2 |  | 33306.49
3 |  | 电缆终端头支架 |  |  |  | 个 | 9 |  | 485 |  | 4495.95
小计（kg） | [10 empty] | 50339.09 |  | 考虑3%塔重
二 |  | 地螺部分
1 |  | 地脚螺栓 | 4M48×280 |  |  | 付 | 4 |  | 162.91 |  | 651.64 |  | 螺栓材质：5.6级
2 |  | 地脚螺栓 | 4M64×330 |  |  | 付 | 8 |  | 385.36 |  | 3082.88 |  | 螺栓材质：5.6级
合计(kg) | [8 empty] | 3734.52
三 |  | 基础钢材
1 |  | 灌注桩基础 | GZ10060/2020B |  |  | 基 | 4 |  | 447.76 |  | 1791.04
2 |  | 灌注桩基础 | GZ10050/2020B |  |  | 基 | 6 |  | 386.64 |  | 2319.82 |  | 站外电缆终端头支架
3 |  | 灌注桩基础 | GZ12100/3220B |  |  | 基 | 8 |  | 1043.86 |  | 8350.85
合计(kg) | [8 empty] | 12461.71
四 |  | 基础混凝土 | C30（灌注桩基础）
1 |  | 灌注桩基础 | GZ10060/2020B |  |  | 基 | 4 |  | 5.76 |  | 23.04
2 |  | 灌注桩基础 | GZ10050/2020B |  |  | 基 | 6 |  | 4.97 |  | 29.85 |  | 站外电缆终端头支架
3 |  | 灌注桩基础 | GZ12100/3220B |  |  | 基 | 8 |  | 12.89 |  | 103.14
合计(m3) | [8 empty] | 156.03
五 |  | 基础检测
1 |  | 修路填土 |  |  |  | m³ | 1400
2 |  | 低应变检测 |  |  |  | 根 | 12
六 |  | 其他
1 |  | 站内电缆终端头基础 |  |  |  | 个 | 3 | [5 empty] | 站内电缆终端支架基础施工图
2 |  | 避雷器支架及基础 |  |  |  | 组 | 2 | [5 empty] | 避雷器支架及基础施工图

## 尾塘扩建一次
一、电气一次部分
序号 | 名 称 | 型 号 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 可研量
一 | 220kV 配电装置
1 | 220kV GIS | ZF28-252 | 双母线接线，额定电压252kV，最高运行电压252kV，额定电流母线3150A，开断短路电流(有效值)50kA (3s)，热稳定电流125kA，额定短路关合电流125kA，配弹簧操作机构，操作机构控制电压DC110V， 电动电压为AC220V。含以下间隔、主母线、分支母线等配置：含以下间隔、主母线、分支母线等配置： | 套 | 1 | 北京北开电气股份有限公司产品（惠州220kV皓月（陈江）输变电工程对内侧220kV尾塘站扩建220kV出线间隔工程项目提供）
1.1 | 220kV GIS 出线间隔（架空） | ZF28-252 | 252kV，2500A，50kA(3s)，125kA，配： SF6断路器1组(分相操作)：252kV，2500A，50kA(3s)，125kA； 隔离开关1组：252kV，3150A，50kA(3s)，125kA； 检修接地开关1组：252kV，50kA(3s)，125kA； 快速接地开关1组（B类）：252kV，50kA(3s)，125kA； 电流互感器1组，CT：1200～2400/1A，5P30/5P30/5P30/5P30，20/20/20/20VA， 1200～2400/1A，5P30/5P30，20/20VA，1200～2400/1A，0.5S/0.2S，20(20)/10(10)VA； 带电显示装置1套，VD(三相)； 架空套管1组，BSG。 含足量分支母线，约20米。 | 间隔 | 1 | 北京北开电气股份有限公司产品（惠州220kV皓月（陈江）输变电工程对内侧220kV尾塘站扩建220kV出线间隔工程项目提供）
2 | 220kV电容式电压互感器 | TYD2 220/√3-0.005H | 瓷套，220kV，220kV，220/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1kV，0.2/0.5(3P)/3P/3P，30/30/30/30VA，防污型，爬电比距≥53.7mm/kV（最高相电压）。 | 台 | 1
3 | 220kV变电站用无间隙金属氧化物避雷器 | Y10W-204/532 | Y10W-204/532，瓷绝缘，额定电压: 204kV；标称放电电流: 10kA；最大雷电冲击残压:532kV，附动作及泄漏电流监测器，带自动放电记录器(有在线监测功能)。爬电比距≥53.7mm/kV（最高相电压）。 | 台 | 3
4 | 110KV～500KV铝包钢芯铝绞线 |  | 110KV～500KV铝包钢芯铝绞线，JL/LB20A-630/55，696.22MM2，34.32MM，2140.8KG/KM | 米 | 60 | 双导线/单根 | 120
5 | 110KV～500KV铝包钢芯铝绞线 |  | 110KV～500KV铝包钢芯铝绞线，JL/LB20A-400/35，425.24MM2，26.82MM，1307.5KG/KM | 米 | 30 |  | 60
6 | 软母线间隔棒 |  | MRJ-6/200 | 套 | 12 |  | 14
7 | T型线夹 |  | TYS-2×630/200 | 套 | 4 |  | 4
8 | 铜铝过渡双导线设备线夹 |  | SSYG-630/55B-200（长220mm×宽160××厚20mm） | 套 | 3 |  | 0
9 | 双导线设备线夹 |  | SSY-630/55B-200（长180mm×宽160××厚20mm） | 套 | 3 |  | 24
10 | 设备线夹 |  | SY-400/35A(长190mm×宽110×厚20mm) | 套 | 6 |  | 6
11 | 设备线夹 |  | SY-400/35A(长120mm×宽110×厚20mm) | 套 | 2 |  | 2
12 | 热镀锌接地扁钢 |  | -60×6 | 米 | 200
13 | 绝缘板 |  | 100×50×5 | 米 | 18
14 | 绝缘板 |  | 150×60×5 | 米 | 12
15 | 热镀锌角钢 |  | ∠60×60×6 | 米 | 22
16 | 绝缘铜绞线 |  | 500V，BVR-1×150mm2，分12根，配接线端子 | 米 | 32
17 | 热镀锌槽钢 |  | [14 | 米 | 32
18 | 铝合金槽盒 |  | PLQ-20×20，200mm×200mm，(铝板厚度≥2.0mm) | 米 | 60
19 | 铝合金槽盒 |  | PLQ-10×6，100mm×60mm，(铝板厚度≥2.0mm) | 米 | 12
20 | 热镀锌螺栓 |  | M22×100，配弹簧垫圈、垫片、螺母 | 套 | 16
21 | 热镀锌螺栓 |  | M16×100，配弹簧垫圈、垫片、螺母 | 套 | 48
22 | 热镀锌螺栓 |  | M16×80，配弹簧垫圈、垫片、螺母 | 套 | 16
23 | 热镀锌螺栓 |  | M16×40，配弹簧垫圈、垫片、螺母 | 套 | 24
24 | 热镀锌螺栓 |  | M12×45，配弹簧垫圈、垫片、螺母 | 套 | 112
25 | 热镀锌螺栓 |  | M12×40，配弹簧垫圈、垫片、螺母 | 套 | 32
26 | 热镀锌螺栓 |  | M10×40，配弹簧垫圈、垫片、螺母 | 套 | 48
27 | 热镀锌螺栓 |  | M8×20，配弹簧垫圈、垫片、螺母 | 套 | 16
28 | 膨胀螺栓 |  | M12×60，不锈钢SUS304 | 套 | 120
29 | 热镀锌螺栓 |  | M10×60，热镀锌8.8级 | 套 | 120
30 | 黄绿电线 |  | BVV-1×16mm² | 米 | 15
二 | 防火封堵材料
3.1 | 防火包 |  | DBF型,320×180×35mm | 包 | 100
3.2 | 防火涂料 |  | DBG-101 | kg | 50
3.3 | 有机防火堵料 |  | DB-1 | kg | 100
3.4 | 防火密封胶 |  | 1000N/s | 支 | 20
3.5 | 防火隔板 |  | 20mm厚 | 平方 | 5
3.6 | 防火隔板 |  | 12mm厚 | 平方 | 5
3.7 | 铝角 |  | ∠10×10×1 | 米 | 150
3.8 | 热镀锌角钢 |  | ∠45×45×5mm | 米 | 20
3.9 | 防火砖 |  | 240×115×53 | 块 | 300
3.1 | 细河沙 |  |  | m3 | 5
3.11 | 有机水泥 |  |  | 包 | 5
三 | 在线监测扩容
1 | GIS特高频局部放电在线监测系统 |  | 220kVGIS设备局放装置内含： 1）信号传输线缆及通信电缆约100米。 2）局部放电信号接收传感器约12个。 3）现场采集端子箱约1个。 | 项 | 1
四 | 特别说明
1 | 220kVGIS间隔设备费、就位安装费、GIS设备增加接地点不在宏琛项目考虑。（由惠州220kV皓月（陈江）输变电工程对内侧220kV尾塘站扩建220kV出线间隔工程项目提供考虑）
2 | 避雷器、电压互感设备、设备安装、设备连接导线等安装调试需由宏琛项目考虑。避雷器、电压互感设备、电缆终端支柱及基础、站内电缆沟等。
3 | GIS设备检修及配件费由鸿业公司询价，设总提供。设备运输费需在宏琛项目计列一次。

## 尾塘扩建二次
220kV尾塘站扩建220kV出线间隔工程：电气二次部分
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备 注
(一)计算机监控或监测系统
1 | 220kV线路测控屏 |  | 含220kV线路测控装置1套 | 面 | 1 | 与尾塘站现有保持一致，厂家国电南瑞科技股份有限公司
(二)五防系统
1 | 微机防误管理软件 |  | 集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核等功能模块 | 套 | 1 | 与尾塘站现有保持一致，长园共创
2 | 通讯接口 |  | 与监控系统通讯 | 个 | 1 | 与尾塘站现有保持一致，长园共创
3 | 机械编码锁 |  |  | 把 | 15 | 与尾塘站现有保持一致，长园共创
4 | 电气编码锁 |  |  | 个 | 20 | 与尾塘站现有保持一致，长园共创
5 | 地线桩 |  |  | 个 | 10 | 与尾塘站现有保持一致，长园共创
6 | 开关量接口 |  | 防误闭锁点 | 个 | 30 | 与尾塘站现有保持一致，长园共创
(三)继电保护
1 | 220kV线路保护屏A |  | 含220kV线路光纤差动保护装置1套，电压切换装置1台、操作箱1台打印机1台，含尾纤尾缆4组。 | 面 | 1 | 厂家型号和对侧储能电站线路保护一致
2 | 220kV线路保护屏B |  | 含220kV线路光纤差动保护装置1套，电压切换装置1台，含尾纤尾缆4组。 | 面 | 1 | 厂家型号和对侧储能电站线路保护一致
3 | 复用接口装置 |  |  | 台 | 2 | 安装在通信室复用接口屏内
(四)计费系统
1 | 220kV线路电度表 |  | 电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.2S级,无功2级 | 只 | 2 | 安装于原220kV线路电度表屏内
(五)电能质量监测系统
1 | 电能质量监测屏 |  | 电能质量监测装置1台 | 面 | 1
(六)二次电缆
1 | 控制电缆 |  | ZRA-KVVP2/22 | 米 | 6000
|  |  | ZA-KVVP2/22-4x2.5 | 米 | 800 | 20根
|  |  | ZA-KVVP2/22-4x4 | 米 | 500 | 15根
|  |  | ZA-KVVP2/22-7x1.5 | 米 | 200 | 8根
|  |  | ZA-KVVP2/22-7x2.5 | 米 | 600 | 20根
|  |  | ZA-KVVP2/22-7x4 | 米 | 800 | 10根
|  |  | ZA-KVVP2/22-10x2.5 | 米 | 400 | 8根
|  |  | ZA-KVVP2/22-14x1.5 | 米 | 200 | 8根
|  |  | ZA-KVVP2/22-4x1.5 | 米 | 500 | 6根
|  |  | ZA-KVVP2/22-10x4 | 米 | 400 | 8根
|  |  | ZA-KVVP2/22-10x1.5 | 米 | 300 | 6根
|  |  | ZA-KVVP2/22-24x1.5 | 米 | 700 | 6根
|  |  | ZAN-KVVP2/22-4x4 | 米 | 600 | 16根
2 | 电力电缆 |  | VV22 | 米 | 300
|  |  | ZAN-VV22-4×16 | 米 | 100 | 4根
|  |  | ZA-VV22-3×6 | 米 | 200 | 30根
3 | 网络线 |  | 超五类屏蔽网线 | 米 | 600 | 用于保护测控录波组网
4 | 屏蔽双绞线 |  | ZRA-RVVP-4×1.0 | 米 | 200 | 用于同步对时及电能采集
(七)电缆辅助设施
1 | 保护网线用槽盒 |  | 阻燃PVC槽盒，用于监控网络线及光缆 | 米 | 200
2 | PVC包塑镀锌软管 |  | Φ20，用于计量、对时屏蔽双绞线 | 米 | 200
3 | PVC软管 |  | Φ20，用于监控屏蔽双绞线（上屏段） | 米 | 50
4 | PE管 |  | Φ20，用于保护光纤 | 米 | 200
(八)二次接地
1 | 二次接地材料
| 铜排 |  | TMY-30×4 | 米 | 10 | 支沟
| 黄绿电线 |  | BVR-0.5-1×120 | 米 | 20 | 端子箱、机构箱
| 黄绿电线 |  | BVR-0.5-1×50 | 米 | 30 | 二次屏柜4面
| 黄绿电线 |  | BVR-0.5-1×6 | 米 | 200
| 低压铜接线鼻子 |  | 配BVR-0.5-1×50 | 个 | 10
| 低压铜接线鼻子 |  | 配BVR-0.5-1×100 | 个 | 30
| 低压铜接线鼻子 |  | 配BVR-0.5-1×120 | 个 | 10
| 热镀锌槽钢 |  | [5,L=80 | 根 | 30
| 500V绝缘子 |  |  | 个 | 30
(九)调试、扩容
1 | 地调、备调二次系统扩容 |  |  | 项 | 1
2 | 变电站二次系统扩充 |  | 含当地监控系统、保信子站系统、远动、五防系统扩充 | 项 | 1
3 | 装置调试 |  | 含110kV母线保护，备自投装置，安稳装置调试 | 项 | 1
4 | 等保测评 |  |  | 项 | 1