| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 湖南美特新材料科技有限公司 | 项目号 |  |  | 01版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湖南美特科研成果转化基地暨正极材料中试线建设项目 | 正极材料中试线 |  |  |  |
|  | 成品污水处理回用设备 | 第1页 |  | 共17页 |  |

| 技术规格书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 孙佳琪 |  |  |
| 01 |  | 韦富腾 | 韩福星 | 傅大千 |  |
| 版 | 说明 | 编制 | 校审 | 审定 | 日期 |

目    录

1、总则	1

2、项目概况	1

3、技术参数	1

4、技术要求	2

5、供货范围	2

6、设备制造标准	4

7、其它技术要求	4

8、供货分界面、资料交付和设计联络	5

9、设备监制、试验与检验	6

10、功能指标、保证值	7

11、随机调试备品备件清单	7

12、其他要求	7

## 1、总则

1.1本规格书适用于美特中试线工程成品污水处理回用设备技术要求，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2招标方在本规格书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供两套满足招标文件和标准要求的高质量的产品及服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方应严格按其要求执行。

1.3投标方如没有书面对本规格书提出异议,将认为投标方提供的设备符合规格书和标准的要求。

1.4 投标方须严格执行本规格书所列标准。有矛盾时按较高标准执行。

1.5合同签订后，投标方提供合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，并由招标方确认。

1.6在签订合同之后，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由投标方和招标方共同商定。

1.7在签订合同之后，招标方未提出而又必须有的项目（部件、设备等），投标方负责补齐。

## 2、项目概况

2.1项目规模

美特中试线的成品污水处理回用设备采购。

2.2地理位置

项目厂址位于湖南长沙市。

2.3气候

长沙市属亚热带季风气候，气候特征是：气候温和，降水充沛，雨热同期，四季分明。长沙市区年平均气温17.2℃，各县16.8℃—17.3℃。夏季日平均气温在30℃以上有85天，气温高于35℃的炎热日，年平均约30天。全年以1月最冷，月平均为4.4℃—5.1℃。

2.4地震状况

厂区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。

## 3、技术参数

投标方保证所供的设备/材料与投标技术文件中的描述及参数相一致，同时能够实现投标技术文件中描述的所有功能，投标方承诺未经招标方同意，投标方不会将设备转包给任何第三方加工制造。技术参数见表3.1。

表3.1                   技术参数

| 序号 | 名称 | 规格与型号（或技术参数） | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品污水处理回用设备 | 1.5T/D 收集废水为：中试车间内拖地清洗，洗手，淋浴废水。 回用水为：处理后水回用至车间内拖地冲洗，屋顶喷淋塔补水。 | 套 | 1 | 室外地面 | 生产产物：钴酸锂正极材料；钠电层状氧化物正极材料；钠电聚阴离子正极材料 生产原料：前驱体；碳酸钠；四氧化三钴；碳酸锂；磷酸铁。 |

## 4、技术要求

4.1卖方提供全套污水处理设备，并负责整个系统的性能保证。整个处理系统包括从设备进口至清水出口法兰之间的所有装置、水泵、管道、阀门、管件、测量装置及仪表等系统必须的全部设备及附件。卖方还应提供整套处理设备的调试和安装、整个工艺系统、平面及高程布置及各装置单元内所必需的电气、仪表及就地控制设备。

污水处理系统基本流程：污水→收集池→污水提升泵→沉淀池→清水池→增压泵→袋式精密过滤器→石英砂过滤器→活性炭过滤器→清水箱→增压泵提升至楼顶。

污泥处理系统基本流程：沉淀池→污泥泵→叠螺脱水机。

4.2总的布置要求

（1）工艺流程配置合理，要求运行安全、可靠、简单易行。

（2）所有设备应紧凑布置，尽量节省占地。

（3）平面布置应考虑运行、维修人员的操作条件。

（4）各单元设备的计算应合理、准确、可靠。

（5）每套系统内的各个单元应设置足够的供安装、运行巡视、检修用的人孔、爬梯、通道和通风排气装置。

4.3系统要求

（1）卖方应根据进出水水质、水量要求，合理设计整套工艺系统。卖方所采用的工艺流程和系统是成熟可靠。整套工艺至少应包括(但不限于此)：收集池、污水提升泵、沉淀池、清水池、增压泵、袋式精密过滤器、石英砂过滤器、活性炭过滤器、清水箱、沉淀池、污泥泵、叠螺脱水机，就地控制柜和各处理单元之间的连接管道、阀门、各种管件、各种仪表等系统所必须的所有附件。

（2）整套系统应有较强的抗冲击负荷能力。当进水流量达到最大处理水流量，且进水水质达到上线指标时，应保证出水水质。

（3）整套工艺系统应合理配置，除污水提升泵、增压泵、及污泥泵外，其它过程高程布置采用重力自流。

4.4 自动控制部分要求

（1）本装置可实现自动控制，无需人员管理，能够连续运行，保证出水水质均匀，并可连续监控。

（2）正常情况，排泥采用定时自控。

（3）每套系统的进口设流量装置。

（4）整套系统的控制可实现自动和手动两种方式。

4.5电气专业要求

（1）买方负责提供380/220V总电源至卖方提供的控制柜配电柜。控制柜及整套污水处理系统内的所有电气设备（包括电动机）的供电、保护、控制等的设计均由卖方的就地控制配电柜完成。

（2）卖方提供电缆敷设通道或埋管布置图，由买方确认。卖方应提供控制柜的容量，用于买方电源电缆的选择。

## 5、供货范围

凡属于满足整台套设备安装和运行所需的部件或附件，即使未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时仍需补足，且不再为此提出增加费用的要求。供货范围包括但不限于下列工序设计内容：

5.1污水处理系统基本流程：污水→收集池→污水提升泵→沉淀池→清水池→增压泵→袋式精密过滤器→石英砂过滤器→活性炭过滤器→清水箱→增压泵提升至楼顶。

污泥处理系统基本流程：

5.2沉淀池→污泥泵→叠螺脱水机。

5.3安装及检修的专用工具；足够运行两年的备品备件。即供应各种型号机封或密封材料各一套。

## 6、设备制造标准

投标方所制造的设备必须满足买卖双方认可的技术参数性能指标要求。除执行现行国家标准和行业标准，还应满足以下要求：

（1）污水处理系统的所有设备、管道制作应严格遵守ISO9000标准。

（2）污水处理系统设备壳体采用Q235B钢板制作，对壳体的加工基本要求如

下:

（3）应进行各种工况的详细的荷载计算，以确保壳体应有足够的强度和刚

度，计算工况至少应包括如下条件：

a.周围及顶部无覆土，系统内无水；

b.周围及顶部无覆土，系统满载，现场密封性试验；

c.周围回填土，顶部覆土1000mm，系统内无水；

d.周围回填土，顶部覆土1000mm，系统满载；

壳体厚度除满足上述计算厚度外，壳体钢板厚度不得小于6mm。

（4）钢板的焊接应严格执行《钢结构焊接规范》GB 50661-2011中的有关规

定。

（5）设备内部的连接管道、阀门、管件等部件的材质均采用UPVC管道。系

统中阀门材质应与管道材料配套。

（6）系统内所配所有转动机械设备（如水泵、风机等）应有良好的运行业

绩。

（7）在买方要求的供货范围内，卖方的产品在各方面都应是完整和正确的。

所有的制造误差和缺项都应由中标者在现场自费予以纠正，如果由买方来纠正，则该部分费用应由卖方来承担。需要在现场完成的工作，其执行的质量标准、使用的工艺过程及人员应与中标者或分包商在工厂内所要求的一样。

（8）系统内所配置的常规水泵轴封采用机械密封。

## 7、其它技术要求

内容可根据实际情况进行增补：

## 8、供货分界面、资料交付和设计联络

8.1供货分界面：

投标方提供招标内容中所列出的各种型号水泵及其配套电机（电机成套供应）、联轴器防护罩、自动排气阀（包括接头)等部件，并包括水泵进、出口配对法兰及其连接件（含螺栓、螺母、垫片等）。并提供水泵、电机钢底座（配水泵、电机共同钢底座）。

属于整套设备安装和运行所必需的部件或附件，即使投标方在投标书和签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时仍需补足，且不再为此提出增加费用的要求。

8.2 设备出现设计、制造等质量问题应由投标方承担责任。

8.3技术资料

（1）技术说明书（采用的标准、产品特点、主要部件材料）；

（2）安装尺寸图及尺寸表（含水泵、电机运行重量）；

（3）结构图；

8.4 设备交货时，投标方向招标方提供以下资料：

8.4.1全套易损件（备件）、非标设备制造图（涉及专利和专有技术的除外）等的清单及图纸的纸质文件5套和电子文件（光盘）。

8.4.2特种设备还需提供特种设备报批所需的资料。

8.4.3 设备产品说明书、操作要领书、操作规程、使用维护检修规程、安全操作规程等纸质文件5套及电子文件（光盘）。

8.4.4  应用程序备份正版软件纸质文件2套及电子文件（光盘）（如有）。

8.4.5  产品合格证明书及相关报监材料。

8.4.6  有关的试验报告。

8.5投标方向招标方提供设计资料的内容和时间要求

在签订合同后5日内，投标方向招标方提供施工设计资料，包含各泵的性能曲线图、泵组安装尺寸图及尺寸表（含水泵、电机运行重量）及泵安装要求等。

## 9、设备监制、试验与检验

9.1 监制的主要内容

9.1.1 原材料、元器件及外协件、外购件：化学成分、机械性能、性能参数，合格证及其它报告。（包括：投标方的质检报告，批次检验报告）。

9.1.2 生产工艺及质量控制执行：加工中的部件质量、装配质量、质量控制记录等。

9.1.3 焊接工艺及质量控制执行：焊接工艺执行情况，焊缝外观检查，探伤检验，焊接工艺执行的控制等。

9.1.4 产品的检验：每一件产品的形状和位置公差、几何尺寸、外观质量、焊接质量、机械性能、化学成分。

9.1.5 产品的装配及组装：装配及组装的精度。

9.1.6系统功能试验及系统稳定性试验。

9.1.7厂内的最后总装配、系统联调及试验后的复检等。

9.1.8对重要的外协、外购件的质量和数量的检查。必要时招标方人员有权到元器件分包厂家进行监督和检验。

9.1.9出厂统调及检验。

9.1.10涂漆：除锈、涂漆的质量检验及涂刷质量检验。

9.1.11 包装、存放、运输：按照本协议规定的运输方式进行检验。

9.1.12检查和核实合同设备的制造进度。

9.2根据监造需要投标方应向监造人员提供下列资料：

（1）重要外协零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告；

（2）设备出厂例行试验报告、半成品试验报告；

（3）主要电气设备型式试验报告；

（4）产品改进和完善的技术报告；

（5）与元器件、外购件、外协件分供方的技术协议和分包合同副本；

（6）设备的零部件图、组装图、引线布置图、装配图及其他技术文件；

（7）设备的生产进度表；

（8）设备制造过程中出现的质量问题的备忘录等。

## 10、功能指标、保证值

招标方提供的水泵满足招标内容中规定的流量及扬程参数要求。

## 11、随机调试备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格与型号 （或技术参数） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 12、其他要求

12.1其他未尽事宜，双方协商解决。