大埔峡能农光互补项目25 MWp索结构柔性支架系统

技术规范书

招标方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

投标方：

目 录

一、总则	3

二、项目概况	3

1、项目场址	3

2、交通条件	4

4、水文气象	4

5、地震效应参数	4

6、主要设计参数	4

二、供货范围	5

1、供货范围	5

2、工作内容及职责	5

3、其它	6

三、技术要求	6

1、总则	6

2、本工程采用的标准和规范	7

3、性能要求	8

4、材料质量要求	13

5、钢结构的焊接	13

6、钢结构的螺栓连接	14

7、制孔	16

8、工厂预拼装：	17

四、图纸设计	18

五、图纸格式及要求	19

六、其它要求	19

1、辅助材料控制	19

2、生产过程控制	19

3、防腐	21

4、供货	22

5、运输及包装	22

6、质保	23

九．安全生产、文明施工	25

- 一、总则

- 本技术规范书适用于大埔峡能农光互补项目25 MWp索结构柔性支架系统采购招标，本技术规范书提出了该招标范围内柔性支架系统及其基础部分设计，柔性支架系统材料采购、加工制作、运输、安装指导等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，承包商应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

- 如果投标方（承包商）没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么买方则认为承包商完全接受和同意本技术规范书的要求。

- 签订合同之后，买方（项目法人）有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，承包商应遵守这些补充修改要求，由此不引起合同价格的增加。

- 本技术规范书所引用的标准若与承包商所执行的标准发生矛盾时，均应按较高的标准执行。

- 本技术规范书在中标后经双方签字认可后将作为订货合同的附件, 与合同正文具有同等效力。

- 承包商对钢结构分包或采购的产品负有全责；分包或采购的重要产品制造商应事先征得买方的认可。

- 在合同履行过程中所涉及的性能考核试验、技术培训、监造、设计联络会等费用包含在合同总价中，包括买方人员在产品生产地所发生的费用。

- 承包商提供的钢结构在出厂前须进行预组装，在确保所有外形尺寸、螺栓孔距、杆件弯曲度等正确无误后，才可以将构件提供给买方。

- 承包商提供给本工程使用的各种规格高强螺栓须满足工程的损耗量，提供满足本工程各种螺栓规格的专用电动扳手。

- 承包商须满足按照安装顺序进行交货的要求。

- 承包商须承诺本项目未经过买方许可不得进行分包。

- 二、项目概况

- 1、项目场址

广东大埔峡能100MW农光互补项目建设规模为105.084MWp，项目总用地面积约为约2200亩，采用550Wp单晶半片双面组件194600块，325台225kW组串式逆变器，接入25台箱变（其中3150kVA箱变21台、2000kVA箱变3台、1000kVA箱变1台），交流侧容量为73.125MW。本工程包括光伏发电系统及相应的配套上网设施。

- 2、交通条件

本项目位于广东省梅州市大埔县三河镇梓里村及周边区域，项目场址中心位置经纬度为：E116.515，N24.433，项目地在三河镇的西北方向，距离三河镇约7公里。项目地距离三河镇大埔收费站约10公里，距离大埔县约30公里，距离梅州市约55公里，交通较为便利。

3、装机容量

本项目总装机容量为105.084MWp，主要为固定支架，因场地条件受限，局部安装柔性支架，柔性支架的装机容量暂定为25MWp（直流侧）。

- 4、水文气象

根据现场调查和勘测地形图显示，项目区内有一支流梓里水从村中经过，村口会和后流入梅江，项目区南部地块距离梅江约30m。

梅江源头为琴江，发源于广东省紫金县境内的上嶂七星岽，自西南向东北流至五华琴口汇北琴江，于水寨河口（以上称琴江）汇五华河后称梅江，于兴宁水口镇汇宁江，在畲坑进入梅县区，在长沙进入梅江区，然后汇程江于梅城，汇石窟河于丙村，汇松源河于松口，在大埔县三河坝与汀江河干、支流总长3435km，其中集雨面积大于1000km²的主要河流有梅江、五华河、宁江、石窟河、汀江、梅潭河。

因工程建设对土壤扰动较小，对周边自然水系影响不大。

- 5、地震效应参数

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015图A1）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版），拟选场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第二组。

- 6、主要设计参数

依据《光伏支架结构设计规程》（NB/T 10115-2018），光伏支架结构设计采用25年重现期的基本风压和基本雪压，光伏支架基础设计采用50年重现期的基本风压和基本雪压（根据场址所在地理位置和地形条件，考虑风荷载在山地地形条件下的修正）。在各种荷载组合下，光伏支架应满足规范对强度、刚度、稳定等各项指标要求，且支架基础安全、稳定。柔性支架采用1行28列的布置方案。柔性支架光伏组串布置示意图（1行28列）

光伏组件尺寸：2278*1134*35mm（组件尺寸A×B×C）

光伏组件重量：32kg

组件倾角：20度；结合场地实际地形部分地块组件倾角可按0度设计。

光伏组件最小离地距离：2.0m（对于确定可以实现农光互补的平地区域严格按要求执行

组件排列方式：根据设计

25年一遇基本风压    0.3kN/m2 （支架设计时按25年一遇）

50年一遇基本风压    0.4kN/m2 （基础设计时按50年一遇）

- 二、供货范围

- 1、供货范围

（1）负责柔性支架系统（暂定直流侧容量25MWp，最终以招标方确认施工图容量为准）供货范围内的柔性支架系统及基础部分施工图设计，柔性支架供货、现场技术指导，含支架、主索、抗风系统。不包括直流场电气设计及货物送至交货地后的卸货和货物安装。

（2）负责配合现场进行试组装和对支架现场安装提供全面的技术指导。

（3）光伏组件支架主体结构、抗风系统及基础的设计、索结构柔性光伏支架系统的全部供货。组件支架全部钢结构包括支架主体钢结构部分，索光伏支架专用防松锚具、抗风系统（四角锥、撑杆、各方向抗风索、铝合金连接件及其附属配件）、逆变器支架、支架基础预埋钢管、螺栓、预埋件及预埋构件配套的配件等，最终依据支架设计图进行划分。投标方负责光伏区柔性支架地块的组件布置、支架基础、支架方案施工图纸，计算书及计算模型等设计工作，负责施工图纸及竣工图纸的编制，不包含逆变器支架的设计。

- 2、工作内容及职责

投标方的工作内容包括索结构支架及基础的设计，支架系统内所有构件的加工制作、供货、包装、发运、运输至项目现场指定卸货处（不包括卸车）、现场指导安装、配合交接验收和售后服务等。包括但不限于以下内容和职责：

- 投标方需要到现场踏勘，并根据项目实际情况收集资料。

- 提供的设计，应综合考虑柔性支架系统（含上部结构和基础）的安全性和整体的经济性，且便于施工和安装。

- 编制和提交图纸设计计划、支架制造、供货时间表、试验计划、试验大纲及报告、试运行督导工作计划、保修期内的维修计划等；

- 参加招标方所组织的设计联络工作、技术协调工作、设计交底工作；

- 负责与工程总体设计单位及其它设备承包商的各种协调工作；

- 土建基础施工前，投标方派人常驻指导。施工安装前，应进行施工安装技术交底。基础施工时，发现现场地形地貌与图纸不符时，应及时反馈，重新提供施工图，勿对整个工期造成影响，基础施工完成后应对基础顶标高进行验收确认，确保上部支架结构安装无误。

- 对系统试运行进行指导和监督，对招标方人员进行技术培训及设备质保期内的维修服务等；

- 投标方应参加设备的现场试验、试运行和交接验收；

- 负责举行合同设备的设计联络会，接受招标方代表参加工厂监造、试验等与合同有关的工作。

- 光伏组件固定连接件由投标方提供。

- 投标方提供项目施工阶段所需的全套柔性支架及基础的施工图及竣工图并通过招标方的认可。施工图及竣工图由有资质的设计单位盖章且该设计单位资质应获得招标方认可。施工图及竣工图各8份。

- 项目竣工验收阶段，投标方配合招标方提供供货范围内的竣工验收所需的全部资料，竣工资料清单及格式应满足招标方要求。

- 投标方提供的产品应满足国家和电力行业的相关标准、规程规范要求。

- 项目交货地点为：本光伏电站项目部施工现场的指定卸货处。

- 3、其它

每次发货按照招标方要求分批次发货。

- 三、技术要求

- 1、总则

（1）本技术协议规定，投标方按招标方认可的设计图纸进行柔性支架的加工制作。

（2）投标方应派安装指导人员监督指导基础施工、指导设备在现场的安装及调试，安装中如出现质量问题应负责及时处理。

（3）合同签订后，投标方应指定负责本工程的项目经理和技术工程师，负责协调投标方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场交付、指导安装、验收等，指定的项目经理和技术工程师未经招标方同意，在整个工程期间不得更换。

（4）本技术协议经甲、乙双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

（5）本技术协议未尽事宜由甲、乙双方与设计单位共同协商解决。

- 2、本工程采用的标准和规范

《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）

《光伏支架结构设计规程》（NB/T 10115-2018）

《光伏柔性支架设计与安装技术指导》（T/CPIA 0047-2022）

《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345

《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级规范》GB3323

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81

《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256

《冷弯薄壁型钢结构技术协议》GB50018

《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236

《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912

《紧固件 热浸镀锌层》GBT 5267.3-2008

《承压设备焊接工艺评定 压力容器焊接规程》NB/T47014～47016-2011

《普通螺纹基本尺寸》GB/T196-2003

《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T 3103.1-2002

《普通螺纹公差》GB/T197-2018

《六角头螺栓 C级》GB/T 5780

《六角头螺栓》GB/T5782-2016

《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6

《紧固件机械性能 不锈钢螺母》GB/T 3098.15

《钢结构焊接规范》GB 50661-2011

《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB-T709-2006

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

《形状和位置公差 未注公差值》 GB/T1184

《焊缝磁粉检测方法和缺陷磁痕的分级》JB/T6061

《焊缝渗透检测方法和缺陷磁痕的分级》JB/T6062

《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190

《铝合金建筑型材》GB/T5237

《预应力热镀锌钢绞线》GB/T 33363－2016

《镀锌钢绞线》YB/T 5004-2012

《索结构技术规程》JGJ257-2012

《索结构工程施工质量验收标准》DB11/T1887-2021

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2010

特别说明：以上规范、标准及规定如有关部门和机构颁布了新的版本，则承包商应执行最新版的规定和要求；同时对同一问题，不同的规范或标准的规定或要求不一致时，承包商均应按较高的标准执行。

- 3、性能要求

（1）本工程技术要求用于光伏柔性支架系统产品，投标方应提供符合标准的优质、成熟产品，并提供相应的出厂合格证、招标方认可的第三方出具的检验报告。投标方应根据本项目的地理位置，地貌特征以及受的荷载情况进行设计，构件要结合实际的跨度、柱距通过计算设计结构方案和结构措施，保证构件的强度、刚度、稳定性。保证拉索以及横梁的挠度要求。根据不同的温、湿度环境采取相符合的防腐处理。

（2）柔性支架的零部件及型材需在工厂内预制完成，在工地现场进行组装，不得在现场切割主材和零部件，设备主体间采用标准连接件。

（3）钢板原材料必须采用热轧卷板，不得采用带钢。用于钢结构支架的钢材应按设计图纸的品种和规格进行采购，钢材的材质应符合现行国家标准，支架材质除满足设计图纸要求外，材质的等级不得低于Q235B；钢绞线采用热镀锌低松弛无粘结预应力钢绞线，强度等级不低于1860MPa，满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》（GB/T13912-2020 ）中规定；

（4）用于承重的热轧型钢和钢板，应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。

（5）设备结构的所有连接处（包括焊接处）应可靠连接，避免松动，并能够耐室外风霜雨雪等的腐蚀。

（6）投标方应提供详细的构件尺寸，用简明的方式说明产品安装形式。

（7）柔性支架能满足安装最佳倾角要求、抗风要求、抗雪压要求、耐腐蚀性要求、安全性要求、通用性要求、快速安装要求。

（8）柔性支架应具有较高的强度，满足组件风压、雪压强度要求，同时具有较高的抗腐蚀性，钢材宜采用热镀锌。

（9）柔性支架主索应采用无粘结预应力技术，主索及抗风系统拉索采用带PE护套无粘结低松弛的钢绞线 ，极限抗拉强度不低于1860MPa；护套：高密度聚乙烯，厚度>1.2mm；防滑涂层应具有良好的化学稳定性，对周围材料无侵蚀作用，能阻水防潮和抗腐蚀，润滑性良好，规定温度范围内高温不流淌，低温不变脆；防滑润滑脂应沿钢绞线全长连续涂敷并充足饱满，油脂用量每米大于或等于50g。

（10）张拉端拉索及抗风索离地端，应套警示作用的PVC套管。

（11）柔性支架主索的锚具需要采用索光伏支架专用防松锚具，其整体性能满足《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》 (JGJ85-2010)。

（12）柔性支架的组件与主索的连接采用专用铝合金连接件，厚度不得小于3mm，表面应整洁，不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡等缺陷存在，铝合金表面阳极氧化处理，氧化膜厚度不小于15um。

（13）连接件要求

- 现场安装螺栓，M10紧固件及以下（包括螺栓、螺母、垫片等）采用渗锌防腐或者SUS304不锈钢材质，M10紧固件以上（包括螺栓、螺母、垫片等） 采用热浸锌碳钢，锌层平均厚度≥40um，等级均为8.8级。

- 普通螺栓： 螺栓、螺母、垫圈应符合GB5、GB41、GB95的要求。

- 高强度螺栓：高强度螺栓的连接副应分别符合《钢结构用大六角头螺栓》（GB1228）、《钢结构用高强度大六角头螺母型式与尺寸》（GB1229）、《钢结构用高强度垫圈型式与尺寸》（GB1230）、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》（GB1231）或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副行式尺寸》（GB3632）和《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》（GB3633）的规定。

- 承包商应给出符合规定的螺栓紧固力矩。

（14）生产要求

- 螺栓孔径和所有到螺栓连接件的边距（即使是使用高强度螺栓）均不得超过所适用标准及设计的规定值。

- 高强度螺栓必须是以成套形式（螺栓和螺母）从一个固定的供货商处采购。

- 高强度螺栓应用螺栓技术条件所推荐材料制作，制造厂应对原材料（按加工高强度螺栓的同样工艺进行热处理）进行抽样试验、其性能应符合下表的规定。

| 性能 等级 | 抗拉强度σb |  | 最小屈服强度σ0.2 | 伸长率δ5 | 收缩率ψ | 冲击韧性αk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N/mm2 |  | N/mm2 | % | % | J/cm2 |
|  | 公称 | 幅度 | 不 小 于 |  |  |  |
| 10.9S | 1000 | 1000/1124 | 900 | 10 | 42 | 59 |
| 8.8S | 800 | 810/984 | 640 | 12 | 45 | 78 |

- 高强度螺栓的硬度。

性能等级为8.8S时，热处理后硬度为HRC21-29。

性能等级为10.9S时，热处理后硬度为HRC32-36。

- 螺纹；螺纹应符合《普通螺纹基本尺寸》（GB 196）普通螺纹的规定，螺纹公差按《普通螺纹公差与配合》（GB 197）规定的6g级。

- 高强度螺栓不允许存在任何淬火裂纹。

| 公称直径d (mm) | 公称应力截面积AS （mm2） | 抗拉极限承载力（KN） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.9S | 8.8S |
| 16 | 157 | 157～176 | 126～153 |
| 20 | 245 | 245～275 | 198～241 |
| 22 | 303 | 303～341 | 245～298 |
| 24 | 353 | 353～397 | 286～347 |

- 高强螺栓的预拉力值P（KN）

| 螺栓性能等级 | 每个高强螺栓的预拉力值P（KN） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| 8.8级 | 80 | 125 | 150 | 175 | / | / |
| 10.9级 | 100 | 155 | 190 | 225 | 290 | 355 |

- 高强度螺栓极限偏差应符合下表规定。

| 项 目 | 极 限 偏 差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 优质品 | 合格品 |
| 螺头直径 | +1.0 -0.4 | +1.5 -0.6 |
| 螺头厚度 | +0.5 -0.5 | +2.0 -0.7 |
| 螺纹长度 | +1P | +2P |
| 螺栓长度 | +1P -0.5P | +2P -0.8P |
| 螺栓键槽深度 | ±0.2 | ±0.2 |
| 螺栓键槽直线度 | <0.2 | <0.2 |
| 螺栓键槽位置度 | <0.5 | <0.5 |

- 外部或易腐蚀的焊缝必须全部为连续焊缝。

- 在零件明细表中，所有零部件详图必须标注至少三位数的图号和零件号，以便在现场装配时零件易于识别。

- 每个部件须在90度边角处两次打有1/2英寸识别（钢印）编号和金属标牌。其号码应清晰和易识别。

- 在端面焊和对接焊之前，必须先编制焊接工艺详细的作业指导书，避免出现残余应力和变形。

- 对接接头一般不得进行补焊。

- 任一因尺寸误差的开孔不得通过焊接封补。

- 对于螺栓孔与图纸有偏差的板必须进行更换。

- 构架部件加工、较大件装配应尽可能在制造车间完成，以便易于识别、精确对位和清楚辨认。

- 用于装配的板类配套件、支撑件和类似施工工具等都必须由承包商提供以确保安装尺寸和就位准确。

（15）钢结构涂装

钢构件的除锈和涂装应在制作质量检验合格后进行，且涂装工作应包括：对钢构件表面进行表面清理，钢结构涂装见施工图或安装图。

- 涂装范围：

加工装配后的钢结构应在发货前进行涂装，但属于下列项目的部位不应进行涂装：

- 地脚螺栓和柱底板（除外露部分以外）；

- 高强螺栓摩擦接合面；

- 与混凝土紧贴或埋入的部位；

- 机械安装所需的加工面；

- 密封的内表面；

- 现场待焊接的部位，相邻两侧各100mm的影响区以及超声波探伤区域；

- 通过组装紧密接合的表面；

- 设计图纸上注明不涂漆的部位；

- 钢材表面处理：

1） 除锈方法：工厂除锈应采用喷砂（丸）。

2） 钢材表面处理前的要求：

a) 加工的构件或制品，应经验收合格，方可进行表面处理。

b) 钢材表面的毛刺、电焊药皮、焊瘤、飞溅物、灰尘、积垢、氧化皮、旧涂层等，在除锈前应清理干净，铸造件表面应平整、光滑，不得有毛孔和砂眼。

c)钢材表面应无可见的油脂和油污，被酸碱盐浸染的表面，可用热水或蒸气冲刷除掉。

- 钢材表面除锈等级标准：工厂喷砂（丸）除锈，其钢材表面应达到 Sa2(1/2)等级；要求钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑；工地手工机械除锈，其钢材表面应达到St3等级，要求钢材表面无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，底材显露部分的表面应具有金属光泽。处理后钢材外观还应满足涂料厂商的要求。

- 施工中应特别注意防止指印或工人服装上的有害物质或任何其他污染源污染经喷砂清理过的表面；施工中间漆之前，所有表面应根据溶剂清洗的要求进行清洗以去除油、油脂、土和其他污染物，并根据手动工具清理的要求去除散落的轧屑、锈或漆。

- 4、材料质量要求

- 钢材、焊接材料（焊条、焊丝和焊剂），高强螺栓、地脚螺栓、普通螺栓，冷轧薄壁型材和涂料（底漆及面漆等），应按施工图的要求选用，其性能和质量必须符合相应的材料标准规定，并应附有质量证明书或检验合格报告。

- 任何材料品种和规格的代换或变更须经得业主、设计院代表和其它有关各方同意方可进行。

- 严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条，受潮接块或熔烧过的焊剂、锈蚀、碰伤或混批的高强螺栓，以及过期的涂料。

- 5、钢结构的焊接

现场避免焊接，构件应在在工厂放样下料，并做好防锈处理和防腐涂刷，运到现场的构件仅需拼装。工厂焊接满足如下要求：

- 对采用的钢种和焊接材料，必须进行焊接工艺性能和力学性能试验，符合要求后，方可采用。

- 焊工必须经考试合格并取得相应施焊条件的合格证。

- 设计图纸中要求的I、II级焊缝必须严格按《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）中规定的的质量检验进行；经超声波，X射线探伤检验，其结果必须符合钢结构的施工规范和其它钢结构的专门规定；所有全熔透对接焊接应进行100%的超声波检查。

- 焊缝表面严禁有裂纹、夹渣、焊瘤、弧坑、针状气孔和熔合性飞溅等缺隐、气孔、咬边，焊缝表面必须符合施工规范规定，必要时可采取渗透探伤检查。焊脚处应连续封闭以防止腐蚀。

- 施工图未注明的焊缝原则上为连续焊缝；除施工图中注明要求剖口焊接外，一般采用贴角角焊缝；施工图中焊缝的高度未注明时均为0.7t（t:钢板厚度）。

- 焊缝外观质量应符合以下规定：

- 焊接长度和厚度符合设计要求。

- 焊波应均匀，焊渣和飞溅物清除干净。检查数量按焊缝数量抽查5%，但不少于5处，每处检查1条焊缝。

- 其他项目按《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）及有关规范要求执行。

- 4.8.3.8在开始制造前应提供得到有关监督部门认可的焊接计划(或焊接数据)与焊接工艺鉴定文件。

- 4.8.3.9焊缝连接强度设计值见下表:

| 焊接方法和焊接型号 | 构件钢材 |  | 对接焊缝 |  |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 厚度或直径 | 抗压 强度 | 焊缝质量为下列等级时，抗拉强度 |  | 抗剪 强度 | 抗拉、抗压和抗剪强度 |
|  |  |  |  | 一、二级 | 三级 |  |  |
| 自动焊、半自动焊和E43型焊条的手工焊 | Q235钢 | ≤16 | 215 (205) | 215 (205) | 185 (175) | 125 (120) | 160(140) |
|  |  | >16~40 | 205 | 205 | 175 | 120 |  |
|  |  | >40~60 | 200 | 200 | 170 | 115 |  |
|  |  | >60~100 | 190 | 190 | 160 | 110 |  |
| 自动焊、半自动焊和E50型焊条的手工焊 | Q345钢 | ≤16 | 310 (300) | 310 (300) | 265 (255) | 180 (175) | 200(195) |
|  |  | >16~35 | 295 | 295 | 250 | 170 |  |
|  |  | >35~50 | 265 | 265 | 225 | 155 |  |
|  |  | >50~100 | 250 | 250 | 210 | 145 |  |

注：括号中数值适用于薄壁型钢。

- 6、钢结构的螺栓连接

高强螺栓连接处的钢结构摩擦面应保持干燥,表面应平整，无焊接飞溅，无毛刺，无油污，无焊疤，且不得涂漆。

- 高强螺栓的型式、规格和技术条件必须符合设计要求和有关规定；高强螺栓必须试验，复验螺栓预拉力，当结果符合钢结构用高强螺栓专门规定时，方准使用。

- 构件的高强螺栓连接面的摩擦系数必须符合设计要求和钢结构用高强螺栓的专门规定，摩擦面的抗滑移系数不应小于0.40。

- 高强螺拴连接板的接触面应平整（不平度小于1.0mm）。当接触面有间隙时，其间隙不大于1.0mm可不处理；当接触面间隙为1.0 ～3.0mm时应将高出一侧磨成1:10的斜面，打磨方向与受力方向垂直；当接触面间隙大于3.0mm时需加设填板，填板两面的处理要求与连接构件相同。

- 高强螺栓连接构件的安装：

1）构件安装时应先用普通安装螺栓临时固定，待调整就位后再用高强螺栓代替，并进行拧紧固定；普通螺栓的数量为高强螺栓用量的30%，且最少不得少于2个；施工中不得利用设计的高强螺栓同时兼做临时螺栓，以防止损伤螺纹引起扭距系数的变化。

2）高强度螺栓连接副应由制造厂按批配套供应，并按批提供出厂质量保证书，高强度螺栓连接副必须分批验收并在同批内配套使用。

3）高强螺栓连接范围内禁止施焊，在高强螺栓孔四周75mm范围内不得油漆。

4）高强螺栓安装前，必须检验连接构件摩擦面的抗滑移系数。

5）高强螺栓安装时应自由穿入螺栓孔，严禁螺栓强行敲打穿入；高强螺栓穿入方向以施工方便为准，并尽量保证方向一致。高强螺栓扩孔可采用铰刀扩孔，不得采用气割扩孔，且扩孔的数量须征得设计人员同意，扩孔后的最大孔径≤1.2倍的螺栓直径；扩孔前应将四周的螺栓全部拧紧，使板束密贴后方可进行，以防止铁屑进入缝中。

6）高强螺栓安装时，构件的摩擦面应保持干燥，且不得在雨中作业。

7）扭剪型高强螺栓的拧紧应分为初拧、终拧。对于大型节点（如框架梁、柱的连接节点）则应分为初拧、复拧、终拧。初拧、复拧、终拧扭矩值详见下表 。初拧或复拧后的高强螺栓应用颜色在螺母上标记，然后用专用扳手进行终拧，直至拧掉螺栓尾部梅花头。

大六角头高强螺栓的拧紧应分为初拧、复拧、终拧。初拧、复拧、终拧扭矩见下表规定。

高强螺栓在初拧、复拧和终拧时，连接处的螺栓应按一定的顺序施拧，一般应由螺栓群中央顺序向外拧紧；高强螺栓的初拧、复拧和终拧应在同一天中完成。

初拧、复拧、终拧扭矩值

| 螺栓直径(mm) | M16 | M20 | M22 | M24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初拧扭矩(N.m) | 115 | 220 | 300 | 390 |
| 复拧扭矩(N.m) | 115 | 220 | 300 | 390 |
| 终拧扭矩(N.m) | 310 | 440 | 600 | 780 |

8）经检查合格后的高强螺栓连接处，应按设计要求涂漆除锈。

9）扭剪型高强螺栓施工前，应按出厂批次复验高强度螺栓连接副的紧固轴力，每批复验5套。5套紧固轴力的平均值和变异系数应符合下表的规定。

| 螺栓规格 | 紧固轴力平均值(kN) |  |  | 紧固轴力变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称 | 最大 | 最小 |  |
| 20 | 170 | 186 | 154 | <10% |
| 22 | 211 | 231 | 191 |  |
| 24 | 245 | 270 | 222 |  |

10）螺栓无丝扣的螺杆部分应在螺栓连接板的厚度范围内，拧紧时不应外露。

螺栓头部应突出螺母外不小于一个丝扣不大于三个丝扣。

- 质量检验项目：

1）螺栓穿入方向基本一致，外露长度不少于3扣；

2）检查数量按节点数抽查10%，但不少于10个；

3）穿孔率不小于99%；

4）其他项目按《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）及有关规范要求执行；

- 7、制孔

高强螺栓孔应采用钻孔成型,螺栓孔应具有H15的精度,孔壁表面粗糙度Ra≤25um.其孔的允许偏差一般应符合下表:

| 序号 | 名称 |  | 公称直径及允许偏差(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓 | 公称直径 | 20 | 22 | 24 |
|  |  | 允许偏差 | +0.52 0 | +0.52 0 | +0.52 0 |
|  | 螺栓孔 | 允许偏差 | +0.52 0 | +0.52 0 | +0.52 0 |
| 2 | 不圆度 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 中心线倾斜度 |  | 应不大于板厚的3%,且单层板不得大于1.0mm,多层板叠组合不得大于2.0mm. |  |  |

同时，一般构件钻孔孔位的允许偏差按有关规范执行.重要构件应由加工单位根据相应规范、规程制定严格的偏差允许值以保证顺利安装；次要结构厚度小于12mm的情况下，普通螺栓孔可直接冲孔。在冲切孔上不得随后施焊；

由于切割，冲孔，钻孔及其它机械操作所造成的毛刺必须在车间切削或打磨掉.边缘必须是完全平直.

- 8、工厂预拼装：

- 大型钢结构出厂前应进行工厂预拼装，合格后方能运抵现场进行正式的吊装。

- 预拼装组合部位的选择原则：尽可能选用主要受力框架、节点连接结构复杂、构件允许误差接近极限且有代表性的组合构件。

- 所有进行预拼装的重要接头及构件应在出厂前进行自由状态下的预拼装，其允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）中规定；且穿孔率要求保证在 100%。

- 钢结构的安装：

- 构件必须符合设计要求和施工规范规定，由于运输、堆放和安装造成的构件变形必须按规范规定的要求和方法进行矫正。

- 垫铁规格、位置正确、与柱底面和基础接触紧贴平稳、点焊牢固；座浆垫铁的砂浆强度必须符合规定的要求。

- 检验项目

- 钢柱垂直度偏差和中心线偏差，吊车梁中心线及标高偏差；

- 钢柱等主要构件要有中心及标高标记；

- 检查数量按各种构件数抽查10%，但均不少于3件；

- 其他项目按《钢结构工程施工质量验收规范》及有关规范要求执行；

- 施工中应采取合理的安装顺序和有效的措施，保证钢架施工的安全和顺利进行。

- 施工过程中应注意环境温度、湿度对钢结构加工和安装精度的影响。

- 涂装施工与管理：

- 涂装施工的环境温度、湿度以及钢材的表面温度和露点温度必须符合产品说明书的规定。

- 在有雨、雾和较大灰尘的条件下，禁止户外施工。

- 当使用同一品种的涂料进行多层施工时，每层应选用不同颜色的涂料，防止漏涂和便于识别层次，以保证层质量和总厚度。

- 涂装施工前，必须先刷试板，经检验合格确认了施工工艺后方能施工，并按规定进行抽查。

- 二次涂装的表面处理和补漆：

- 修补涂装：

整个工程安装完毕后，除需要进行修补漆外，还应对以下部分进行补漆：

- 结合部的外露部位和紧固件等；

- 安装时焊接及烧损的部位；

- 组装符号和漏涂的部位；

- 运输和组装时损坏的部位；

- 施工注意事项：

- 钢结构的吊装，要特别注意安装的程序，设置足够的临时支撑来保证结构的稳定。

- 切断可以是机械剪切或气割。除非业主代表认可，手工电弧切割是不允许的。采用火焰切割的板边缘在焊接前应进行机加工处理。

- 钢结构分部工程的竣工验收按《钢结构工程施工质量验收规范》的第15章内容及其他有关规范的要求执行。

- 未尽事宜须按所列相关规范及其他现行的有关规程，规范执行。

- 运输和存放：

钢构件的运输和存放应保证钢构件不产生变形、锈蚀、降低精度、损坏。

- 四、图纸设计

投标方负责光伏电站柔性支架及基础的设计工作，由投标方提供施工阶段所需的全套柔性支架及基础的设计图纸，以及项目竣工验收阶段所需的柔性支架全套设计图纸及相关技术资料。投标方提供的图纸除满足上述规定外，还需满足如下要求：

（1）柔性支架及基础的全套设计图纸支架在基本风压、基本雪压荷载组合作用下的强度、刚度、稳定性及局部承压等计算书，并经有资质的设计单位出图盖章，该设计单位应取得招标方认可。经第三方有资质设计单位盖章且经招标方审查通过后方可用于加工制造；完工后的产品应与最后确认的图纸一致。

（2）在现场安装时，如现场实际情况与图纸不符，投标方有义务修编图纸，修改后的图纸，重新收编成册经设计单位盖章后正式提交招标方。

（4）柔性支架系统应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标：

（25年重现期的参数按规范插值确定）

结构设计使用年限：25年；

（5）投标方提供必需的图纸及说明、文件等，使运维单位后期能安装、维护和调试柔性支架系统。

（6）投标方应提供整套的经设计单位盖章出版的施工图及竣工图纸质版各8份，DWG格式电子版一份。

- 五、图纸格式及要求

图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志“*”，文字均用中文书写，并使用SI国际单位制。

要求：投标方应免费提供给招标方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证招标方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，以便运行中进行更换零部件等工作。

- 六、其它要求

- 1、辅助材料控制

（1）焊接材料

焊接材料应按图纸及规程的要求选用，并应符合现行国家标准。

（2）外购件

1）按设计图纸要求采购的螺栓及其它零、部件应符合现行国家标准。

2）外购件应注意轻装轻卸，在室内按批号、规格分类存放，防止生锈、污染和损坏螺纹。

- 2、生产过程控制

（1）支架结构钢零件和钢部件的加工

1）切割：应保证切割部位准确、切口整齐，切割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，切割后应清除毛刺、熔渣和飞溅物。

2）矫正：

钢材切割后应矫正，其标准应符合GB50018-2002的规定。

3）制孔：

螺栓孔周边应无毛刺、破裂、喇叭口和凹凸的痕迹、切削应清除干净。

螺栓孔的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 直径 | +1.0 或 0.0 |
| 圆度 | 2.0 |
| 垂直度 | 0.03t，且不应大于2.0 |

注：t为钢板厚度。

螺栓孔孔距的允许偏差（mm）

| 螺栓孔孔距范围 | ≤500 | 501~1200 | 1201~3000 | ＞3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同一组内任意两孔间距离 | +1.0 | +1.5 | - | - |
| 相邻两组的端孔间距离 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 注：1、在节点中连接板与一根杆件相连的所有螺栓孔为一组； 2、对接接头在拼接板一侧的螺栓孔为一组； 3、在两相邻节点或接头间的螺栓孔为一组，但不包括上述两款所规定的螺栓孔； 4、受弯构件翼缘上的连接螺栓孔，每米长度范围内的螺栓孔为一组。 |  |  |  |  |

4）钢构件外形尺寸：

钢构件外形尺寸的允许偏差应满足图纸设计及《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）的要求；构件的外形尺寸的允许偏差，应符合《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）8.5条的规定，但不允许钢构件外形尺寸有负偏差。

5）折弯检验

①折弯表面无毛刺、破裂、裂纹等机械损伤，弯角处无开裂、深压痕等现象。

②折弯好的产品几何形状及尺寸应符合设计生产图纸要求。

③折弯方向与设计图纸相符，形状满足要求，带毛刺的剪切冲裁面处于弯曲件内侧。

④相同规格的C型钢折弯半径须相同，相同规格的U型钢折弯半径须相同。

（6）焊接工艺评定和焊接工艺规程

焊接工艺执行GB 50661-2011标准，投标方提供焊接工艺给招标方、工程总体设计单位进行审核，焊接工艺评定的试件需送有资质的第三方实验室进行，审核合格后进行焊接，焊接工艺评定执行GB 50661-2011标准。当焊丝或者焊剂更换牌号或者品牌时需要重新进行工艺评定实验。

①焊工

- 用于加工生产的焊工应持有上岗合格证。合格证应注明证件有效期限和焊工施焊的范围等。焊工参加焊接工作中断6个月以上的，应重新进行考试。

- 焊工应严格按焊接工艺规定的施焊顺序和方法以及焊接参数进行焊接。焊接过程中应随时自控好构件制造和钢结构安装的变形。

②焊接

- 焊接材料应储存在干燥、通风良好的地方，并有专人保管。使用前，必须按产品使用说明书规定的技术要求进行烘焙，保护气体的纯度应符合工艺要求。低氢型焊条烘焙后应放在保温箱（筒）内，随用随取。焊丝、焊钉在使用前应清除其表面的油污、锈蚀等。

- 超过保质期的焊接材料、药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮的焊剂及熔烧过的渣壳，均禁止使用。

- 焊接应符合GB 50661-2011

- 焊缝尺寸允许偏差应符合GB50205-2020附录A中表A.0.2的规定。

- 焊接环境：

所有的焊接工作必须在室内进行，室内相对湿度不得大于90％。

焊接工作完毕后，焊工应及时清理焊缝表面残留物。

③焊缝质量检验

焊缝质量合格率要求为100%，其它质检要求按GB 50661-2011执行，投标方应按加工制作图纸规定的焊缝质量等级，对焊缝进行外观检查（检查率100%）和无损检验（不低于抽检率20%），若加工图未明确焊缝质量等级，则按照二级焊缝质量标准执行。无损检测须是有资质的第三方检测机构执行及出具检测报告（费用由投标方承担）。检测人员必须持有国家有关专业部门签发的无损检测资格证书，才能从事相应的焊缝检测工作。

- 外观检查：应按GB 50661-2011对全部焊缝进行外观检查。

- 焊缝质量检验报告：投标方应向监造人提交一份焊缝质量检验报告，供监造人进行支架钢构件验收用。

④焊缝缺陷处理

经检查确认必须返修的焊缝缺陷，应由投标方提出返修措施，经监造人同意后进行返修。返修后的原缺陷部位仍需按规定进行检验。同一部位的返修次数不应超过两次。当超过两次时，构件应做报废处理。

- 3、防腐

锌层厚度均匀，无影响安装或安全的锌渣、锌瘤，无锈迹等缺陷， 满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》 （GB/T13912-2020 ）中规定。对所提供的支架必须进行盐雾试验及锌层厚度或阳极氧化层厚度检测，并提出试验报告。试验前必须将试验程序和试验装置(包括仪表校准曲线和检验合格证书)通告买方。

热浸锌层厚度按热浸锌层平均厚度不小于65μm，确保在本电站场地的地质环境气候下，支架满足防腐要求；运输到场后，如运输中产生构件的防腐热浸锌层破损，由投标方负责修复，处理部位防腐能力应满足设计要求。

- 4、供货

（1）所有设备均按合同交货期交货。为了便于施工组织协调，具体供货日期由招标方项目部提前通知投标方，投标方根据招标方所提供的施工进度计划供货。

（2）投标方供货前应向招标方提供1份可编辑版的供货总清单，每次供货时再提供单次的供货清单。

（3）投标方应在技术协议签订后2周之内向工程总体设计单位和招标方提供如下表所列设备的相关资料和图纸。

投标方应提供的资料和图纸一览表。

| 序号 | 资 料 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 图纸类： 柔性支架总平面图布置图。 柔性支架平面图、立面图。 柔性支架安装详图。 柔性支架基础布置图及详图 材料清单。 基础计算书 整体支架计算书 业主要求的其他证明结构安全性的材料 |
| 2 | 说明书： 应包括下列内容： 安装、运行、维护、和全部附件的完整说明和数据。 所有附件的全部部件序号的完整资料。 表示设备的结构图以及对基础的技术要求。 其它适用的资料和说明。 |
| 3 | 其它： 产品合格证明； |

（4）竣工验收阶段，投标方及时提供竣工资料，竣工资料清单应满足招标方要求。

- 5、运输及包装

- 构建在运输中的固定不得损坏表面涂层。

- 构建在运输中，杆件的受力应均匀，不得产生局部变形。

- 运输

- 包装件应符合运输作业的规定，以避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

- 包装件上应有以下标志：

- 运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部件等）；

- 发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港），体积（长×宽×高），设备名称，毛重（公斤），发货单位，收货单位。

- 发货文件必须以可对零件进行便捷检验的方式编制，特别要求装箱单要分准确，列清每一项零件情况。

- 运输作业标志；发货标志；出厂编号；箱号、发货站（港）；到货站（港）；体积（长×宽×高）；设备名称；毛重（公斤）；发货单位；收货单位

- 6、质保

（1）保证

1）承包商承诺单独承担本合同项目产品的质量保证责任，并指派具有丰富的钢结构工程经验且经过专业培训具有相应资质的人员监督所有的检验和试验，对所有的检验和试验的有效性和真实性负全部责任。

2）结构杆件的钢材及预应力钢绞线应满足国家标准。钢材材质必须符合设计要求，出具出厂合格证，并按现行国家标准《钢结构工程施工质量及验收规范》（GB50205-2020）、对钢材材质性能试验和化学分析进行验证确认，经证明符合标准和设计要求后方可使用。

3）国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于本标工程。

4）承包商应有健全的质量保证体系，并应随投标书提交一份全面质量保证体系计划，该计划包括质量保证程序、组织方式和涉及人员的资格证明及影响项目质量的各项活动，如设计、采购、制造、运输、安装、调试和维护等的控制。承包商应有负责质量保证活动的专职人员。

5）质量保证计划必须明确以下几点：

- 承包商货源的检验和控制（其中包括外购件质量完全由供方负责）；

- 所采购的设备或材料的技术文件控制；

- 材料控制；

- 特殊工艺的控制；

- 现场施工监督；

6）结构设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

7）结构用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

（2）经证明的工厂试验报告，其中包括结构钢的化学及物理性能以及相应的项目应提交给买方。

（3）承包商要积极配合买方确定的质量监督及为此所做的协调工作。

（4）承包商应在投标书中提出监造（检验）和性能验收试验的项目，由买方确认。

（5）承包商应具备有效方法，对其承包和委托分包出去的所有项目的质量和服务，均应确保符合本规范书的要求。

（6） 钢结构的焊接应符合《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）中的有关技术要求。

（7）钢结构构件质量及误差尺寸应符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）的要求；并满足设备的特殊要求，钢结构应在出厂前进行预组装，以检验构件几何尺寸的准确性。

（8） 一切影响结构构件的制造、加工、试验及检验均应接受买方的监督。

（9）买方有权派代表到承包商制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量。并提供详细供货清单,分期供货的交付时间。

（10）承包商应提供所有安装所需专用工具和消耗材料，并指导现场施工安装。

（11） 所有构件均应按施工图纸要求进行编号，在构件上予以明确标识，

（12）加工制作单位必需按设计要求进行钢材定货, 钢材到货时必需按所附材质保证单（每批号）验收，重要承重结构用材应进行主要力学成分的复验，经确认后方可使用。钢材的复验应由有国家认可资质的专业单位进行。

（13）承包商的加工和安装必须完全满足设计单位出版的施工图的要求。任何变更都必须得到设计单位的书面认可。承包商必须向设计单位提供任何设计单位认为有必要提供的资料、参数及证明文件等。当因各种原因材料需代用时，不论是材质或规格代用，均应由加工制作单位提出代用方法及相应的性能参数与依据标准，经设计单位确认后，方可代用。为不影响工期，原则上不须代用。

（14）承包商应保证所提供的产品满足火力发电厂安全、可靠运行的要求。承包商应对设备的设计、制造、供货、试验、装箱、发运等过程全面负责。

（15） 承包商所提供的产品应有25年的保质期，保质期为项目竣工验收合格之日起计算。

承包商应对保质期内因质量原因导致的损坏实行无偿的修复，甚至产品更换。

保质期后应满足买方对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给（有偿）。

（16）承包商需在电力系统有至少两项相应的同类工程业绩。

7、其它

- 九．安全生产、文明施工

有关电力建设施工项目的安全管理工作,应遵照电力行业颁发的《电力建设安全文明施工管理规定》和《补充规定》，以及当地的劳动安全法规及规定执行.

以下无正文

签署页

招标方： （盖章）

xx

经办人：

电话：0312-5399688

地址：

日期： 年    月    日

投标方： （盖章）

xx

经办人：

电话：

地址：

日期： 年    月    日