## 汇总表
报价清单
项目名称：811厂房门厅改造配套建设
系统 | 价格 | 备注
拆除工程 |  | 详见表1
建筑和装饰工程 |  | 详见表2
安装工程 |  | 详见表3
小计
税费（税率9%）
合计 | 0
备注：1.含上述价格含措施费，安全文明施工费（既有场地保护）； 2.含提供竣工要求的全套资料、竣工图、结算； 3.含现场与甲方管理相关人员协调费用； 4.上述价格参照施工图、效果图、工程量单整体报价，总价包干，实施中出现的价格遗漏或工程量偏差由承包方负责；

## 拆除
表1：
报价清单
工程名称：拆除工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 土建拆除 | 拆除内容：含砌体拆除、开洞口、钢筋混凝土构件拆除、玻璃内窗拆除、天棚加龙骨和饰面拆除、墙饰面油漆面铲除、墙面龙骨及饰面拆除、灯具拆除、地砖拆除等项目； | m2 | 542.83
2 | 安装拆除及恢复 | 拆除内容：空调系统拆改及恢复、消防管道拆改及恢复、电气管道拆改及恢复、开孔洞及洞口封堵和恢复等项目，设备管道全面提升，满足吊顶要求； | m2 | 542.83
3 | 临时围挡 | 作业区域全封闭式围挡； 场外作业区域临时围挡； | m2 | 542.83
4 | 垃圾清运 | 垃圾存放及清运费 | m2 | 542.83
合计1 | [5 empty] | 0

## 建筑和装饰
表2：
报价清单
工程名称：建筑与装饰工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | CT01 700*1500灰色系瓷砖 | 1、700*1500mm厚瓷砖铺实拍平,擦缝； 2、25mm厚DSM15干混砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、15mm厚DSM15干混砂浆结合层找平层； 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； | m2 | 230
2 | CT02 600*1200灰色系瓷砖 | 1、600*1200mm厚瓷砖铺实拍平,擦缝； 2、25mm厚DSM15干混砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、15mm厚DSM15干混砂浆结合层找平层； 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； | m2 | 317
3 | 80mm厚混凝土垫层 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:含制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 10.48
4 | CT01灰色瓷砖踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:灰色瓷砖踢脚线 | m2 | 35.51
5 | 黑色哑光不锈钢踢脚（明装） | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色哑光不锈钢踢脚 | m | 68.22
6 | 黑色哑光不锈钢踢脚（暗装） | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色哑光不锈钢踢脚 | m | 2.4
7 | 浅灰岩板饰面 | 1.安装方式:干挂 2.面层材料品种、规格、颜色:浅灰岩板干挂 3.钢骨架另计 | m2 | 130.16
8 | 干挂岩板钢骨架 | 1.骨架种类、规格:综合 2.含不锈钢管螺栓、不锈钢石材挂件等五金件 3.其他说明:基层为墙体的需使用穿墙螺杆 | t | 2.408
9 | 铝格栅 | 1.100*200*3mm铝格栅； 2.钢方通、固定配件； | m | 177.2
10 | 原墙面无机涂料 | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙无机涂料三遍(一底二面) 2.刮腻子遍数:满刮防潮防霉腻子三遍,打磨平整顺滑 3.刷一遍防霉防潮漆 4.满刷界面剂一遍 5.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平。 6.13mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛。 | m2 | 160
11 | 木饰面墙板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料三遍，防腐涂料一遍 2.面层材料品种、规格、颜色:木饰面板 | m2 | 8.48
12 | 石膏板包边造型 | 1.骨架、边框材料种类、规格:40mm镀锌方管，局部木龙骨（刷防火涂料三遍，防腐涂料一遍） 2.基层板品种、规格、颜色:12mm阻燃板 3.面层品种、规格、颜色:单层9.5mm纸面石膏板 4.面层涂料另计 | m2 | 26.53
13 | 铝合金隔断上方钢骨架隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:50mm镀锌方管（含膨胀螺栓螺、预埋镀锌钢板等） 2.基层板品种、规格、颜色:15mm阻燃板 3.面层品种、规格、颜色:单层9.5mm纸面石膏板 4.面层涂料另计 | m2 | 45
14 | 石膏板墙面刷无机涂料 | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙无机涂料三遍(一底二面) 2.刮腻子遍数:满刮防潮防霉腻子三遍,打磨平整顺滑 | m2 | 37
15 | 成品铝合金玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:50*100成品铝合金隔断 2.玻璃品种、规格、颜色:根据现场要求确定 3.二楼双层玻璃隔断带百叶、一楼单层玻璃； | m2 | 132.9
16 | 成品铝合金地弹门 | 1.门框或扇外围尺寸:1500*2400mm 2.门框、扇材质:50*100成品铝合金隔断 3.玻璃品种、厚度:10mm安全玻璃 4.含地弹簧、拉手等五金 | m2 | 21.6
17 | 包管 | 成品包管 | m2 | 32
18 | 一层双层石膏板跌级吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8φ全螺吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢覆面横撑龙骨50上人系列,间距1200用挂件与次龙骨连接C型轻钢覆面次龙骨50上人系列用吸顶吊件连接,次龙骨与次龙骨间距400 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板，侧面15mm阻燃板（刷防腐涂料一遍） 4.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:天棚面层开孔、嵌缝 嵌缝; | m2 | 82
19 | 二层双层石膏板跌级吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8φ全螺吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列主龙骨，50轻钢副龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板，侧面15mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:天棚面层开孔、嵌缝 嵌缝; | m2 | 282.16
20 | 高晶板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10φ镀锌低碳钢丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:与高晶板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600，与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200 3.面层材料品种、规格:1200*600mm高晶板 | m2 | 151
22 | 吊顶无机涂料 | 1.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍(一底二面) 2.刮腻子遍数:满刮防潮防霉腻子三遍,打磨平整顺滑 3.界面剂一遍 | m2 | 387.02
23 | 灯光槽 | 1.灯槽型式、尺寸:100*80mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 | m2 | 5.77
24 | 1.2mm黑色亮光不锈钢饰面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料三遍，刷防腐涂料一遍 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:1.2mm黑色亮光不锈钢 | m2 | 5.04
25 | 开灯孔 | 吊顶上开灯孔，每个面积≤0.02m2 | 个 | 40
26 | 开灯孔 | 吊顶上开灯孔，每个面积≤0.04m2 开孔 | 个 | 36
27 | 开风口 | 吊顶上开风口，每个面积≤0.5m2 开孔 | 个 | 6
28 | 空调条形回风口 | 1.风口材料品种、规格:2000*200mm | 个 | 5
29 | 空调条形回风口 | 1.风口材料品种、规格:805*200mm | 个 | 1
30 | 空调条形回风口 | 1.风口材料品种、规格:605*200mm | 个 | 1
31 | 空调条形回风口 | 1.风口材料品种、规格:800*200mm | 个 | 2
32 | 空调条形回风口 | 1.风口材料品种、规格:1260*200mm | 个 | 1
33 | 空调送回风口 | 1.风口材料品种、规格:800*500mm | 个 | 4
34 | 服务台 | 1.台柜规格:3600*800*1000mm 2.材料种类、规格:木质柜体、台面及服务台四周12mm岩板饰面 3.五金种类、规格:含抽屉轨道、拉手、合页等所有五金 | m | 0
35 | 公司文化logo |  | 项 | 1
36 | 100mm厚轻钢龙骨双层石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚双面纸面石膏板 3.含隔音棉 | m2 | 35.77
37 | 200mm厚轻钢龙骨双面石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨双层 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm双面阻燃板 3.隔板材料品种、规格、颜色:9.5mm双面纸面石膏板 4.含隔音棉 | m2 | 33.6
38 | 挖一般土方 | 1.名称:机械挖填土方 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:另计 | m3 | 22.53
39 | 回填方 | 1.名称:房心回填 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:按设计要求 | m3 | 17.6
40 | 余方弃置 | 1.名称:土方外运 2.运距:按5km考虑; | m3 | 4.93
41 | 多孔砖墙 | 1.页岩多孔砖墙 200厚； 2.预拌干混砌筑砂浆 M10.0； 3.植筋 | m3 | 2.6
42 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:含制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 4.81
43 | 独立基础C30 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 3.76
44 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,直径16间距150 | t | 0.455
45 | 钢筋植筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,直径12间距200*200，植筋深度不小于200mm | t | 0.21
46 | 400*400*10钢柱 | 1.柱类型:空腹钢柱 2.钢材品种、规格:Q325B,400*400*10mm 3.防锈要求:抛丸喷砂除锈Sa2.5 4.防火要求:非膨胀型25mm 5.防腐要求:环氧富锌底涂2遍70μm，环氧富锌中涂1遍60μm，环氧面涂3遍90μm. 6.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 0.6
47 | 300*300*8钢柱 | 1.柱类型:空腹钢柱 2.钢材品种、规格:Q325B,400*400*10mm 3.防锈要求:抛丸喷砂除锈Sa2.5 4.防火要求:非膨胀型25mm 5.防腐要求:环氧富锌底涂2遍70μm，环氧富锌中涂1遍60μm，环氧面涂3遍90μm. 6.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 5.11
48 | 钢梁1 | 1.梁类型:H型钢 2.钢材品种、规格:Q325B,HM390*300*10*16mm 3.防锈要求:抛丸喷砂除锈Sa2.5 4.防火要求:膨胀型1.5mm 5.防腐要求:环氧富锌底涂2遍70μm，环氧富锌中涂1遍60μm，环氧面涂3遍90μm. 6.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 3.418
49 | 钢梁2 | 1.梁类型:H型钢 2.钢材品种、规格:Q325B,HM488*300*11*18mm 3.防锈要求:抛丸喷砂除锈Sa2.5 4.防火要求:膨胀型1.5mm 5.防腐要求:环氧富锌底涂2遍70μm，环氧富锌中涂1遍60μm，环氧面涂3遍90μm. 6.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 2
50 | 钢梁3 | 1.梁类型:H型钢 2.钢材品种、规格:Q325B,HM350*175*7*11mm 3.防锈要求:抛丸喷砂除锈Sa2.5 4.防火要求:膨胀型1.5mm 5.防腐要求:环氧富锌底涂2遍70μm，环氧富锌中涂1遍60μm，环氧面涂3遍90μm. 6.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 1.585
51 | 钢筋桁架楼板 | 1.钢板类型：钢筋桁架刚楼板 2.楼板厚度:100mm 3.钢筋规格、种类：HRB400,φ14、φ12、φ10、φ8 4.螺栓种类:综合考虑 5.含细石混凝土 6.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | m2 | 158.55
52 | 地脚螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M27*928 | t | 0.082
53 | 地脚螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M24*846 | t | 0.051
54 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:690*690*40mm | t | 0.15
55 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:540*540*22mm | t | 0.05
56 | 满堂脚手架 |  | m2 | 519.5
57 | 外脚手架 |  | m2 | 44.9
58 | 垂直运输 |  | m2 | 542.83
59 | 独立基础模板 |  | m2 | 15.71
60 | 垫层模板 |  | m2 | 2.41
61 | 地面成品保护 |  | 项 | 542.83
合 计2 | [5 empty] | 0

## 安装
表3：
报价清单
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格与型号:220V/10V 3.安装方式:暗装 | 个 | 45
2 | 清扫插座 | 1.名称:清扫插座 2.规格与型号:220V/10V 3.安装方式:暗装 | 个 | 10
3 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.规格与型号:220V/10V 3.安装方式:暗装 | 个 | 18
4 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
5 | 预留插座 | 1.名称:预留插座 2.规格与型号:220V/10V 3.安装方式:暗装 | 个 | 8
6 | 嵌入式防炫光筒灯 | 1.名称:嵌入式防炫光筒灯 2.规格与型号:10W | 套 | 82
7 | 嵌入式防炫光射灯 | 1.名称:嵌入式防炫光射灯 2.规格与型号:10W | 套 | 22
8 | LED条形盘灯盘 | 1.名称:LED条形盘灯盘 2.规格与型号:150*1200，30W | m | 51.65
9 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格与型号:14.4w | m2 | 57.76
10 | 磁吸灯 | 1.名称:预埋款磁吸灯 2.规格与型号:30w | m | 28.26
11 | 配电柜145KW | 1.名称:配电箱 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.含进线配线 | 台 | 1
12 | 配电箱14KW | 1.名称:配电箱 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.含进线配线 | 台 | 2
13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:按设计要求（YJV-4X185+1X95 SC150F CT） 3.敷设方式及部位:综合考虑 | m | 160 |  |  | 长度暂估，以实际电缆长度计量
14 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 3.安装方式:按设计要求 | 个 | 10
15 | 配管配线 | 含配管配线人工和材料等一切费用 | m2 | 542.83
16 | 综合布线（仅含综合布线） |  | m2 | 542.83
17 | 弱电系统 | 1.名称:门禁系统、通信、广播、监控 | 套 | 1
18 | 直膨恒温机组 | HF-34 L=6200m3/h，机外余压：160Pa N内=2.2kW Q冷=34.0kW，N=11.4kW Q电热=16.0kW 加湿量：8kg/h，N加湿=6.5kW | 套 | 1 |  |  | 设备基础、卸货、安装；
19 | 恒温机组配管、配线、保温安装 | 1.按图纸及规范要求 | 项 | 1 |  |  | 含铜管、保温、安装、机组电缆。
19 | 风机盘管006 | 1.名称:风机盘管006 2.规格:Q冷=5560W,Q=4400W，L=760m/h3,N=100W机外余压:30Pa 3.带回风箱，晶液控制面板 | 台 | 1 |  |  | 新增一台006盘管，现场8台006风机盘管利旧
20 | 风机盘管008 | 1.名称:风机盘管008 2.规格:Q冷=7620W,Q热=6110W，L=1010m/h3,N=150W,机外余压:50Pa 3.带回风箱，晶液控制面板 | 台 | 4 |  |  | 新增四台008盘管
21 | 空调通风管 | 1.名称:空调通风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:镀锌薄钢板0.75mm | m2 | 81.58
22 | 空调通风管 | 1.名称:空调通风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:镀锌薄钢板1mm | m2 | 103
23 | 空调通风管 | 1.名称:空调通风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤630mm 4.板材厚度:镀锌薄钢板0.75mm | m2 | 26.11
24 | 单层百叶风口（带过滤网） | 1.名称:单层百叶风口（带过滤网） 2.规格:800*600 | 个 | 1
25 | 双层百叶风口（带过滤网） | 1.名称:单层百叶风口（带过滤网） 2.规格:350*350 | 个 | 8
26 | 双层百叶风口（带过滤网） | 1.名称:单层百叶风口（带过滤网） 2.规格:800*300 | 个 | 3
27 | 旋流风口 | 1.名称:方形流散器 2.规格:φ500 | 个 | 4
28 | 方形流散器 | 1.名称:方形流散器 2.规格:300*300 | 个 | 8
29 | 方形流散器 | 1.名称:方形流散器 2.规格:300*350 | 个 | 1
30 | 排烟管 | 1.名称:排烟管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:镀锌薄钢板1mm | m2 | 39.43
31 | 排烟管 | 1.名称:排烟管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000mm 4.板材厚度:镀锌薄钢板1.2mm | m2 | 44.68
32 | 远控多叶排烟口 | 1.名称:远控多叶排烟口 2.规格:1250*（1600+250） | 个 | 1
33 | 远控多叶排烟口 | 1.名称:远控多叶排烟口 2.规格:800*（800+250） | 个 | 3
34 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*250mm 3.类型:防火阀 | 个 | 2
35 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*500mm 3.类型:防火阀 | 个 | 2
36 | 冷热水无缝钢管DN100 | 1.规格、压力等级:DN100 2.连接形式:焊接 | m | 35.03
37 | 冷热水无缝钢管DN125 | 1.规格、压力等级:DN125 2.连接形式:焊接 | m | 27.76
38 | 冷热水镀锌钢管DN20 | 1.规格、压力等级:DN20 2.连接形式:螺纹连接 | m | 59.45
39 | 冷热水镀锌钢管DN25 | 1.规格、压力等级:DN25 2.连接形式:螺纹连接 | m | 7.37
40 | 冷热水镀锌钢管DN32 | 1.规格、压力等级:DN32 2.连接形式:螺纹连接 | m | 7.09
41 | 冷热水镀锌钢管DN40 | 1.规格、压力等级:DN40 2.连接形式:螺纹连接 | m | 7.63
42 | 冷热水无缝钢管DN50 | 1.规格、压力等级:DN50 2.连接形式:焊接 | m | 8.86
43 | 冷凝水镀锌钢管DN20 | 1.规格、压力等级:DN20 2.连接形式:螺纹连接 | m | 30.75
44 | 冷凝水镀锌钢管DN32 | 1.规格、压力等级:DN32 2.连接形式:螺纹连接 | m | 14.73
45 | 冷凝水镀锌钢管DN40 | 1.规格、压力等级:DN40 2.连接形式:螺纹连接 | m | 21.77
46 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵保温 2.绝热厚度:20mm 3.管道规格：≤DN50 | m3 | 0.16
47 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵保温 2.绝热厚度:28mm 3.管道规格：≤DN50 | m3 | 0.23
48 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵保温 2.绝热厚度:33mm 3.管道规格：≤DN125 | m3 | 5.25
49 | 软接头(软管） | 1.规格:DN20 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 26
50 | 电动二通阀 | 1.规格、压力等级:DN20 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 13
51 | 截止阀 | 1.规格、压力等级:DN20 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 26
52 | 水过滤器 |  | 台 | 13
53 | 管道支架 |  | kg | 42.26
54 | 管道刷油 |  | m2 | 17.33
55 | 支架刷油 |  | m2 | 2.45
56 | 新风管 | 1.名称:新风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:镀锌薄钢板0.5mm | m2 | 22.22
57 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:200*200 | 个 | 1
58 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:250*250 | 个 | 2
59 | 单层百叶风口（带过滤网） | 1.名称:单层百叶风口（带过滤网） 2.规格:800*150 | 个 | 1
60 | 单层百叶风口（带过滤网） | 1.名称:单层百叶风口（带过滤网） 2.规格:800*200 | 个 | 5
61 | 单层百叶风口（带过滤网） | 1.名称:单层百叶风口（带过滤网） 2.规格:800*300 | 个 | 3
62 | 消防工程 |  | m2 | 542.83
63 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
64 | 给排水 | 给排水管道接通 | 项 | 1
合 计3 | [5 empty] | 0