湖南津工蒸发冷却式冷水机组合同附件

设备：

蒸发冷却式冷水机组 （定制）

技术要求

- 制冷量:282kW（可大于该制冷量，不能小）；

- 水泵流量:53m³/h,扬程：29m，水泵功率：7.5KW；（若制冷量变大，水泵可匹配调整）

3、压缩机变频；

4、水泵变频（手动调节，带变频器可调节流量即可）带水力模块；

5、配套定压补水装置；

6、配套压差旁通管路，压差旁通阀较主管路小一档口径设计；

7、管路需采用B1级橡塑保温；

8、系统管路进出水主管路采用不锈钢管道，内部附属设备管道根据实际可使用PVC管道。

其他设备参数：

- 冷冻水供/回水温度需求：7/12℃；

- 外接条件：电压380V，设备承压≥1.0Mpa；

- 变频器品牌:ABB或国产一线；部分电器：施耐德；

- 设备外形尺寸推荐：2700*1850*3150mm（L*W*H），现场安装空间有限，长、宽尺寸尽量在该范围内；