## Sheet1
超纯水系统技术规格书
序号 | 名称 | 参数
1 | 设备名称 | 超纯水系统
2 | 用途 | （正极材料）聚阴离子产线研磨配混用
3 | 设备需求 | 1台（双级反渗透+EDI+配置1立方的超纯水水罐）
4 | 超纯水产水量 | >0.1m³/h即可，如没有0.1m³/h的机型，请选用0.25m³/h的设备
5 | 电阻率(25℃) | ≥15 MΩ.cm（EDI 出水在线检测）
6 | 供水（原水） | 市政自来水
7 | 工艺路线 | 超纯水系统采用“预处理+双级反渗透+EDI”工艺。市政自来水→原水箱→原水泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→软水器→保安过滤器→一级高压泵→一级反渗透主机→二级高压泵→二级反渗透主机→二级水箱→EDI 增压泵→EDI 装置→纯水水罐（1立方纯水水罐之后的纯水输送泵和管路买方配置）。
8 | 自控要求 | 可编程序控制器 PLC（西门子）＋触摸屏（昆仑通态），具备自动和手动操作模式， I/0 预留10%的备用点位。
9 | 禁铜锌要求 | 符合锂电正极材料行业禁铜锌要求，禁用含铜锌铬等部件，过流的金属管件采用卫生级304不锈钢
10 | 品牌要求 | 水泵采用新界或更优品牌，其他元器件一线品牌，质量稳定可靠。
11 | 卖方技术附件要求 | 1、提供系统工艺及说明 2、提供主要设备一栏表（规格型号，材质，品牌，数量等等） 3、提供耗材清单（品牌）和价格 3、提供电气自控说明（电气、仪表及控制） 4、提供锂电行业的业绩和案例 5、提供此型号设备外形照片及外形尺寸
12 | 工作界面划分 | 卖方供货+卸货+安装+调试；项目地点：湖南长沙。买方仅提供自来水接口。
13 | 质保期 | 设备验收后1年质保期
14 | 偏离 | 有偏离的部分请厂家做偏离说明