## Sheet1
材料采购清单
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 图纸要求
A.土建
A.1 | C25商品混凝土
A.2 | C30商品混凝土
A.3 | 粉煤灰蒸压砖
A.4 | 轻钢龙骨
A.5 | 木纹板
A.6 | 硅酸盐板 |  | 轻钢龙骨隔墙板材采用无石棉纤维增强硅酸钙板（石棉成分须为0），规格为2440mmx1220mmx12mm抗折强度、抗冲击强度分别不低于R4,C4，。轻钢龙骨隔墙中空部分填充不少于75mm岩棉，岩棉容重≥100kg/m3
A.7 | 涂料 |  | 2)任何情况下膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于1.5mm，非膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于15mm。
A.8 | 墙砖 |  | 10mm厚，300mm*600mm，后期选样
A.9 | 石膏板 |  | 本工程石膏板吊顶材料无专门标明时，均采用9.5mm石膏板。
A.10 | 铝扣板 |  | 2.5？2.0mm厚铝板，燃烧性能A级别
A.11 | 地砖 | 防滑地砖 | 10mm厚，300mm*300mm，防滑系数0.7，后期选样
|  | 地砖 | 10mm厚，800mm*800mm，后期选样
|  | 石材过门石 | 20mm厚，黑金沙石材，后期选样
|  | 石材开防滑槽地面 | 20mm厚，后期选样
A.12 | 断桥铝平开窗（6+12A+6）
A.13 | 成品木门 |  | 厂家深化
A.14 | 窗帘盒
A.15 | 窗帘
A.16 | 人造石台面 |  | 12mm厚，后期选样
A.17 | 镜子 |  | 5mm厚
A.18 | 蹲便器隔断 |  | 18mm厚抗倍特板,荷叶，落地铝合金脚套，配套五金件，后期选样
A.19 | 小便器隔板
A.20 | 台阶饰面 | 石材开防滑槽地面 | 20mm厚，后期选样
A.21 | 室外接驳平板 |  | 20mm厚石材板铺面，水泥浆擦缝,做结晶处理
| 仿铜不锈钢 |  | 304不锈钢，1.0mm厚，抗指纹
| 背漆玻璃 |  | 8mm钢化背漆玻璃(拼缝)燃烧性能A级别
B.电气
B.1 | 配电箱 | 1. 名称：配电箱AL-mw 2. 规格： 3. 安装方式：挂墙 4. 满足设计图纸及规范要求 5. 包含内容：设备采购
B.2 | 配电箱 | 1. 名称：配电箱1ATE 2. 规格： 3. 安装方式：挂墙 4. 满足设计图纸及规范要求 5. 包含内容：设备采购
B.3 | LED嵌入式平板灯 | 1. 名称：LED嵌入式平板灯 2. 型号、规格：600*600 3. 安装方式:嵌入式安装 4. 包含内容：材料采购 | 2）各种场所严禁采用触电防护类别为0类的灯具。
B.4 | LED嵌入式平板灯 | 1. 名称：LED嵌入式平板灯 2. 型号、规格：600*1200 3. 安装方式:嵌入式安装 4. 包含内容：材料采购
B.5 | LED筒灯 | 1. 名称：LED筒灯 2. 型号、规格：4寸 3. 安装方式:嵌入式安装 4. 包含内容：材料采购
B.6 | 灯带 | 1. 名称：暗藏式灯带 2. 型号、规格： 3. 安装方式:嵌入式安装 4. 包含内容：材料采购
B.7 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.4m 4.包含内容：材料采购 | 5.5 照明开关距门边距离为0.15m~0.2m。
B.8 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.4m 4.包含内容：材料采购 | 5.5 照明开关距门边距离为0.15m~0.2m。 | 进户总开关 | 带隔离功能，配电箱距地1.5m安装
B.9 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.4m 4.包含内容：材料采购 | 5.5 照明开关距门边距离为0.15m~0.2m。 | 防水型单相 二三级安全插座 | ~250V，10A，带保护门安全型插座 | 底边距地0.6m暗装
B.10 | 空调三速开关 | 1.名称:空调三速开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.4m 4.包含内容：材料采购 |  | 安全型单相五孔插座 | ~250V，10A，带保护门安全型插座 | 底边距地0.3m暗装
B.11 | 插座 | 1.名称:单相两孔、三孔插座 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.包含内容：材料采购 | 潮湿区域，选用防潮、防溅型面板；底边距地0.4m | 暗装单（双、三、四）极 翘板开关 | ~250V，10A，带保护门安全型插座 | 距地1.3m暗装
B.12 | 插座 | 1.名称:厨宝插座 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.包含内容：材料采购 |  | 安全型单相五孔插座 （镜前插座） | ~250V，10A，带保护门安全型插座 | 距地1.4m暗装
B.13 | 应急照明控制器 | 1. 名称：应急照明控制器 2. 型号、规格：自带蓄电池，连续供电时间≥3h 3. 安装方式:落地安装 4.包含内容：材料采购 |  | 风扇调速开关 | 设备自带 | 距地1.3m暗装
B.14 | 应急照明配电箱 | 1. 名称：应急照明配电箱 2. 型号、规格：集中控制型，A型，DC36V 3. 安装方式:挂墙安装 4.包含内容：材料采购 |  | 风机盘管
B.15 | 安全出口标志灯 | 1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格：集中控制型，A型，DC36V 1W,持续型 3. 安装方式:嵌入式 4.包含内容：材料采购 |  | 空调新风机
B.16 | 单向方向标志灯 | 1. 名称：单向方向标志灯 2. 型号、规格：集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3. 安装方式:嵌入式 4.包含内容：材料采购 |  | 动力配电箱、控制箱 | 除注明外一般为明装,箱体高度600mm以下,底边距地1.5m; 600~800mm之间的底边距地1.2m: 800~1000mm 之间的底边距地 1.0m: 1000~1200mm之间的底边距地0.8m | 箱体高度大于1200mm的为落地式安装,落地式配电箱的底部应拾高,高出地面的高度不应低于100mnmn,潮湿场所及室外不应低于400 mm; 基底座周围应采取封闭措施。并能防止鼠、蛇等小动物进入箱内:各配电箱、控制箱门上应标注编号，配电箱(柜)不应设置在水管接头的下方
B.17 | 双面单向方向标志灯 | 1. 名称：双面单向方向标志灯 2. 型号、规格：集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3. 安装方式:嵌入式 4.包含内容：材料采购
B.18 | 应急照明灯 | 1. 名称：应急照明灯（壁挂） 2. 型号、规格：集中控制型，A型，DC36V 4W 3. 安装方式:吸顶安装 4.包含内容：材料采购
B.19 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：薄壁镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式;明配 5.包含内容：材料采购 | 壁厚不小于1.5mm
B.20 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式;暗配 5.包含内容：材料采购
B.21 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式;暗配 5.包含内容：材料采购
B.22 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式;暗配 5.包含内容：材料采购
B.23 | 电气配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：照明配线 3、规格：WDZ-BYJ2.5 4、材质;铜芯 5.包含内容：材料采购
B.24 | 电气配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：照明配线 3、规格：WDZN-BYJ2.5 4、材质;铜芯 5.包含内容：材料采购
B.25 | 电气配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：动力配线 3、规格：BV-4 4、材质;铜芯 5.包含内容：材料采购
B.26 | 电气配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：动力配线 3、规格：ZN-BV-4 4、材质;铜芯 5.包含内容：材料采购
B.27 | 电气配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：照明配线 3、规格：ZN-RVS-2X2.5 4、材质;铜芯 5.包含内容：材料采购
B.28 | 电气配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：应急照明配线 3、规格：ZN-RVS-2X1.5 4、材质;铜芯 5.包含内容：材料采购
B.29 | 电气配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：应急照明配线 3、规格：ZR-BV-2.5 4、材质;铜芯 5.包含内容：材料采购
B.30 | 电气配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：应急照明配线 3、规格：WDZN-4 4、材质;铜芯 5.包含内容：材料采购
B.31 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-5*6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 满足设计图纸及规范要求 7.包含内容：材料采购
B.32 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-3*25+2*16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 满足设计图纸及规范要求 7.包含内容：材料采购
B.33 | 电缆头 | 1. 名称：电缆头 2. 型号、规格：35mm2 3. 材质：铜芯 4. 安装方式：室内 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 满足设计图纸及规范要求 7.包含内容：材料采购
C.暖通
C.1 | 吸顶排气扇 | 1.名称:吸顶排气扇 2.型号:PF-01 3.规格:风量：500m3/h；风压：158Pa；功率：83W，220V；转速：2500r/min；接管管径Ø200 4.满足设计图纸及规范要求 5.包含内容：设备采购
C.2 | 冷暖型多联机 | 1.名称：室外多联机 2.型号：K-1 3.规格：14HP; 制冷量: 40kW, 电量: N=10.25kW; 制热量: 45kW, 电量: N=10.70kW; 外形尺寸: 1657x1240x765 ;净重: 252kg，自带控制柜 4.满足设计图纸及规范要求 5.包含内容：设备采购
C.3 | 双向气流嵌入式 | 1.名称：双向气流嵌入式 2.型号：VIU-22 3.规格：制冷量: 2.2kW ;制热量: 2.5kW; 电量: N=77W , 220V; 风量: 420m?3?/h; 噪声: 32dB ( A );气管: %%c12.7 ;液管: %%c6.4; 外形尺寸: 600X775X305 ( H ) 4.满足设计图纸及规范要求 5.包含内容：设备采购
C.4 | 四向气流嵌入式 | 1.名称：四向气流嵌入式 2.型号：VIU-36 3.规格：制冷量: 3.6kW ;制热量: 4.0kW; 电量: N=53W , 220V; 风量: 648m?3?/h; 噪声: 30dB ( A );气管: %%c12.7 ;液管: %%c6.4; 外形尺寸: 950X950X50 ( H ) 4.满足设计图纸及规范要求 5.包含内容：设备采购
C.5 | 暗装风管室内机 | 1.名称：暗装风管室内机 2.型号：VIU-56 3.规格：制冷量: 5.6kW ;制热量: 6.3kW; 电量: N=49W , 220V; 风量: 780m?3?/h; 噪声: 35dB ( A );气管: %%c12.7 ;液管: %%c6.4; 外形尺寸: 900X450X200 ( H ) 4.满足设计图纸及规范要求 5.包含内容：设备采购
C.6 | 热回收式新风换气机组 | 1.名称：热回收式新风换气机组 2.型号：XFHQ-1 3.规格：风量: 1000m3/h ;机外静压: 115Pa ;功率: 725W , 220V ;噪声: 40dB ( A );热回收效率 >60% ,重量: 67kg ;机器尺寸: 1214X1110X387(H) ; 4.满足设计图纸及规范要求 5.包含内容：设备采购
C.7 | 镀锌通风管道 | 1.名称:镀锌风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 δ=0.5mm 3.形状:矩形 4.规格:大边长800mm以内 5.通风管道场外运输 6.包含内容：材料采购
C.8 | 排风镀锌通风管道 | 1.名称:排风镀锌风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 δ=0.5mm 3.形状:矩形 4.规格:大边长800mm以内 5.通风管道场外运输 6.包含内容：材料采购
C.9 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金防雨百叶（带金属防虫网） 2.规格:400*300 3.包含内容：材料采购
C.10 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金防雨百叶（带金属防虫网） 2.规格:450*450 3.包含内容：材料采购
C.11 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*250 3.包含内容：材料采购
C.12 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:725*131 3.包含内容：材料采购
C.13 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:725*131 3.包含内容：材料采购
C.14 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶新风口 2.规格:400*250 3.包含内容：材料采购
C.15 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:320*160 3.包含内容：材料采购
C.16 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:400*200 3.包含内容：材料采购
C.17 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:400*250 3.包含内容：材料采购
C.18 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:400*250 3.包含内容：材料采购
C.19 | 塑料管 | 1.类型:UPVC-冷凝水管 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 5.包含内容：材料采购 | 空调冷凝水管采用内外热镀锌钢管，螺纹连接；应做防结露保温，保温材料为B1级难燃发泡橡塑管壳（闭泡），保温层厚度为20mm
C.20 | 塑料管 | 1.类型:UPVC-冷凝水管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 5.包含内容：材料采购
C.21 | 塑料管 | 1.类型:UPVC-冷凝水管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 5.包含内容：材料采购
C.22 | 冷媒管 | 1.材质:铜管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ6.35 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.包含内容：材料采购 | 制冷剂管道采用空调用磷脱氧无缝拉制紫铜管空调冷媒管道保温采用闭孔橡塑管套，外缠塑料包扎带。保温层厚度为：∅≤12.7mm时，取15mm；∅≥15.88mm时，取20mm。明装及室外 冷媒管道保温层外包厚0.5mm镀锌钢板保护层。
C.23 | 冷媒管 | 1.材质:铜管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ9.53 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.包含内容：材料采购
C.24 | 冷媒管 | 1.材质:铜管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ12.7 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.包含内容：材料采购
C.25 | 冷媒管 | 1.材质:铜管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ15.88 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.包含内容：材料采购
C.26 | 冷媒管 | 1.材质:铜管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ19.05 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.包含内容：材料采购
C.27 | 冷媒管 | 1.材质:铜管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ22.23 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.包含内容：材料采购
C.28 | 冷媒管 | 1.材质:铜管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ28.58 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.包含内容：材料采购
C.29 | 阀门等 | 1.阀门、分歧管等 2.包含内容：材料采购
D.给排水
D.1 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S3.2级） 4、规格:DN15 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购 | PPR管 S3.2级，热熔
D.2 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S3.2级） 4、规格:DN20 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购 | PPR管 S3.2级，热熔
D.3 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S4级） 4、规格:DN15 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购 | PPR管 S4级，热熔
D.4 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S4级） 4、规格:DN20 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购 | PPR管 S4级，热熔
D.5 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S4级） 4、规格:DN25 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购 | PPR管 S4级，热熔
D.6 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S4级） 4、规格:DN32 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购 | PPR管 S4级，热熔
D.7 | 球阀 | 1.类型：不锈钢球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.包含内容：材料采购
D.8 | 球阀 | 1.类型：不锈钢球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.包含内容：材料采购
D.9 | 球阀 | 1.类型：不锈钢球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.包含内容：材料采购
D.10 | 球阀 | 1.类型：不锈钢球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接 5.包含内容：材料采购
D.11 | 止回阀 | 1.类型：止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.包含内容：材料采购
D.12 | 水表 | 1.类型：远传水表 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.包含内容：材料采购
D.13 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S4级） 4、规格:DN15 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购
D.14 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S4级） 4、规格:DN20 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购
D.15 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S4级） 4、规格:DN25 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购
D.16 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S4级） 4、规格:DN40 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购
D.17 | 塑料给水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PPR（S4级） 4、规格:DN50 5、连接形式:热熔连接 6、管道试验:水冲洗、水压试验、消毒 7.包含内容：材料采购
D.18 | 球阀 | 1.类型：不锈钢球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.包含内容：材料采购
D.19 | 球阀 | 1.类型：不锈钢球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.包含内容：材料采购
D.20 | 球阀 | 1.类型：不锈钢球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.包含内容：材料采购
D.21 | 止回阀 | 1.类型：止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.包含内容：材料采购
D.22 | 水表 | 1.类型：远传水表 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.包含内容：材料采购
D.23 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水PVC-U 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接 5.包含内容：材料采购
D.24 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水PVC-U 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:粘接 5.包含内容：材料采购
D.25 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水PVC-U 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接 5.包含内容：材料采购
D.26 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水PVC-U 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:粘接 5.包含内容：材料采购
D.27 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.包含内容：材料采购
D.28 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：全铜清扫口 2.材质:全铜 3.型号、规格:DN100 4.包含内容：材料采购
D.29 | 洗手盆 | 1.名称：感应式洗手盆 2.材质：陶瓷 3.其他：自带上下水件，自带水封 4.包含内容：材料采购
D.30 | 蹲便器 | 1.名称：脚踏式自闭冲洗阀蹲便器 2.材质：陶瓷 3.其他：自带上下水件，自带水封 4.包含内容：材料采购
D.31 | 小便器 | 1.名称：感应式自闭冲洗阀小便器 2.材质：陶瓷 3.其他：自带上下水件，自带水封 4.包含内容：材料采购
D.32 | 厨宝 | 1.类型：厨宝 2.规格、压力等级:10L 3.包含内容：材料采购
D.33 | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管（1.0MPa） | 1.安装部位:室外 2.介质:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔 5.包含内容：材料采购
D.34 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水PVC-U 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:粘接 5.包含内容：材料采购
D.35 | HDPE高密度聚乙烯增强结构壁缠绕管（B型管）（SN12.5） | 1.安装部位:室外 2.介质:HDPE高密度聚乙烯增强结构壁缠绕管（B型管） 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:承插连接 5.包含内容：材料采购
合计
说明： | 1.电气专业：包含所有设备及材料的采购、运输费及增值税发票。
2.暖通专业：包含所有设备及材料的采购、运输费及增值税发票。
3.给排水专业：包含所有洁具设备及水管材材料的采购、运输费及增值税发票。