## Sheet1
喷淋塔技术要求
序号 | 项目 | 具体说明 | 备注
1 | 产品类型 | 正极材料辊道窑尾气处理喷淋塔
2 | 设备需求 | 2套（炉头尾气处理1套喷淋塔+炉尾尾气处理1套喷淋塔）
3 | 单套喷淋塔最大尾气处理量 | 尾气量不超过18000m³/h（6000*3）；
4 | 工艺描述 | 聚阴离子（酸性）/层氧和钴酸锂（碱性）窑炉的炉头尾气在屋面汇总后进入炉头喷淋塔，炉尾尾气同理进入炉尾喷淋塔。尾气-手阀-汇总-喷淋塔-风机-烟囱（见cad图纸“喷淋塔简易布置图和供货范围.dwg”）
5 | 工况说明 | 三条中试线窑炉，20米两层两列。钴酸锂，纳电层状氧化物和聚阴离子窑炉各一条。存在开1条窑炉，同时开2台窑炉或3条窑炉的工况。未开机的窑炉考虑用手阀将其尾气管道关闭。
6 | 尾气性质 | 窑炉尾气，来自于聚阴离子（酸性）/层氧和钴酸锂（碱性）窑炉。
7 | 尾气温度 | 炉头尾气250-300℃，炉尾尾气200-250℃
8 | 尾气固体颗粒物含量 | 按50mg/m³计算
9 | 处理后尾气 | 颗粒物＜10mg/m³，符合长沙市望城区排放标准
10 | 污泥清理 | 需具备人工清理污泥的条件
11 | 其他 | 每套设备有3个尾气进口，每个进口风量6000m³/h，分别配置手动阀门（本项目合计6个手动阀门DN300）
1 | 喷淋塔 | 304，口径和壁厚由厂家计算
2 | 循环水泵 | 槽内泵，耐酸碱，一用一备
3 | 除雾器（内置在喷淋塔内） | 折流板+多面空心球除雾器，含观察口、加料口、排水阀等，有效去除水雾。
4 | 平台/支架 | 含梯子、平台、围栏、爬梯等，碳钢喷塑或喷漆防腐
5 | 变频风机 | 静压＞2000Pa（具体厂家计算），变频电机，一用一备
6 | 风管 | 304，口径和壁厚由厂家计算
7 | 排气烟囱 | 304，预留环保检测口和爬梯/围栏
8 | 加药装置 | 配备加药装置
9 | 电控系统 | 国产优质品牌
1 | 卖方技术附件要求 | 1、提供平面布置图和立面图（注明载荷）-布置位置参考甲方的cad图纸“喷淋塔简易布置图和供货范围.dwg” 2、并提供系统工艺及说明 3、提供主要设备一栏表（规格型号，材质，品牌，数量等等） 3、提供电气自控说明（电气、仪表及控制） 4、提供锂电行业的业绩和案例
2 | 报价要求 | 1-安装费用单项报价（含吊装到屋面23.4米的费用） 2-变频风机（含变频器）、自控系统、加药装置单项报价
3 | 项目地点 | 湖南省长沙市望城区
4 | 质保期 | 设备验收后1年质保期
5 | 偏离 | 有偏离的部分请厂家做偏离说明，接受合理偏离