0.4kV低压开关柜

技 术 规 格 书

甲 方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

乙 方：

签定时间：      年　  月 　  日

2024年5月版

目 录

第1章	概　述	1

1.1	工程概况	1

1.2	供货范围	1

1.3	一般技术要求	1

第2章	技术规范	4

2.1	开关柜特点	4

2.2	开关柜结构	4

2.3	开关柜技术条件	5

2.4	开关柜性能指标	6

第3章	技术资料	8

第4章	其它	9

# 概　述

## 工程概况

| 项目名称 | 湖南美特科研成果转化基地暨正极材料中试线建设项目 |
| --- | --- |
| 客户负责人/电话／Email |  |
| 客户(设计方)技术负责人/电话／Email |  |
| 交货详细地址 |  |
| 预计送电日期 |  |
| 项目规模 |  |

## 供货范围

乙方供货范围：双方确认的供货清单；提交图纸、说明书和其它资料；现场调试和系统联调；参与现场相关试验、试运行和验收；提供对运行人员和维修人员的培训；完成设计联络；接受甲方代表参加工厂监造和工厂验收；完成合同规定的其它工作。设备盘柜的就位和与外系统的连接由用户负责完成。当招标文件与技术协议不一致时，以技术协议为准。

详细的供货清单如下：

| 序号 | 设备或材料名称 | 编号 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜 | 4-1AA1~8 | 参数详系统图 | 台 | 8 |
| 2 | 工艺配电柜 | 1~3APG | 参数详系统图 | 台 | 3 |
| 3 | 检修插座箱 | - | 参数详系统图 | 台 | 6 |
| 4 | 母线槽 | - | 4000A/4 | 米 | 9 |
| 5 | 相关必要附件 | - | - | 项 | 1 |

## 一般技术要求

### 标准

优先采用中华人民共和国国家标准及水利、电力行业标准；在国内标准缺项或技术要求相对落后时，参照相应的国际标准或其它国家标准中的最高标准。

若乙方采用与标准文件列举以外的其它标准时，须加以说明，并经甲方同意后方能使用。

本文件中采用的技术标准名称和编写代号：

中华人民共和国国家标准		       GB

水电部或能源部标准		           SD

电力行业标准		               DL

机械部或机电部标准		           JB或JD

国际电工委员会				       IEC

国际标准化组织				       ISO

### 使用条件

环境温度：-10℃～+45℃

空气最大相对湿度：月平均相对湿度：60％；年平均相对湿度：40％。

海拔高度：≤1000米

地震烈度：8度

最大日温差：15K

污秽等级：II级

在极限环境温度下不能工作的装置，不应遭受任何不可恢复的损伤。

### 接地

系统接地使用综合接地网接地，综合接地网接地电阻≤1。

避雷针应采用单独的接地网，其防雷保护引入点与二次回路的接地引入点的距离应大于5米．

设备外壳接地、交流电源中性点接地、直流工作接地和电缆屏蔽层接地在同一屏柜中采用一个公共接地点。

信号和电缆屏蔽层的接地尽可能选择本系统接收设备端一点接地。

盘、柜接地端子便于引出公用接地网连接。

### 标志

【1】 识别标志

每台设备都加上易于辨认的识别标志，以便与说明文件对照。分布于不同部分的同型号设备识别标志保持一致。

【2】 标签框

标签框采用中文标识，作为图纸复核过程的一部分。

【3】 警告标志

为了使用安全，需要注意和特别说明的地方，使用醒目的警告标志或安全指示。

【4】 文字

铭牌和标志所用文字采用中文，简明扼要

# 技术规范

## 开关柜特点

开关柜的基本框架为型材料式结构，采用高质量冷轧钢板板材，经精心设计加工而成；

柜体具有足够的机械强度,能承受运输、安装和运行时由短路所引起的电动力而不致破坏,开关柜防护性能良好。

设备布置安全可靠，并留有足够的空间，便于维护和检修。

柜内不需采取强迫降温措施，采取自然冷却降温措施。

一次电缆连接对柜底的距离保证连接可靠与施工的方便。

## 开关柜结构

开关柜为金属封闭低压抽出式开关设备，基本框架为型材结构，柜体采用高质量冷轧钢板，其防护等级为外壳IP4X，有良好防护性。外壳表面采用静电环氧粉末喷涂工艺。

柜体后门及抽屉抽出时均可检修，当一个抽屉单元发生故障时，电弧不会扩散到影响其它抽屉单元。

开关柜的设计包括功能单元、控制保护及仪表设备、每个装置留有适当的空间便于进线和出线的连接，同时也便于二次设备的安装、调试、及检修。

开关柜有良好的通风条件，通风设有百叶窗或其他通风口时，有良好的防止小动物进入的措施。

开关柜隔室采用模数化设计，同规格功能单元具有良好的互换性。

开关柜装有便于起吊的吊环；

开关柜单元面板、仪表门、饰框装配平滑、无波纹出现，避免出现未能加工的毛边，任何角和边缘都是圆弧形。焊接处平滑，不允许出现裂痕、接点和断裂。

开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及人员，应采取防止认为造成内部故障的措施，加装防误操作闭锁装置，还应考虑到由于内部组件的故障引起隔室内过压及压力装置喷出的影响。

柜体的结构设计应便于固定在地面或做为混凝土地面的柜体基础上，并且易于安装和允许增加相同的屏柜。

在满足上述要求及技术性能的同时，柜体总体应工艺精良，部件标准化程度高，安装方便快捷，柜体外形精巧美观。

## 开关柜技术条件

开关柜中的所有设备及元器件全部由专业厂家生产，并符合国家相关的技术标准和认证要求。

开关柜中所配功能单元完全满足额定电压、额定电流、使用寿命、开关开断电流的要求。

开关柜内的控制线缆，电流回路使用的导线截面不得小于2.5mm2，电压回路使用的导线截面不得小于1.5mm2，绝缘等级电压为0.75/0.45KV。柜内所有线缆和端子连接处有号码标示，符合IEC60446标准。

接地母排的动稳和热稳定电流应按铭牌额定开断电流的86.6%进行设置，主接地母排的截面不得小于主母排的三分之一，所有开关柜采用接地铜排并连接成一体，并惯穿整个柜体结构。

主母线系统符合IEC60694要求，并且封闭在母线室内，母线为刚性高导电电解铜，符合IEC431标准。

所有用螺栓固定的母线导体接头均采用压花搪锡，在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不降低，每个连接点不少于两个螺栓。

断路器操作，均设有本地控制开关操作或抽屉外手动操作（无需打开柜体门或抽屉就可操作）

主母线支承和绝缘有较低的吸湿性能，在设备使用期间，不降低机械和介质强度。

断路器应具有自动保护跳闸功能，保证只有在断路器分断后才允许断路器抽出或推出。

有足够的电气安全距离来保证在输入和输出之间没有剩余电流和在过电压存在的情况下有足够的介电强度。

所有操作机构和辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均应采用相同接线。

母线按长期允许载流量选择，且应能承受连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力，主母排和分支母排用螺栓固定，主母线及分支排由生产厂家配套。

柜体前后眉头印字，印字标示为：柜体型号、功能及用途、柜体编号。眉头常规颜色为：蓝底、白字。

当断路器操作时，安装在柜内的其他装置不应误动，接线端子应有标号，对外引接电缆均应通过端子排，每个端子最多只能接二根导线，二次端子预留空端子作为备用，二次线均选用聚氯乙烯铜芯线，导线绝缘电压不能低于500V。

控制开关和表计测量开关分别采用相同外型与操作把手的组合开关，相同用途的控制开关操作手柄方向一致。

开关颜色为国标RAL7035。

母线有表明相别的颜色，A、B、C相分别对应为黄、绿、红。母线相间、相对地空气净距必须满足标准要求。

接地母线能承受瞬时及短时峰值电流而不超过额定温升，接地母线符合要求。

接地母线与柜体组排列相同，并且和开关柜构架及接地端子用螺栓连接。接地母线采用铜编织线，接地线与接地网相连。

金属封闭式低压开关柜的隔板为金属隔板并有可靠的接地。

## 开关柜性能指标

### 开关柜技术参数

1）额定电压： AC 400V

2）额定绝缘电压：主回路：AC 690V，辅助回路：AC 400V

3）额定电流：主母线：200A-6300A  分支母线：100A-5000A

4）额定频率： 50/60Hz

5）额定短时耐受电流：主母线：80KA，垂直母线（分支母线）：65KA

6）额定动稳定电流(峰值)：主母线：176KA；垂直母线（分支母线）：143KA

7）额定绝缘水平：

雷击冲击耐受电压：8KV

Imin工频耐受电压：2.5KV

8）防护等级： IP4X

9）外形尺寸： 宽*深*高(800（600）*1000*2200)

### 主要元件技术参数

1）智能断路器(抽出式)

[1]  型号:      ；

[2]  额定电压: 400V AC 50Hz；

[3]  额定电流: (见定货图)

[4]  额定极限断路分断能力（有效值）：﹥100KA/400V AC

[5]  额定运行短路分断能力（有效值）：﹥80KA/400V AC

[6]  额定短时耐受电流（Is）： 50KA/400V AC

[7]  储能时间：4-4.5S

[8]  合分闸时间：﹤0.04S

[9]  合分闸操作方式：电动机操作、直接手动、电动；

[10] 储能操作方式：手动、自动；

[11] 保护方式: (1) 具有三段保护特性；欠电压脱扣0.5S可调延时，长延时整定电流范围为：0.4-1.0In(5-30S连续可调)，短延时整定电流范围为：5In(0.5-0.8S连续可调)，(2) 瞬时保护；整定电流范围：10In，

[10]机械寿命；25000次

[10] 操作电压；AC 220V

[11] 操作电压变动范围；70-110%;

[12] 辅助开关五开五闭；

2）电流互感器

[1]  型号:BH-0.66 (LMZ(J)1-0.5)

[2]  额定电压: 400V

[3]  额定电流比: (见定货图及配置清单)

# 技术资料

1、甲方向乙方提供：

1）一次系统图（订货图）

2）二次原理图

3）柜体平面布置图

以上资料甲方需在　　　　月　　　　日前提供给乙方，否则乙方将按提供资料的日期起顺延交货期。

2、乙方向甲方提供：

1）一次系统配置图二份

2）二次原理图二份

3）二次接线图二份

4）出厂试验报告1份

5）外购件随机资料及附件

# 其它

1.本技术协议经供需双方签字生效。

2.本技术协议一式二份，双方各执一份。

甲方单位:

甲方代表:

年　　月　　日

乙方单位：

乙方代表:

年　　月　　日

附：设备配置清单

以上型号或品牌如出现质量隐患或不能如期交货等情况时，乙方须提供不低于以上型号或品牌的产品满足合同要求。