吴忠佳佐 60MW/240MWh 共享储能电站

35kV预制舱

技术规范书

中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二六年二月

目录

供货需求表	4

第一部分 技术通用部分	5

第一章 总则	5

1.1一般规定	5

1.2适用范围	5

1.3  对设计图纸、说明书和试验报告的要求	6

1.4  标准和规范	7

1.6  工程概况	7

1.7  投标人必须提交的技术数据和信息	8

1.8  备品备件	9

1.9 专用工具和仪器仪表	9

1.10 安装、调试、性能试验、试运行和验收	9

第二章  舱体通用技术部分	10

1.1 总则	10

1.2  预制舱总体要求	10

1.3  预制舱性能要求	11

1.3.1	整体要求	11

1.3.2 关键技术要求	12

1.3.2.1 预制舱强度	12

1.3.2.2 预制舱防腐	12

1.3.2.3 预制舱保温	13

1.3.2.4 预制舱的密封与防尘	13

1.3.2.5  预制舱通风	13

1.3.2.6 预制舱建站要求	14

1.3.2.7 线缆通道的要求	14

1.3.2.8  预制舱环评要求	14

1.3.2.9 预制舱紧急逃生措施	15

1.3.2.10 预制舱防火性能	15

1.3.2.11舱体照明	15

1.3.2.12舱体运维与检修	15

1.3.2.13舱体防涡流措施	16

1.3.2.14 舱体接地	16

1.4 预制舱内辅助控制系统	16

1.4.2 适用环境条件	17

1.4.3	舱内辅助系统功能目标	17

1.4.4 设备选择及汇接	18

第二部分 技术专用部分	19

第一章	预制舱技术特性要求	19

第二章	预制舱模块	20

1.1线缆通道的要求	20

1.2柜体检修的要求	21

1.3箱体抗内燃弧措施	21

1.4箱体辅助系统及综合监控平台配置清单	21

供货需求表

| 序号 | 货物名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV预制舱 | 长×宽×高=23×6.5×3.5m | 套 | 1 | 包括舱体、配电、照明、开关、插座、应急灯、灭火器、一次接地网、绝缘垫、通风系统、挡鼠板 |
| 2 | 动力照明箱 | 舱内空调、配电开关、插座、除湿机等动力回路 不锈钢材质 | 个 | 1 |  |
| 3 | 空调 | 5P(制冷量不小于10kW,风冷型分体空调，格力) | 台 | 2 | 满足配电室夏季温度小于35摄氏度，冬季温度大于5摄氏度 ，空调配置方案厂家可根据设备散热量及室内外计算温度进行核算 |

注：

1、预留火灾报警、门禁、SF6泄露报警、视频监控电源线、通讯线和摄像机安装位置及预埋相关管路和线路。火灾报警设备布置和配置方案需满足消防规范。LOGO喷绘后期图纸确认。

2、舱体设计需考虑防凝露要求，配置除湿机需考虑外排水通道。

3、预制舱模块的安装方式要力求简单、并且减少对现场土建的施工要求，尽可能削减现场土建施工工作量和工程配合工作量。

4、预制舱内部开关柜等电气设备与舱体必须是一体化装置，必须在工厂内完成整个预制舱的生产、配线及调试工作。预制舱根据运输大小，可划分模块运输，各模块必须在工厂完成舱体与内部设备的全部安装工作并运输到现场，现场除对模块进行固定并完成模块之间的连接以外，不得有其他安装工作，不允许将模块内的设备拆开到现场安装。

5、预制舱内开关柜排列布置以最终确认图纸为准。预制舱排列布置需经需方或设计院确认后投产。

第一部分 技术通用部分

第一章 总则

1.1一般规定

1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的升压站设备应符合招标文件所规定的要求。

1.1.2本招标文件技术规范提出了舱体的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.3本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.4如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在各部分的“技术差异表”中列出。

1.1.5本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.6本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

1.1.7技术规范书中标注有★的条款为重点技术条款，投标方案中必须对其作出重点响应。

1.2适用范围

1.2.1本协议书适用于吴忠佳佐 60MW/240MWh 共享储能电站的设备预制舱招议标，它提出了对舱体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2.2中标人应不晚于签约后周内，向招标人提出一份详尽的生产进度计划表（格式不限），包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

1.3  对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.3.1图纸及图纸的认可程序：

1）所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由投标人在合同生效后的　　　 周内提交给招标人进行审定认可。这些资料包括  各个舱体的外形尺寸图、布置图、断面图、建议基础图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及舱内环控部分二次线布置图等。招标人审定时有权提出修改意见。

2）招标人在收到需认可图纸　　周后，将一套确认的或签有招标人校定标记的图纸（招标人负责人签字）返还给投标人。凡招标人认为需要修改且经投标人认可的，不得对招标人增加费用。在未经招标人对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由投标人单独承担。

3）投标人在收到招标人确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于　　周内向招标人提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用　中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当招标人对英文局部有疑问时，投标人应进行书面解释。

投标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

1.4  标准和规范

1.4.1合同中所有设备、备品备件，包括投标人从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向招标人提供中文和英文(若有)复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.4.2各个预制舱体部分所执行的规范和标准参见各舱体部分。

1.6  工程概况

1.6.1 项目概况

项目名称：吴忠佳佐 60MW/240MWh 共享储能电站

工程规模：本期63MW

电力系统情况：

a．系统最高电压：126 kV

b．系统额定频率：  50  Hz

c．系统中性点接地方式：直接接地

1.6.2 项目建设环境条件

a）本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。

b）下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构，特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。

c）投标方保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。

- 气象条件

表3使用条件参数表

| 项目 | 统计值 |
| --- | --- |
| 累年极端最高气温(℃) | 42 |
| 累年极端最低气温(℃) | -23.5 |
| 累年极端最高气温的平均值(℃) | 28 |
| 累年极端最低气温的平均值(℃) | -10 |
| 累年年最大降雨量(mm) | 1518.4 |
| 累年日最大降雨量(mm) | 313.7 |
| 累年平均雷暴日数(d) | 37 |
| 累年最大月平均相对湿度（%） | 90 |

海拔：1200m

地震动峰值加速度：0.2g

对应抗震设防烈度：8度

污秽等级：按Ⅳ级设防

1.7  投标人必须提交的技术数据和信息

- 技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

- 投标产品的特性参数和特点。

- 与其它设备配合所需的相关技术文件和信息。

- 型式试验报告

1.8  备品备件

- 投标人应提供必备和推荐的备品备件。

- 所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

- 所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

1.9 专用工具和仪器仪表

- 投标人应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写）。

- 所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，且须附详细使用说明资料。

- 专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

1.10 安装、调试、性能试验、试运行和验收

- 合同设备的安装、调试，将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定，在投标人技术人员指导下进行。

- 合同设备的性能试验、试运行和验收，根据本规范规定的标准、规程规范进行。

- 完成合同设备安装后，招标人和投标人应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份，双方各执一份。

- 设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份，双方各执一份。

- 如果在安装、调试、性能试验、试运行及质保期内，技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方应共同分析原因、分清责任。如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

第二章  舱体通用技术部分

1.1 总则

预制舱式变电站应遵循的主要标准：

GB/T17467—2010         《高压低压预装式变电站》

DL/T5103-2012           《35kV-220kV无人值班变电所设计规程》

GB50059-2011            《35kV-110kV变电站设计规范》

GB/T 50065-2011         《交流电气装置的接地设计规范》

GB50217-2007            《电力工程电缆设计规范》

GB50060-2008            《3-110kV高压配电装置设计规范》

GB 50116-2013           《火灾自动报警系统设计规范》

GB/T 50065-2011         《交流电气装置的接地设计规范》

DL/T 5390-2014          《发电厂和变电站照明设计技术规定》

GB50229-2006            《火力发电厂与变电站设计防火规范》

GB50016-2014            《建筑设计防火规范》

GB 50011-2010           《建筑抗震设计规范》

GB/T 30790.1-2014  《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第1部分：总则》

GB/T 30790.4-2014  《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第4部分：表面类型和表面处理》

1.2  预制舱总体要求

1.2.1户外运行，要求抗冲击能力强，防盗、防破坏能力强；

1.2.2防腐能力强，保证30年不生锈；

1.2.3外形美观、大方、协调；

1.2.4密封箱体，防尘、防潮、防凝露；

1.2.5体积小巧，结构紧凑；

1.2.6舱体部分需在投标文件中提供具有相应资质的第三方出具的型式试验报告；

1.3  预制舱性能要求

    - 整体要求

1.3.1.1预制舱舱体应保证足够的机械强度和刚度。在起吊、运输和安装时不会变形或损伤，不会因起吊运输对舱体内设备造成的影响；具备良好的抗震性能和抗风性能。

1.3.1.2预制舱整体防护等级不低于IP54，箱体拼缝处防护等级不低于IP55，具备防尘、防潮、防凝露的效果；舱体内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室, 各个隔室之间的防护等级为IP40。

1.3.1.3预制舱应具有良好的防腐性能，壳体保证25年内不退色、不氧化、不粉化，30年不锈蚀。保证舱体在25年内不退色、不氧化、不粉化，30年内不锈蚀，其他舱体附件应达到同等的使用寿命水平。

1.3.1.4预制舱应具备良好的隔热保温性能，保证舱体内温差不因外界环境温度变化大范围浮动。

1.3.1.5预制舱设计应不易积尘、积水，舱体顶盖有明显散水坡度，不应小于5%，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入舱体。

1.3.1.6预制舱内火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能符合现行国家标准GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》等相关标准的要求。

1.3.1.7预制舱的接地系统符合 GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》等相关标准的要求。

1.3.1.8预制舱内的照明设计应符合DL/T 5390-2014 《发电厂和变电站照明设计技术规定》及GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》等相关标准的要求。

1.3.1.9预制舱应具备良好的隔绝电磁辐射及消音降噪功能，符合GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《HJ/T 24-1998 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境评价技术规范》等相关标准的要求。

1.3.2 关键技术要求

1.3.2.1 预制舱强度

1.3.2.1.1  预制舱舱体底架由型钢焊接而成，舱体骨架为焊装一体式结构，主要钢材材质应选用优质碳素结构钢，屈服强度不小于235MPa，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会产生变形，GB17467《高低压集成式变电站》防冲击试验要求，并耐受以下的负荷和撞击：

a)顶部负荷：最小值为2500N/㎡（树立负荷或其他负荷）；

钢结构的顶部载荷为：0.85KN/㎡。

b)在面板、门和通风口上的外部机械撞击：外部机械撞击的撞击能量为20J，对应的防护等级为GB/T20138的IK10。

1.3.2.1.2  预制舱框架、门板及顶盖均采用优质钢板，框架钢板和门板厚度不得小于2mm；顶盖外表面钢板厚度不得小于1.5mm，底板厚度不得小于2mm；不允许使用彩钢板、镀锌板等金属材料拼装式舱体或GRC、金邦板等非金属舱体。

1.3.2.1.3  预制舱设计应符合GB50011-2010《建筑抗震设计规范》等相关标准，满足水平加速度0.3（g），垂直加速度0.15（g）的抗震要求，抗震设防烈度8度，并提供由专业第三方机构出具的相应的计算说明书或报告。

1.3.2.1.4  预制舱采用断桥技术达到保温效果的同时，应保证舱体足够的机械强度，内外钢板间通过冲压槽孔点焊连接，内衬型钢，设置独立支架，立体结构应根据承载计算设计足够的支撑结构并提供相应的有限元模型结构强度分析报告。

1.3.2.2 预制舱防腐

1.3.2.2.1预制舱防腐处理应遵循GB/T 30790.1-2014 《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第1部分：总则》、GB/T 30790.4-2014  《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第4部分：表面类型和表面处理》标准，采用多道防腐工艺，包括前处理、锌层、中间层、面层等多重处理工艺，前处理需保证钢板表面足够的粗糙度，锌层厚度不应小于60μm，中间层及面层等总厚度不应小于200μm，保证舱体在当地环境下达到30年不锈蚀的防腐水平。

投标人需提供防腐寿命证明。

注：非金属材质防腐报告视为无效，如岩棉板等；非交变盐雾+湿热环境下的报告视为无效。

1.3.2.3 预制舱保温

1.3.2.3.1预制舱舱体壁板应采用有效的保温工艺，双层金属板内部填充聚氨酯发泡，内外钢板结合面处采用断桥隔热技术，减少舱体内外的热量传导，达到保温隔热的效果，保证舱内的适宜温度。

1.3.2.3.3 舱体内设置自动温控系统，并加装工业型加热装置，具备长时间加热功能，不得采用民用电暖气或暖风机，以保证舱体内的运行环境的稳定性。

1.3.2.3.4为保证舱内设备运行环境，舱体内应装设空调。为使舱内温度得到均匀调整和控制，舱体顶部应设置循环风道，并在风道上均匀设置流量可调的出风阀门，不得采用简单的民用空调机的吹风循环方式。

1.3.2.3.5投标厂家需保证舱体良好的隔热保温性能并在投标文件中提供相应的舱体保温性能试验报告。

1.3.2.4 预制舱的密封与防尘

1.3.2.4.1预制舱应保证良好的密封性能，舱体密封需采用硅橡胶或三元乙丙材料密封条，进出线电缆孔采用敲落孔配密封胶圈或密封件等处理，密封材料的寿命应大于5年，并制定合理的更换方案，提供相应的备品备件。

1.3.2.4.2预制舱内需配置空调。

1.3.2.5  预制舱通风

1.3.2.5.1预制舱内的通风设计应符合DL/T 5035-2004 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》等相关标准的要求。

1.3.2.5.2采用强制通风时，风机需采用进口、长寿命、免维护轴流式风机；风机的数量应满足排风和除湿的要求，排风要进行多道防尘处理，防尘网应方便拆装和清洗；排风处需设置风阀等结构，保证舱体的整体防护等级。

1.3.2.5.3箱体内设置SF6电气设备时，应设置SF6监测以及自动排风系统，控制箱体的电动进风风阀和强制排风轴流风机的启停，电动风阀及轴流风机的总通风量需保证每5分钟将舱体内空气换气一次，进风风阀和轴流风机必须设置良好的除尘过滤装置，确保箱体防尘。

1.3.2.6 预制舱建站要求

1.3.2.6.1投标人需提供完整结构设计计算书。

1.3.2.6.2投标人需提供中国地震研究所出具的抗震计算书或报告。

1.3.2.7 线缆通道的要求

1.3.2.7.1预制舱内的一、二次线缆的敷设需有专用的线缆通道，且相互独立、密闭。

1.3.2.7.2一次线缆通道均采用双层2.0mm镀锌板折弯、组装而成，通道内衬防火材料，满足A级耐火要求，并提供所使用防火材料的专业机构检验报告。

1.3.2.7.3一次电缆通道尺寸应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在预制舱内合理布局。

1.3.2.7.4二次线缆通道应采用金属线槽，考虑抗干扰以及防电磁屏蔽措施。

1.3.2.8  预制舱环评要求

预制舱应具备良好的隔绝电磁辐射及消音降噪功能，根据内部设备的性能参数，合理设计预制舱舱体外壳结构，使预制舱符合GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《HJ/T 24-1998 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境评价技术规范》等相关标准的要求。

投标方需在投标文件中提供专业第三方机构出具的相应环评检测报告。

1.3.2.9 预制舱紧急逃生措施

1.3.2.9.1预制舱通道门板上需设置紧急逃生门锁，满足人员紧急逃生要求。门锁需满足防火要求，高可靠，长寿命。

1.3.2.9.2紧急逃生通道设置醒目的安全出口指示，相关通道指示设备均需考虑应急电源，以保证其可靠指示。

1.3.2.10 预制舱防火性能

1.3.2.10.1预制舱应保证良好的防火性能，舱体壁板需保证内部或者外部着火时的最低性能水平为耐火3小时以上,3小时内舱体外壳具有完整性及防火性，★并在投标文件中提供由专业第三方机构出具预制舱壁板防火试验报告。

1.3.2.10.2预制舱排烟设计应符合现行国家标准GB50016《建筑设计防火规范》的规定，电气配电装置预制舱应设置机械排烟装置；且当火灾发生时，送、排风系统、空调系统应能自动停止运行。

1.3.2.10.3预制舱消防供电及应急照明设计应符合现行国家标准GB50229《火力发电厂与变电所设计防火规范》的规定。

1.3.2.11舱体照明

1.3.2.11.1  预制舱检修走廊内设置通道照明灯，照明灯必须采用LED灯，并保证足够的照度，方便箱体内部的检修和试验。

1.3.2.11.2  预制舱检修走廊两端分别设置事故照明，并在全站停电的情况下能够自动启动，保证检修走廊内的事故照明。

1.3.2.12舱体运维与检修

1.3.2.12.1 舱体护栏与登舱梯

对于立体建站模式，二层舱体需设置防护围栏，方便运维以及保证安全。登舱梯顶部踏板与护栏的底座齐平，脚踏为格栅式，坡度≯55°，脚踏宽度≮250mm，脚踏间高度差≯300mm，登舱梯两侧设置扶栏等防护措施。

1.3.2.12.2 设备检修

为方便预制舱内部设备检修，预制舱设计时应具备内部设备单独移出条件，内部设备可方便转移至舱外，具备设备整体更换的功能。

1.3.2.12.3 内部布置

预制舱内部设备通道预留应满足GB 50060-2008 《3-110kV高压配电装置设计规程》等相关标准规范的要求。

1.3.2.13舱体防涡流措施

当母线穿隔预制箱体时，预制舱厂家应采取可靠的防涡流措施。固定母线用金属夹件应选用不锈钢或铝等非磁性材料，预制舱箱体上安装金属夹件的门板及框架应选用不锈钢或铝等非导磁材料，以保证母线进入预制舱箱体时不形成导磁回路。

1.3.2.14 舱体接地

预制舱的箱体底架上应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，与预制舱内各设备接地和保护接地相连，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的铜质螺栓。预制舱的金属骨架，高配电装置、低配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。预制舱每台箱体的底架外部应至少设有4个明显的接地点，该接地点应采用铜板与可靠底架焊接，并配有直径不小于12mm的铜质螺栓，以便现场进行箱体与基础接地网的连接。

1.4 预制舱内辅助控制系统

1.4.1 舱内辅助系统的设计依据及应遵循的规定

GB16796-2009    安全防范报警设备安全要求和试验方法

GB10408.1-2000  入侵探测器第1部分：通用要求

GB12663-2007    防盗报警控制器通用技术条件

GB4798.4-2007   电工电子产品应用环境条件无气候防护场所固定使用

GB2423.10-2008  电工电子产品环境试验

IEC364-4-41     保护接地和防雷接地标准

GA/T75-94       安全防范工程程序与要求

GA308-2001      安全防范系统验收规则

GA/T74-2000     安全防范系统通用图形符号

GB50115-2009    工业电视系统工程设计规范

GB/16677-1996   报警图像信号有线传输装置

1.4.2 适用环境条件

辅助系统应能在非破坏性自然天气条件下正常运行。

    - 舱内辅助系统功能目标

1.4.3.1系统软件采用组态技术，工业实时数据库与关系型数据库结合的数据处理技术；

1.4.3.2配有灵活功能强大的后台支持软件，支持局域网通讯方式，可对舱内辅助系统进行远方撤布防设置，远程控制软件应能显示系统的实时状态（在防、撤防、断电、故障等）。

1.4.3.3系统应有良好的可扩展性能与变电站的图像监视系统、环境监控系统兼容联动；可实现用户权限分级设置；对用户操作有操作日志和报警记录可供查询。

1.4.3.4可以实现安防、消防、视频、SF6、环境监控系统融合，集成在一个平台上，实现安防、消防、视频、SF6、环境的报警联动、录像等功能。

1.4.3.5有入侵信号产生时，能够实现现场警铃、灯光惊吓，远方报警功能。

1.4.3.6提供开关量接点报警信号并接入保护监控系统。

1.4.3.8网络拓扑图

1.4.4 设备选择及汇接

按照监控区域对应的监控内容  ，需要的设备包括（安全视频摄像机、火灾报警系统及门禁系统根据实际工程选配）：

- 舱内球型红外一体化摄像机，对应室内智能小球，每套包含支架电源；

- 温湿度传感器，RS485输出，每个箱体内温湿度传感器汇总到1个温湿度规范转换器，以太网输出；

- 水浸传感器，DI输出，汇接于环境监控模块；

- SF6探测器，RS485输出，每个箱体内的SF6探测器汇总到1个SF6规范模块，以太网输出；风机阀门控制开关，DO输出，汇接于环境监控模块或者综合控制模块，同时采用电流传感器探测风机是否启动；声光报警器，汇接于环境监控模块或者综合控制模块。

- 智能照明控制，采用DO输出的控制器，汇接于环境监控模块或者综合控制模块，同时采用电流传感器探测照明是否启动；箱内灯光不包括照明设备，室外灯光同时包括4套照明灯具。

- 火灾报警系统监控：

综合火灾报警系统，应采用二总线制、模块化结构，采用智能网络体系。系统具有自动和手动两种联动控制方式，并能方便地实现手/自动切换。

- 箱体上的门禁，每套包含刷卡加密码门禁控制器1台，门锁1把，开门按钮1个，门磁传感器1个，以太网输出；

配套设备包括：

- 辅助系统屏柜，内部设备包括：

  - 视频：DVR、视频服务器等；

  - 规范转换模块，含空调监控、烟感火灾报警系统等；

  - 环境监控模块或者综合控制模块，含环境检测和控制量接入；

  - 综合服务器，运行辅助系统服务端；

  - 操作台，进行系统管理；

  - 网络设备；

  - 电源设备。

  - 声光报警器1套，安装于辅助系统屏内，警示SF6气体泄露等告警。

- 综合火灾报警主机屏柜，内部设备包括：

  - 火灾报警主机；

  - 火灾报警控制台；

  - 规范输出模块。

第二部分 技术专用部分

- 预制舱技术特性要求

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。

表1　预制舱标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 |  | 投标人保证值 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舱体外壳金属材料交变湿热试验温度、时间 | ℃ | +55℃±2℃ |  | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |  |
|  |  | h | 不低于144 |  | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |  |
| 2 | 箱体使用寿命 | y | 不低于30 |  | （投标人填写） |  |  |
| 3 | 箱体外壳防护等级 |  | 不小于IP54 |  | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |  |
| 4 | 箱体耐火极限 | min | 不小于180 |  | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |  |
| 5 | 舱体壁板外层钢板厚度 | mm | 不小于2 |  | （投标人填写） | 不允许使用彩钢板、镀锌板等金属材料拼装式舱体或GRC、金邦板等非金属舱体。 |  |
| 6 | 门板厚度 | mm | 不小于45mm |  | （投标人填写） |  |  |
| 7 | 舱体气压 |  | 1.05倍大气压 |  | （投标人填写） |  |  |
| 8 | 抗震性能 |  | 不低于8度 |  | （投标人填写） | 提供中国地震研究所出具的抗震计算书或报告 |  |
| 9 | 耐火极限 |  | 丙类一级 |  | （投标人填写 | 提供相应的检测报告 |  |
| 10 | 设备环评要求 |  |  |  |  | 提供权威机构出具的环评报告 |  |
| 10.1 | 设备外噪声标准 | dB | 昼间 | 55 | （投标人填写） |  |  |
|  |  |  | 夜间 | 45 | （投标人填写） |  |  |
| 10.2 | 设备外电场强度标准 | kV/m | 4 |  | （投标人填写） |  |  |
| 10.3 | 设备外磁场强度标准 | μT | 100 |  | （投标人填写） |  |  |
| 11 | 设计最大风压 | N/mm2 | 160 |  | （投标人填写） |  |  |
| 12 | 最大雪压 | N/mm2 | 160 |  | （投标人填写） |  |  |
| 13 | 海拔高度 | 米 | 1200 |  | （投标人填写） |  |  |
| 14 | 预制舱适用环境条件 |  | C3以上环境 |  | （投标人填写） |  |  |
| 15 | 屋顶坡度 |  | 不低于3°~5° |  | （投标人填写） | 不可采用平顶集装箱模式 |  |

- 预制舱模块

1.1线缆通道的要求

预制舱内的一、二次线缆的敷设需有专用的线缆通道，且相互独立、密闭。

一次线缆通道均采用双层2.0mm镀锌板折弯、组装而成，通道内衬30mm厚硅酸铝保温板保证保温功效，整体需满足A级耐火要求。

一次电缆通道尺寸应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在预制舱内合理布局；

二次线缆通道应采用金属线槽，考虑抗干扰以及防电磁屏蔽措施；

此条需在投标技术文件中，提供详细的技术方案说明。

1.2柜体检修的要求

为方便舱内柜体检修，预制舱厂家应满足单独移出要求，且可方便转移至舱外，具备整柜更换的功能，并在投标技术文件中，提供详细的技术方案说明。

1.3箱体抗内燃弧措施

预制舱应设置抗内燃弧措施，舱外设置泄压口，以确保电气故障情况下的人身安全。并在投标技术文件中，提供详细的技术方案说明。