## 汇总
标段 | 序号 | 内容 | 价格 | 备注
标段一 | 1 | 总图工程
| 2 | 结构工程 |  | 预制小方桩税率13%
| 3 | 接地工程
| 4 | 备用电源
| 5 | 水工消防工程
| 6 | 保险试验检验手续费 |  | 含其他检测
| 7 | 安全文明措施费 |  | 不低于本标段建安工程报价的2.5%，据实申报不超过本项报价
标段1汇总
标段二 | 1 | 电气一次
| 2 | 电气二次
| 3 | 视频工程
| 4 | 生产工器具
| 5 | 保险试验检验手续费
| 6 | 安全文明措施费 |  | 不低于本标段建安工程报价的2.5%，据实申报不超过本项报价
标段2汇总

## 总图
备注：本项设备材料等全部乙供
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 储能区工程量 | 升压区工程量 | 总工程量 | 备注 | 材料费 | 施工费 | 汇总单价 | 总价
1 | 围墙 | 2.5米高实体砖围墙 | m | 380 | 232 | 612 | 含墙顶照明灯
2 | 站区大门 | 宽7m×高2.5m不锈钢电动伸缩门， 一旁设宽1.5米×高1.8m人行钢管门 | 个 |  | 1 | 1
3 | 进站道路 |  | m |  | 12.8 |  | 路宽6.16m，坡率8%
4 | 站内道路 |  | m | 5000 | 850 | 5850 | 路宽4m
5 | 广场砖地面 |  | m2 | 0 | 2300 | 2300
6 | 绿化地面 |  | m2 | 4000 | 2000 | 6000
7 | 碎石地面 |  | m2 | 6680 |  | 6680
8 | 挖方 | 场地平整挖方 | m3 | 200 |  | 200
9 | 填方 | 场地平整填方 | m3 | 5000 | 200 | 5200
10 | 铺草皮护坡（1:1.5） | 草皮护坡 | m2 | 1140 |  | 1140
11 | 站外硬化 | 围墙外1m宽范围硬化地面作散水，采用砼C20厚150mm。 | m2 | 600 |  | 600
12 | 1.2*1.4m电缆沟 | C35混凝土（盖板） | m | 115 |  | 115 | 含电缆隧道30m
13 | 1.2*1.0m电缆沟 | C35混凝土（盖板） | m | 1000 | 0 | 1000 | 含电缆隧道70m
14 | 1.0*1.0m电缆沟 | C35混凝土（盖板） | m | 70 | 0 | 70 | 含电缆隧道20m
15 | 0.4*0.4m电缆沟 | C35混凝土（盖板） | m | 50 | 0 | 50 | 含电缆隧道20m
16 | 站外排水沟 | 0.4x0.4m砖砌排水沟 | m | 627 |  | 627
17 | 沉沙井 | 0.6x0.6m | 个 | 2 |  | 2
18 | 站外DN400双壁波纹管 | 雨水管和污水管各100m | m | 200
19 | 站外水源（500元/m) | DN150直径钢管，市政取水 | m | 300
20 | 嵌草砖停车地面 | 3.0*5.0m | 个 |  | 30 | 30
21 | 电动车位及充电棚 | 4.0*10.0m | 个 |  | 1 | 1 | 含1台60kw快充和1台7kw慢充
22 | 旗台 |  | 座 |  | 1
23 | 生活区与带电区隔离围栏 |  | 项 |  | 1
24 | 篮球场 |  | 项 |  | 1
注：场平设计标高-0.400m,相当于1985国家高程121.50m。 | [7 empty] | 合计

## 结构
一 | 升压区 |  |  |  | 备注：本项设备材料等全部乙供
1
1 | 生活舱+办公舱 | m2 | 790 | 成品预制舱，生活舱140m2（1F），办公舱280m2（2F）,配套通风及空调
1.1 | 土方开挖 | m3 | 848.731
1.2 | 土方回填 | m3 | 744.5481
1.3 | C20垫层 | m3 | 27.323
1.4 | C35混凝土 | m3 | 117.6548
1.5 | 钢筋 | t | 9.4124
1.6 | 预埋件 | t | 0.9
2 | 一体化泵房水池 | 座 | 1 | 20*10m
2.1 | 土方开挖 | m3 | 201.96
2.2 | 土方回填 | m3 | 49.72
2.3 | C20垫层 | m3 | 29.04
2.4 | C35混凝土 | m3 | 123.2
2.5 | 钢筋 | t | 9.856
3 | 化粪池 | 个 | 1 | 2*1*2.5m
3.1 | 土方开挖 | m3 | 46.2
3.2 | 土方回填 | m3 | 38.5
3.3 | C20垫层 | m3 | 0.66
3.4 | C35混凝土 | m3 | 6.1875
3.5 | 钢筋 | t | 0.61875
4 | 消防废水池 | 个 | 1 | 4.4*7.5*3.0m
4.1 | 土方开挖 | m3 | 311.85
4.2 | 土方回填 | m3 | 123.2
4.3 | C20垫层 | m3 | 7.04
4.4 | C35混凝土 | m3 | 46.2275
4.5 | 钢筋 | t | 4.6227
5 | 配电装置舱基础 | 座 | 1 | 21.5*12.5m
5.1 | 土方开挖 | m3 | 787.1325
5.2 | 土方回填 | m3 | 166.32
5.3 | C20垫层 | m3 | 33.4125
5.4 | C35混凝土 | m3 | 105.979
5.5 | 钢筋 | t | 8.4783
5.6 | 预埋件 | t | 0.396
5.7 | 砖砌体 | m3 | 59.5034
6 | 二次通信舱基础 | 座 | 1 | 24.5*9.0m
6.1 | 土方开挖 | m3 | 673.365
6.2 | 土方回填 | m3 | 164.01
6.3 | C20垫层 | m3 | 28.05
6.4 | C35混凝土 | m3 | 92.4331
6.5 | 钢筋 | t | 7.3947
6.6 | 预埋件 | t | 0.462
6.7 | 砖砌体 | m3 | 58.6283
7 | 主变基础及油池 | 座 | 1 | 含主变油坑（7*5*4m）、中性点设备基础（1*1m）
7.1 | 土方开挖 | m3 | 275.594
7.2 | 土方回填 | m3 | 159.0807
7.3 | C20垫层 | m3 | 12.5368
7.4 | C35混凝土 | m3 | 56.0468
7.5 | 钢筋 | t | 4.2757
7.6 | 卵石 | m3 | 28.2137 | 钢筋C35混凝土结构，长度( 11)m×宽度( 8.5)m×高度( 0.3 )m
7.7 | 砖砌体 | m3 | 3.3
7.8 | 主变侧220kV钢支柱（5m高） | 根 | 3 | 基础为1.2*1.2*1.0m
8 | SVG基础 | 座 | 2
8.1 | 土方开挖 | m3 | 396
8.2 | 土方回填 | m3 | 182
8.3 | C20垫层 | m3 | 12.48
8.4 | C35混凝土 | m3 | 81.6
8.5 | 钢筋 | t | 7.04
8.6 | 预埋件 | t | 1.3
8.7 | 砖砌体 | m3 | 4
9 | 220kV GIS基础 | 座 | 1
9.1 | 土方开挖 | m3 | 940.17
9.2 | 土方回填 | m3 | 212.52
9.3 | C20垫层 | m3 | 39.6
9.4 | C35混凝土 | m3 | 126.1374
9.5 | 钢筋 | t | 10.091
9.6 | 预埋件 | t | 0.726
9.7 | 砖砌体 | m3 | 86.2444
10 | 总事故油池 | 座 | 1 | 4*4*2m
10.1 | 土方开挖 | m3 | 99
10.2 | 土方回填 | m3 | 55
10.3 | C20垫层 | m3 | 2.75
10.4 | C35混凝土 | m3 | 16.7475
10.5 | 钢筋 | t | 1.6747
11 | 消防小室 | 个 | 2 | 成品消防小室
12 | 220kV设备构架及基础 |  |  | Q235 普通钢
12.1 | 土方开挖 | m3 | 414.579
12.2 | 土方回填 | m3 | 289.5226
12.3 | C20垫层 | m3 | 7.9886
12.4 | C35混凝土 | m3 | 117.4772
12.5 | 钢筋 | t | 9.3982
12.6 | 钢材 | t | 36.74 | 含主变构架，出线构架，构架避雷针1座
13 | 接地及站用变基础 | 座 | 1 | 4.9m*2.6m
13.1 | 土方开挖 | m3 | 17.248
13.2 | 土方回填 | m3 | 7.7616
13.3 | C20垫层 | m3 | 1.078
13.4 | C35混凝土 | m3 | 6.0368
13.5 | 钢筋 | t | 0.48294
13.6 | 预埋件 | t | 0.132
14 | 危废舱 | 座 | 1 | 5.4*5.4m
14.1 | 土方开挖 | m3 | 51.3216
14.2 | 土方回填 | m3 | 23.2848
14.3 | C20垫层 | m3 | 2.8512
14.4 | C35混凝土 | m3 | 19.2456
14.5 | 钢筋 | t | 1.5396
14.6 | 预埋件 | t | 0.132
15 | 照明系统基础 | 项 | 1 | 具体参见电气一次内照明系统内容
16 | 视频监控基础 | 项 | 1 | 具体参见视频工程内容
二 | 储能区
1 | 独立避雷针基础 | 个 | 5 | 3.5*3.5m
1.1 | 土方开挖 | m3 | 164.28
1.2 | 土方回填 | m3 | 87.545
1.3 | C20垫层 | m3 | 7.5295
1.4 | C35混凝土 | m3 | 77.671
1.5 | 钢筋 | t | 5.005
1.6 | 钢材 | t | 15.4
2 | PCS仓基础 | 个 | 40 | 7.5*3.2m
2.1 | 土方开挖 | m3 | 2217.6
2.2 | 土方回填 | m3 | 1660.032
2.3 | C20垫层 | m3 | 67.584
2.4 | C35混凝土 | m3 | 384.384
2.5 | 钢筋 | t | 30.7507
2.6 | 预埋件 | t | 3.96
3 | 储能电池舱基础 | 个 | 80 | 12.5*2.55m
3.1 | 土方开挖 | m3 | 3696
3.2 | 土方回填 | m3 | 2731.608
3.3 | C20垫层 | m3 | 191.84
3.4 | C35混凝土 | m3 | 596.552
3.5 | 钢筋 | t | 47.7242
3.6 | 预埋件 | t | 6.6
4 | 预制小方桩复合地基基础
4.1 | 预制小方桩桩 | m | 16935 | 3m桩345根，4m桩625根，5m桩1780根，6m桩750根。桩身截面200*200，承载力特征值35kN。 | 本项税率13%
4.2 | 砂石褥垫层 | m3 | 659 | 砂：石（重量比）=7：3
4.3 | 换填地基 | m3 | 480 | 砂：石（重量比）=7：3
合计

## 接地工程
一 | 防雷接地系统
1 | 水平接地体 | 热镀锌圆钢∅20 | 米 | 6200 |  | 乙供
2 | 垂直接地体 | 热镀锌角钢，∠50×5，L=2500 | 套 | 122 | 含综合接地引下用 | 乙供
3 | 焊接模具 |  | 套 | 70 |  | 乙供
4 | 焊药 | 每只250g | 只 | 1000 |  | 乙供
5 | 非开挖式水平接地体 | 热镀锌扁钢 | 米 | 1000 |  | 乙供
6 | 斜井 | ∅200，深120米，内敷设-60×8热镀锌扁钢 | 口 | 4 |  | 乙供
7 | 电解离子接地极 |  | 套 | 12 |  | 乙供
8 | 低电阻回填料 | 电阻率<1欧·米，不含化学成份 | 吨 | 15 |  | 乙供
1） | 二次地网 | 紫铜排-30×4 | 米 | 1800 | 户外场地电缆沟、二次舱底 | 乙供
2） | 支柱绝缘子 | WX-02,500V绝缘子 | 只 | 1500 |  | 乙供
3） | 绝缘软铜线 | RV-50 | 米 | 1000 |  | 乙供
4） | 绝缘软铜线 | RV-120 | 米 | 150 |  | 乙供
11 | 接地引线 | 热镀锌扁钢-60×8 | 米 | 700 | 电池舱、电气舱接地 | 乙供
12 | 电缆支架接地引线 | 热镀锌圆钢∅20 | 米 | 4000 | 户外场地电缆沟 | 乙供
13 | 接闪带、避雷带引下线 | 热镀锌圆钢∅16 | 米 | 300 |  | 乙供
14 | 交联聚乙烯管 | ∅32 | 米 | 70 |  | 乙供
15 | 断接卡端子箱 |  | 个 | 8 |  | 乙供
16 | 接地干线 | 镀锡扁铜50×4 | 米 | 300 |  | 乙供
17 | 接地引上线 | 热镀锌圆钢∅16 | 米 | 400 |  | 乙供
18 | 接地线 | 热镀锌扁钢-25×4 | 米 | 200 | 金属门窗,护栏,空调外机等接地用 | 乙供
19 | 软导线 | 铜导线BV-0.75-1×4 | 米 | 30 | 金属门窗接地用 | 乙供
20 | 室内接地干线固定金具 |  | 个 | 15 |  | 乙供
21 | 总等电位接地箱 |  | 个 | 1 | 配套端子、支架及端子板 | 乙供
22 | 局部等电位接地箱 |  | 个 | 10 | 配套端子、支架及端子板 | 乙供
23 | 塑料铜芯线 | BV-1×16 | 米 | 200 | 局部等电位联结线 | 乙供
24 | 塑料铜芯线 | BV-0.75-1×4 | 米 | 500 |  | 乙供
25 | 难燃塑料管 | ∅20 | 米 | 150 |  | 乙供

## 备用电源
四） | 站用电
1 | 35kV SC(B)14干式变压器，630kVA | SC(B)14-630/37 37±2×2.5%/0.4kV D,yn11 Ud=6.0% | 台 | 1 | 甲供
铝合金箱体，变压器外壳,温控温显,变压器风机
中性点零序CT：LQJ-0.66,300/1A,10P10 10VA 1只
2 | 10kV SC(B)14干式变压器，630kVA | SC(B)14-630/10.5 10.5±2×2.5%/0.4kV D,yn11 Ud=6.0% | 台 | 1 | 乙供，含报装手续及电缆路径、临时用地协调
铝合金箱体，变压器外壳,温控温显,变压器风机
中性点零序CT：LQJ-0.66,300/1A,10P10 10VA 1只
3 | 220kV变电站380V低压配电屏，ATS型 | 固定柜，配套630kVA站变，8面屏 | 套 | 1 | 甲供

## 站区内水工、消防工程量表
站区内水工、消防工程量表 |  |  |  |  | 以下均为乙供
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注
（一） | 水工部分（站外排水）
1 | 直径1.2米圆形预制雨水检查井 | 个 | 20 | 2.5m3/个
2 | 排水管 | m |  | 分不同直径、材料
2.1 | Φ800双壁波纹管 | m | 420 | 直径、长度、材料
（二） | 水工部分（室外排水）
1 | 集水井 | 个 | 113 | 0.15m3/个
2 | 检查井（Φ1000预制检查井） | 个 | 83 | 2.0m3/个
3 | 化粪池 | m3 | 2.5 | 容积2.5立方米
5 | 排水管 | m |  | 分不同直径、材料
5.1 | Φ200双壁波纹管 | m | 1000 | 直径、长度、材料
5.2 | Φ300双壁波纹管 | m | 1500 | 直径、长度、材料
6 | 排油管 | m | 30 | Φ300双壁波纹管
7 | 排油检查井 | 个 | 2 | Φ1000预制检查井
8 | 污水管 | m |  | 分不同直径、材料
8.1 | Φ200双壁波纹管 | m | 60 | 直径、长度、材料
8.2 | Φ100双壁波纹管 | m | 40 | 直径、长度、材料
9 | 半地埋式污水处理设备 | 套 | 1 | 数量
10 | DN200防倒流抬门 | 个 | 1 | 用于消防废水池
（三） | 水工部分（室内排水）
1 | 排水管 | m |  | 分不同直径、材料
1.1 | Φ100 PVC管 | m | 100 | 直径、长度、材料
1.2 | Φ50 PVC管 | m | 80 | 直径、长度、材料
1.3 | Φ40 PVC管 | m | 100 | 直径、长度、材料
1.4 | Φ25 PVC管 | m | 50 | 直径、长度、材料
2 | 截止阀 | 个 | 17
3 | S型存水弯 | 个 | 12
4 | 侧入雨水斗 | 个 | 10 | DN100钢制型
5 | PVC45度弯头 | 个 | 36 | DN100
6 | PVC90度弯头 | 个 | 18 | DN100
7 | 防沉降井 | 个 | 8 | 500x500
（四） | 水工部分（给水）
1 | 供水管 | m |  | 直径、长度、材料
| Φ100PE管 | m
| Φ50PE管 | m | 100
| Φ32PE管 | m | 100
| Φ25PE管 | m | 350
| 镀锌钢管DN100 | m | 100
| 镀锌钢管DN150 | m | 300
2 | 阀门井 | 个 | 3 | 数量
3 | 给水加压机组 | 组 |  | 数量
4 | 水表井 | 座 | 1 | 按照标准图集05S502-44设置，1个水表井包括水表2个，蝶阀4个，止回阀2个，伸缩接头2个，三通2个，弯头2个。
5 | 真空破坏器 | 个 | 4
（五） | 消防部分（全站消防系统均归入建筑工程）
1 | 火灾监控报警系统 | 套 | 1
2 | 消防水泵系统 | 套 | 1
3 | 超细干粉灭火装置 | 具 | 300 | FZX-ACF4/1.5-DL/BJ，（感温玻璃球选用68℃）
4 | 超细干粉灭火装置 | 具 | 600 | FZB-ACF0.8/1.5-DL/BJ，（感温玻璃球选用68℃）
5 | 气体灭火装置 | 套 | 30 | 每个电池舱1套
6 | 消防移动砂箱 | 个 | 2
7 | 消防小室 | 个 | 2
8 | 高精度分布式感温光纤系统 | 套 | 1 | 最小报警长度0.5m,4通道，壁挂式，含光纤5000m
9 | 手提式灭火器 | 具 | 60 | MF/ABC4，每4具配一个灭火器箱
10 | 防毒面具 | 个 | 60 | HZLX/DC30
注：消防系统依具体情况确定

## 其他检测
其他（检测）费用表
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 说明
1.3 | 小方桩
1.3.1 | 低应变 | 项 | 1 | 不少于总桩数的10%，且不得少于10根。
1.3.2 | 单桩竖向承载力检测 | 项 | 1 | 不得少于总桩数的1%，且不得少于3根。垂直静载试验，加荷最大值(100 )kN
1.3.3 | 褥垫层压实系数 | 项 | 1 | 环刀法/灌砂法。沿挡土墙纵向每20m不应少于1个检测点。
1.3.4 | 复合地基承载力检测 | 项 | 1 | 不少于总桩数的0.5%，且不少于3处。垂直压板静载试验，加荷最大值( 250)KPa
3 | 天然地基检测费
3.1 | 地基均匀性 | 项 | 1 | 标贯/动力触探
3.2 | 承载力检测 | 项 | 1 | 垂直压板静载试验，加荷最大值(300)kN
4 | 人工换填、回填地基地基检测费
4.1 | 地基密实度 | 项 | 1 | 环刀、灌砂法
4.2 | 承载力检测 | 项 | 1 | 标贯/触探/垂直压板静载试验，加荷最大值(300)kN

## 电气一次
序号 | 名 称 | 型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 备 注
一 | 升压站电气一次设备
一) | 主变压器
1 | 220kV双绕组油浸式变压器，240MVA，风冷 | SFZ20-240000/230 230±8×1.25%/37kV Ud=20% YN,d11 e级防污 | 台 | 1 |  | 甲供
220kV套管CT：LRD-220 600-1200/1A ，5P40/5P40/0.5S 20VA/20VA/10VA 3组
主变中性点套管CT：LRD-110 600/1A, 5P20/5P20/5P20 20VA/20VA/20VA 3组
220kV中性点绝缘水平: 110kV
配有载调压开关,额定电流1000A
2 | 220kV侧中性点接地隔离开关，IV级防污 | GW13-126(W)/630A，126kV，630A 热稳定电流31.5kA/3s，动稳定电流80kA | 台 | 1 |  | 甲供
3 | 220kV侧中性点避雷器，IV级防污 | YH1.5W-144/320W，附动作及泄漏电流监测器 | 台 | 1
4 | 间隙CT | LZZW-10Q, 5P20/5P20，200/1A 20/20VA | 只 | 1
5 | 35kV电站型避雷器，IV级防污 | YH5WZ-51/134，附动作及泄漏电流监测器(带在线监测功能) | 只 | 3
6 | 支柱绝缘子 | ZSW-24/16 | 只 | 1
7 | 主变变低材料 | 支柱绝缘子 ZSW-40.5/16 | 只 | 39 |  | 乙供
|  | TMY-125×10，紫铜（每相3片） | 米 | 130
|  | 绝缘护套 适合TMY-125×10铜排 | 米 | 130
|  | 母线伸缩节 MST-125×10 | 片 | 48
|  | 铜排(紫铜) TMY-40×4，配热缩护套 | 米 | 10
|  | 母线固定金具 MWP-404 | 套 | 39
8 | 铜铝过渡设备线夹 | SSYG-300/40 | 套 | 3 | 钎焊 | 乙供
9 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-300/40 | 套 | 1 | 钎焊 | 乙供
10 | 热镀锌钢材 | 各种型号 | 吨 | 0.5 |  | 乙供
二) | 220kV配电装置
1 | 220kV GIS主变进线间隔 | 进线SF6套管BSG：252kV，2500A，50kA(3S) 1组 | 个 | 1 |  | 甲供
带电显示装置VD： 3只
隔离开关DS：252kV，2500A，50kA(3S) 2组
接地开关ES：252kV，50kA(3S) 3组
电流互感器CT1：600-1200/1A 5P40/5P40/5P40/5P40 20VA/20VA/20VA/20VA 1组
断路器CB：252kV，2500A，50kA 1组
电流互感器CT2：1200/1A 5P40/5P40/0.5S/0.2S 20VA/20VA/10VA/5VA 1组
避雷器LA：204/532kV 1组
2 | 220kV GIS电缆出线间隔 | 进线SF6套管BSG：252kV，2500A，50kA(3S) 1组 | 个 | 1 |  | 甲供
带电显示装置VD： 3只
隔离开关DS：252kV，2500A，50kA(3S) 2组
快速接地开关FES：252kV，50kA(3S) 1组
接地开关ES：252kV，50kA(3S) 2组
电流互感器CT1：600-1200/1A 5P40/5P40/5P40/5P40 20VA/20VA/20VA/20VA 1组
断路器CB：252kV，2500A，50kA 1组
电流互感器CT2：1200/1A 5P40/5P40/0.5S/0.2S 20VA/20VA/10VA/5VA 1组
电压互感器VT（A相）：220/√3-0.005H，220/√3:0.1/√3:0.1 0.5/3P 30/30VA 1组
避雷器LA：Y(H)10W-204/532 1组
出线套管CSE：252kV，2500A，50kA(3S) 1组
3 | 220kV GIS PT间隔 | 隔离开关DS: 252kV, 2500A, 50kA(3S) 1组 | 个 | 1 |  | 甲供
接地开关ES: 252kV, 50kA(3S) 1组
快速接地开关FES: 252kV, 50kA(3S) 1组
电压互感器PT: 3台
220/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1kV
0.2/0.5(3P)/3P/3P,50/50/50/50VA
4 | 220kV GIS主母线 | 额定电流2500A，额定热稳定电流50kA（3S） | 米 | 6 |  | 甲供
5 | 铝包钢芯铝绞线 | 2×JL/LB20A-300/40 | 米 | 280 | 按单根计列 | 乙供
6 | 绝缘子串 | 20×（U100BP/146D），防污型，单片爬距450mm | 串 | 6 | 双导线 | 乙供
7 | 耐张线夹 | NY-300/40，配套引流线夹 | 套 | 14 | 含2套试验 | 乙供
8 | 设备线夹 | SSY-300/40 | 套 | 3 |  | 乙供
9 | 软导线间隔棒 | MRJ-5 | 套 | 84 |  | 乙供
10 | 安装槽钢支架 | 综合型号，热镀锌 | 吨 | 0.5 |  | 乙供
三) | 35kV配电装置 | （35kV配电装置舱，厂家供应）含有舱体、舱内环境监控系统、自动通风系统、SF6监测系统、门禁系统、火灾报警系统、暖通空调系统及照明动力系统。
1 | 35kV移开式开关柜，进线开关柜，4000A | KYN-40.5金属铠装移开式手车柜 | 面 | 1 |  | 甲供
40.5kV，4000A，31.5kA
1组断路器手车：40.5kV ，4000A，31.5kA 附弹操机构
3只CT：LZZB7-37 5000/1A，5P20 20VA/5P20 20VA/5P20 20VA/5P20 20VA/0.5S 10VA/0.2S 5VA
引下线规格：3×(TMY-125×10)，带热缩护套
1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-40.5
尺寸：1680×3100×2600（宽×深×高）
2 | 35kV移开式开关柜，母线设备柜，1250A | KYN-40.5金属铠装移开式手车柜 | 面 | 1 |  | 甲供
40.5kV，1250A，31.5kA
1组隔离手车：1250A，31.5kA（4S）
3只熔断器:XRNP-40.5/0.5A
1组避雷器：YH5WZ-51/134
3只PT：JDZX9-37 37/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/3kV,0.2 50VA/0.5(3P) 50VA/3P 50VA
一次消谐器:LXQ(D)II-40.5
引下线规格：TMY-80×8，带热缩护套
1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-40.5
尺寸：1400×2800×2600（宽×深×高）
3 | 35kV移开式开关柜，馈线柜，1250A | KYN-40.5金属铠装移开式手车柜 | 面 | 9 |  | 甲供
40.5kV，1250A，31.5kA
1组断路器手车：40.5kV,1250A，31.5kA 附弹操机构
3只CT:LZZB7-37，600~1000/1A 5P40/5P40/0.5S/0.2S 10VA/10VA/10VA/5VA
1只零序CT：LXB-Ф200 150/1A 10P10 10VA
1组接地刀：JN15-40.5/31.5kA
引下线规格：TMY-80×8，带热缩护套
1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-40.5
尺寸：1400×2800×2600（宽×深×高）
4 | 35kV移开式开关柜，SVG柜，1250A | KYN-40.5金属铠装移开式手车柜 | 面 | 2 |  | 甲供
40.5kV，1250A，31.5kA
SF6断路器：40.5kV,1250A，31.5kA
3只CT:LZZB7-37，600~1000/1A 5P40/5P40/0.5S/0.2S 10VA/10VA/10VA/5VA
1只零序CT：LXB-Ф200 150/1A 10P10 10VA
1组接地刀：JN15-40.5/31.5kA
1组避雷器：YH5WZ-51/134
引下线规格：TMY-80×8，带热缩护套
1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-40.5
尺寸：1400×2800×2600（宽×深×高）
5 | 35kV移开式开关柜，站用电柜，1250A | KYN-40.5金属铠装移开式手车柜 | 面 | 1 |  | 甲供
40.5kV，1250A，31.5kA
1组断路器手车：40.5kV,1250A，31.5kA 附弹操机构
3只CT:LZZB7-37，100~600/1A 5P40/5P40 50/1A 0.5S/0.2S 10VA/10VA/10VA/5VA
1只零序CT：LXB-Ф200 150/1A 10P10 10VA
1组避雷器：YH5WZ-51/134
1组接地刀：JN15-40.5/31.5kA
引下线规格：TMY-80×8，带热缩护套
1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-40.5
尺寸：1400×2800×2600（宽×深×高）
6 | 35kV移开式开关柜，接地变柜，1250A | KYN-40.5金属铠装移开式手车柜 | 面 | 1 |  | 甲供
|  | 40.5kV，1250A，31.5kA |  |  | 配网专业开列
1组断路器手车：40.5kV,1250A，31.5kA 附弹操机构
3只CT:LZZB7-37，100~600/1A 5P40/5P40 50/1A 0.5S/0.2S 10VA/10VA/10VA/5VA
1只零序CT：LXB-Ф200 150/1A 10P10 10VA
1组避雷器：YH5WZ-51/134
1组接地刀：JN15-40.5/31.5kA
引下线规格：TMY-80×8，带热缩护套
1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-40.5
|  | 尺寸：1400×2800×2600（宽×深×高） |  |  | 配网专业开列
7 | 35kV移开式开关柜，封闭母线桥，4000A | 内含3相3×（TMY-125×10） | 米 | 25 |  | 甲供
8 | 35kV移开式开关柜，接地小车，1250A |  | 台 | 1 |  | 甲供
9 | 35kV高压开关柜，活门检查小车 | 大电流柜用 | 台 | 1 |  | 甲供
10 | 35kV高压开关柜，活门检查小车 | 小电流柜用（PT柜除外） | 台 | 1 |  | 甲供
11 | 35kV高压开关柜，活门检查小车 | PT柜用 | 台 | 1 |  | 甲供
12 | 转运导轨 | 大电流柜用 | 台 | 1 |  | 甲供
13 | 转运导轨 | 小电流柜用 | 台 | 2 |  | 甲供
14 | 10kV移开式开关柜，可升降的转运小车 | 小电流柜用 | 台 | 1 | 配网专业开列 | 甲供
15 | 10kV移开式开关柜，站用电进线柜，1250A | KYN-12金属铠装移开式手车柜 | 面 | 1 | 配网专业开列 | 甲供
12kV，1250A，31.5kA
尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
16 | 10kV移开式开关柜，站用电馈线柜，1250A | KYN-12金属铠装移开式手车柜 | 面 | 1 | 配网专业开列 | 甲供
12kV，1250A，31.5kA
尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
17 | 10kV移开式开关柜，计量柜，1250A | KYN-12金属铠装移开式手车柜 | 面 | 1 | 配网专业开列 | 甲供
12kV，1250A，31.5kA
尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
18 | 35kV穿墙套管 | CWWQZ-40.5/4000型，e级防污，改进型 | 只 | 3 | 舱体厂家成套供应 | 甲供
19 | 35kV小电阻接地成套装置 | 内含干式接地变DKSC-420/37、37kV小电阻ZNGR37-200-100， 零序CT： LZZBJ9-10Q,150/1A,10P10/10P10,10VA/10VA | 套 | 1 |  | 甲供
20 | 35kV舱体 | 21.5m×12.5m×5m（长×宽×高） | 座 | 1 |  | 甲供
五) | 动态电容器补偿装置
1 | 35kV动态无功补偿装置 | ±30Mvar | 组 | 2 |  | 甲供
每组包括：
断路器、隔离开关 1组
真空交流接触器KM1 1个
缓冲电阻R 3个
电流传感器TA 6个
输出电抗器L 1个
七） | 照明及检修
1 | 户外主变检修电源箱 | 落地式安装，不锈钢材质，按图订制 | 只 | 1 | 主变厂家供应 | 乙供
2 | 户内检修电源箱 | 嵌墙安装，不锈钢材质，按图订制 | 只 | / | 配电装置舱厂家供应 | 乙供
3 | 户外检修电源箱 | 落地式安装，不锈钢材质，按图订制 | 只 | 5 |  | 乙供
3 | 户外动力电源箱 | 落地式安装，不锈钢材质，按图订制 | 只 | 5 |  | 乙供
4 | 户内动力电源箱 | 嵌墙安装，不锈钢材质，按图订制 | 只 | 3 | 运维楼用 | 乙供
5 | 户内照明电源箱 | 嵌墙安装，不锈钢材质，按图订制 | 只 | 3 | 运维楼用 | 乙供
6 | 应急照明配电箱 | 嵌墙安装，不锈钢材质，按图订制 | 个 | 1 | 运维楼用 | 乙供
7 | 户外照明箱 | 嵌墙安装，不锈钢材质，按图订制 | 只 | 1 |  | 乙供
8 | 运维楼照明动力 |  |  |  |  | 乙供
1) | 双管LED灯 | AC220V，2×20W，LED照明灯具 | 套 | 100 |  | 乙供
2) | LED面板灯 | AC220V，40W，LED照明灯具 | 套 | 60 |  | 乙供
3) | 单管LED灯 | AC220V，1×20W，LED照明灯具 | 套 | 30 |  | 乙供
4) | 节能型壁灯 | AC220V，1×20W，LED照明灯具 | 套 | 45 |  | 乙供
5) | 密封型吸顶圆灯 | AC220V，1×10W，LED照明灯具 | 套 | 40 |  | 乙供
7) | 出入口指示灯 | AC220V 1×4W，LED照明灯具 | 套 | 30 |  | 乙供
8) | 应急灯 | AC220V 2×4W，LED照明灯具 | 套 | 40 |  | 乙供
8) | 疏散指示灯 | AC220V 2×5W，LED照明灯具 | 套 | 100 |  | 乙供
9) | 插座 | 各种型号 | 个 | 400 |  | 乙供
10) | 控制开关 | 各种型号 | 个 | 100 |  | 乙供
11) | 铝合金槽盒(喷涂式) |  | 米 | 900 |  | 乙供
12) | PVC管 | φ25 | 米 | 500 |  | 乙供
13) | 热镀锌钢管 | φ25 | 米 | 2000 |  | 乙供
14) | 聚氯乙烯绝缘电线 | ZR-BVV-450/750V-1×2.5 | 米 | 8000 |  | 乙供
15) | 聚氯乙烯绝缘电线 | ZR-BVV-450/750V-1×4 | 米 | 8000 |  | 乙供
16) | 聚氯乙烯绝缘电线 | ZR-BVV-450/750V-1×6 | 米 | 4000 |  | 乙供
9 | 户外照明 |  |  |  |  | 乙供
1) | 防眩通路灯 | AC220V 250W | 个 | 60 |  | 乙供
2) | 门灯 | AC220V 60W | 个 | 4 |  | 乙供
3) | 路灯支架 |  | 套 | 60 |  | 乙供
4) | 热镀锌钢管 | φ40 | 米 | 1000 | 照明埋管 | 乙供
10 | 夹层照明 |  |  |  |  | 乙供
1) | 防眩通路灯 | AC220V 250W | 个 | 30 |  | 乙供
4) | 热镀锌钢管 | φ40 | 米 | 200 | 照明埋管 | 乙供
八） | 电缆
1 | 35kV三芯电力电缆 | ZC-YJV22-26/35-3×240 | 米 | 80 | SVG用 | 甲供
2 | 35kV三芯电力电缆 | ZC-YJV22-26/35-3×70 | 米 | 75 | 接地变、站用变用 | 甲供
3 | 10kV三芯电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×120 | 项 | 1 | 站变用 | 乙供，按需
4 | 1kV电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-3×240+1×120 | 米 | 50 | 发电车用 | 电缆甲供，终端乙供
5 | 1kV电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-3×120+2×70 | 米 | 150 |  | 电缆甲供，终端乙供
6 | 1kV电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-3×35+2×16 | 米 | 4860 |  | 电缆甲供，终端乙供
7 | 1kV阻燃电力电缆 | ZC-VV22-0.6/1-5×16 | 米 | 710 |  | 电缆甲供，终端乙供
8 | 1kV阻燃电力电缆 | ZC-VV22-0.6/1-5×4 | 米 | 395 |  | 电缆甲供，终端乙供
9 | 1kV阻燃电力电缆 | ZC-VV22-0.6/1-3×10 | 米 | 2360 | 含储能系统用 | 电缆甲供，终端乙供
10 | 1kV阻燃电力电缆 | ZC-VV22-0.6/1-3×6 | 米 | 3000 |  | 电缆甲供，终端乙供
11 | 1kV阻燃电力电缆 | ZC-VV22-0.6/1-3×4 | 米 | 3690 |  | 电缆甲供，终端乙供
12 | 1kV耐火电力电缆 | BBTRZ-YJV22-0.6/1-3×70+2×35 | 米 | 410 |  | 电缆甲供，终端乙供
13 | 1kV耐火电力电缆 | NH-VV22-0.6/1-5×16 | 米 | 450 |  | 电缆甲供，终端乙供
14 | 1kV耐火电力电缆 | NH-VV22-0.6/1-3×10 | 米 | 380 |  | 电缆甲供，终端乙供
15 | 35kV全冷缩户内电缆终端 | 配ZC-YJV22-26/35kV-3×240 | 套 | 2 |  | 乙供：以电缆附件技术协议为准，由电缆附件厂家安装
16 | 35kV全冷缩户外电缆终端 | 配ZC-YJV22-26/35kV-3×240 | 套 | 2 |  | 乙供：以电缆附件技术协议为准，由电缆附件厂家安装
17 | 35kV全冷缩户内电缆终端 | 配ZC-YJV22-26/35kV-3×70 | 套 | 4 |  | 乙供：以电缆附件技术协议为准，由电缆附件厂家安装
18 | 10kV全冷缩户内电缆终端 | 配ZC-YJV22-8.7/15-3×120 | 套 | 4 |  | 乙供：以电缆附件技术协议为准，由电缆附件厂家安装
九） | 电缆支架及防火材料
1 | 立柱 | PLQ-Z2-80 | 件 | 4752 | 角钢材质 | 乙供
2 | 托臂 | PLQ-B2-35 | 件 | 14256 | 角钢材质 | 乙供
3 | 托臂 | ∠50×5热镀锌角钢，L=600 | 件 | 300 |  | 乙供
4 | 热镀锌槽钢 |  | 吨 | 1.5 | 舱体夹层支架用 | 乙供
5 | 热镀锌圆钢 | Φ20 | 米 | 8000 | 电缆沟接地 | 乙供
6 | 防火槽盒 | -200×100 | 米 | 5000 |  | 乙供
7 | 防火套管 | φ50 | 米 | 500 |  | 乙供
8 | 镀锌钢管 | Φ150 | 米 | 300 |  | 乙供
9 | 镀锌钢管 | Φ50 | 米 | 500 |  | 乙供
10 | 防火封堵材料 |  | 批 | 1 |  | 乙供
1） | 有机堵料 | Db—1及类似产品 | 千克 | 19000 |  | 乙供
2） | 无机堵料 |  | 千克 | 1300 |  | 乙供
3） | 防火包 | DBF—720(360×180×32)及类似产品 | 包 | 1000 |  | 乙供
4） | 防火板 | 12mm复合板 | 米2 | 100 |  | 乙供
5） | 防火涂料 | G60—3及类似产品 | 千克 | 3000 |  | 乙供
6） | 耐水防火砖 |  | 块 | 53350 |  | 乙供
7） | 热镀锌角钢 | ∠50×5 | 米 | 50 |  | 乙供
8） | 铝合金包边 |  | 米 | 30 |  | 乙供
9） | 水泥砂浆 |  | 米³ | 50 |  | 乙供
10） | 细沙 |  | 米³ | 200 |  | 乙供
11） | 毒死蜱 | 浓度48% | 毫升 | 30000 |  | 乙供
12） | 拉爆螺栓 | M10 | 套 | 600 |  | 乙供
13） | 高分子封堵材料 |  | 千克 | 500 |  | 乙供
二 | 储能区域设备（LFP）
1 | 5MWh电池舱(液冷) |  | 座 | 80 |  | 甲供
2 | 5MW电气舱 |  | 座 | 40 |  | 甲供
3 | 35kV三芯电力电缆 | ZC-YJV22-26/35kV-3×240 | 米 | 1551 |  | 甲供
4 | 35kV三芯电力电缆 | ZC-YJV22-26/35kV-3×95 | 米 | 1034 |  | 甲供
5 | 35kV冷缩电缆头 | 配ZC-YJV22-26/35-3×95电力电缆 | 个 | 32 |  | 乙供：以电缆附件技术协议为准，由电缆附件厂家安装
6 | 35kV冷缩电缆头 | 配ZC-YJV22-26/35-3×240电力电缆 | 个 | 48 |  | 乙供：以电缆附件技术协议为准，由电缆附件厂家安装
7 | 1kV阻燃电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-3×70+2×35 | 米 | 700 |  | 电缆甲供，终端乙供
8 | 直流电缆 | ZC-YJV62-1.8/3-1×240 | 米 | 39360 |  | 电缆甲供，终端乙供

## 电气二次
序号 | 名 称 | 型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 备 注 | 厂家
一、储能电站 |  | 二次参数CT:1A，PT:100V，DC:220V，AC:～220V； 二次屏柜尺寸：2260×800×600mm，颜色：RAL7035。 |  |  |  |  | 以下设备材料均为甲供
(一) | 安全可控自动化系统 | 采用61850规约 | 套 | 1 |  | 北京四方继保工程技术有限公司
1 | 监控系统工作站 | 主机:CPU双核, 内存≥32G, 硬盘≥500G, 1台 22英寸液晶显示器，1台 | 套 | 2 | 布置在运维楼通信室
2 | AVC工作站 | 主机:CPU双核, 内存≥32G, 硬盘≥500G, 1台 22英寸液晶显示器，1台 | 套 | 2 | 布置在运维楼通信室
3 | AVC服务器屏 | AVC服务器主机:CPU双核, 内存≥32G, 硬盘≥500G，2台 服务器KVM，1套 22寸液晶显示器，1台 | 面 | 1
4 | 监控SCADA服务器屏 | 服务器主机:CPU双核, 内存≥32G, 硬盘≥500G，2台 服务器KVM，1套 22寸液晶显示器，1台 | 面 | 1
5 | 独立五防主机 | 主机:CPU双核, 内存≥32G, 硬盘≥500G，1台 22寸液晶显示器，1台 五防电脑编码器(含电脑钥匙),2只 锁具,300把 通用解锁工具,2把 具备五防检修隔离、智能解锁功能 | 套 | 1 | 含软件,具备五防检修隔离、智能解锁功能
6 | 调度发令工作站 | 主机:CPU双核, 内存≥32G, 硬盘≥500G，1台 22寸液晶显示器，1台 | 套 | 1 | 布置在运维楼通信室
7 | 值长工作站 | 主机:CPU双核, 内存≥32G, 硬盘≥500G，1台 22寸液晶显示器，1台 | 套 | 1 | 布置在运维楼通信室
8 | 中调“两个细则”考核终端 | 主机:CPU双核, 内存≥32G, 硬盘≥500G，1台 22寸液晶显示器，1台 | 套 | 1 | 布置在运维楼通信室
9 | OMS工作站 | 主机:CPU双核, 内存≥32G, 硬盘≥500G，1台 22寸液晶显示器，1台 | 套 | 1 | 布置在运维楼通信室
10 | 发电计划曲线系统屏 | 发电计划曲线服务器，2套 发电计划曲线交换机，2台 服务器显示器，1套 服务器KVM，1进4出，1套 发电计划曲线工作站，1套 | 面 | 1
11 | 安全可控智能远动机及规约转换屏 | 智能远动机，2台； 规约转换装置，2台 E1协议转换器，2台 | 面 | 1 | 组一面屏，远动信息上送地调+中调
12 | 网络激光打印机 | A3/A4 | 台 | 1
13 | 音响报警装置 |  | 套 | 1
14 | 二次通信设备舱交换机屏 | A网网络交换机24电口2光口，3台； B网网络交换机24电口2光口，3台； | 面 | 1
15 | 高压室交换机屏 | A网网络交换机24电口2光口，1台； B网网络交换机24电口2光口，1台； C1网网络交换机24电口2光口，1台； | 面 | 1
16 | 运维楼中控室交换机屏 | A网网络交换机24电口2光口，1台； B网网络交换机24电口2光口，1台； | 面 | 1
17 | 主变测控屏 | 主变高压侧测控装置, 1台 主变低压侧测控装置, 1台 主变本体测控装置, 1台 | 面 | 1
18 | 公用测控屏 | 公用测控装置, 4台 | 面 | 1
19 | 220kV线路及母线测控屏 | 220kV线路测控装置，1台； 220kV母线测控装置, 1台 | 面 | 1
20 | 35kV母线及公用测控屏 | 35kV母线测控装置，1台； 公用测控装置, 2台 | 面 | 1
21 | PT接口屏 |  | 面 | 1
22 | 35kV线路保护测控装置 | 微机时限电流速动、过流及零序保护、三相一次重合闸，按周减载 | 台 | 9 | 装于开关柜
23 | 35kV SVG保护测控装置 | 微机时限电流速动、过流、过压、欠压保护 | 台 | 2
24 | 35kV站用变保护测控装置 | 微机时限电流速动、过流及零序保护 | 台 | 1
25 | 35kV接地变保护测控装置 | 微机时限电流速动、过流及零序保护 | 台 | 1
26 | 10kV线路保护测控装置 | 微机时限电流速动、过流及零序保护、三相一次重合闸，按周减载 | 台 | 1
27 | 10kV站用变保护测控装置 | 微机时限电流速动、过流及零序保护 | 台 | 1
28 | 屏蔽双绞线 |  | 千米 | 1 | 计量用，按实际需求提供
29 | 超五类屏蔽以太网线 |  | 千米 | 5 | 监控系统网络，按实际需求提供
30 | 4芯铠装非金属加强芯阻燃光缆 | 单模、多模 | 千米 | 1 | 估列，按实际需求提供
31 | 光电转换装置 | 一光口一电口，可接发单模光纤 | 个 | 10 |  | 乙供
32 | 插排 |  | 个 | 12 | 用于主控台工作站电源 | 乙供
(三) | 安全可控二次安全防护设备 |  |  |  |  | 上海茂义信息科技有限公司
1 | 地调、中调二次安防屏1 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置，2台 安全可控变电站二次安防硬件防火墙，1台 安全可控变电站二次安防交换机，2台 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置，1台 运维堡垒机，1台 | 面 | 1 | 用于接入电网地调+中调
2 | 地调、中调二次安防屏2 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置，2台 安全可控变电站二次安防硬件防火墙，1台 安全可控变电站二次安防交换机，2台 入侵检测IDS，1台 防病毒网关，1台 日志审计，1台 | 面 | 1
3 | 地调、中调二次安防屏3 | Ⅲ区安全可控变电站二次安防硬件防火墙，1台 Ⅲ区安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置，1台 Ⅲ区安全可控变电站二次安防交换机，1台 | 面 | 1
(三) | EMS系统 |  | 套 | 1 | 储能系统配套提供，具体配置以厂家实际为准，确保满足国家标准、招标规范书要求 | 烟台开发区德联软件有限责任公司
(四) | 安全可控同步时钟对时系统 |  |  |  |  | 北京四方继保工程技术有限公司
1 | 对时系统主机屏 | 主时钟装置，2台； 从时钟装置，2台； 光纤配线架，1台 | 面 | 1
2 | 对时系统扩展装置屏 | 从时钟装置，2台； 光纤配线架，1台 | 面 | 1 | 布置在高压室
3 | 对时线缆 |  | 千米 | 1
4 | 对时光缆 | 单模、4芯 | 千米 | 0.2
(五) | UPS电源屏 | UPS主机，DC220/AC220,4×15kVA | 套 | 1 |  | 河北久维电子科技有限公司
(六) | 直流系统 | 电压：DC220V,AC380V 接线形式：单母刀闸分段，双充双蓄 高频开关电源充电模块：5+1配置，每个模块20A 配监控模块，绝缘监测仪和电池巡检仪 配置与变电站自动化系统的通讯接口 | 套 | 1 | 共4面屏,其中 充电屏2面 馈线屏2面
(七) | 蓄电池
1 | #1蓄电池组 | 阀控式密封铅酸免维护蓄电池,220V，500Ah, 贫液式,单体电压2V,共105只；蓄电池架1套 | 组 | 1 | #1、#2蓄电池不同厂家 | 江苏理士电池有限公司
2 | #2蓄电池组 | 阀控式密封铅酸免维护蓄电池,220V，500Ah, 贫液式,单体电压2V,共105只；蓄电池架1套 | 组 | 1 | #1、#2蓄电池不同厂家 | 山东圣阳电源股份有限公司
(八) | 继电保护和安全自动装置
1 | 220kV安全可母差及失灵保护A屏 | 微机母差及失灵保护，1台； 打印机，1台 | 面 | 1 | A、B屏不同厂家 | 北京四方继保工程技术有限公司
2 | 220kV安全可母差及失灵保护B屏 | 微机母差及失灵保护，1台； 打印机，1台 | 面 | 1 | A、B屏不同厂家 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
3 | 220kV安全可控线路主一保护屏 | 微机光纤分相电流保护，1台； 分相操作箱，1台； 打印机，1台 | 面 | 1 | 用于叶塘~储能站线路，设备厂家及型号需与叶塘站侧一致。通道采用一路专用+一路光接口复用2M光纤通道 | 北京四方继保工程技术有限公司
4 | 220kV安全可控线路主二保护屏 | 安全可控微机光纤分相电流保护，1台； 打印机，1台 | 面 | 1 | 用于叶塘~储能站线路，设备厂家及型号需与叶塘站侧一致。通道采用两路光接口复用2M光纤通道 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
5 | 安全可控主变保护屏A | 主保护及后备保护，1台； 打印机，1台 | 面 | 1 | A、B屏不同厂家 | 北京四方继保工程技术有限公司
6 | 安全可控主变保护屏B | 主保护及后备保护，1台 低压侧操作箱，1台 打印机，1台 | 面 | 1 | A、B屏不同厂家 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
7 | 安全可控主变保护屏C | 非电量保护，1台 高压侧操作箱，1台 打印机，1台 | 面 | 1 |  | 北京四方继保工程技术有限公司
8 | 安全可控智能故障录波系统 |  | 套 | 1 |  | 北京四方继保工程技术有限公司
1） | 智能故障录波管理单元屏 | 智能录波管理单元，2台； C1网络交换机，2台； C2网络交换机，1台； 打印机，1台 | 面 | 1
2） | 故障录波采集屏 | 智能录波器采集单元模拟录波采集装置，1台； 智能录波器采集单元开关量采集装置，1台； 智能录波器采集单元传感器，2台； 打印机，1台 | 面 | 1
9 | 安全可控防孤岛保护屏 | 防孤岛保护装置，1台； 打印机，1台 | 面 | 1
10 | 安全可控35kV母线保护屏 | 35kV母线差动保护,共24单元，1台； 打印机，1台 | 面 | 1
11 | 安全可控安全稳定控制系统
1） | 储能执行站A套 | 安全稳定控制主机，1台； 安全稳定控制从机，2台； 打印机，1台 | 面 | 1
2） | 储能执行站B套 | 安全稳定控制主机，1台； 安全稳定控制从机，2台； 打印机，1台 | 面 | 1
3） | 稳控接口控制终端屏 | 接口控制终端，1台 通信接口装置，2台 | 面 | 1
(九) | 计量装置
1 | 电能表屏 | 9个电能表安装位置，9个试验接线盒 | 面 | 1 |  | 北京四方继保工程技术有限公司
2 | 220kV侧电能表 | 三相四线双向全电子式多功能电能表，带双RS-485通信口， 3x57.7V，0.3(1.2)A，有功0.2S级，无功2级。 | 块 | 1 | 进口表
3 | 主变220kV侧电能表 | 三相四线双向全电子式多功能电能表，带双RS-485通信口， 3x57.7V，0.3(1.2)A，有功0.5S级，无功2级。 | 块 | 1
4 | 主变35kV侧电能表 | 三相四线双向全电子式多功能电能表，带双RS-485通信口， 3x57.7V，0.3(1.2)A，有功0.5S级，无功2级。 | 块 | 1
5 | 站用变电能表 | 三相四线双向全电子式多功能电能表，带双RS-485通信口， 3x220V，0.3(1.2)A，有功0.5S级，无功2级。 | 块 | 2 | 低压380V侧计量，装于电能表屏
6 | 35kV线路电能表 | 三相四线双向全电子式多功能电能表，带双RS-485通信口， 3x57.7V，0.3(1.2)A，有功0.5S级，无功2级。 | 块 | 9 | 装于开关柜
7 | 35V SVG电能表 | 三相四线双向全电子式多功能电能表，带双RS-485通信口， 3x57.7V，0.3(1.2)A，有功0.5S级，无功2级。 | 块 | 2 | 装于开关柜
8 | 电能采集及电能质量监测屏 | 电能采集装置，机架式，2台； 电能质量监测装置，1台，采集变高侧； | 面 | 1 |  | 屏柜由北京四方继保工程技术有限公司提供
(十) | 安全可控同步向量系统 |  |  |  |  | 北京四方继保工程技术有限公司
1 | 安全可控宽频测量屏1 | 宽频数据集中器，2台； 宽频测量单元，2台； 交换机，1台 | 面 | 1 |  |  | 220线路1路 | 220母线电压1路，35kV母线电压1路 | 总共54路，需7台装置
(十一) | 其他二次设备
1 | 二次交流及试验电源屏 |  | 面 | 1 |  | 河北久维电子科技有限公司
2 | 主变就地端子箱 |  | 个 | 1 |  | 乙供
3 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-22综合 | 千米 | 40 | 估列，按实际需求提供 | 乙供
4 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2-22综合 | 千米 | 4 | 估列，按实际需求提供 | 乙供
5 | 二次电力电缆 | NHA-VV22-综合 | 千米 | 3 | 估列，按实际需求提供 | 乙供
6 | 4芯铠装光缆 | 单模、1310nm、4芯 | 千米 | 25 | EMS数据、控制环网，按实际需求提供
7 | 超五类屏蔽室外专用网线 |  | 千米 | 12 | BMS与EMS通讯网线，按实际需求提供
8 | 通讯线 | ZR-RVVSP-2*2*1.0 | 千米 | 6.5 | PCS与BMS的CAN通讯线，按实际需求提供
9 | 线缆 | ZR-RVV 2*1.0mm2 | 千米 | 6.5 | PCS与BMS的保护干接点线，按实际需求提供
10 | 阻燃PVC槽盒 | 宽200mm×高150mm | 千米 | 5 | 用于光缆、网线、屏蔽双绞线，按实际需求提供 | 乙供
11 | PE管 | Φ25mm | 千米 | 5 | 用于光缆、网线、屏蔽双绞线穿管，按实际需求提供 | 乙供
12 | 安健环 | 含屏柜标识牌、运行标识牌、电缆标识牌等 | 套 | 1 |  | 乙供
13 | 地调二次系统扩容 | 能量管理系统、保信分站画面修改、数据库修改、数据通信测试 | 项 | 1
14 | 中调二次系统扩容 | 能量管理系统、保信主站画面修改、数据库修改、数据通信测试 | 项 | 1
15 | 省计量主站扩容 |  | 项 | 1
16 | 安自主站扩容 |  | 项 | 1
17 | 等保测评及安全防护评估 |  | 项 | 1
18 | 二次舱监控台 |  | 套 | 1
19 | 光缆熔接 |  | 站 | 1 | 详见电缆清册，乙供

## 视频
兴宁市工业园200MW/400MWh新型共享电站项目视频及环境监控系统设备材料清册 | [5 empty] | 以下均为甲供
序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注
储能站
一 | 视频及环境监控系统 |  | 套 | 1
一） | 主要设备材料
1 | 能源智慧物联综合业务平台 | 集成视频、门禁、动力环境、报警、人员布控、AR云景等业务系统，配套平台运维中心；平台需开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求。 | 套 | 1
2 | 硬盘录像机 | 1）负责站端设备的通信、控制； 2）具备200 路视频的接入与转发能力； 3）应采用满足网络安全要求的Linux 操作系统，中文界面，支持单鼠标操作； 4）每个通道均应支持QCIF、CIF、4CIF/D1、720P、1080P 等各种分辨率编码方式，且最高帧率不小于25 帧/秒。5）能以定时、报警启动、用户手动等多种方式启动录像功能，可对所有摄像机的视频进行长时间循环录像； 6）可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP、南网PG 网络协议协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机，支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP； 7）单机可支持扩容≥16 盘位，≥4 个千兆以太网口； 8）控制单元配置多核处理器,具有16GB 内存,并可扩展到32GB； | 套 | 2
3 | 硬盘 | 容量≥ 6TB，转速≥ 7200转，缓存≥ 256MB | 块 | 16 | 满足一个月存储
4 | 机房采集物联网主机 | 环境采集单元，应具备不少于16路 4~20mA 的标准电流环信号的接入能力，不少于 8 路 RS-485/232 接口 | 台 | 2 | 环境采集
5 | 视频消防联动设备 | 满足本期消防系统与视频及环境监控系统实现消防联动功能，含设备及配套线缆 | 套 | 1
6 | 工作站（含显示器） | 四核处理器,处理器字长≥64位，CPU需Core i5及以上或者同等性能，内存≥16GB，硬盘存储器≥250GB，显卡Intel(R) UHD Graphics 630及以上，显存≥512M（2个100M及以上以太网络接口，含操作系统（Linux、win7及以上）、后台软件），23寸及以上液晶显示器（分辨率建议使用1920×1080）。 | 套 | 2
7 | 全景凝视摄像机 | 具备光口、网口、RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗：≤30W；信噪比：≥55db；防护等级：IP66；变焦自动转换；具有背光补偿功能；可自动/手动聚焦；内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩，内置自动恒温装置；能承受冲力为8kg的高压水冲洗；红外灯照射距离：≥60m；像素200W及以上；含安装支架、电源适配器 | 套 | 3
8 | 网络高清高速球机 | 可预设预置位：≥128个；具备光口、网口、RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗：≤30W；信噪比：≥55db；防护等级：IP66内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩，内置自动恒温装置；能承受冲力为8kg的高压水冲洗；红外灯照射距离：≥200m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调；像素200W及以上；含安装支架、电源适配器 | 套 | 15
9 | 红外网络高清固定摄像机 | 具备光口、网口、RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗：≤20W；信噪比：≥50db；防护等级：IP66；具有背光补偿功能；内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩，内置自动恒温装置；红外灯照射距离：≥60m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调节；像素200W及以上；含安装支架、电源适配器 | 套 | 10
10 | 防爆摄像机（枪机） | 接口：网络：≥1个网络100M；电口：具备音频输入/输出口；防护等级：≥IP68；具备防爆合格证：ExdllCT6Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃;防爆CCC证书：CCC;其他：标配电源、防爆支架、防爆万向节、防爆绕线管 | 套 | 4
11 | 电源避雷器 | 额定电压Un：230VAC，最大持续运行工作电压Uc：385VAC，最大放电电流Imax（8/20μs）：20kA，标称放电电流In（8/20μs）：10kA，电压保护水平Up：≤1.5kV，响应时间：≤25ns，工作温度：-40℃～+80℃，DIN导轨式安装，带NPE模块保护功能 | 个 | 32
12 | 视频信号避雷器 | 对视频网络信号实施浪涌保护,最大放电电流(8/20μs)：24kA（网络信号）、10kA（摄像机电源），速率(bps)：100M，以太网8线带保护，DIN导轨式安装。 | 个 | 13
13 | 数据信号避雷器 | 最大冲击电流（10/350μs）（D1类）2.5kA，电压保护水平≤60V，额定工作电压6V，最大持续电压：8V，保护线数：1对线，接口型式：485接线柱 | 个 | 26
14 | 配电箱 | 304 不锈钢材质，具备接地、防水、防雷功能，配置2P空开、进线电源防雷模块、接线端子排、4芯/8芯光纤熔接盒 | 套 | 22
15 | 温湿度传感器 | （1）温度测量范围： -20 ℃～+100 ℃；（2）温度测量精度： 0.5 ℃；（3）响应时间： ≤ 2s；（4）数据传输距离： ≥800m；（5）环境温度： -20 ℃～ +70℃；（6）环境湿度： 10% ～95%RH；（7）输出方式： 4 mA ~20mA。8）湿度测量范围： 0%～100%RH；（9）湿度测量精度： ±1%RH（25℃）；（10）湿度测量范围0%～100%RH；湿度测量精度±1%RH （ 25℃）响应时间≤2s；数据传输距离 M ≥ 800m环境温度-20 ℃～ +70 ℃环境湿度10% ～ 95%RH输出方式4 mA ~20mA | 个 | 7
16 | 风速传感器 | （1）测量范围： 0 m/s ～100m/s；（2）测量精度： ≤ ±0.5% 测量值；（3）响应时间： ≤1s；（4）环境温度： -20° ～ +70°；（5）环境湿度： 10% ～95%RH；（6）输出方式： 4 mA ~20mA；（7）传输距离： ≥ 800m。 | 个 | 1
17 | 水浸传感器 | （1）灵敏度： 3 mm±1mm；（2）响应时间： ≤ 1S；（3）误报率： ≤ 0.01%；（4）输出方式： 常闭 / 常开型无源输出。 | 个 | 14
18 | 双门门禁控制器 |  | 台 | 15
19 | 门禁（感应式读卡器） | 自适应韦根26/34读卡器，支持人脸、密码和刷卡等 | 个 | 15
20 | 门禁（电磁锁） | 工作电压：DC12V；安全类型：通电上锁、断电开锁；配件：含门锁支架； | 把 | 19
21 | 门禁（开门按钮） | NO/COM接点 | 个 | 15
22 | 门禁（爆破按钮） | NO/COM接点 | 个 | 15
23 | 门禁（门禁卡） | IC/ID卡 | 张 | 20
24 | 闭门器 |  | 个 | 19
25 | 报警主机 | 支持本地16路有线防区，支持接入常开或常闭型探测器；支持本地4路报警输出，支持报警联动； 配套有报警键盘：LCD屏幕，报警对应防区号显示，报警布撤防，支持通讯状态查询；配套有电话报警模块：用于与110接警机对接；配套有报警主机遥控器：用于远程对防区布撤防；配套有4G无线报警模块：用于报警联动电话、短信、TTS(语音提示)； | 台 | 1
26 | 声光报警装置 | 光闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）；电压：DC12V，峰值电流：<300mA； | 个 | 4
27 | 蓄电池 | 12V，7AH，市电断电给报警主机供电； | 台 | 1
28 | 电池箱 | 配套蓄电池使用 | 个 | 1
29 | 红外对射（100米红外对射发生器） | 100米红外对射探测器 | 对 | 5 | 含备用2对
30 | 红外对射（200米红外对射发生器） | 200米红外对射探测器 | 对 | 3
31 | 红外对射（L型红外对射探测器支架） | 不锈钢材质；配套红外对射探测器使用； | 支 | 16
32 | 柜体 | 前后开门结构尺寸为2260mm*800mm*600mm，屏柜颜色：RAL7035，含视频及环境监控系统所需的接电端子等 | 面 | 2
33 | DC12V开关电源 | 电压AC220转DC12V,电流30A | 个 | 2
34 | DC24V开关电源 | 电压AC220转DC24V,电流15A | 个 | 1
35 | 三层网络交换机 | （1）工业级1000M或更高速率自适应交换机 （2）端口描述 ≥48个10/100/1000Base-T端口，≥4个100/1000Base-X千兆Combo口，按需满配光模块。 （3）机架式安装 | 台 | 1
36 | 三层网络交换机 | （1）工业级1000M或更高速率自适应交换机 （2）端口描述 ≥24个10/100/1000Base-T端口，≥8个100/1000Base-X千兆Combo口，按需满配光模块。 （3）机架式安装 | 台 | 1
37 | 二层光口网络交换机 | （1）工业级100M或更高速率自适应交换机， （2）≥2个1000M上联端口，光/电可选千兆Combo口，≥16个100M光纤下联端口，均按需满配光模块； （3）背板交换容量为≥8G； （4）机架式安装 | 台 | 2
二） | 辅材
1 | 电源电缆 | 阻燃铠装电源线：线缆芯数量3根，线径1.5平方 | 米 | 6500
2 | 控制电缆 | 线缆芯数量4根，线径1.0平方 | 米 | 5700
3 | 门禁专用控制电缆 | 线缆芯数量6根，线径0.75平方 | 米 | 600
4 | 网线 | 超五类及以上屏蔽双绞线 | 米 | 1500
5 | 4芯光纤 | 4芯单模室外铠装防鼠咬光缆 | 米 | 5500
6 | 尾纤(单模单纤跳线FC-FC) | 单模单纤跳线，5米 | 根 | 22 |  | 乙供
7 | 尾纤(单模单纤跳线FC-LC) | 单模单纤跳线，5米 | 根 | 22 |  | 乙供
8 | 尾纤(单模单纤跳线FC-FC) | 单模单纤跳线，20米 | 根 | 5 |  | 乙供
9 | 尾纤(单模单纤跳线FC-LC) | 单模单纤跳线，20米 | 根 | 5 |  | 乙供
10 | 光纤收发器 | 光电转换 | 对 | 14 |  | 乙供
11 | 墙装立杆支架 | φ50mm不锈钢管，长约2m | 根 | 15 | 围墙、楼顶用，高度视现场情况允许微调 | 乙供
12 | ODF配线架 | 48芯，含尾纤 | 个 | 1
13 | PVC管 | 各种直径规格、直通、三通、弯头、卡码等 | 米 | 5000 |  | 乙供
14 | 镀锌钢管 | 各种直径规格、直通、三通、弯头、卡码等 | 米 | 2000 |  | 乙供
15 | 波纹软管 |  | 米 | 300 |  | 乙供
16 | 空开 | 40A，2P | 个 | 2 |  | 乙供
17 | 空开 | 10A，2P | 个 | 10 |  | 乙供
18 | 空开 | 6A，2P | 个 | 4 |  | 乙供
19 | 空开 | 3A，1P | 个 | 60 |  | 乙供
20 | 接地线 | 50mm2 | 米 | 200 |  | 乙供
21 | 接地扁钢 | 50*5mm，用于不锈钢配电箱的接地 | 米 | 200 |  | 乙供
22 | 有机堵料 |  | kg | 50 |  | 乙供
23 | 无机堵料 |  | kg | 50 |  | 乙供
24 | 高分子堵料 |  | kg | 5 |  | 乙供
25 | 视频消防联动调试 |  | 项 | 1
二 | LED大屏幕系统 | 含设备、安装材料及配套线材 | 套 | 1 |  | 乙供
Note on B30: 注: 当红外对射探测器数量多于16路，需配置“地址模块”

## 保险手续试验检测测试
手续、试验及其他费用
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注
1.1 | 工程专项验收手续费 | 项 | 1 | 含：可再生能源质监、防雷接地检测验收、消防设计审查及消防验收、档案验收、政府部门的竣工验收备案等 | 标段1
1.2 | 工程专项验收手续费 | 项 | 1 | 含：档案验收、政府部门的竣工验收备案等 | 标段2
2.1 | 现场交接试验及调试 | 项 | 1 | 涉网试验（并网性能试验）除外的所有现场试验及调试 | 标段2
2.2 | 土建结构接地工程各类检验、试验、送检事项 | 项 | 1 | 包含桩基、天然地基、人工地基（换填或回填地基）的检测 | 标段1
3.1 | 安监、环监等相关部门协调费；配合并网验收协调费；各类民事协调费 | 项 | 1 |  | 标段1
3.2 | 安监、环监等相关部门协调费；配合并网验收协调费；各类民事协调费 | 项 | 1 |  | 标段2
4.1 | 工程保险及保函费 | 项 | 1 |  | 标段1
4.2 | 工程保险及保函费 | 项 | 1 |  | 标段2
5 | 开工仪式、形象工程 | 项 | 1 |  | 标段1
6 | 市政管网接口费 | 项 | 1 |  | 标段1
7.1 | 临时设施、建筑、施工现场封闭围挡、标识标牌等安全文明施工费 | 项 | 1 | 此费用已在汇总表列出 | 标段1
7.2 | 临时设施、建筑、施工现场封闭围挡、标识标牌等安全文明施工费 | 项 | 1 | 此费用已在汇总表列出 | 标段2

## 生产工器具
附表一生产准备配置清单 | [5 empty] | 本项内容为标段2提供
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌/产地
一、生产工器具配备表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 红外测温仪 | FLUKE62 | 个 | 1
2 | 相序表 | FLUKE9040 | 个 | 1
3 | 光纤测试仪 | 爱博翔PK_56B | 台 | 1
4 | 电热风枪 | 630DCE | 个 | 1
5 | 线号机 | TP20手持式（带6mmPVC套管200米） | 台 | 1
6 | 自动回收电缆盘 | YL-16ZG3 （60米） 2X2.5 | 个 | 1
7 | 自动回收电缆盘 | YL-16ZG4 （45米） 3X2.5+1 | 个 | 1
8 | 轮车350工业插座电缆盘 | YL-32CGB4 （50米） 3X4+1 | 个 | 1
9 | 工业用吸尘器 | GXT-35 | 台 | 1
10 | 48件套筒扳手 | 1/4` 4-13mm | 套 | 1
11 | 26件套筒扳手 | 1/2` 8-32mm | 套 | 1
12 | 组合开口扳手 | 10-32mm | 套 | 2
13 | 组合内六角扳手 | 公制 | 套 | 2
14 | 组合内六角扳手 | 英制 | 套 | 2
15 | 切割钳 | NWS 047-370 | 把 | 2
16 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 3
17 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 3
18 | 剥线钳 | 1-3.2 | 把 | 2
19 | 弹簧挡圈钳 | 内弯9寸 | 把 | 2
20 | 弹簧挡圈钳 | 外弯9寸 | 把 | 2
21 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 5
22 | 斜口钳 | 8寸 | 把 | 5
23 | 压线钳 | 0.25-10 | 把 | 2
24 | 压线钳 | EP-510C 70-400 | 把 | 1
25 | 手动液压（油压）压接钳 | 钳口尺寸：16-150mm2标准配套压接摸具 | 套 | 1
26 | 断线钳 | 齿轮式 150mm2 钢芯铝绞线 | 把 | 2
27 | 线缆剪 | XLJ-120A | 把 | 1
28 | 电缆专用钳 | SN-03H 0.04-0.178 | 把 | 3
29 | 三用网络钳 | 8寸／200mm | 把 | 3
30 | 凤凰端子改锥 | 电工接线一字3*75MM | 把 | 5
31 | 橡皮锤 | 45mm | 把 | 1
32 | 组合套筒扳手 | 1/4",37件工具,D 20 KMU-20 | 台 | 1
33 | 8件长L型中孔花型扳手 | 8PCS |  | 2
34 | 螺丝取出器 | 6-24mm | 个 | 2
35 | 组合锉刀 | 91-250mm | 把 | 2
36 | 平锉刀 | 10寸 | 把 | 1
37 | 半圆锉刀 | 10寸 | 把 | 1
38 | 圆锉刀 | 10寸 | 把 | 1
39 | 什锦锉 | 4X160mm | 套 | 1
40 | 组合钻头 | 13mm及以下各标准尺寸，配电钻使用，钻铁用 | 套 | 3
41 | 世达28件基本维修组套 |  | 套 | 5
42 | 扎带枪 | 最大扎带宽度4.8mm，张力设置：6-8，标准型号扎带，带自锁 | 把 | 1
43 | 刚卷尺 | 带锁定装置,防回卷,毫米刻度,5米长度 | 把 | 3
44 | 撬棍 | 1M | 根 | 2
45 | 工具箱 | TBC122B | 个 | 2
46 | 手电 | 强光 | 只 | 5
47 | 便携式多功能强光灯 | 强光 | 台 | 3
48 | 智能摇控车载探照灯 | T5180 | 台 | 1
49 | 头灯 | 强光 | 个 | 3
50 | 工具包 | 防水尼龙工具包 | 个 | 3
51 | 望远镜 | QANLIIY 10x-120*80 | 个 | 1
52 | 四轮平板拖车 | 载重700KG | 个 | 1
二、安全工器具配置表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 绝缘手套 | 40kv用绝缘手套 S040 橙色 400±15mm 交流电压35kV | 双 | 1
2 | 绝缘靴 | 绝缘靴 ZX040 41码 工作电压35kV | 双
3 | 绝缘操作杆（拉闸杆） | 3节5米伸缩式绝缘操作杆 | 套 | 2
4 | 个人保安线 |  | 组 | 4
5 | 接地棒 | 35kV | 组 | 3
6 |  | 10kV | 组 | 3
7 | 警示带 | 反光盒式警戒线 JCH-JJX04 50mm×50m | 盒 | 4
8 | 围栏网 | 1.2m*10 | 条 | 8
9 | 工具柜 | 智能安全工具柜 YGX-I-Z01 2m×800mm×450mm 恒温除湿 | 套 | 1
10 | 安全带（副） | 单挂点全身式安全带 AH101 五点式三调节 正反双色织带 20件/箱 | 件 | 10
11 | 安全绳 | 5m | 条 | 10
12 | 绝缘梯 | 绝缘硬梯 CH-JYDT-6米 额定载荷150kg 架 | 把 | 1
13 | 防毒面具（套） | 3M 6000系列呼吸防护半面具 6200 中号 1个 | 套 | 10
14 | 安全帽 | 蓝、红各10个印建设方logo | 个 | 40