重庆市渝西水务有限公司所属污水处理厂设备设施及配套管网更新改造项目2024年曝气设备采购及伴随服务

大足污水处理厂盘式微孔曝气器3900套改造询价书

采购项目编号：7008-M-RQ-D-0004

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年6月

第一章 询价函	1

第二章 报价人须知	2

第三章  合同主要条款	5

第四章  报价文件格式	20

第五章 技术规格书	32

## 第一章 询价函

：

我公司承担了重庆市渝西水务有限公司所属污水处理厂设备设施及配套管网更新改造项目2024年曝气设备采购及伴随服务项目。根据公司相关规定，对该项目的大足污水处理厂盘式微孔曝气器3900套改造部分进行对比询价，现邀请贵公司参与报价。

1.询价范围：本项目的大足污水处理厂盘式微孔曝气器3900套改造，详见本询价书“分项价格表”中的采购清单。

2.交货地点：重庆市渝西水务有限公司所属大足污水处理厂。

3.交货时间：分批交货，不得晚于2025年8月30日前。

4.询价截止日期：2025年6月27日17:00时（北京时间）。

5.报价文件递交地点：重庆市渝北区三狼国际303室

6..联系地址：重庆市渝北区三狼国际303室

联 系 人：舒小亮

手    机：13368220687

邮政编码：400010

## 报价人须知

1.询价范围：本项目大足污水处理厂盘式微孔曝气器3900套改造，详见本询价书“分项价格表”中的采购清单。

2.交货地点：重庆市渝西水务有限公司所属大足污水处理厂。

3.交货时间：分批交货，不得晚于2025年8月30日前。

4、供货数量及质量的验收确认：

4.1询价人（合同中需方）按照询价文件条款及附件、报价文件和采购合同进行货物品牌、规格、数量等方面的验收，验收时报价人（合同中供方）代表必须在场。货物的技术要求、试验方法、检验规则、标记、包装等未尽事宜应符合国家标准、行业标准、企业标准有关规定。具体的详见“技术规格书”。

4.2在供货时必须随所供货物一起提供产品合格证、检验合格证，报价人应安排人员与询价人、监理、业主代表在所供货物到工地时共同抽查初验，并办理验收手续。若发现任何损坏及质量问题，报价人应负责更换，并妥善处理直至询价人满意。因质量不合格所发生的费用应由供货方自行负担。

4.3报价人供货到施工现场的设备经询价人表观检验如有质量异常现象的，询价人应即时通知报价人进行核实，经核实后询价人有权作退货处理，由此给询价人造成的损失由报价人承担。

4.4货物及配件存放地点由询价人提供，供货方应预先提出存放保管要求。

5、报价范围：包括但不限于包装费、运杂费、卸货、运输保险、税费、指导安装等相关费用。

6、备品备件：供方提供用于设备安装、运营维护、维修保养相关的技术文件及专用工具一套，随机的备品备件、专用工具包含在设备总价格中。供方认为保修期内的备品备件均由供方提供。

7、质保期：自验收合格之日起，质保期 贰 年，质保期限内由供方免费维护，对不符合产品质量要求和合同约定的产品及服务，供方须在需方指定期限内免费维修、更换，需方亦有权退回相应货物、服务并要求供方退回服务款项。法律规范（包括但不限于法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章等）对质保期限另有明确规定，且期限长于前述期限的，按照国家法律规范规定制定。

8、售后服务：供货方应针对本次询价提供详细的售后服务方案及承诺，内容应包括：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、培训计划、保修期满后的维修保养费用、时间保证优惠政策等。

9、报价文件内容格式要求：

9.1 报价文件由报价表、分项报价表、售后服务承诺、企业相关资质证件组成。

9.2企业相关资质证件提供复印件并加盖公章：企业简介、营业执照、法人代表身份证明、安全生产许可证（如有）、出厂合格证（如有）。

9.3 报价文件一式两份，所有报价文件不退还。

9.4报价文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰、易于辨认。除报价人对错误处必须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的印章。

9.5报价文件装订方式不限，建议胶装。

9.6报价有效期为60个日历日，在此期限内，凡符合本询价书要求的报价文件均保持有效。

10、报价文件的评审及合同签订：

10.1询价人将以综合评定的评审方法，选择符合要求的合理低价报价人。

10.2询价人将与选中的报价人签订采购合同，合同主要条款详见第三章。

10.3报价人如不按规定及时与询价人订立合同，则询价人将废除授标，报价人给询价人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 其他

11.1知识产权：所有货物及配件等采用的专利涉及到的全部费用均被认为已含在货物及配件费用之内。报价人应保证询价人及其技术人员不因专利、执照及工程设备的装置特性等问题而引起的专利费、执照费或其他索赔而造成损失，报价人承担由于知识产权引起的一切法律责任。

11.2保险：本询价文件所采购货物所涉及的一切保险（包括但不限于：货物保险、交通运输险、工伤保险等）均由报价人负责。

## 第三章  合同主要条款

设备采购及伴随服务分包合同

项目名称：重庆市渝西水务有限公司所属污水处理厂设备设施及配套管网更新改造项目2024年曝气设备采购及伴随服务

分包子项名称：大足污水处理厂盘式微孔曝气器3900套改造

合同编号：

买方（甲方）：中机国际工程设计研究院有限责任公司

卖方（乙方）：

签署日期：2025年  月

一、合 同 协 议 书

买方（甲方）：中机国际工程设计研究院有限责任公司

地  址：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号       邮政编码：410021

电  话：13368220687             传  真：/           联 系 人：舒小亮

卖方（乙方）：

地  址：                                      邮政编码：

电  话：                        传  真：/           联 系 人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市渝西水务有限公司下属污水处理厂曝气盘、鼓风机等设备采购及伴随服务项目大足污水处理厂盘式微孔曝气器3900套改造，共同达成如下协议：

# 合同文件

1.1合同文件

下列文件将构成乙方与甲方之间的合同文件，且每一份文件都应作为合同文件的不可分割的一部分来进行解释。

1）合同书及附件

2）双方商定的文件

3）重庆市渝西水务有限公司下属污水处理厂曝气盘、鼓风机等设备采购及伴随服务招标文件、技术文件、图纸、澄清答疑文件等招标相关资料（以在重庆市公共资源交 易网（www.cqggzy.com）挂网文件为准）

4）标准、规范及有关技术文件

1.2优先顺序

1）一旦上述合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，则以上述优先顺序为准；

2）重庆市渝西水务有限公司下属污水处理厂曝气盘、鼓风机等设备采购及伴随服务招标文件、技术文件、图纸、澄清答疑文件等招标相关资料（以在重庆市公共资源交 易网（www.cqggzy.com）挂网文件为准），无论下载与否都视为乙方已全部知晓已经公开发布的所有事项。

3）合同履行过程中形成的、经各方盖章确认的有关工程的洽商、变更、会议纪要、补充协议、备忘录等是本合同的组成文件，当此等文件与上述合同文件不一致时，以签署时间在后的文件为准。

# 承包范围

主要包括：大足污水处理厂采购盘式微孔曝气器3900套改造，具体详见清单。

具体内容为：施工图及技术规范中所有工艺设备、电气设备、自控设备、仪器、仪表、整厂工器具的供货及伴随服务。包括设备采购、选型、供货（制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配（指出厂前组装、测试和检测、检验等）、在线上传比对验收、包装、运输和保险、设备保管（直至具备移交条件后移交给安装单位）、二次转运，安装、调试、试运行、技监检验、验收，技术资料提交（含纸介的设备安装及使用维护维修说明书、集装成册的操作维护规程、安装布置图及各级装配图、与纸介版内容相同的电子文档光盘）、人员培训、质保期（2年）内的维修、维护和易损耗件的提供等全部内容。

# 合同总价

本合同总价（暂定含税总价）：（人民币，大写）           ，（人民币，小写）

元。

合同价格已包括乙方为完成合同约定的全部工作所支付的一切费用（其中，增值税税率为13%）、拟获得的利润、知识产权或产品专利及应承担的风险。

# 包装要求

4.1 卖方应根据合同货物的不同形状和特点，按规定的标准进行包装，以保证其安全无损的抵达交货地点。

4.2 每批货物均应附有详细的清单、质量证书及合格证。

4.3 卖方开箱验收时应随机提供以下技术资料：

1）箱件清单及装箱单；

2）安装布置图；

3）可指导该产品维修和备品备件采购产品各级装配图

4）产品的试验记录和依据、检测报告；

5）安装使用维修维护说明书

6）操作维护规程

7）产品合格证

8）进口设备的生产地厂家签发的原产地证明及厂家的货物报关资料（报关货物编号必须与货物一一对应）；合资、独资及国产设备的出厂的税控增值税发票复印件（可以抹去设备价格，但必须保留设备制造商名称、专用增值税税号、设备型号及数量等信息）。

9）主要设备进场前，卖方向买方提供由制造商出具的保险公司对所投产品出具的产品质量保险（受益人为资产所有人），并向买方提供保单正本，质量保险范围应涵盖招标文件要求，保险期限为 5 年。否则，买方有权要求卖方更换为满足要求的设备，费用由卖方承担。

# 装运标志

5.1 卖方应对因其包装或标记不详而引起的合同货物及技术文件的腐蚀、损坏和丢失负责。

5.2 验收前的货物损失，由卖方负责，买方只根据实际货物验收。

# 验收和测试

6.1 设备出厂前的检验：

卖方必须保证设备各部件的质量，保证所有设备及其零部件均为全新未使用过，并用先进工艺及材料制造。制造厂商必须在设备出厂前对所有设备及零部件的品质、规格、性能及数量/重量做全面、详细地检验，并签发品质及数量证明书。卖方应通知买方派人员到生产厂家进行验货，费用由卖方承担（含交通、食宿等费用）。验货包括招标设备工况测试、振动测试等，测试平台必须获得国家认证（进口设备需提供其它测试依据说明）。卖方对上述测试提出详细的方案和测试要求，并得到买方认可，严格按各项标准进行全面检测，并出具检验报告。试验结果必须满足卖方承诺的参数要求，经双方签名盖章，方可办理包装运输。验收所需设备、仪器仪表由生产厂家提供。

6.2、设备到达目的地后的检验。

6.2.1检验方式及依据：货物到达用户所在地（重庆）工地后，买方按卖方提供的货物清单、技术资料，依据买卖合同、变更文件，会同卖方及监理单位共同负责开箱检验。验收检查中若发现任何问题，均要卖方负责更换或补足缺失件。在此期间，造成影响安装和推迟了施工期等问题，卖方应承担相应责任，并赔偿经济损失。

6.2.2合同签订后，买方在设备验收时会核查以下资料：

6.2.2.1所要验收的设备卖方应提供的随机资料

1）进口设备：设备生产地厂家签发的原产地证明及厂家的货物报关资料（报关货物编号必须与货物一一对应）；合资、独资及国产设备：出厂的税控增值税发票复印件，可以抹去设备价格，但必须保留设备制造商名称、专用增值税税号、设备型号及数量等信息。进口品牌设备在国内生产的，提供厂家签发的原产地证明，在国外生产的提供生产地商会出具的原产地证明和报关资料。

2）国产设备以下设备资料原件项目买方需要时可备查：

①设备型式试验报告；

②经省级（直辖市或自治区）以上人民政府市场监督管理部门或其授权部门考核合格的产品质量检验机构（例如MA/CNAS等机构）出具的质量检测报告。

③根据《中华人民共和国产品质量法》产品质量监督要求，买方有权对卖方所提供货物随时组织第三方检测机构进行抽检，如有不合格的将不予接受，同时买方将按照验收不合格的设备处置办法执行。

6.2.3验收不合格设备处置

1）在设备验收发现设备存在严重质量问题，买方将向买方属地县级以上人民政府市场监督管理部门报告并申请复验。

2）在设备验收发现设备存在违反《中华人民共和国产品质量法》第五条“禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好”规定行为，买方将向买方属地县级以上人民政府市场监督管理部门报告，请求其依法处理。

6.3、运行验收

卖方应遵照图纸，对设备及系统进行安装和调试。卖方应在测试前30天向买方提出测试方案，运行验收包括现场检查、设备运行工况测试、振动测试等，卖方对上述测试提出详细的方案和测试要求，并得到买方认可，测试完成后提交结果，测试结果如不满足卖方投标文件的要求，卖方可按买方提出的测试方案和要求再次组织测试，相应的测试费用由卖方承担。测试合格后，试验记录和结果应提交给买方（若卖方再次测试仍然未满足其投标文件的要求，导致该工程不能按时验收、投运，买方有权要求卖方退货，所延误的工期，每天按合同总价1‰向卖方提出赔偿）。

检验内容：

6.3.1 检查设备及随机附件是否完整无损，是否满足合同的要求。

6.3.2 技术资料与图纸是否与投标人要求的相符。

6.3.3 设备是否符合合同规定的质量标准。

6.3.4 设备是否符合制造标准之内容要求。

# 交货方式、技术资料及培训

7.1 交货方式（地点）：所有设备由卖方自行运到业主指定地点（项目施工现场），并妥善保管，经有关部门验收合格后交货。

7.2 交货时间为：经双方技术洽谈后签订合同。签订合同后，买方提前10天通知卖方交货时间。

7.3 交货时应符合卖方在投标时提供的货物投标文件标准，买方有权检验，其检测费由卖方承担。达不到投标文件标准的一律退货，一切损失由卖方承担。供货期间原材料涨价风险，卖方自行承担。

7.4技术资料要求：

7.4.1 合同签订后，卖方应根据买方的施工图，在10个工作日内结合全套设备配置要求，提供与现场施工相匹配的下述图纸资料和相应的电子文档，每种不少于3套。

1）系统原理图、线路图、接线图、设备基础预埋图；

2）单体设备安装图及部装图、设备各部件荷载数据；

3）安全设施说明。

4）安装技术要求。

7.4.2 所有标准件均需提供出厂合格证、质保证、制造许可证。

7.4.3 卖方在培训期内应向买方免费提供所有培训资料。

7.4.4 在试运行前一个月，卖方需提交操作与维修手册，使买方及有关人员能事前熟悉组成全套设备和系统，手册内包括竣工图，控制程序，操作和维修程序。每一手册应基本包括不少于以下的资料：

1）组成全套设备的所有设备名称、规格及详细的中文版的操作说明文件及质量保证书（如为进口设备需同时提供原版及相对应的中文版资料）；

2）系统和主要部件常见故障说明，包括配件及装配图，一般事故及处理说明。说明书需包括后备材料表，操作及使用手册；

3）建议的定期保养期及项目；

4）建议的紧急安全程序；

5）紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。

7.4.5 卖方必须提供进口部件中报海关及办理进口商检及通关手续的相关资料。

7.4.6 卖方在设备调试期间的所有报告。

7.5技术培训要求：

7.5.1卖方应提供受过良好培训而且经验丰富的人员，给买方从事操作和维护设备的员工提供培训。

7.5.2培训由卖方短期正式培训，采用准备好的注释、讲义、讨论会、视听演示，以及在生产厂家的工厂内和适当时在工程现场进行实际操作示范，让参加培训人员做好操作和维护设备的充分准备，卖方应提交一份培训计划给招标人以获批准。

1）所有培训使用汉语。

2）培训涵盖的主要内容应包括：

•健康和安全

•装置和设备的手动操作

•装置和设备的自动操作

•正常运行中需要的手动运作

•调节

•例行检查、润滑等

•维护保养

•装置的隔离、拆卸和更换

•故障的查找

# 装运及通知

8.1 在现场交货的货物，在约定的交货时间前7个日历天内，卖方应书面通知买方货物已备妥。

8.2 到货同时，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，用书面方式同时通知买方。

8.3 如因卖方延误未将上述内容用书面通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

8.4 因卖方运输超大件或超重件造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由卖方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.5 由卖方负责供应到施工现场（含下车费）的材料设备，在到达施工现场3小时内完成下车，超过规定时间，造成的其他相关损失，费用由卖方承担。

# 付款方式和条件

9.1合同签订后，买方支付合同总价款10%预付款；

9.2到场设备经过初验合格且完成设备进场资料报验，扣除到场设备相对应的预付款后，付至到场设备对应价款的60%；

9.3到场设备安装、联动调试合格后并验收合格后付至到场设备对应价款的90％；

9.4双方办理结算后付至结算审定金额的95%；5%为质保金，质保期（质保期2年）满后支付剩余尾款。

注：每次付款前，卖方根据当次应付款金额开具合规发票，发票税率【13】%，买方在满足合同约定付款条件且受到发票后30日内支付价款，否则买方有权暂不予付款且不承担任何违约责任。同时，卖方保证所提供发票的真实性，一经发现假发票，卖方除应向买方补交真实、合法、有效发票外，还应按相关税法规定的罚款金额两倍及滞纳金向买方承担违约责任。如因卖方提供虚假发票造成买方损失的，买方将永久保留追索损失的权利。

# 质量保证

10.1 免费质保期为2年，从本项目试运行完成，稳定达标排放后的次日算起。质保期内，出现的质量问题（含除锈），买方有权提出退货、更换及赔偿，卖方应无条件负责维修、更换、退货及赔偿。

10.2 质保期内设备发生故障，买方在向卖方发出故障报告后，卖方应在4小时内有所回复，8小时内有处理方案，12小时内维修人员到达现场处理。若买方在向卖方发出故障报告24小时后卖方没有处理方案及应急处理措施，买方有权自行处理故障，发生费用由卖方负责。若有确定需要返厂维修的设备，卖方应一周内无偿提供该设备的临时替代品，保证正常运行。

质保到期前，卖方未按买方要求时间内完成整改工作，缴纳延期违约金2000元/天，并承担因此对运行等其他方面造成的损失和行政处罚责任。

10.3 卖方提供长期优质的技术服务。质保期满后设备的维修保养服务内容卖方应在投标文件中详细报出。

10.4 设备安装时，其生产厂家须指派经验丰富的技术技能人员到达施工现场指导安装。因指导不当造成的损失由卖方负责。

10.5 卖方在设备供货前，应对在建构筑物的相关土建尺寸进行核对，并做出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向买方、监理工程师报告，经批准及修正后方可供货安装。因构筑物土建尺寸造成设备无法安装使用的损失由卖方负责承担。

10.6 在设备调试及试运行期间，设备生产厂须指派技术人员到达现场参与并指导试运行的工作，所有设备必须达到连续运行72小时无故障的要求。

# 违约责任及索赔

11.1 卖方未按买方要求按时供货或未按买方要求按时到场整改，每迟到一天卖方按延时到场设备价的1‰向买方交纳违约金，若影响试运行工作，则卖方按合同总价的10%向买方交纳违约金。

11.2 因卖方货物质量原因，更换货物而造成建设工期延误的，每延误一天卖方按合同总价的1‰向买方交纳违约金。

11.3 卖方及卖方所提供货物的所有厂商，不到场指导安装的扣合同总价的2%违约金；联动试车不到场的扣合同总价的3%违约金；不按要求进行培训的扣合同总价的2%违约金。

# 延期交货

12.1 卖方应按照买方规定的时间表交货和提供服务。

12.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可以通过修改到货计划表，酌情延长交货时间。

12.3 如果卖方无正当理由拖延供货，超过20日历天，买方有权不予退还履约保证金、终止合同，并追究相关法律责任。

# 不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成终止或继续履行合同的协议。

# 税费

卖方的税费由卖方自行负责。

# 争议的解决

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商仍得不到解决，任何一方均可向买方所在地人民法院起诉。

# 违约终止合同

除不可抗力因素外，买方在卖方违约的情况下：

1）卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内提供全部（部分）货物；

2）卖方未能履行合同规定的其它义务（除交货期外因部分货物质量问题它有更换的义务等）。

买方根据卖方违约情况，可终止全部或部分合同，一切责任由卖方负责，买方保留进一步索赔的权利。

# 破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

# 转让和分包

不允许转让；允许合法分包（但需报买方同意）

# 合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

# 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

# 计量单位

除技术标书中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

# 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

# 合同生效及其它

23.1 合同应在双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖鲜公章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

23.2 如需修改补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分

买方：中机国际工程设计研究院有限责任公司  	 卖方：

法定代表人（签章）：        	         法定代表人（签章）：

授权代表（签章）：	                     授权代表（签章）：

经办人（签名）：                         经办人（签名）：

地址：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号    地址：

电话：13368220687                        电话：

签署日期：          年     月     日

# 附件一：工程量清单

| 序号 | 名称 | 功能、规格及项目特征 | 单位 | 数量 | 采购单价 | 采购合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大足污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺池内清除淤泥 | [项目特征] 1.土石类别:不分土质、石质、淤泥成分 2.开挖方式:综合各种开挖方式，包含编织袋及密封费用 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:施工单位自行考虑 5.外运:运到环保部门指定地点，包括弃渣费及环保部门规定的其他一切费用 [工作内容] 1.池内排水 2.清淤 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.淤泥运输 6.淤泥合法处置 | m³ | 1200 |  |  |
| 2 | 微孔曝气盘 4~6m3/h,D300,EPDM | [项目特征] 1.名称:微孔曝气盘 2.规格:D=330mm，Q=4~6m3/h 3.安装范围:应包括盘式微孔曝气器、距池底1米处以下的全套配管系统，包括包括盘式微孔曝气器、池内DN150及以下的全套配管系统，包括曝气竖管及支架（不锈钢304）、池底分配管、布气管、支架系统、冷凝水排放系统、排污管、曝气管化学药剂清洗加注口、曝气管清洗设备、所有连接附件、固定螺栓等 4.其他:详设计说明及技术规范 [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 | 个 | 3900 |  |  |
| 3 | 现状设备设施拆除和安装 | [项目特征] 1.对现状设备设施进行拆除，并按业主要求进行处置 2.其他:详见设计图纸及技术规范 [工作内容] 1.拆除、处置 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 水泵水下拆除、安装措施 | [项目特征] 1.类型:水泵水下拆除、安装措施 2.拆除安装要求:完成所有工作内容及相应措施项目，满足设计规范及完成所有工作内容至达到验收标准 3.备注:完成设备改造所需的水下作业所包括的所有费用 4.其他:详设计说明及技术规范 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 余方弃置（起运距离1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾、淤泥、土石方弃渣等 2.运距:起运距离1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m³ | 1 |  |  |
| 6 | 余方弃置（增加距离1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾、淤泥、土石方弃渣等 2.运距:增加距离1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m³ | 1 |  |  |
| 7 | 弃渣费 | [项目特征] 1.名称:弃渣费 2.其他:到正规渣场的弃渣费等一切弃渣产生的费用 [工作内容] 1.到正规渣场的弃渣费等一切弃渣产生的费用 | m³ | 1 |  |  |

# 附件二：

分包安全生产管理协议

总包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司（甲方）

分包单位：                                  （乙方）

为加强施工现场安全管理，保证项目安全生产，明确双方的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律、法规，甲乙双方就本合同的项目安全生产管理事项达成如下协议：

一、基本情况

项目名称:重庆市渝西水务有限公司下属污水处理厂曝气盘、鼓风机等设备采购及伴随服务项目大足污水处理厂盘式微孔曝气器3900套改造分包

项目地点:重庆市大足污水处理厂内

责任范围:乙方所承担的项目大足污水处理厂盘式微孔曝气器3900套改造分包合同范围的设备及材料供货、运输、装卸、安装、移交管养单位前的设备维护和看护、设备及系统调试(试运行)、试验、验收、人员培训等工作。

二、安全生产管理目标

1、不发生生产安全人身死亡责任事故;不发生造成直接经济损失800万元及以上生产安全责任事故;不发生一起重伤(包括急性工业中毒)3人及以上生产安全责任事故;

2、不发生较大及以上机械、设备责任事故;

3、不发生较大及以上火灾、爆炸责任事故;

4、不发生负主要责任的重大及以上交通事故;

5、不发生造成社会影响较大的职业危害事故、环境污染事故;

6、不发生造成严重损害企业形象、严重负面社会影响的不良事件。

三、甲方的职责和责任

1、履行项目甲方和总包管理责任。

2、监督管理乙方项目现场各项安全生产工作。

3、组织乙方开展项目安全生产各类会议及安全生产检查工作。

4、发现施工安装现场的各类隐患，有权对乙方发出书面《隐患整改通知》或函件，乙方应在规定的期限内进行整改，对未在规定期限内完成整改或整改不彻底的，甲方有权按规定进行处罚，对险情严重的，有权责令乙方停工。

5、在安排乙方工作时，针对其施工安装内容及工艺要求，以会议形式向乙方进行安全技术交底。

6、负责协调同一施工现场乙方与其他分包单位的安全生产施工事宜，协调需与业主、地方政府及与本项目有关的其他施工单位等沟通的安全生产事宜。

四、乙方的职责和责任

1、负责项目合同规定范围内的设备及材料供货、运输、装卸、安装服务、移交管养单位前的设备维护和看护、设备及系统调试(试运行)、试验、验收、人员培训等工作;

2、乙方应明确一名安全生产负责人，履行设备安装区域内主体责任，对设备供货及配套现场服务过程中的有关质量、安全等负责，涉及交叉作业的应服从总包方安全生产统一管理。

3、现场作业前，乙方应在设备安装区域开展危险源辨识、风险评价，编制施工现场危险源和环境因素辨识清单，制定相应管控措施。每月应动态更新设备安装现场危险源和环境因素辨识清单，及时调整相应的管控措施。

4、积极开展项目设备安装现场的安全隐患排查治理及各项安全生产检查工作，如实做好检查、整改、复查的相关记录并提交给甲方备案。

5、认真做好设备安装现场安全教育培训作及安全技术交底工作，保留完整的培训和交底记录并提交给甲方备案。

6、乙方应保证项目的安全生产费用的投入，应建立项目安全生产费用使用计划及台账，保存相关票据、凭证，接受甲方对项目安全生产费用使用情况的审核和备案。

7、乙方应为其工作人员办理医疗、工伤社会保险和人身意外伤害保险，为本单位从业人员提供必要的劳动保护用具(如手套、工作服、工作鞋等)和劳动防护用品(如安全带、安全帽、绝缘保护用品等)，督促施工、操作人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

8、乙方现场管理人员应服从总包单位管理人员的安全生产管理，因拒不服从导致发生生产安全事故的，由乙方应承担全部责任，并承担自身全部损失以及造成的第三方损失与赔偿责任。

五、其它约定

1、本协议作为合同的附件，是合同的不可分割部分，与合同具有同等的法律效力。

2、其他未尽事宜，双方协商解决。当甲、乙双方发生争议时，应按合同有关约定处理。

3、本协议书一式肆份，甲乙双方各持贰份。

4、本协议如与国家有关法规相抵触时则按国家有关规定执行。

5、本协议自签订之日起生效，项目竣工验收后自然失效。

（以下无正文）

甲方（单位公章）：                      乙方（单位公章）：

法定代表人或托代理人：                  法定代表人或托代理人：

（签名）                                （签名）

时间 ：    年    月   日

十七、最终条款以签订合同为准。

## 第四章  报价文件格式

重庆市渝西水务有限公司所属污水处理厂设备设施及配套管网更新改造项目2024年曝气设备采购及伴随服务项目

大足污水处理厂盘式微孔曝气器3900套改造

报  价  文  件

采购项目编号：7008-M-RQ-D-0004

报    价    人：             （盖公章）

法 定 代 表 人：

日  期：       年      月     日

### 一、报价表

报价人名称：                                          金额单位：人民币元

| 序号 | 工程项目名称 | 重庆市渝西水务有限公司所属污水处理厂设备设施及配套管网更新改造项目2024年曝气设备采购及伴随服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 | 大足污水处理厂盘式微孔曝气器3900套改造 |
| 2 | 总价 （已包含价格优惠） | 大写： 小写： |
| 3 | 交货时间（日历日） | 2025年8月30日之前 |
| 4 | 货物质量 | 符合或优于国家相关标准 |
|  | 备 注 |  |

注：1、《报价表》中的投标总价应为最终目的地交货价（出厂价＋运输费+采保费+装卸费+技术服务费+税金+其他相关费用等），进口件还应包括与进口有关的一切费用。

2、此表的总价应与《分项价格表》的总计金额之和相等。

3、如出现计算错误导致总价与《分项价格表》的总计金额之和不一致，将以《分项价格表》中的单价（或单项报价）为准，计算并修改报价表总价。

报价人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

日期：      年      月      日

### 二、分项价格表

报价人名称：                                                   货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 功能、规格及项目特征 | 单位 | 数量 | 采购单价 | 采购合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大足污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺池内清除淤泥 | [项目特征] 1.土石类别:不分土质、石质、淤泥成分 2.开挖方式:综合各种开挖方式，包含编织袋及密封费用 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:施工单位自行考虑 5.外运:运到环保部门指定地点，包括弃渣费及环保部门规定的其他一切费用 [工作内容] 1.池内排水 2.清淤 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.淤泥运输 6.淤泥合法处置 | m³ | 1200 |  |  |
| 2 | 微孔曝气盘 4~6m3/h,D300,EPDM | [项目特征] 1.名称:微孔曝气盘 2.规格:D=330mm，Q=4~6m3/h 3.安装范围:应包括盘式微孔曝气器、距池底1米处以下的全套配管系统，包括包括盘式微孔曝气器、池内DN150及以下的全套配管系统，包括曝气竖管及支架（不锈钢304）、池底分配管、布气管、支架系统、冷凝水排放系统、排污管、曝气管化学药剂清洗加注口、曝气管清洗设备、所有连接附件、固定螺栓等 4.其他:详设计说明及技术规范 [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 | 个 | 3900 |  |  |
| 3 | 现状设备设施拆除和安装 | [项目特征] 1.对现状设备设施进行拆除，并按业主要求进行处置 2.其他:详见设计图纸及技术规范 [工作内容] 1.拆除、处置 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 水泵水下拆除、安装措施 | [项目特征] 1.类型:水泵水下拆除、安装措施 2.拆除安装要求:完成所有工作内容及相应措施项目，满足设计规范及完成所有工作内容至达到验收标准 3.备注:完成设备改造所需的水下作业所包括的所有费用 4.其他:详设计说明及技术规范 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 余方弃置（起运距离1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾、淤泥、土石方弃渣等 2.运距:起运距离1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m³ | 1 |  |  |
| 6 | 余方弃置（增加距离1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾、淤泥、土石方弃渣等 2.运距:增加距离1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m³ | 1 |  |  |
| 7 | 弃渣费 | [项目特征] 1.名称:弃渣费 2.其他:到正规渣场的弃渣费等一切弃渣产生的费用 [工作内容] 1.到正规渣场的弃渣费等一切弃渣产生的费用 | m³ | 1 |  |  |

注：1、报价人已熟悉项目情况，熟读项目施工图，所提供设备能完全满足本项目正常运行。

- 2、分项价格表中应详细列出所有设备（含配件）的单价和总价，其价格包括运输至询价人施工现场指定地点的货物的制作费、包装费、运输费、保险费、装卸费、税金、技术服务费及其他为响应本项目询价书所需的全部费用。

报价人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

日期：      年      月      日

### 三、售后服务

（包含但不限于以下内容）

1、故障响应时间

2、备品备件、专用工具的配置

3、质保期内的服务和质保期后的服务承诺

4、技术支持

维护机构名称、人员、地址、电话、保修期满后的维修保养费用、优惠政策等。

报价人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

日期：      年      月      日

### 四、资格证明文件

营业执照、出厂合格证（供货时提供）、法人证明等。

上述资格证明文件需盖报价人公章。

- 技术规格书

- 1、分包方报价时，必须选择使用报价清单中所列设备参考品牌/厂家。

生物池曝气设备指布置于生物池主反应区的盘式微孔曝气器及配套管道系统、阀门，用于向生物池供氧。

※盘式橡胶膜微孔曝气器应采用技术先进的国际著名品牌，制造商必须具备曝气设备20年及以上设计、制造供货经验。

生物池微孔曝气系统应是完整的成套装置，至少应包括盘式微孔曝气器、池内DN150及以下的全套配管系统，包括曝气竖管及支架（不锈钢304）、池底分配管、布气管、支架系统、冷凝水排放系统、排污管、曝气管化学药剂清洗加注口、曝气管清洗设备、连接管件，以及确保曝气系统可正常运行所有必要的附件以及卖方认为3年内所需易损的备品备件。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

- 2、设备清单及技术参数

| 2 | 盘式微孔曝气器 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 曝气器数量 | 3900套（以最终设计为准） |
|  | 工作场所 | 大足污水处理厂生物池池底 |
|  | 介质性质 | 外部：活性污泥；内部介质：90℃空气 |
| ※ | 曝气量 | ≥4~6m3/h.只 |
|  | 曝气盘尺寸 | 330mm |
|  | 气泡直径 | ≤1.9mm |
| ※ | 空气阻力损失 | ≤3.5Kpa 提供5年内建设部给排水中心出具的检测报告，提供复印件且需带建设部给水排水设备产品质量监督检验中心印章，并加盖投标人鲜公章 |
| ※ | 氧利用率 | ≥40％ 提供5年内建设部给排水中心出具的检测报告，提供复印件且需带建设部给水排水设备产品质量监督检验中心印章，并加盖投标人鲜公章 |
|  | 理论动力效率(KgO2/kwh) | ≥7kg/kw.h |
|  | 生物池水深 | 6.0m（需根据设计确定） |
|  | 使用寿命（运行时间24h/d） | ≥8年 |
|  | 打孔方式 | 机械打孔 |
|  | 材料 |  |
|  | 膜片 | EPDM膜片，一次注塑成型橡胶膜片，自身带有O型密封环 曝气器整体由压盖、一次注塑成型橡胶膜片（自身带有O型密封环）、双重止回阀、止回垫片、支撑体、独立连接件等部件组成。 |
|  | 支撑盘 | 聚丙烯PP |
|  | 联接形式 | PP材质的插板式连接件 |
|  | 密封圈 | EPDM |
|  | 空气分配管立管管材及管件 | ABS，PN10 |
|  | 空气分配水平管管材及管件 | ABS，PN10 |
|  | 冷凝水排放管 | 不锈钢304，伸至水面以上，末端设置球阀 |
|  | 池底支架 | 不锈钢304 |
|  | 附件（标高0.5m法兰盘及以下计入） | 池底分配管、布气管、支架系统、冷凝水排放系统、排污管、曝气管化学药剂清洗加注口、曝气管清洗设备、连接管件，以及确保曝气系统可正常运行所有必要的附件 |
| 其他 | 安装曝气系统所需足量的的专用胶水、工具等 |  |

- 3、技术要求

- 3.1资料提交

卖方除应按总则条款的要求，还应满足如下要求：

遵照（曝气系统）的相关技术规范，制造商应提交以下信息资料：

(1)	提交曝气设备的平面布置、截面及立管安装固定等安装布置祥图。并同时标明所有功能尺寸，预留设备安装维修所用的足够空间、基本要求以及对土建结构的要求

※(2)提供曝气设备的详细设计计算书，并加盖制造商鲜公章。在计算书中，除了曝气头数量设计及布置外，在计算书中还应对氧气转移率、标准需氧量、空气总量、曝气头流量、阻力损失和电能消耗(电氧消耗比)等作出相关计算说明

※(3)盘式橡胶膜微孔曝气器的膜片须为原产国生产并打孔（不接受进口粒子国内加工膜片），制造商须提供最近1年内原产地证明，且原产地证明上，必须有可溯源的二维码，微信扫描二维码后，能够溯源生产国、进口日期、数量及产品型号。（提供原产地证明复印件并加盖制造商鲜公章）

- 3.2 技术要求

1、盘式微孔曝气器膜片应满足：有效膜直径：330mm，材质：EPDM，颜色：黑色；密度：1.07 g/cm3，硬度：60±5Shore A；抗拉强度：≥11 N/mm2；断裂伸长率：≥500%；撕裂强度：12±2N/mm。

- 盘式微孔曝气器支撑盘应满足：密度：0.90 g/cm3，抗拉强度：24.5N/mm2；断裂伸长率：≥350%；拉伸模量：1000Mpa。

3、曝气系统必须布气均匀、气泡细密、无堵塞、无倒灌以及无腐蚀等问题。

4、膜片为成品打孔膜片。橡胶膜片采用高分子优质合成橡胶一次性注塑成型。膜片上按一定规则排列开闭式孔眼，厚度约2mm，注塑成型的整个膜片无厚薄现象，厚度允许偏差为±0.2mm。使用寿命不小于8年。

- 3.3 供货范围

承包商提供的曝气器应包括从池底向上1米处以下范围内（分界线详见施工图纸）所有的管道、管件、固定件等，并应保证曝气器安装、运行不另需要其它附件。

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

1．盘式微孔曝气器

2．系统内所有管路系统，包括池底分配管、布气管、支架系统、以及确保曝气系统可正常运行所有必要的附件

3．所有管件、连接件、支架、管道配件

4．凝结水排放系统

5．所有连接附件、固定螺栓

- 3.4结构

曝气器主要由压盖、一次注塑成型橡胶膜片（自身带有O型密封环）、双重止回阀、止回垫片、支撑体、独立连接件等部件组成。

盘式微孔曝气器的设计、制造和安装应保证满足业主的使用要求，其使用寿命不低于8年。

- 3.5空气分配管道

1) 空气管及管件

投标方可对池底曝气器的布置方式优化设计，根据布置方式及供气量，计算确定管径、管件形式和数量，与曝气器配套提供。

2) 空气分配管道要求

空气管径可根据曝气器供应商的计算自行设计，投标单位可以根据自身产品特点自主设计管路系统。

在空气输送管及其连接件的制造过程中，应掺入一定比例的添加剂，防止紫外线等的强氧化作用，延长管道使用寿命。

允许管道系统一定程度的膨胀收缩，以防止温差变化大和池子沉降原因引起的管道损坏。

- 3.6支架系统

整个曝气系统的支撑架必须使用SS304不锈钢材质,上下可调。

曝气器与支管固定联接件： PP材质的插板式联接件。

- 3.7冷凝水排放系统

在任何情况下都能保证将空气管路中的冷凝水排出，确保安全供气。

冷凝水排放装置设在每组布气管分配总管上，泄水管应伸至水面上200～250mm，泄水口设球阀，并设支架。

- 4安装及测试

- 4.1安装

布气支管的水平高度误差为±5mm。

安装时，先将固定支架按设计要求尺寸用化学螺栓固定在池底，然后用管托把曝气管固定在调节器上，经空气吹净风管后，再安装微孔曝气盘。

- 4.2测试

现场检查所有管道接口等密封处是否有漏气现象。

现场检查曝气器的外观质量应无缺损和变形，在设计通气量条件下，检查曝气布气是否均匀。

曝气器安装后必须配合鼓风机系统进行空载试运行及负载连续运行试验。

按CJ/T3015.2标准进行在清水状态下，按标准通风量检测气泡分布情况和充氧量等技术性能测定，以及按CJ/T3015.4-1996标准进行布气均匀性和机械、理化性能的测定。

- 4.3备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。备件易损件的价格应计入投标报价中。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

- 4.4 检测标准

设备除在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中必须遵循一般技术规定有关条款外，在出厂之前还应进行如下试验(但不限于这些)：

所有曝气器在制造过程中以及出厂发运前应检查与试验，包括材料、部件的检验，以及出厂前试验等。

检验和试验均参照CJ/T 263-2007、CJ/T 264-2007国家行业标准规定的要求进行。

- 4.5 包装、运输要求

所有曝气器应整体带托架发运，未经制造商书面许可，组装部件不允许拆散运输，以防止运输过程中的损坏。所有部件在运输和存放过程中应作良好保护，以保证无损坏，直至安装结束。设备按承包商的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等长途海运和内陆运输及多次装卸之需要。若为木箱包装，须提供熏蒸证明。

暴露的机加工法兰面必须与木板或人造板法兰用螺栓固定加以保护。不油漆的机加工表面应采取适当的防锈防腐措施。