新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目

EPC总承包第一标段

设备集采包

合同技术附件

需方：中机国际工程设计研究院有限责任公司（盖合同章）

供方：                        （盖合同章）

# 目 录

目 录	- 1 -

1总则	1

1.1	项目简介	1

1.2 工作范围	1

1.2.1本合同下工作内容	1

1.2.2与其他合同的合作	1

1.3 现场	2

1.3.1 地点	2

1.3.2 高程系统	2

1.4 标准	2

1.4.1 标准的使用	2

1.4.2 替代标准	2

1.4.3 标准的适用版本	2

1.5 图纸	2

1.5.1 图纸标准	2

1.5.2 招标图纸	3

1.5.3 投标图纸	3

1.5.4 中标后文件的提交	3

2 机械工程	5

2.1 通用技术要求	5

2.1.1设计使用期限	5

2.1.2 材料	5

2.1.3 浇铸与锻造	5

2.1.4 齿轮传动与齿轮箱	5

2.1.5 焊接	5

2.1.6 平衡	6

2.1.7 互换性	6

2.1.8 噪音控制	6

2.1.9 润滑和清洗	6

2.1.10 铭牌、标志与电路原理牌	6

2.1.11 地脚螺栓和二次浇灌	7

2.1.12 防护及油漆	7

2.1.13 压力表具	7

2.1.14 螺母、螺钉、垫圈和螺栓	8

2.1.15 基础螺栓  	8

2.1.16 备件	8

2.1.17 安全措施	8

2.2 参考标准	8

2.3 水泵设备	10

2.3.1概述	10

2.3.3潜污泵供货范围	10

2.3.4 潜污泵技术要求	10

2.3.5单级离心泵技术要求	14

2.3.6 防腐及喷涂	15

2.3.7 安装和检验	16

2.3.8 备品备件	16

2.4 阀门、闸门设备	16

2.4.1概述	16

2.4.2供货范围	17

2.4.4技术要求	17

2.4.5 主要材质	23

2.4.6 设备检验	23

2.4.7 防腐与喷涂	24

2.4.8 备件	24

2.5 潜水搅拌器、推流器及混合液回流泵设备	24

2.5.1 概述	24

2.5.2 供货范围	24

2.5.5 潜水推流器技术要求	25

2.5.6 混合液回流泵（水平螺旋桨泵）技术要求	27

2.5.7 设备安装及检验	29

2.5.8 备品备件	29

2.6 生物池曝气系统	30

2.6.1 概述	30

2.6.2 供货范围	30

2.6.4 技术要求	30

2.6.5 安装及测试	32

2.6.6 备件	32

2.6.7 检测标准	32

2.6.8 包装、运输要求	32

2.7 钢丝绳牵引格栅除污机	33

2.7.1 概述	33

2.7.2供货范围	33

2.7.4 技术要求	33

2.7.5 设备检验	34

2.7.6 防腐与喷涂	34

2.7.7 备件	34

2.8 回转齿耙式格栅除污机	34

2.8.1 概述	34

2.8.2供货范围	34

2.8.4 技术要求	35

2.8.5 设备检验	36

2.8.6 防腐与喷涂	36

2.8.7 备件	36

2.9 高效沉淀池系统	36

2.9.1 概述	36

2.9.2 供货范围	36

2.9.4 技术要求	37

2.9.5 安装、检验及备件	46

2.10 除砂设备	46

2.10.1 概述	46

2.10.3旋流除砂机	46

2.10.4转子泵	47

2.10.5 砂水分离器	49

2.10.6 设备安装	50

2.10.7防腐与喷涂	50

2.10.8 备件	51

2.11 污泥浓缩脱水设备	51

2.11.1 概述	51

2.11.2 供货范围	51

2.11.4 离心脱水机技术要求	51

2.11.5 自动配制投加絮凝剂系统	57

2.11.6 进泥转子泵	57

2.11.7 污泥切割机	59

2.11.8 滑架系统	60

2.11.9 设备安装与检验	64

2.11.10 备件	64

2.12 链板式刮泥机设备	65

2.12.1 概述	65

2.12.2 供货范围	65

2.12.3 技术参数	65

2.12.4性能与结构	65

2.12.5引用和执行标准	67

2.12.6 防腐与喷涂	67

2.12.7 备件	68

2.13鼓风机设备	68

2.13.1 概述	68

2.13.2 供货范围	68

2.13.4技术要求	68

2.13.5其他要求	74

2.14 化学除磷剂、消毒剂投加系统	75

2.14.1 概述	75

2.14.3 运行要求	75

2.14.4 备件	75

2.15 碳源投加系统	75

2.15.1 概述	75

2.15.3 运行要求	76

2.15.4 备件	76

2.16 除臭系统	76

2.16.1 概述	76

2.16.2 供货范围	77

2.16.5 技术要求	78

2.16.6 提交资料	83

2.16.7 备品备件	83

2.16.8 安装和检验	83

2.17 起重设备	84

2.17.1 概述	84

2.17.2供货范围	84

2.17.4 技术要求	84

2.17.5 设备安装及检验	85

3 电气工程	87

3.1 工程概况	87

3.2 工作范围	89

3.3 通用技术要求	90

3.3.1 环境条件	90

3.3.2 .接地	90

3.3.3. 防雷、过电压保护装置	90

3.4 低压开关柜	92

3.4.1 设备制造标准	92

3.4.2 运行条件、环境条件	92

3.4.3 开关柜结构	92

3.4.4 开关柜功能	92

3.4.5 开关柜主要技术参数	93

3.4.6 柜体的电气方面	93

3.4.7 开关柜断路器要求	93

3.4.8 开关柜检测仪表要求	94

3.4.9 软启动装置	94

3.4.10 变频装置	95

3.4.11 电容补偿柜	96

3.4.12 谐波保护柜	99

3.4.13 剩余电流式电气火灾监控探测器	100

3.5 现场配电控制箱	100

3.5.1 总体要求	100

3.5.2 电气控制要求	101

3.6 封闭型母线槽	102

3.7 除湿系统	103

3.8 电缆	105

3.8.1 通则	105

3.8.2 标准	105

3.8.3 技术要求	106

3.8.4 电缆及电缆安装附件	108

4 自控及仪表	111

4.1 总体要求	115

4.1.1 工作范围	115

4.1.2 参考标准和规范	117

4.1.3 技术资格能力	117

4.1.4 环境条件	118

4.1.5 电气要求	118

4.1.6 防雷、过电压保护装置	118

4.1.7 隔离装置	125

4.2 在线检测仪表的配置要求	125

4.2.1 基本要求	126

4.2.2 环境	126

4.2.3工作电源	126

4.2.4 防护等级	126

4.2.5 信号接口	126

4.2.6 其他	126

4.3 在线检测仪表技术要求	127

4.3.1 液位差检测	127

4.3.2 液位检测	127

4.3.3 固体悬浮物和浊度检测	128

4.3.4 电磁流量计量	129

4.3.5 溶解氧测量	130

4.3.6 泥位测量	131

4.3.7 空气流量测量	131

4.3.9 pH检测	132

4.3.11 超声波明渠流量计	132

4.3.12 总磷总氮检测仪	133

4.3.13 氨氮分析仪	133

4.3.14 硝氮分析仪	134

4.3.15 正磷酸盐分析仪	134

4.3.16有毒气体检测仪	135

4.3.17 仪表电源接线箱	138

4.4 控制设备的配置要求	139

4.4.1 一般技术要求	139

4.4.2 通讯网络结构	139

4.4.3 控制系统的配置	139

4.4.4 控制设备技术要求	141

4.4.5 操作界面，界面开发	145

4.4.6 中央监控系统及控制软件系统	147

4.4.7 设备管理	149

4.4.8 能耗管理	149

4.4.9 系统性能指标	149

4.4.10 运行控制	150

4.4.11 控制设备和仪表的自检	150

4.4.12 安防监控系统	151

4.4.13安全防护设备要求	153

5 人员培训	158

# 1总则

## 项目简介

1.工程名称：新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段。

2.工程地点：新平县区域范围内。

3.工程内容及规模：新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包第一标段，具体内容为：1、新建再生水厂规模3000m3/d，管道1025m及其附属设施。2、新建生活污水污泥处理生产线1条、工业污水污泥处理生产线1条，综合业务用房1座，服务范围为新平产业园区、大化工业园区等，总日处理规模40t/d（含水率80%）。3、扬武（大开门）片区新建日处理规模5000m3/d综合污水处理厂，配套污水管网7.2km。桂山片区拟建日处理规模1000m3/d综合污水处理厂，配套污水管网3.5km。4、以再生利用的处理方式，建设建筑垃圾再生产品生产线和建筑垃圾收运系统等，日处理规模2200t/d。

## 1.2 工作范围

### 1.2.1本合同下工作内容

※本合同下包括以下几个方面的内容：

1、污水处理厂机械设备的供货；

2、污水处理厂电气设备的供货；

3、污水处理厂加药系统的供货及安装；

4、污水处理厂自控设备及仪器仪表的供货及安装；

5、污水处理厂化验设备的供货及安装；

6、污水处理厂所有工艺设备的现场控制箱（含设备自带控制箱）、现场按钮盒、仪表电源接线箱的供货。

7、为完成前述设备、管道安装所必需的胀锚螺栓及埋铁、工作桥、安全防护链、支架、吊架、垫铁、地角螺栓、辅组材料等金属制件，及备品、备件和联动调试期间的药品、耗材等，不包括需预埋在钢筋混凝土结构中的套管、预埋件及锚筋；

8、本合同不包含机械设备、电气设备的安装工程，但应提供技术指导。

※ 标书中标有“※”的条款或参数为强制条件，投标人提交的投标书必须满足此强制性条件。标书中设备的具体名称、参数与施工图不一致时，以本标书为准。

※工艺中注明的交钥匙工程包括其配套的配电控制柜、PLC柜和系统内的仪表，按相对应的设备标书的标准要求执行。随工艺设备配套的控制箱至设备的控制电缆、动力电缆由总包商提供，并负责指导安装单位进行安装，工艺交钥匙系统按标书约定执行。

※需方有权根据总承包项目需要及业主要求变更合同技术附件，供方应无条件配合。

### 1.2.2与其他合同的合作

下列合同与本合同有关，卖方应做好必要的协调工作。

1、污水处理厂土建及安装工程；

卖方应把将要进行的所有工作书面通知买方代表，以使其能够协调不同的工作。即使这样，卖方将要进行与其它合同有关的工作，或他的行动将要影响到本项目下其它卖方的工作，应至少提前7天以书面形式通知买方代表。

## 1.3 现场

### 1.3.1 地点

本合同下工程地点位于新平县。

### 1.3.2 高程系统

本合同下工程均采用1985国家高程基准。

## 1.4 标准

### 1.4.1 标准的使用

所有本合同下的工程必须遵循本项目招标公告发布之日的已实施最新标准。这些标准在本技术规范中被定义为“适用标准”。

除非另有规定，在本合同下工程中应使用中华人民共和国标准。本项目招标公告发布之日已实施的最新标准。

### 1.4.2 替代标准

卖方可以建议使用其它正式的和/或国际通用的标准以作为“替代标准”，只要这些标准不低于本技术规范中相应的适用标准。卖方应向项目监理提供有效的证据，以证明替代标准是适合的，并且，这些标准已成功地应用于以往的类似工程施工中。卖方应至少提前30天提出替代标准的申请，并且，必须在得到项目监理的书面批准后，才能在本工程中采用替代标准。

### 1.4.3 标准的适用版本

除非本技术规范和图纸中另有说明，标准的适用版本应为本项目招投标截止日已由国家及地方政府有关部门颁布发行的最新版本。

## 1.5 图纸

### 1.5.1 图纸标准

卖方所提供的图纸应符合机械制图标准及电气制图标准。

图纸的幅面应符合规范GBJ 1-73系列A的要求，除非项目监理另外同意，不应小于A4也不应大于A2。图纸应为在白纸上印刷的黑色线条和符号或为蓝图，在阳光下不褪色。

图签应位于图纸的右下角并有足够的空间以供填入卖方名称、买方名称、项目名称、合同号、制图日期、比例、比例图示、图纸编号、及图纸名称等内容。在图签正上方应留15080毫米的空白以供项目监理书写说明和评语。

图纸上所有的尺寸应采用国际米制单位。

在校订图纸时，校订数字或字母及校订日期应一起写入图签，被校订的内容应使用小三角形清楚地在图纸上标明。

卖方应校核买方所提供的所有图纸以保证其正确性和完善性。

### 1.5.2 招标图纸

招标图纸作为招标文件的一部分已列于本技术标书的附录中。这些图纸将发放给投标人以帮助他们准备投标文件。除了招标图纸外，投标人还应持有在招标图纸中提到并引用的公开发行的国家标准图集。

### 1.5.3 投标图纸

投标图纸为投标人为说明其技术方案或其它意图而随投标文件提供的图纸。这些图纸和技术文件包括主要设备的选型与配置设计，主要设备（包括机械、电气、自控系统等）供货商的名称，设备选型、配置及性能参数与《技术标书》的技术偏差的说明，制造商建议的备件清单，以及制造商的备件单价。卖方在投标书中提供的投标图纸、技术文件还应包括（但不限于）：

1、机械类

（1）所有设备制造厂商的名称，一般平面布置图，影响构筑物及平面布置的辅助设备详图，包括所有主要安装部件的重量。

（2）※设备的运行和性能参数、设备主要部件的外形图，包括采用的防腐措施。

（3）设备的安装详图，预埋件布置图，设备基础（若有）详图。

（4）设备启动或运行的限制性条件的计算和表格。

2 电气类

（1）一般平面布置图，影响构筑物及平面布置的辅助设备详图，包括所有主要安装部件的重量。

（2）※设备的运行和性能参数、设备主要部件的外形图，包括采用的防腐措施。

（3）※配电柜、控制箱的尺寸图、安装支架详图。

### 1.5.4 中标后文件的提交

1、卖方中标后，应根据买方代表的要求，分阶段向买方提供符合其投标资料要求的下述资料：

（1）提供设备设计详图

（2）制造商的分类资料、文献说明、设备报告、设备制造说明、质量保证程序、安装和验收检测报告，运行、维修、相关标准及防腐措施。

（3）被鉴定过的标明了所有重要部件制造、安装材料、尺寸和地脚螺栓位置的车间组装图，提供所用材料和部件的说明。

（4）提供设备安置或安装图纸，相似的安装参考资料以及在必要的地点设置通道或观察平台。

（5）设备的性能和特征参数，设备的工厂检查合格证和测试报告。

（6）标明设备的运输重量、尺寸和操作重量。

（7）标明机械设备维修时的最重部件的重量。

2、与投标图纸、投标技术文件相关的其它资料

（1）合同主要设备交付计划。

（2）卖方应给出相关设备制造商的名称及地址，并提供相关的技术表格。

（3）现场检测、试验和验收报告。

# 2 机械工程

## 2.1 通用技术要求

### 2.1.1设计使用期限

设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合于长期的每天二十四小时的连续运转，且只须进行最少量的维修，可以要求卖方对任何部件使用期作出证明，卖方可以用相类似设备的使用记录或用广泛的测试记录来证明。

常规的维护和修理应尽可能的不要求技术高的人员来服务。

除去易耗件如密封垫料等正常情况就需要较频繁的更换外，凡是须经受磨耗的无论那一种的部件，从新的使用到需予以更换，或需予以修理时的连续正常运转的使用寿命不应少于三年，而当须进行总的拆卸来更换部件时，则该部件的使用寿命应不少于十年。所有的齿轮与轴承的设计使用寿命为100,000小时，其额定值至少为工作负荷的125%。

### 2.1.2 材料

工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长，维护要求低的材料。

### 2.1.3 浇铸与锻造

所有的机加工面都应是没有瑕疵的。浇铸件应是洁净的、准确的和轮廓鲜明的。所有的形状与尺寸的变化处理都应做成渐变的，带合适的圆角与里外有大的倒角。

可锻铸铁不能用于任何需要承受工作应力的地方，而在那些地方可使用铸钢。

根据规定，所有的浇铸件都应仔细地嵌填和揩擦，直到它具有一个良好的平滑表面，用以接受最后一道油漆工序。

### 2.1.4 齿轮传动与齿轮箱

1、所有的齿轮传动均应符合ISO、DIN的标准，所有的齿轮传动除非另有批准均应是全封闭式的。齿轮箱应按以下规定来设计和制造。

（1）齿轮箱的所有接缝处须密封可靠以防止水与灰尘的进入和润滑剂的外流。

（2）齿轮传动部件应便于检查和进行维修。

（3）齿轮箱运行中温度上升不能影响设备的正常使用。

2、齿轮箱应具有：

（1）刻度清楚的观察玻璃或量油尺，以显示流动的或静止的油位；

（2）装有便于操作的排放旋塞或塞阀并与排放装置联结；

（3）一个带有用螺栓拧紧盖的检查孔，加油的接头与通气塞，如果需要的话，溢流与排放的接管应予以延伸以避免排出的油溢出。

（4）为了吊装必须设置手柄或吊环。

3 在传动装置的调整工作完成后，每个齿轮箱应在它的底板上用圆锥销定位。

### 2.1.5 焊接

如果焊接点需承受高应力时，则卖方应在加工制作开始之前，把那些焊接的详图以及他所建议的焊接的准备工作提供给买方。

在进行机械加工之前，焊接件均应予以消除应力。

### 2.1.6 平衡

所有的旋转部分均应作适当的静态与动态平衡，以使在正常的全速运转时，并在最险峻的负荷条件时，均不应在设备中，或在车间中，或在周围的附近处，出现过分的振动。

所有旋转部分应精细加工，以保证机组的动态平衡。

按产品技术标准验收，卖方应负责更换部件，以使买方代表满意。同时，与之有关的一切费用皆由卖方自己支付。

对于大型设备及其附件，应保证不会在正常操作速度下引起共振。

### 2.1.7 互换性

设备的所有类似组件总体上应具备良好的互换性，其零部件也应如此。

所供应的设备类型必须在可行范围内适于标准化，零部件具备最大的互换性。

所有设备构件的尺寸单位一般应采用公制单位。

### 2.1.8 噪音控制

卖方应注意保证所提供的设备在运转时无异常噪声，并满足环保验收要求。

如果需要的话应安装消音器、隔音罩或采取其他措施以使设备在操作时不至于在离其一米的圆周产生超过85dB(A)的噪声。

### 2.1.9 润滑和清洗

为了进行定期的检查与清洗，以及活动部件加注润滑油，应作适当的布局安排。

卖方应尽可能安排使整个设备中需加注润滑脂或油的那些部分，仅使用同一个等级或类型的润滑剂。

需要周期性加注润滑脂的机械装置的所有轴承座，均应具有经批准的类型的加油嘴，如果需要的话，可将它们通过延伸管引出到一个便于到达的位置上，用于加润滑脂的必需的手动压注机或加油泵应与工具和备件同时提供。

卖方应提供必需的润滑剂，用于设备在发送前的测试，以及在现场，在设备完全交付使用时使用。

卖方应用适当的金属盛器来装盛足够用24个月的，适用于装置不同部件的，推荐等级的各种润滑油及脂，提供并运至买方的仓库。那些润滑剂应列入备件和工具的一览表内。

### 2.1.10 铭牌、标志与电路原理牌

每台机器和所有的其它设备均应具有一个金属的铭牌板，用认可的方式固定，以中文或英文把制造商的名称、编号以及全部工作特性或输出功率、速度、压力、制造日期等清楚地表明在上面。

当所提供的设备的厂名牌可能设在一个不方便的部位时，如浸没式泵，那么卖方应提供另外一个把详细情况综合在一起的厂铭牌，并应装订在邻近于该设备的控制板处。

所有的标志，电路原理牌等应以中文和英文雕刻，中文应刻在英文的上方。

所有的绝缘器，起动装置，开关或保险熔丝以及其它电气设备应清楚地加以标明，以示该单元的功能，而在单相设备的情况时，则表明该设备是连接到那一相的。

内部设备的标志应在白底上刻以黑色的正楷大写体，并应以螺栓把它固定在电气设备的外表面上。

不受气候影响的开关盘，室外绝缘器等应如上述一样固定雕刻好的标志。

对在保险熔丝器板上的电路原理标牌应在该熔丝器板上，如上述所规定的那样表明。每个电路均应加以签定和识别。

在警告标志上的字样应以“危险”二字开始，并以红底白字用中英文书写。

### 2.1.11 地脚螺栓和二次浇灌

设备和装置所必需的基础均应根据由买方代表所批准的设备与装置供应者的图纸建造。

卖方应提供为本合同所下全部设备和装置上需用于锚固、固定、定位等方面所有的螺栓、垫板、夹子、托座、支承钢结构和座板等。至于为了固定安装方面所需的全部必要的预留孔、榫眼、空窝、暗槽、孔眼以及其它在固定安装方面所需的二次灌浆或砌入，均属本合同范围。此外，须与设备运行相配合的工作面二次灌浆、找平（如吸泥机、）也属于本合同范围。

二次浇灌报价包含在设备安装费用中。

### 2.1.12 防护及油漆

1、工厂的标准油漆系统

如果可以证明采用生产厂家的标准油漆系统时，在盐雾喷射测试中能够坚持125小时，对于室外设备，则能够坚持500小时，那么就可以采用该工厂油漆系统。盐雾喷射测试应符合规范ASTM B 117的要求，对于这种测试，应采用如下验收标准：在测试完成后立即进行检查，油漆应无起泡、褶皱或裂纹，且无附着性损失现象；试样刮痕的任意一边锈蚀程度不超过3毫米。该工厂油漆系统在设备上油漆的涂层厚度不应小于试样上的涂层厚度。如果拟定采用的生产厂家的标准油漆系统需要承受50摄氏度以上的温度，则应提交有关合格证，证明该生产厂家的标准油漆系统除了在其它方面合格外，还符合有关抗热的要求。

2、加工金属表面油漆系统

除了不锈钢和铝质表面不需要油漆外，金属表面的涂装过程均应包括清洗、预处理、打底和油漆。应保证在洁净干燥的表面进行涂覆。在刷油漆之前应清洁表面，去除灰尘、污垢、锈迹和油脂。如果规定进行多层涂覆，应等到上一层油漆完全干燥后才能进行下一层涂覆。在后一层涂刷前应采用轻砂打磨并修整。

### 2.1.13 压力表具

装在每台设备中压力表直径不小于150mm。铝合金不能用在表的结构中，刻度盘和表盖应为紫铜，内部元件应为不锈钢、紫铜和其他抗腐蚀材料(不包括铝合金)。

压力表可以直接安装在主要系统管道上或一个接一个地安装控制台或柜中，每个压力表后应紧接着一个旋塞，在压力表管道连接主系统端头应有一个隔离阀。装在控制盘中的压力表，隔离阀应连接一个试验压力表，装有旋塞的压力表，应能用经批准的标签和文字识别。

压力表以kPa为压力单位，以1kPa为最小刻度。用于负压时使用真空表，精度均为全量程的±1.5%。

### 2.1.14 螺母、螺钉、垫圈和螺栓

粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO225、ISO272、ISO885、ISO888和ISO4759/1。粗制六角螺栓，螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/1 8.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。

所有的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应为奥氏体不锈钢。

螺栓长度在螺母旋紧后应露头2～3牙。

### 2.1.15 基础螺栓

用在混凝土，砖石中的基础螺栓，螺母和垫圈应为不锈钢。螺栓可以是棘形的或齿形的螺栓，膨胀螺栓，或树脂膨胀管螺栓。卖方应递交他所建议使用的螺栓类型的详细资料，包括制造商的产品规格。

当螺栓用来紧固铝合金件时，应用非金属隔套和垫圈将铝合金隔离。带有棘形或齿形预埋螺栓的二次混凝土材料应为专用的非收缩型环氧树脂砂浆或为专用的非收缩型砂浆或为麻丝填料。地脚螺栓和预埋螺栓应在二次灌浆材料达到足够的强度时才能投入使用。

### 2.1.16 备件

备件应包括零配件、专用工具、润滑剂等运行所必需的物品。

卖方应当提供本合同规定的所有备件，这些备件应满足在买方工程验收后设备的连续运行24个月之用。（提供承诺函）。

### 2.1.17 安全措施

1、设备安全

提供有效的设备锁定方式，以保证设备在维修过程中不会意外启动。提供安全操作和设备维护所需的安装通道、检修平台和护栏。提供抵达安装通道和检修平台的扶梯或台阶。确保设备入口足够大，以便携带日常维护设备如过滤器和工具通过。

2、警告标牌

在设备密闭空间入口处设置永久性告示或标牌。此警告标牌应警告员工：在未检测空气成分之前不得进入该区域。

3、所有裸露的转动或移动部件应按有关规定的方法设置屏蔽物、防滑装置或机壳等。

## 2.2 参考标准

产品技术要求中如无特别说明，所有机械设备应满足GB（国家标准）的要求，当GB标准不全的可采用DIN、ISO、ANSI。

CJ／T3038—1995	潜水排污泵

JB/T 8857-2011	   离心式潜污泵

GB／T12785—2014	潜水电泵试验方法

GB/T 29529-2013	泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29531-2013	泵的振动测量与评价方法

GB/T 3214-2007	水泵流量的测定方法

GB/T5656-2008	    离心泵技术条件（Ⅱ类）

GB/T5657-2013  	离心泵技术条件（Ⅲ类）

GB/T13007-2011	离心泵效率

HJ/T 262-2006	环境保护产品技术要求 格栅除污机

HJ/T 335-2006	环境保护产品技术要求 污泥带式浓缩脱水一体机

HJ/T 279-2006	环境保护产品技术要求 推流式潜水搅拌机

HJ/T 251-2006	环境保护产品技术要求 罗茨鼓风机

HJT 249-2006	环境保护产品技术要求 水力旋流分离器

GB/T 12237-2007   石油石化及相关工业的钢制球阀

GB/T 12238-2008   法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

GB/T 12221-2005	金属阀门结构长度

GB/T 19672-2005	管线阀门技术条件

JB/T 7928-1999		通用阀门 供货要求

GB/T13927-2008	工业阀门 压力试验

GB 150-2011	钢制压力容器

GB/T 3853-1998	容积式压缩机验收试验

GB 22207-2008	    容积式空气压缩机  安全要求

JB/T 10562-2006	一般用途轴流通风机技术条件

GB/T3235-2008	通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线

JB/T6445-2005 工业通风机叶轮超速试验

JB/T8523-1997	防爆通风机技术条件

JB/T6886-2010	通风机涂装技术条件

GB/T19074-2003	工业通风机 通风机的机械安全装置 护罩

GB/T 12241—2005	安全阀一般要求

GB9112~9124-2010	钢制管法兰

HG20592～20635-2009	钢制管法兰、垫片、紧固件

GB/T 699-2015	优质碳素结构钢

GB/T 700-2006	碳素结构钢

## 2.3 水泵设备

### 2.3.1概述

※水泵设备泵和电机应由同一个制造商提供。

### 2.3.3潜污泵供货范围

每台潜污泵应成套配导索或导杆、出水弯头及所需的附件、紧固件、支撑件备品备件及所需电缆。装配完整的潜水泵，至少包括以下部分（移动式应急排水泵除外）：

（1）水泵及潜水电机

（2）提升装置（导索/导杆、导索/导杆支架、提升链）

（3）所有连接附件、地脚螺栓

（4）足够长度的水下、电缆网兜、就地接线箱

（5）水泵综合保护器

（6）就地控制箱

（7）备品备件及专用工具

### 2.3.4 潜污泵技术要求

#### 2.3.4.1设计要求

提供的潜污泵应是立式、可提升自动耦合式，采用整体铸造无堵塞离心叶轮。水泵应与潜水电机直联成一个整体。每台潜污泵应能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续工作，同时能适应于连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨系统组成。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。

潜污泵能自由地通过固体颗粒，以及长纤维类物质。

潜污泵应能自动稳固地与泵的排水连接座耦合连接，并且水泵能在导向索/导轨引导下从安装部位顶部自由滑动至水泵排水连接座，无需工人下至集水池底部进行检查和安装。

泵和电机的全部重量由泵的排水连接座承担。

用于泵和部件组装的所有螺栓、螺母、垫圈和其他紧固件须采用不锈钢304材料制作。

除不锈钢部件外，对所有接触污水的表面都应涂上防腐涂层作保护。

#### 2.3.4.2 结构材质

潜污泵采用立式耦合式安装方式，潜水电机与泵叶轮必须同轴相连。在叶轮和电机室之间应有一个密封的油室，能够有效的防止水进入电机造成损坏。

泵的主件材质为DIN1691，GG25灰口铸铁或更高材质，表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI304不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应均由环氧树脂涂层保护。机械表面之间的密封是金属与金属接触，并嵌入腈橡胶O形环。泵出口法兰按标准公称压力1MPa为准设计。

1）蜗壳

泵的蜗壳为整件的灰口铸铁DIN1691，GG25或更高材质偏心设计。蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

2）叶轮

叶轮应为无阻塞型或防缠绕型，材质为DIN1691，GG25或更高材质，环氧树脂防腐涂层。通道为长流道、宽通道设计，无剧烈拐角。叶轮能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物。经过动平衡试验。叶轮通过键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不会松动。

3）叶轮进口间隙调节系统

叶轮间隙调节系统能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率。可以通过调节轴向设置的叶轮间隙，在不需要拆卸泵头的情况下，快速方便的调节叶轮间隙。提供制造商的彩色样本为证。

4）自耦装置

自耦装置需配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封，能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完成运行时自耦装置处绝不会漏水。

5）电机

泵的潜水电机应为三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级，155℃。装配电机的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载现象。电机每小时启动次数应至少为15次。电机轴和转子需经严格的动、静平衡试验。电机可在最高40℃(104F)环境下连续工作。泵头和电机应均能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中应装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为150℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

6）冷却方式

电机应由介质直接冷却，电机应能够在最高40℃环境温度下长期连续运行。

7）轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴。泵轴直接支撑在轴承上。泵轴的叶轮端采用锥形设计，方便叶轮的安装和拆卸，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。泵轴材质应为高强度合金钢且受机械密封系统和睛橡胶O形圈的有效保护，不与泵送介质相接触。泵轴设计应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

8）机械密封

每台潜污泵必须配备有双道机械密封系统。机械密封设计为免维护型，全不锈钢外壳。机械密封材质为碳化硅，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。机械密封的其弹簧系统等零件全部保护在不锈钢外壳内用油冷却和润滑，不与泵送液体接触，它在设计上保证可以顺时针或逆时针转动，且不影响密封功能。机械密封浸没在油室中运行。密封油可以有效的冷却和润滑机械密封。油室能够防止过满以及留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔能够很容易从外部检查维修。机械密封的设计使用寿命不低于25,000小时。

9）轴承

潜污泵轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。上轴承和下轴承的轴承寿命在100,000小时以上。

10）接线室

接线室中包含两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。电缆进线接线室和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部直接进入定子室。

※11）电缆和电缆密封

电机配有潜水电缆，包括动力电缆和控制电缆。电缆的尺寸符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接，电缆外护套为氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。动力电缆和控制电缆有单独的电缆进口，并设固定装置以防应力负荷。电缆进口处由可重复使用的压缩橡胶套密封，防止水从电缆外部进入电机，即使电线泄露了，电机应能密封。电机和电缆能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能。

12）电机保护

电机內设保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、电机内机械式触动的湿度微动开关、油室内水泄漏探头。

（1）热敏开关

电机定子的每一相均由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关埋置于定子内，三只串联于同一回路中。在150C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关打开，报警并停止电机。

（2）泄漏传感器

在接线室和定子室内设置湿度传感器，在接线室和定子室内进水时提前预警以防损坏电机。泄漏传感器在电机内水份去除后才能手动更换，而不能自动复位，以防止电机内还有水份时电机启动。

（3）油室漏水保护

在油室中设漏水保护传感器，实时测量油室中水的含量，可以精确油中含水量。检测范围为0-20%的含水量，确保在水进入电机室前提前预警，以便及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。

（4）专用继电器

随水泵配套提供专用继电器，安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V。专用保护继电器接受水泵电机保护元件的报警信号，并将报警故障信号传送到泵的管理系统或污水处理厂的中央控制系统。以便自动停止电机。

13）设备部件材质要求

叶轮：		铸铁GG25或更优材质

泵壳：		铸铁GG25或更优材质

电机外壳：	铸铁GG25

轴：		不锈钢329

机械密封：碳化硅

紧固件：	不锈钢 AISI 304

O形圈：	丁腈橡胶或氟橡胶

导轨：		不锈钢AISI 304	，方或圆形导轨3mm~4mm厚，抗拉强度不低于550MPa，伸长率（%）不低于25

提升链：	不锈钢AISI 304

表面防腐： 320μ灰黑色环氧树脂涂层

### 2.3.5单级离心泵技术要求

#### 2.3.5.1单级离心水泵

1、技术性能与基本要求

水泵电机成套产品应是高效节能产品。泵的吸入口和吐出口与泵体下半部合铸一体，结构简单，工作时振动小，噪音低，选用质量优异的轴承，叶轮的耐磨性、抗汽蚀性能强，吸入口与吐出口在泵轴中心线以下，当需要检修水泵内部时，只需提起水泵的半个壳体，不需拆卸相关的输水管路。从电机端方向看，叶轮旋转方向有逆时针和顺时针旋转。泵体内壁光洁，厚薄均匀，水阻小，噪音低、振动小、技术性能稳定。

选泵首先要考虑的因素是：运行效率高、维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。

当水泵以额定转速125％的转速反转时，不会对设备造成伤害。

当水泵在规定的扬程和流量范围内工作时，不应出现汽蚀现象。

当水泵在止回阀关闭以前突然停机，对水泵部件，如叶轮等不应造成伤害。

水泵应能连续运行(每天24小时)，同时，水泵也应能间断运行或长时间停机后正常起动运行。

在设计工作范围内，水泵应能平稳地运行且没有振动。水泵的转动部件必须做动、静平衡试验。

在额定转速和流量下，扬程、效率、NPSH值的误差应满足ISO2548标准。

2、结构与材质

见设备清单及技术参数表。

3、产品标准

测试标准    ISO3555B

质量标准    ISO9001

振动标准    ISO2372  ISO2373

平衡标准    ISO1940～1977G6.3

噪音标准    ISO3744

4、水泵附件

联轴器护罩（不锈钢）            1个/台

底座（焊接钢）                  1个/台

地脚螺栓与螺母（发蓝处理碳钢）  1套/台

水封水管道（黄铜）              1套/台

压力表                          1个/台

真空表                          1个/台

自动排气装置（含黄铜管道）      1套/台

金属铭牌1块/台（标明型号、规格、流量、扬程、效率、轴功率、电动机功率、生产厂家、制造日期等）

#### 2.3.5.2交流电机

电动机应是造型美观、结构新颖紧凑、噪声低、防护等级高、安装维护方便、应用范围广、技术性能指标高、节能效果显著的产品。

是在采用引进技术基础上制造的高起点的系列紧凑型三相异步电动机。当电压波动范围为±10％时，电机仍能平稳、柔和、轻快、无噪音地工作。

应有防电晕措施，能有效抑制电晕现象的产生。

电机维护：电机除轴承按规定的时间间隔添加轴润滑脂，并对电机进行必要的规范检查外，其它部件不需要特殊的维护和保养。

电动机应当具有足够的标定值，让水泵在它的工作曲线上的任何一点处能进行工作，且能保证电动机不过载。投标商所成套的电机功率应由投标商与水泵制造厂详细计算并共同确定，但必须保证水泵在本标书给定的大流量低扬程工况点（过载临界点）时机组的安全运行。

电机应能连续工作，能每小时起/停6次，并不会对电机产生不利的影响。

#### 2.3.5.3水泵、电机及联合测试

所有水泵和电机都应在制造厂进行测试，测试的目的是检查水泵和电机是否满足标书和标书图纸规定，或是否满足供货商所提供的技术要求。

水泵性能测试按ISO2548标准规定应采用清水。

水泵壳体和其它承压部件的静压测试压力应为水泵额定扬程的1.5倍。

电机的转速须与水泵转速相匹配。

### 2.3.6 防腐及喷涂

承包商应根据业主提出的设备使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

潜水泵在油漆之前应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。

潜水泵的底漆为PVC环氧树脂，面漆为氯化橡胶涂料。

现场安装时，对已损坏的油漆表面或业主认为不满意的油漆表面，或原来尚未完成最终处理的，承包商应负责进行修复和完成最终油漆。

### 2.3.7 安装和检验

1、设备安装

潜水泵采用潜水电机与泵体直联的立式安装形式，通过电动葫芦，吊链沿导杆升降，下降时能与联结座自动耦合；

潜水泵装置的安装顺序应按制造厂商安装手册为准；

在安装前，制造厂为防止部分损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离；

潜水泵安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，标高偏差不大于±10mm；

潜水泵底座应调整水平，其水平度不大于1/1000；

导杆安装必须垂直，其平行偏差小于±2mm，垂直度偏差应小于1/1000；全长偏差不得大于±3mm。

潜水泵出水配管法兰面应平直。

2、设备检验

每台潜水泵均应检验合格，并附有产品合格证和使用说明书方可出厂。

在全部设备安装完华，承包商应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到监理及业主工程师的认可。测试记录交予业主工程师。

### 2.3.8 备品备件

承包商应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单，由业主审查确定。推荐给业主的备品备件，另列清单并单独报价。

每个规格的水泵应至少有1套随机备品备件，至少包括1套橡胶密封垫圈和1套机械密封。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

## 2.4 阀门、闸门设备

### 2.4.1概述

本节所述阀门、闸门用于工艺流程上控制污水、污泥流向及调节流量。

※闸门供货厂家供货前，须仔细复核与土建预留孔洞，并根据土建预留孔洞位置调整设备结构，确保闸门安装。

### 2.4.2供货范围

（1）装配完整的闸门（闸板、闸框、闸杆、楔紧装置、密封座、吊耳等）

（2）装配完整的阀门

（3）驱动装置

（4）控制箱

（5）所有连接附件，地脚螺栓

（6）备品备件，专用工具

### 2.4.4技术要求

#### 2.4.4.1 蝶阀

1、一般构造

全部阀门都应具备下述的符号，符号应浇铸成凸出的字体于壳体上。

（1）制造年份；

（2）工作压力；

（3）必要时标明箭头方向，以表明阀门只允许水单向流动。

除非有明确要求，阀门的两端都应做成法兰接口，法兰接口的尺寸及连接孔的个数、位置、大小等均应符合ISO标准。

所有的材料应符合ISO标准的规定。

全部阀门都应配备相应的操作杆、手轮等操作机构，除非另有说明。阀门应当向左(即反时针方向)进行开启，操作机构上应当浇铸箭头，以指明开启阀门的旋转方向。阀门的最小工作压力应当与本合同规定的一致，除非另有说明。

供方应保证在阀门安装前，所有提供的阀门接口都应装上封口，以免杂质侵入内部，损坏密封面和阀板。

2、技术要求

（1）蝶阀的设计、制造符合GB12238-2006标准规定，空气管路蝶阀内防腐应符合CJ/T261-2007标准规定。

（2）蝶阀的结构形式为二维偏心。

（3）橡胶固定形式需达到如下要求：

橡胶密封圈采用整体嵌入式固位，使其有一定嵌入自由度，能在一定范围内自身调节密封，在水流冲击下，不松动、不脱落、不渗漏，且有异物卡住时亦不易损坏。

（4）阀轴

阀轴须为不锈钢材料，为减小水阻，阀轴采用二段式结构。阀轴的轴套需采用自润式轴承，运行中磨擦阻力小，且无需注油。相应的物理、化学主要控制指标详见国标（GB1220-84）。

（5）阀瓣

阀瓣外缘嵌入橡胶座环并为流线型衍架结构（即设有导流孔），刚性强，流阻小，流阻系数为0.14-0.20，不必从阀门上拆下阀杆、阀瓣便可更换密封圈。阀瓣参国标（GB12227-89）。

（6）阀销采用退拔销结构或蝶板轴孔内径对称交叉分布（骑缝销），可将阀瓣阀轴紧密结合一起不致松动不致消弱阀轴的强度且具有良好的互换性。

（7）驱动箱体

蝶阀的驱动蜗轮箱体材料采用球墨铸铁QT450-10，驱动装置传动机构的箱体应完全封闭，防护等级不应低于GB4208-1993中IP68的要求，润滑油脂应充满90%以上的内部剩余空间。箱体、支架按材料的极限强度设计时，安全系数不应小于5。（CJ/T261-2007标准规定）

蜗轮箱转动轴伸出端应设置每端至少二道O型或V型密封圈，该密封圈须具有优异的抗老化性能，正常使用20年以上无需更换。

※ 投标商应提供“蜗轮箱中轴伸出端密封的局部放大图”，以评定其防水密封的可靠性。

（8）工作压力下的启闭力矩蝶阀控制在240N.m左右，且于手轮上操作仅需以一人之力约20kgf/cm²。

（9）阀门启闭转数（DN≥600）控制在400转以下。

#### 2.4.4.2 闸阀

1、结构形式及尺寸

结构尺寸按GB12221（短系列）；法兰连接尺寸GB/T17241.6-1998；阀杆尺寸按GB12232。

2、技术要求

（1）阀门密封面

必须采用弹性橡胶密封（软密封），阀板整体均以中硬橡胶完整包覆；关闭时以闸板弹性橡胶压住阀体底部而密封，按GB/T13927检验完全无泄露；闸阀在进出口压差为公称压力时，经1000次正常工作循环应开启灵活无损坏、无渗漏，以确保使用寿命20年以上。

（2）阀体

阀体、阀盖最小壁厚必须满足GB12232要求。

法兰：法兰安装尺寸（孔中心圆直径、螺栓孔径、孔数）和密封面形状、尺寸依据GB/T17241.6-98标准PN1.0Mpa级制造。

阀门在全开时，阀体内橡胶阀板高于阀门内腔通道。

阀体采用树脂砂精密铸造，内腔底部无凹槽；密封面平整光洁，铸件在涂覆线表面必须光滑、无裂纹伤痕、夹砂等缺陷。

阀体内腔密封面两侧有阀板导槽使阀板上下平稳移动；阀板导槽平整光洁与阀板紧密配合，阀板处于任何位置震动较小。

上盖与阀体连接处为内藏式自密封结构设计，Ø50m/m～Ø250m/m口径不需使用螺栓拧紧；Ø300m/m以上采用螺栓，螺栓拧紧处灌腊或塑料盖封闭以防锈蚀。

（3）阀板

球墨铸铁本体及内外表面均完全包覆三元乙丙聚合橡胶（EPDM），次选丁腈橡胶（NBR）包覆，完全避免流体（水）与阀体铸铁表面直接接触。并且要标明抗老化实验和耐磨性实验后有关数据。

包胶结合力不小于17.5kg/cm²（AWWA C509 4.11条要求），阀体胶口形成致密封闭，不允许串水。要求衬胶阀板尺寸统一，合符国标保证互换性。

（4）橡胶

橡胶材质表面平滑，无肉眼所见的杂质及蜂窝状孔洞；无损伤、裂痕、气孔等缺陷。

橡胶阀板在臭氧破坏实验时（按AWWA C509 2.2.9.3条要求）结果不得有裂纹。

橡胶材质理化性能（老化实验）符合AWWA C509 2.2.9条规定，橡胶材质卫生性能必须按GB/T17219标准，并经国家城市供水水质检测站检测并出具检测站检测报告。具有优良的耐磨性，耐老化性。

（5）阀杆螺母

阀杆螺母与阀板镶嵌（或铸造）为一体式（并为整体包胶型式）。

阀杆螺母与阀板联接不得有任何松动，使阀杆上下动作面不会有振动现象。铜螺母块宜镶嵌在衬胶闸板内，形成整体，防止闸板与衬胶剥离。

（6）阀杆

阀杆螺纹采用抛光梯形螺纹（GB 1796），阀杆最小直径满足GB12232-2005的规定，为防止不停水更换“O”型橡胶圈时阀杆冲出的危险，口径Ø250mm以下的阀杆除了止推轴承外其上端需另加一道铜压环。

阀杆与阀杆螺母的旋合长度不得小于阀杆直径的1.4倍的值。

阀杆与方帽的连接采用键连接，用内角螺栓固定。

阀杆的止退台厚度不得小于阀杆直径的1/2。

（7）上密封

上密封采取三道“O”型密封圈，一道防尘密封圈。

上密封孔轴配合公差带不低于d5/H8，粗糙度不低于Ra1.2，表面基本保证无渗漏，并能不停水更换上一道“O”型橡胶圈。

（8）驱动箱体

蝶阀的驱动蜗轮箱体材料采用球墨铸铁QT450-10，驱动装置传动机构的箱体应完全封闭，防护等级不应低于GB4208-1993中IP68的要求，润滑油脂应充满90%以上的内部剩余空间。箱体、支架按材料的极限强度设计时，安全系数不应小于5。（CJ/T261-2007标准规定）

蜗轮箱转动轴伸出端应设置每端至少二道O型或V型密封圈，该密封圈须具有优异的抗老化性能，正常使用20年以上无需更换。

投标商应提供“蜗轮箱中轴伸出端密封的局部放大图”，以评定其防水密封的可靠性。

（9）操作装置

口径小于等于DN800，一人能完成启闭操作（240N.M）。

（10）启闭

阀门启闭为向右转动（顺时针方向）为关闭，相反则开启。

方帽采用标准方帽，大头端为35×35mm（或32×32mm）

#### 2.4.4.3 止回阀

1、橡胶瓣止回阀

阀门由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成。阀门应采用全流面积式设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特点。主要用途是防止水倒流和水流短路，形成死水。

2、对夹式止回阀

止回阀必须符合相应的GB或ISO标准，其形式为摆动式，以便水平安装和垂直安装。止回阀必须有良好的开阀特征。

阀门在设计中要确保做到当水流减速时能在最短的时期内关闭；并且当水流重新向前运动时立即打开。

阀门采用对夹连接，法兰标准符合ISO5752－20中规定的尺寸；

密封圈为丁晴橡胶，密封等级必须符合相应的生产标准。

#### 2.4.4.4 手动/电动闸板（门）

门框由球墨铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工并分别加工一道槽，以便镶入青铜密封面。

门体为整体铸造的方形或圆形平板，并在迎水面自带“＃”字形的加强筋，加强筋的数量视闸门规格大小而定，一般间距为250-350mm之间，门体平面精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面，门体两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，吊耳为铸钢，门体与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定，吊耳的销轴孔用镗床加工。

导轨用球墨铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力。导轨和门框连接的接触部位精加工，用螺栓联接，并设有定位销防止错位。

楔紧装置：为达到闸门的止水效果，闸门两侧设置楔块。楔块用锡青铜制成，用螺栓分别与门体和门框上的楔座固定，楔座铣成长孔，便于楔块的调整。当闸门的某一处止水效果不好时可局部调整楔块，当门体未关到位时或已到位而楔块尚未楔紧时，需调整全部楔块。

密封面采用铜条或铜圈分别镶入门框和门体的槽内，密封面铜条镶好之后用龙门刨铣床进行铣削，磨削加工，保证了门框和门体之间的密切配合。

丝杆由圆钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机50mm，丝杆总长度超过5000mm时，需作分段加工，其接头采用圆钢加工成内圆孔，并用圆钢铰制螺栓将丝杆和接头固定。接头用固定工装加工，可与相同规格的丝杆互换配合。丝杆总长度超过4000mm时，需增设轴导架，轴导架由铸铁衬套管安装在铸铁托架上组成，铸铁托架固定在池壁上，导管与托架都可在两个方向进行调节，丝杆下部焊有圆钢销套，用销轴与门体相连。

所有铸铁部件的最小厚度＞20mm。

门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

※ 闸板（门）应为可调、明杆，均带机械限制开关，楔座宜可调；闸板（门）明秆必须加不锈钢套管。

#### 2.4.4.5 电动执行机构

1、电气要求

※各类闸门、阀门的电动执行机构作为关键部件，其户外防护等级为IP67，防腐标准型为强化型KS，绝缘等级F。

电动装置与阀体的连接标准应符合ISO5210标准或DIN3210。电气接口尺寸符合1*M20*1.5;1*M25*1.5;1*M32*1.5。为防止在安装和使用过程中磕碰致使执行器渗进水，外壳采用球墨铸铁或铸铝材质，不得采用工程塑料。

执行器应保证数据记录的持续性，避免运行中因电池用尽而导致重新调试测试数据，，执行器数据系统采用绝对编码计数模式，系统内无需电池，力矩和限位都是机械传感，断电后能维持记忆。

开关型及可调型电动阀门均采用一体化电动执行机构。

电动阀门采用一体化电动执行机构。

电动阀门执行器的电源为额定电压380V、额定频率50Hz、三相交流电。应具有自动调节式防潮加热器，能全时间加热使用,以防止由温差产生的水气凝结,

执行器工作的环境温度为-25C~+80C，并能耐受强电磁干扰。

电动阀门执行器或其减速装置的最大输出扭矩不低于对应阀门需要的最大开启和关闭力矩，并至少有20%的富裕量。

执行器具有自动识别三相电源相序的功能，即无论三相电源接线顺序如何，如果接收到“开”命令，执行器总是按“开方向”运行，如果接收到“关”命令，执行器总是按“关方向”运行。执行器的三相或单相交流异步电动机具有良好的特性，即具有高的起动转矩倍数，低的起动电流倍数和小的转动惯量，并具有电机过热保护和断电保护功能。

电动阀门执行器具备“电动/手动”切换机构，当切换到手动操作时，放开切换杆，切换杆应能自动弹回原始位置，这时，如果执行器电动机转动，执行器能够自动置于电动操作状态。所供电动执行机构在失去电源或信号时，能保持在失电或失信号前的原位不动，并具有供报警用的输出点，采用绝对编码计数器，系统内无需电池，力矩和限位都是机械传感，断电后能维持记忆。

所供电动执行机构配置手轮和手/自动切换机构。在电动操作脱开时，无论电机是否转动或是静止状态，都能安全地合至手轮操作位置。侧装手轮，力矩小于或等于250N*M，摇动起来轻便顺畅。

用于开关型的执行器的最大启动频率不小于600次/小时，用于调节型的执行器的最大启动频率不小于1200次/小时。

执行器应配置驱动联轴器，联轴器应方便拆卸，以按照阀杆规格进行加工。

2、控制功能

执行器应具有现场操作旋钮，用于在现场打开和关闭阀门；以及设置旋钮，用于设定执行器“现场”、“远程”和“停止”三种工作状态。

调节型执行器现场操作板需带液晶显示，输入预先设定的密码后才能够进入设置模式，并通过其图形菜单进行参数设置和有关的数据查询。其控制部分接线端子为插拔式连接。其控制部分与执行器部分具有能分体的功能，以便现场安装。其控制部分具有90度旋转功能，以便现场接线。开关型执行器的扭矩值和阀位值能够通过无源干接点信号输入输出，以便中央控制系统采集和处理。调节型的执行器能够接收4-20mA控制信号，按该信号实时控制阀位。

电动阀门执行器的输出扭矩应通过高精度传感器直接测力的方式进行检测，以保证力矩检测的稳定性和精度。当阀位到达预定位置或输出扭矩超过预先设定的值，执行器能够自动停转，并进入待命状态。

执行器具有故障保护功能，包括电源缺相保护、电机过热保护、阀门卡塞保护、瞬时逆转保护、电机过流保护等，出现这些故障后，执行器能够自动报警，并自动停转。

执行器的输出扭矩值和阀位值能够通过干接点信号或4-20mA信号输出，以便中央控制系统采集和处理。用于调节型的执行器能够接收4-20mA控制信号，按该信号实时控制阀位。

执行器具有配合PLC远程控制的定时功能，即通过设置定时器的时间以及该时间到达时所运行到的位置，在该时间点自动将阀门运行到指定位置。

3、密封和防护

执行器的防护等级应达到IP67，防腐标准型为强化型KS，绝缘等级F。

执行器的现场接线端子采用双密封结构，在打开端子室盖接线时，周围的水汽不会侵入到执行器内部。

执行器现场操作旋钮或按钮的轴不能贯穿执行器外壳，以免影响防水。

执行器应采用液态油润滑，无论何种安装方位，均不出现润滑油渗漏的现象。

### 2.4.5 主要材质

1、蝶阀

阀体                      GGG40球墨铸铁

阀板                      GGG40球墨铸铁

阀瓣密封圈：              EPDM

阀体密封圈：              不锈钢

上、下轴承：              铝青铜

阀杆：                    不锈钢2Cr13（GB1220-84）

2、闸阀

阀体                      GGG40球墨铸铁

阀盖                      GGG40球墨铸铁

阀杆	                   不锈钢2Cr13

橡胶阀板	                球墨铸铁（QT450）外包覆EPDM或NBR

阀杆螺母	                青铜、黄铜

螺栓	                   不锈钢304

轴压环	                    青铜、黄铜

止推轴承                  青铜、黄铜

3、止回阀

阀体                      GGG40球墨铸铁

阀瓣                      碳钢+强化尼龙+NBR

销轴                      316不锈钢

阀盖                      GGG40球墨铸铁

密封圈                    丁晴橡胶

4、手动/电动闸门

门体：                    QT420-10/ QT450-10/不锈钢

门框：                    QT420-10/ QT450-10/不锈钢

导轨：                    QT420-10/ QT450-10/不锈钢

楔座（楔块）：             ZcuSn5pb5Zn5锡铅青铜

密封座：                  ZcuSn5pb5Zn5锡铅青铜

传动丝杆：                AISI420不锈钢或2Cr13不锈钢

紧固件：                  不锈钢304

### 2.4.6 设备检验

每台设备须经检查试验合格，并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。

阀门应进行操作试验，要求阀门启闭灵活，各限位开关、扭矩开关均应灵敏可靠。

阀门应进行水压试验和密封试验，对阀体的强度和紧密性及阀门的密封性进行检验，阀体、法兰连接、阀杆密封和阀座密封均不允许有泄漏。

在全部设备安装完毕，承包商应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到业主工程师的认可。测试记录交于业主工程师。如测试结果不符合要求，承包商应负责更换。现场测量工具由承包商自备。

※闸板应进行密封间隙的检测，其值不大于0.1mm。

※闸板应进行渗漏试验，正、反向承压渗水量应不大于1.25L/min.m（密封长度）。

### 2.4.7 防腐与喷涂

承包商应根据业主提出的使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。表面处理的处理级别为Sa2.5。

※ 应用于空气管路中的阀门，阀体内部内需喷涂耐高温环氧树脂防腐涂层。

阀门喷漆的类别及漆膜厚度均应满足室外安装的要求。

### 2.4.8 备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。备件易损件的价格应计入投标报价中。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

## 2.5 潜水搅拌器、推流器及混合液回流泵设备

### 2.5.1 概述

※承包商投标时需对池体进行流场分析，并提供流体（污水）流场分析软件生成的“彩色沟体流场图（CFD）”（不同颜色表示流速分布梯度），并附有设备厂家的有效证明。

※承包商投标时除必须做CFD流场图外，还应根据其施工图，复核推流器安装位置，还有考虑推流器离曝气盘前后空置位置要求，确保推流器稳定有效运行。

### 2.5.2 供货范围

承包商提供的搅拌机应是完整的成套装置，至少应包括驱动电机(包括减速箱)、全套提升装置（可移动提升支架、提升绞车、不锈钢提升缆和吊钩等）、全套安装系统（导轨、支架、电缆拉紧件等）、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、控制箱(必须有与PLC通讯的接口)、电气保护元件（包括短路、过载、缺相保护等）、推流器保护元件（包括湿度保护，温度保护，以及保护控制器等）、卖方认为3年内所需易损的备品备件。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，搅拌器、推流器的导杆和拉伸链条必须由推流器厂家配套提供。

### 2.5.5 潜水推流器技术要求

- 2.5.5.1型式

双叶片低速潜水推流器。

- 2.5.5.2要求

1．搅拌器工作时要求污泥不发生沉降。要求构筑物内不允许有死角存在。

2．推流器工作时要求距离池底300mm处的水平流速不低于0.3m/s，达到充分搅拌并防止发生沉淀。要求构筑物内不允许有死角存在。设备制造商，应对在水池平均流速在0.3m/s时的水池阻力和推流器推力进行计算并提供推流器设备的详细选型报告。该报告至少包括：推流器型号规格、数量、额定推力、合计推力、工艺要求推力以及制造商对水平流速不低于0.3m/s的完全保证等。

3．潜水搅拌器的设计制造及供货应符合ISO、IEC、GB、ZBJ标准或一般技术规定条款所列的其它等效标准，所采用等效标准必须取得业主的认可。

4．潜水搅拌器设备数量和设备性能参数必须满足参数表的要求，如技术描述与参数表有冲突的地方，以参数表为准。

※5. 承包商投标时需对池体进行流场分析，并提供 “流体（污水）流场分析软件”生成的“彩色沟体流场图（CFD）”（不同颜色表示流速分布梯度）。

- 2.5.5.3主要结构

1．潜水推流器的设计

潜水推流器应能处理污水。可上下升降，方便的移动，检查或维修无需人员进入水池。滑行杆支架作为推流器整体部件之一，推流器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架必须可承受推流器形成的推力。推流器、安装附件和潜水电缆在20米水深无水泄损失，可连续潜水。

2．潜水推流器的构造

潜水推流器应具有齿轮箱，封闭式连接且潜水型。所有部件，包括电机和齿轮箱，都应能够在水下连续运行。除底座和叶片外，主要部件应为铸铁，表面光滑，无气泡或其它不规则。所有的螺母、螺钉和垫圈应为AISI 304不锈钢或更好的材质。

3. 螺旋浆

潜水推流器的螺旋桨设计成自清洁、无堵塞的形式，整体铸造两片叶片式或者三叶片式。螺旋桨应为适应水的流态最优化设计，可防止污水中纤维物的缠绕。叶轮上应采用橡胶保护环来保护机械密封，防止污物进入机械密封腔。

从刚性和耐磨寿命的角度考虑，推流器的桨叶采用玻璃纤维强化聚氨酯复合材料或以上材质。

螺旋桨与轮毂为整体浇铸式，用螺栓组和定位销与轴进行牢固的、防松动的连接。

螺旋桨和轮毂整体在工厂内经过G6.3级动平衡检验合格。

4．潜水电机

电机应为鼠笼式感应电机，壳式设计，装在一个充气、水密的腔室内。定子绕组和定子线应绝缘以抗潮，绝缘等级为F级及以上。电机应设计成可连续处理40C的搅拌介质，并能够在间隔均匀的情况下每小时能起动10次。热敏开关设定在125C时打开，95C时关闭，并嵌在定子线圈中对每相绕组的温度进行监控。这些热敏开关应与外部的电机过载保护配合使用并作为后者的补充，并应与电控柜相连。

5．冷却系统

电机应能被周围搅拌介质充分冷却。

6．电缆和电缆密封

电缆采用潜水、柔性电缆，绝缘等级F级。电机配有用于控制和动力的水下型电缆，为同一根电缆，每根电缆芯线单独进口。电缆能在水下30米处连续使用而不失去其防水性能，电机的电缆进口密封性能良好，能最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿气或水进入电机和接线盒。

电缆必须采用电缆网兜来固定安装，以免在运行中因频繁晃动而损坏。

7．轴和轴承

轴承能同时承受轴向和径向力，以及对轴定位。为耐磨、油脂润滑轴承，与介质完全隔离，所有轴承的设计寿命最小为100,000小时。

8. 齿轮单元

齿轮箱应为一个配有高精度、低负载齿轮的两级、圆柱形的斜齿轮箱。电机轴应备有一个一体化的传动齿轮。含有一级传动齿轮的齿轮箱的中间轴应与电机轴的传动齿轮紧密配合。中间轴应在两个滚柱轴承中转动并含有一个二级传动齿轮。叶轮轴应包含二级传动齿轮并在一个单列和一个双列角触滚珠轴承中旋转。所有轴承应具有至少50,000小时的设计寿命。

9．机械密封

介质端轴封应为机械密封。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。密封面材质为碳化硅或碳化钨。

每台推流器的轴密封系统应有一个油室，油室从设计上应该能防止油过满和留有油膨胀的空间，带有防漏密封的注油孔和检查孔应当是很容易从外部检查密封是否泄漏。机械密封设计寿命最少25,000小时。

10．保护

绕组温度保护：所有的电机中每相绕组都应连接热敏开关，并串连。

电机泄漏保护：在电机室设置电极式湿度传感器来探测定子室中的水。当泄漏传感器动作时，使得电机停止并报警。

11．安装提升系统

安装系统应包括不锈钢基座、导轨，并配有可移动的起吊悬臂和专用的提升装置；起吊设备时将提升装置沿导杆滑下便可以自动和搅拌器上的吊环扣住，配合配套的起吊葫芦提升搅拌器。

臂式起吊支架由ASTM304不锈钢型钢制造，采用可拆卸结构形式，由人工插入支架座即可进行推流器的起吊。支架座与土建采用复合化学螺栓固定。支架厚度不低于3mm，抗拉强度不低于550MPa，伸长率（%）不低于25。

- 2.5.5.4电气控制系统

（1）控制箱结构

控制箱室外支架式安装（带观察窗）

控制箱要求前检修，前开门

电缆进出线为下进，下出线方式

盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄

盘体材质：ASTM304不锈钢

防护等级：IP55

（2）控制箱功能

控制箱用于控制推流器的开/停，动力及信号电缆的转接。

控制箱内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元，动力及信号接线转接端子排，推流器故障信号转换装置，“急停”按钮等元件。

推流器的手/自动转换、运行、故障等信号可整合至PLC系统。

（3）技术参数

工作电源：AC   380V   50Hz  三相五线制

辅助电源：AC   220V   50Hz

### 2.5.6 混合液回流泵（水平螺旋桨泵）技术要求

- 2.5.6.1型式

潜水式水平螺旋浆泵。

- 2.5.6.2要求

1．潜水式水平螺旋桨泵的设计、制造和安装应保证高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量。

2．泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无震动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行静平衡试验，装配后在额定转速下进行动平衡试验。

3．所有外露的螺栓螺母均为ASTM316不锈钢。

- 2.5.6.3 主要结构

1．水泵的构造

水泵应能自动稳固地与排水连接管联接，并且水泵应能在导杆引导下从泵坑顶部到排水连接管自由滑动。泵/电机的任何部分不能直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。

每台水泵应整体设计，封闭式连接，潜水型。水泵所有的组件包括电机可在水下连续运转。所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢ASTM316。

2．螺旋桨（叶轮）

螺旋桨应是不锈钢材质 (ASTM 304)，螺旋桨设计成自清洁、无堵塞的形式，应为适应水的流态最优化设计，可防止污水中纤维物的缠绕。应采用橡胶保护环来保护机械密封，防止污物进入机械密封所在的油室。

螺旋桨和轮毂整体在工厂内经G6.3级动平衡检验合格。

3．潜水电机

潜水搅拌器必须通过高效的行星齿轮箱传动。潜水电机应是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子进线的绝缘等级为F 级。电机应设计成可连续处理搅拌 40C的介质，每小时可起动10 次，为监控每相绕组上的温度，在定子进线线圈中应装有热敏开关，并接至就地控制柜。

4．电缆和电缆密封

电缆采用潜水、柔性电缆，绝缘等级F级及以上。电机配有用于控制和动力的水下型电缆，为同一根电缆，每根电缆芯线单独进口。电缆能在水下30米处连续使用而不失去其防水性能，电机的电缆进口密封性能良好，能最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿气或水进入电机和接线盒。

电缆必须采用电缆网兜来固定安装，以免在运行中因频繁晃动而损坏。

7．泵轴

电机轴和螺旋桨轴通过齿轮箱联接。轴应由耐磨不锈钢制造，螺旋桨轴和电机轴必须能承受所有轴向和径向荷载。螺旋桨轴受机械密封、O形圈和径向密封完全保护，与搅拌介质完全隔离，防止腐蚀的发生，轴的材料为不锈钢 (ASTM 420) 。

8．轴承

轴应在油脂润滑的轴承上转动。所有轴承的设计寿命最小为 100,000 小时。

9．机械密封

机械密封采用耐腐蚀碳化硅/碳化钨，介质酸碱度范围为pH6-9。机械密封应该是免维护的，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25,000小时。

机械密封系统应有一个油室，油室从设计上应该能防止油过满和留有油膨胀的空间，带有防漏密封的注油孔和检查孔应当是很容易从外部检查密封是否泄漏。机械密封设计寿命最少25，000小时。机械密封应是知名机械密封制造商的产品。

10．保护

电机的每一相应设有双金属片温度传感器，当电机过热时将发出报警信号并自动切断电源。

电机室里应装有湿度监测传感器，监测是否有进入电机室。当泄露发生时，传感器应能够早期预警。

11．提升支架

支架和起吊悬臂均为不锈钢304，起吊系统内需配置制动装置。不锈钢304的吊链、螺栓、螺母、垫片、旋转操作手柄和化学地脚螺栓均应被成套供应。

12．水泵设备数量和设备性能参数必须满足参数表的要求，如技术描述与参数表有冲突的地方，以参数表为准。

### 2.5.7 设备安装及检验

潜水搅拌器、推流器、回流泵设备由机壳和叶轮组成，通过电动葫芦、吊链沿导杆升降，下降时能与联接座自动耦合。

潜水搅拌器、推流器、回流泵设备的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，标高偏差不大于±30mm。

导杆安装应垂直，垂直度偏差应小于1/1000，全长偏差不得大于±3mm。

承包商应与土建供货商协调，以保证潜水搅拌器、推流器、回流泵设备的安装。按照标准GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及制造厂涡轮式搅拌器安装维修手册进行设备安装及检验。

设备在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中必须遵循一般技术规定C2.15有关条款。

运行状态试验：潜水电机各项指标的测定，电机电流不应超过额定电流；搅拌器、推流器、回流泵中承受工作压力的零部件均进行历时3min的水压试验而无渗漏，试验压力为1.5倍的工作压力，但不低于0.2Mpa；搅拌器、推流器、回流泵运行平稳无异常声响和振动；所有密封部位不得有漏油漏水现象；搅拌器、推流器、回流泵在导轨上滑行时不得有卡滞现象。导杆和提升吊架不允许有任何变形。

### 2.5.8 备品备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。推荐给业主的备品备件，另列清单并单独报价。

每个规格的设备应至少有1套随机备品备件，至少包括1套橡胶密封垫圈和1套机械密封。备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

- 2.6 生物池曝气系统

- 2.6.1 概述

生物池曝气设备指布置于生物池主反应区的盘式微孔曝气器及配套管道系统、阀门，用于向生物池供氧。

- 2.6.2 供货范围

※生物池微孔曝气系统应是完整的成套装置，至少应包括盘式微孔曝气器、池内DN200及以下的全套配管系统，包括曝气竖管及支架（不锈钢304）、池底分配管、布气管、支架系统、冷凝水排放系统、排污管、曝气管化学药剂清洗加注口、曝气管清洗设备、连接管件，以及确保曝气系统可正常运行所有必要的附件以及卖方认为3年内所需易损的备品备件。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

- 2.6.4 技术要求

- 2.6.4.1资料提交

卖方除应按总则条款的要求，还应满足如下要求：

遵照（曝气系统）的相关技术规范，供应商应提交以下信息资料：

(1)	提交曝气设备的平面布置、截面及立管安装固定等安装布置祥图。并同时标明所有功能尺寸，预留设备安装维修所用的足够空间、基本要求以及对土建结构的要求

(2)	※提供曝气设备的详细设计计算书。在计算书中，除了曝气头数量设计及布置外，在计算书中还应对氧气转移率、标准需氧量、空气总量、曝气头流量、阻力损失和电能消耗(电氧消耗比)等作出相关计算说明

(3)	提供样本及带有安装指导的操作和维修手册

- 2.6.4.2 要求

※1、盘式微孔曝气器膜片应满足：有效膜直径：300mm，材质：EPDM，颜色：黑色；密度：1.07 g/cm3，硬度：60±5Shore A；抗拉强度：≥11 N/mm2；断裂伸长率：≥500%；撕裂强度：12±2N/mm。

2、盘式微孔曝气器支撑盘应满足：密度：0.90 g/cm3，抗拉强度：24.5N/mm2；断裂伸长率：≥180%；拉伸模量：1000Mpa。

3、曝气系统必须布气均匀、气泡细密、无堵塞、无倒灌以及无腐蚀等问题。

※4、膜片为成品打孔膜片。

- 2.6.4.3 供货范围

承包商提供的曝气器应包括从池底向上1米处以下范围内（分界线详见施工图纸）所有的管道、管件、固定件等，并应保证曝气器安装、运行不另需要其它附件。

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

1．盘式微孔曝气器

2．系统内所有管路系统，包括池底分配管、布气管、支架系统、以及确保曝气系统可正常运行所有必要的附件

3．所有管件、连接件、支架、管道配件

4．凝结水排放系统

5．所有连接附件、固定螺栓

- 2.6.4.4结构

曝气器的基本结构

曝气器主要由EPDM膜片、支撑盘、插板式连接件等部件组成。

盘式微孔曝气器的设计、制造和安装应保证满足业主的使用要求，其使用寿命不低于5年。

- 2.6.4.5空气分配管道

1) 空气管及管件

投标方可对池底曝气器的布置方式优化设计，根据布置方式及供气量，计算确定管径、管件形式和数量，与曝气器配套提供。

2) 空气分配管道要求

空气管径可根据曝气器供应商的计算自行设计，投标单位可以根据自身产品特点自主设计管路系统。

在空气输送管及其连接件的制造过程中，应掺入一定比例的添加剂，防止紫外线等的强氧化作用，延长管道使用寿命。

允许管道系统一定程度的膨胀收缩，以防止温差变化大和池子沉降原因引起的管道损坏。

- 2.6.4.6支架系统

※整个曝气系统的支撑架必须使用SS304不锈钢材质,上下可调。

曝气器与支管固定联接件： PP材质的插板式联接件。

- 2.6.4.7冷凝水排放系统

在任何情况下都能保证将空气管路中的冷凝水排出，确保安全供气。

冷凝水排放装置设在每组布气管分配总管上，泄水管应伸至水面上200～250mm，泄水口设球阀，并设支架。

- 2.6.5 安装及测试

- 2.6.5.1安装

布气支管的水平高度误差为±5mm。

安装时，先将固定支架按设计要求尺寸用化学螺栓固定在池底，然后用管托把曝气管固定在调节器上，经空气吹净风管后，再安装微孔曝气盘。

- 2.6.5.2测试

现场检查所有管道接口等密封处是否有漏气现象。

现场检查曝气器的外观质量应无缺损和变形，在设计通气量条件下，检查曝气布气是否均匀。

曝气器安装后必须配合鼓风机系统进行空载试运行及负载连续运行试验。

按CJ/T3015.2标准进行在清水状态下，按标准通风量检测气泡分布情况和充氧量等技术性能测定，以及按CJ/T3015.4-1996标准进行布气均匀性和机械、理化性能的测定。

- 2.6.6 备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。备件易损件的价格应计入投标报价中。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

- 2.6.7 检测标准

设备除在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中必须遵循一般技术规定有关条款外，在出厂之前还应进行如下试验(但不限于这些)：

所有曝气器在制造过程中以及出厂发运前应检查与试验，包括材料、部件的检验，以及出厂前试验等。

检验和试验均参照CJ/T3015.1~2-93、CJ/T3015.4-1996国家行业标准规定的要求进行。

- 2.6.8 包装、运输要求

所有曝气器应整体带托架发运，未经制造商书面许可，组装部件不允许拆散运输，以防止运输过程中的损坏。所有部件在运输和存放过程中应作良好保护，以保证无损坏，直至安装结束。设备按承包商的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等长途海运和内陆运输及多次装卸之需要。若为木箱包装，须提供熏蒸证明。

暴露的机加工法兰面必须与木板或人造板法兰用螺栓固定加以保护。不油漆的机加工表面应采取适当的防锈防腐措施。

## 2.7 钢丝绳牵引格栅除污机

### 2.7.1 概述

厂区粗格栅间设钢丝绳牵引格栅除污机2套。

### 2.7.2供货范围

投标商提供的格栅除污机应为成套装置，并需配备防护罩、就地开关箱润滑系统、就地控制箱等有效和安全运行所需的附件。

格栅除污机的制造厂家应配套供应无轴螺旋输送机、栅渣小车、臭气收集密封罩等。

### 2.7.4 技术要求

- 2.7.4.1 钢丝绳牵引格栅除污机

1、性能和结构

钢丝绳牵引格栅除污机整套设备主要由牵引减速装置、传动轴、牵引钢绳卷筒、翻耙钢绳卷筒、翻耙减速电机、上部滑轮组合、耙斗、清污刮板、导轨、水下栅条及挡板等主要部件组成。

齿耙能清除栅条拦住的废渣，并把废渣送到排放槽。格栅的设计简单可靠，在正常工作条件下，能连续工作，没有振动或跳动。通常，格栅在正常情况下为间歇运行，也能连续24小时运行。

整套设备设计使用寿命为10年。

2、驱动装置

电机驱动装置应与机械格栅的护罩成为一体。

机械格栅应配备一个电感信号过载保护装置。过载时，产生报警即自动停机。 承包商可提供、推荐其它过载保护的备选方案。

每台钢丝绳格栅设置2个运动传感器用于检查格栅运行状态。

电机的电流应适合380V、3相、50Hz，设计的防护等级为IP55，电机额定功率应比格栅机最大实耗功率大10%，电机转速不得超过1500rpm。

3、框架及机架护罩

格栅机的框架、机架护罩采用相当尺寸的不锈钢及钢板进行焊接或栓接，形成一个刚性支承结构。

机架及护罩为连续焊接，防止污水向外漏出。

4、润滑系统

钢丝绳式格栅除污机所有运转部件的表面都采取润滑措施。电机采用润滑油润滑，所有轴承采用润滑脂润滑，并能够自润滑。每个轴承按照常规的润滑方式配有管子，有相应的加油孔。油管6mm，为不锈钢材料。

5、抗腐蚀

制造机械格栅的全部材料适用于污水或水面上的腐蚀性气体，格栅的整体结构、紧固件和传动部件除耙齿采用尼龙外全部采用lCr18Ni9Ti不锈钢制成。

- 2.7.4.2 栅渣输送压榨机

栅渣输送压榨机主要用于对格栅栅渣的压榨、输送。

输送机的料斗口应与相应设备的卸料口宽度相配合。

栅渣输送压榨须通过一个强度极高的特种不锈钢螺旋叶片来完成。输送机应有足够的刚度，确保无变形。

螺旋输送槽厚度应大于4mm，制成U型断面，除进料口敞开外，其余部分应沿螺旋槽加平盖封闭。

### 2.7.5 设备检验

承包商应保证所提供的格栅成套设备符合设计规定的性能要求。

安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

应检查和加注润滑油脂。

空载运行2小时，螺旋叶片和槽体应正常跑合，驱动装置应转动灵活，运行平稳，轴承温升不超过70℃。

### 2.7.6 防腐与喷涂

全部材料适用于污水或水面上的腐蚀性气体，与物料直接接触的部分都采用不锈钢且经过酸洗钝化处理。

设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。表面处理的处理级别为Sa2.5。

喷漆的类别及漆膜厚度均应满足室外安装的要求。

### 2.7.7 备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件及报价，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。推荐给业主的备品备件，另列清单并单独报价。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

## 2.8 回转齿耙式格栅除污机

### 2.8.1 概述

厂区细格栅间设回转齿耙式格栅机2套。

### 2.8.2供货范围

投标商提供的格栅除污机应为成套装置，并需配备防护罩、就地开关箱润滑系统、就地控制箱等有效和安全运行所需的附件。

格栅除污机的制造厂家应配套供应无轴螺旋输送机、栅渣小车、臭气收集密封罩等。

### 2.8.4 技术要求

- 2.8.4.1 回转耙齿式格栅除污机

1、性能和结构

回转式格栅除污机是一种自清洗连续带式格栅，适用于清除原污水中的漂浮物。其主要部件是通常称为“耙齿”或“耙爪”的过滤元件。耙齿安装在不锈钢轴上，形成一个过滤带，装配在支撑框架上。

正常情况下，机械格栅为间歇运行，但必要时也能连续24小时运行。

耙污机构在运行中断后一旦恢复运行时，耙污机构应能在完全阻塞的格栅上去除积聚的栅渣。

机械格栅架、支架及各运动构件均为户外型，所有构件的设计应保证在最恶劣的环境中使用寿命最长。

整个格栅部件直接安装在渠道上，水中的固体物由滤带捕获，通过耙齿送至格栅驱动装置后部的较高位置后排出。滤带运动过程中，当耙齿在下一排耙齿臂之间通过时，滤带得以自清洁。一个旋转的刷子还对滤带进一步清洁。耙齿经装配后，彼此形成垂直和水平的空间，让水流通过。

格栅支架的二侧均应固定在混凝土渠道上，并需拆卸方便， 格栅的安装应使渠道内的污水能全部流经格栅，并在水渠二侧无死坑。 在格栅底部的安装上应使格栅在整个高度内便于耙污，并在格栅底部不积聚垃圾。

2、驱动装置

电机驱动装置应与机械格栅的护罩成为一体。

机械格栅应配备一个电感信号过载保护装置。过载时，产生报警即自动停机。 承包商可提供、推荐其它过载保护的备选方案。

每台钢丝绳格栅设置2个运动传感器用于检查格栅运行状态。

电机的电流应适合380V、3相、50Hz，设计的防护等级为IP65，电机额定功率应比格栅机最大实耗功率大10%，电机转速不得超过1500rpm。

3、框架及机架护罩

格栅机的框架、机架护罩采用相当尺寸的不锈钢及钢板进行焊接或栓接，形成一个刚性支承结构。

机架及护罩为连续焊接，防止污水向外漏出。

4、润滑系统

链轮与轮轴间应设有活动衬套，该衬套可由聚乙烯或不锈钢材料制作，采用聚乙烯衬套可为注水润滑，当使用不锈钢衬套则需要采用集中供给油脂的方式，包括手动油脂泵、分配阀、耐压胶管等。

5、抗腐蚀

制造机械格栅的全部材料适用于污水或水面上的腐蚀性气体，格栅的整体结构、紧固件和传动部件除耙齿采用尼龙外全部采用lCr18Ni9Ti不锈钢制成。

- 2.8.4.2 栅渣输送压榨机

栅渣输送压榨机主要用于对格栅栅渣的压榨、输送。

输送机的料斗口应与相应设备的卸料口宽度相配合。

栅渣输送压榨须通过一个强度极高的特种不锈钢螺旋叶片来完成。输送机应有足够的刚度，确保无变形。

螺旋输送槽厚度应大于4mm，制成U型断面，除进料口敞开外，其余部分应沿螺旋槽加平盖封闭。

### 2.8.5 设备检验

格栅机机配套的压榨、输送设备应在工厂进行组装和试运行。承包商应保证所提供的格栅成套设备符合设计规定的性能要求。

安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

应检查和加注润滑油脂。

空载运行2小时，螺旋叶片和槽体应正常跑合，驱动装置应转动灵活，运行平稳，轴承温升不超过70℃。

### 2.8.6 防腐与喷涂

全部材料适用于污水或水面上的腐蚀性气体，与物料直接接触的部分都采用不锈钢且经过酸洗钝化处理。

设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。表面处理的处理级别为Sa2.5。

喷漆的类别及漆膜厚度均应满足室外安装的要求。

### 2.8.7 备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件及报价，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。推荐给业主的备品备件，另列清单并单独报价。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

## 2.9 高效沉淀池系统

### 2.9.1 概述

※高效沉淀池为一系统处理单元，设备承包商应具备高效沉淀池成套系统集成能力，应确保该单元的处理效果符合本项目施工图设计要求。

### 2.9.2 供货范围

高效沉淀池系统的供货、指导安装、检验等技术要求。

投标人可根据标书提供的进、出水水质要求 及附图中用地要求，对高效沉淀池系统提出优化建议，并在招标文件规定的时间内向招标方提出修改意见，供招标方参考。

※为了确保高密池出水水质，保证当进水SS≤30mg/l，TP≤1.5mg/l情况下，出水需达到下述标准：ss≤10mg/l，TP≤0.3mg/l，pH 6。

为保证混合絮凝搅拌机能满足使用要求，承包商必须提供搅拌机计算机水力模型图和搅拌机计算机水力流速矢量模型图。

自动反冲洗式中心传动刮泥机，斜板及支撑架的设计要考虑与高效沉淀池的池型及集水槽出水堰匹配。

本合同供货内容为高效沉淀池系统配套的主要设备及附件，但不限于此，在保证处理效果的同时，并征得业主和设计单位的同意的条件下，各投标人可根据施工图进行局部优化。

### 2.9.4 技术要求

资料提供 投标人在投标文件中至少须提交以下的资料：

a.  高效沉淀池系统总体布置图（包括外形和安装尺寸）、及维修、运行所需的空间要 求；

b. 详细的技术规格、装配结构、零件材料和防护涂层等实质性响应的投标说明；

c.  随机备件清单；

d. 产品样本。

3)	工艺要求

高效沉淀池为新建构筑物，1 座 2 格，按4 万 m3/d（平均水量）设计，设计峰值系数 Kz=1.4123。设计进出水水质见下表。

| 指标 | SS | TP (P) |
| --- | --- | --- |
| 高效沉淀池进水水质(mg/l) | ≤30 | ≤1.5 |
| 高效沉淀池出水水质(mg/l) | ≤10 | ≤0.3 |

4)	性能和结构

A.  推进式搅拌器承包商应为新建高效沉淀池的混合池提供2台推进式搅拌器，承包商提供的推进式搅拌器应能通过叶轮的快速旋转将药剂溶液与水体充分混合。 承包商应根据前后混合池的不同池型及工况条件对搅拌器的叶轮结构型式、转速、水流 提升力等进行详细计算与复核，并应对混合效果进行担保。承包商应提供计算书、流场图等资料。

（1）性能要求

a.	推进式搅拌器的试验规程应参照 CJ/T3061-1996 有关标准执行。

b.	推进式搅拌器应能通过叶轮的快速旋转将药剂与水体充分混合。混合搅 拌器的叶轮转速应可通过变频方式进行速度调整。

c.	推进式搅拌机叶轮转速，叶轮型式由承包商根据池型及药剂性质计算确定（清单中仅供参考），搅拌器通过叶轮的快速转动进行混合搅拌，使污水中的悬浮物在助凝剂的混合作用下形成絮体，以利后期的沉淀处理。

d. 搅拌器的电机及减速装置必须满足连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行 的工况使用要求。

（2）结构形式 推进式搅拌器（含所有的支承件）采用立式安装，电机与减速机采用直联的结构形式。搅拌器的叶轮结构形式与叶轮转速应适用混合池的容积尺寸，并能快速达到与溶液充分混合效果。 搅拌机所采用重型齿轮减速装置应是专门为流体搅拌而设计的专业齿轮箱，齿轮减速装置的效率应在 96%以上。

减速装置应采用平行轴传动设计，结构应紧凑，适合采用钢架安装，与电机采用标准立 式法兰连接。减速装置应采用斜齿轮组设计，须采用两级减速。为了齿轮的啮合适当及延长寿命，所 有齿轮经齿面硬化、精密滚铣，然后经剃齿处理，以达到精确的公差配合。

齿轮箱中高速轴轴承通过飞溅方式得到连续润滑，而低速轴轴承则是通过加注润滑脂进 行润滑。齿轮箱内应采用隔油套设计来避免润滑油的泄漏。

为了承受径向流力和轴向推力负载，齿轮箱全部使用滚锥轴承，轴承 L-10 使 用寿命超过 10 万小时。

齿轮箱箱体采用铸铁件。

传动电机应采用性能优质的电机，电机应适合电源 380、50Hz、三相、电机防护等级 IP55，绝缘等级 F 级，温升等级 B 级。

※材料要求：搅拌轴直径应采用合适的断面尺寸，以满足搅拌时强度与刚度要求，搅拌轴应采用SS420 不锈钢或更优材料制造。承包商应选用高效轴流型叶轮结构型式，叶轮应采用 SS304 不锈钢或高强度工程塑料制造。

推进式搅拌机运行应平稳，无异常噪音，其噪音声级符合 AGMA 标准，在距设备 1m 处测 量时小于 85dB(A)。

承包商应随投标文件提供如下技术参数：

叶轮形式、叶轮规格尺寸、叶片厚度、叶片宽度；搅拌轴的长度、直径；搅拌时间与均匀度的关系；叶轮搅拌转速；搅拌效率；旋转方向；提升流量；所配电机型号、功率、转 速、效率；安装弯矩、扭矩；加药管至叶轮中心的距离，减速机齿轮油标号等。

同时承包商须提供的其它计算说明：

应提供混合均匀度技术书；

应提供搅拌机计算机水力模型图；

应提供搅拌机计算机水力流速矢量模型图。

B.  快速混合器

承包商应为新建高效沉淀池的絮凝反应池提供2台絮凝搅拌器，絮凝反应池搅拌机应能在低速状态下促使水中的胶体颗粒发生碰撞、吸附并逐渐结成一定大小的絮 凝体，将聚合物与污水混合，以提高沉淀池固液分离的效果。絮凝搅拌器的叶轮转 速应通过变频方式进行调整。

承包商应根据絮凝反应池的池型及工况条件对搅拌器的叶轮结构型式、转速、水流提升 力等进行详细计算与复核，并应对絮凝混合效果进行担保。

（1）性能要求

a.	快速混合器的试验规程应参照 CJ/T3061-1996 有关标准执行。

b. 絮凝反应池搅拌机应能在低速状态下促使水中的胶体颗粒发生碰撞、吸附并逐渐结 成一定大小的絮凝体，将聚合物与污水混合，以提高沉淀池固液分离的效果。絮凝 搅拌器的叶轮转速应通过变频方式进行调整。

c.	搅拌器的电机须连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

（2）结构形式 絮凝搅拌器（含所有的支承件）采用立式安装，电机与减速机采用直联的结构形式。絮凝反应池搅拌机叶轮转速，叶轮型式由承包商根据池型及药剂性质计算确定（清单中仅供参考），搅拌器通过叶轮的低速转动进行絮凝反应，使污水中的悬浮物、非溶解性有机 物，溶解性磷在电解质和聚合物的作用下形成较大絮凝体，以利后期的沉淀处理。

搅拌机所采用重型齿轮减速装置应是专门为流体搅拌而设计的专业齿轮箱，齿轮减速装 置的效率应在 96%以上。齿轮减速装置的设计完全按照美国齿轮制造者协会(AGMA)标准进行。

减速装置应采用平行轴传动设计，结构应紧凑，适合采用钢架安装，与电机采用标准立式法兰连接。减速装置应采用斜齿轮组设计，须采用两级减速。为了齿轮的啮合适当及延长寿命，所有齿轮经齿面硬化、精密滚铣，然后经剃齿处理，以达到精确的公差配合。齿轮箱中高速轴轴承通过飞溅方式得到连续润滑，而低速轴轴承则是通过加注润滑脂进行润滑。齿轮箱内应采用隔油套设计来避免润滑油的泄漏。 为了承受径向流力和轴向推力负载，齿轮箱全部使用滚锥轴承，轴承 L-10使用寿命超过 10 万小时。齿轮箱箱体采用铸铁件。

传动电机应采用性能优质的电机，电机应适合电源 380、50Hz、三相、电机防护等级 IP55，绝缘等级 F 级，温升等级 B 级。

※材料要求：搅拌轴直径应采用合适的断面尺寸，以满足搅拌时强度与刚度要求，搅拌轴应采用SS420 不锈钢材料或更优材料制造。 承包商应选用高效轴流型宽叶片的叶轮结构型式，叶轮应具有足够的轴向提升力，叶轮应采用 SS304 不锈钢或高强度工程塑料制造。

絮凝反应搅拌机运行应平稳，无异常噪音，其噪音声级符合 AGMA 标准，在距设备 1m处测量时小于 85dB(A)。 承包商应随投标文件提供如下技术参数：

叶轮形式、叶轮规格尺寸、叶片厚度、叶片宽度；搅拌轴的长度、直径；搅拌时间与均 匀度的关系；叶轮搅拌转速；搅拌效率；旋转方向；提升流量；所配电机型号、功率、转 速、效率；安装弯矩、扭矩；加药管至叶轮中心的距离，减速机齿轮油标号等。

同时承包商须提供的其它计算说明：

应提供混合均匀度技术书；

应提供搅拌机计算机水力模型图；

应提供搅拌机计算机水力流速矢量模型图。

C.  自动反冲洗中心传动浓缩刮泥机及配套设备

承包商应为新建高效沉淀池提供 2 台中心传动浓缩刮泥机（每格 1 台），并提供斜管 及支撑架、集水槽及出水堰板等配件。

污泥含水率：96%～99.6%；污泥性质：经投加药剂絮凝反应后的沉淀污泥；刮板线速 度：≤2.5m/min。

承包商提供的刮泥机应符合有关中心传动浓缩刮泥机技术规定的要求。

承包商应配套中心传动浓缩刮泥机及配套设备安装用的所有附件和紧固件。

中心传动浓缩刮泥机应配套电气控制箱，控制要求见电气与仪表规定内容。

（1）性能要求 高效沉淀池采用自下而上的进水方式，进水为絮凝后的混合污水，沉淀区上部设置不锈钢斜板进行泥水分离，清水经上部出水槽收集后排放。 中心传动浓缩刮泥机的刮泥能力应满足下述工况条件：

高效沉淀池1 池 2 格，污泥性质为经投加药剂絮凝反应后的沉淀污泥。 刮泥机应在各种设计工况，包括空池条件下都能正常运转。刮泥机在额定负荷条件下运行，无故障工作时数累计不少于 2 万小时，使用寿命不小于 10 年。 刮泥机具有过扭矩保护功能，开、停、故障信号上传至中控，电流、扭矩故障信号就地显示及上传中控。 自动反冲洗式中心传动刮泥机的电机须适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

振动、噪声和温升：每台刮泥机在各种工况（包括空池）条件下运转应平稳正常，不得 有冲击、振动和不正常的响声，其驱动装置的噪声应不高于 80dB（A），驱动装置及各轴承 温升应不高于 45C。

（2）结构形式 中心传动刮泥机应包括中心传动装置、传动轴、刮臂、刮板、浓缩浆板、水下轴承、泥斗刮板等部件组成。

a)	驱动装置 驱动装置应安装在砼桥架上，并通过中心转轴带动刮泥臂及刮泥板等转动，驱动电机应适用于户外使用，3 相、380V、50HZ，F 级绝缘，防护等级 IP65。驱动装置应能在环境温度 45C 时满负荷正常运转。

※电机减速机采用国际知名企业产品，减速机采用传动效率高的平行轴斜齿轮式减速机，每级传动效率应≥95％,设计使用寿命≥20万小时。投标时提供型号。扭矩限制器采用原装进口，确保设备在出现意外荷载时，不受损害。内置小齿轮及回转支承,采用内啮合形式，小齿轮材质为40Cr，内齿式回转支承材质为50Mn，整个小齿轮与回转支承浸没于油浴中，为闭式传动。齿轮箱、回转盘和齿轮箱盖,采用QT铸造。

承包商应根据高效沉淀池的污泥量及污泥性质进行刮泥转矩和功率计算，电机额定功 率应大于计算功率的 1.5 倍。

驱动减速装置齿轮箱的齿轮设计应采用符合 ISO 标准，服务系数>2.0，齿轮材料为合金 钢，齿面硬度 HRC58～62，轴承寿命（B10）不低于 10 万小时，并带有过载保护。

※b)	传动轴

传动轴的材料采用 SS420 不锈钢圆管制造，上部法兰与中心传动减速装置的输出轴用螺栓连接，下部轴头与底轴承座配合，传动轴应能承受浓缩刮泥机机最大的刮泥扭矩。

为避免污水在斜管沉淀区的短路，传动轴在穿越斜管沉淀区的部位应设置不锈钢隔离 套。隔离套下部采用轴座形式用螺栓固定在砼斜管支撑梁上，隔离套的高度应至少超出池内 水位 100mm，材料采用 SS316 不锈钢。

※c)	刮臂

刮臂由上弦、下弦及拉杆等组成，在传动轴上对称布置。所有构件均采用 SS304 不锈钢 型材制造，刮臂的上弦应是水平状，下弦与池底坡度平行，刮臂与传动轴采用剖分式轴箍连 接方式，刮臂应具有在承受最大刮泥转矩时不发生扭曲变形的能力。

※d)	刮板组合

刮板组合采用分段与刮臂下弦连接形式，刮板与下弦杆程 45°布置，相邻二刮板的重叠 量应大于 200mm。

刮板组合中的支架采用 SS304 不锈钢角钢焊接成框架形式，支架的上下应分别与下弦杆 及橡胶刮板用螺栓连接。

直接作用于池底刮泥用的刮板采用丁晴橡胶，橡胶刮板应具有垂直调整 20～30mm 距离 的功能，以作安装调整用。

※e)	浓缩浆板

浓缩浆板浆板的平均总高度约为 3.5m，采用 SS304 不锈钢角钢或不锈钢圆管制造，采用 不锈钢角钢的规格应不低于 L50×50×5，采用不锈钢圆管时，管直径不小于 DN40mm，壁 厚不小于 2mm。浆板应间隔 500mm 左右分别与刮臂的上下弦用管箍连接，浓缩浆板下部与 刮臂下弦平。

f)	泥斗刮板与冲洗装置 应在传动轴的下端设置泥斗刮板，用于疏松沉积于斗内的污泥。 承包商应提供泥斗处的压力水冲洗装置，以使泥斗发生淤积时可通过压力水进行冲刷，避免水下刮板损坏。

g)  斜管及其支撑架 高效沉淀池在运行过程中发生斜板堵塞的风险已降至最低，但仍然存在会有少量化学

污泥存留在斜板区，为了保持长期运行过程中斜板的功能效果，需要定期对斜板进行反冲 洗。因此投标人在设计中需要设置一套斜板自动冲洗系统，该系统要求可以在沉淀池系统正 常运转过程中，定时对斜板进行自动反冲洗，不需停池，因而减少了由于冲洗斜板所带来的 人力消耗，以及停池冲洗所带来的处理能力降低等问题。

※斜管材料采用乙丙共聚，厚度≧1.5mm，斜管长度 L=750mm，呈 60°倾角布置，安装高度为650mm，并确保强度满足运行要求。 斜管单套组合应方便安装与起吊后冲刷，单套斜管应设有组合框架，并设有定位装置便于斜管以均匀的间隔距离插入，框架应设有起吊环。 斜管的布置密度和布置方式等应满足招标附图要求。

设置在斜管下方的支撑架由 SS304 不锈钢焊接成一刚性支架，支撑架应能在最不利的承载状况下（即斜板自重与堆积的污泥重量）具有一定的刚度，挠度控制值为 1/500 的梁跨。

※h)  集水槽及堰板

高效沉淀池的集水槽宽度 B=400mm，高度 H=400mm，采用 5mm 不锈钢板折板制 造，材料为 SS304 不锈钢。

出水槽两边与底部采用折边制作成三角形结构形式，上部开口处通过折边加强，折边宽度为30mm。出水槽上口应间隔 1500mm 设置一横撑，横撑应采用不小于 40mm×40mm 的角钢型材，井字型相交的出水槽侧边与底板应采用焊接方式焊接固定。

出水槽两侧和底板应无锈斑、锤痕、砂眼、裂纹等缺陷。出水槽的侧板至底板一次性冷冲压成型，侧板上部用折边加强。出水槽长度方向的连接应采用氩气保护焊接，焊后应进行酸洗处理。 不锈钢出水槽在焊接处不允许有裂纹和显著凹陷，以及气孔夹渣、咬边及间断焊缝等，其焊缝率应大于 85%以上，焊缝处应无脱焊现象。 加工后的出水槽二侧应平直，上口应水平，其侧边及上口直线度偏差应小于 1/1000，最大偏差不大于 2mm。 不锈钢出水槽与出水堰板的固定螺栓孔应采用定距开孔方式配钻。 出水槽两侧与砼支撑牛腿应采用不锈钢角钢与预埋钢板焊接固定。 不锈钢出水槽应配有抗浮卸压装置，出水槽本体应不承受浮力与槽内水体压力。

出水槽在初始进水时，抗浮装置在自重作用下孔口敞开，随着池内水位上升，水流由抗 浮孔进入槽内，以避免封闭水槽由于浮力而出现上浮或将与支撑牛腿连接处拉断。

当某一组沉淀池需放空但出水井处于高水位时，随着池内水位的下降至出水槽抗浮孔 时，抗浮卸压装置应能随水位变化而打开，槽内水体应能迅速排出，以减轻槽内水体对出水 槽造成的压力，避免支撑牛腿承受除集水槽自重外，还需承受槽内水头压力。

抗浮卸压装置应采用 SS304 不锈钢材料制造，密封应采用可压缩弹性耐水、防老化的发 泡橡胶，与装置本体采用防水粘结剂固定。堰板厚度为 4mm，应采用 SS304  不锈钢板制造，堰板应垂直可调，调节范围不小40mm。堰板配套范围应包括厚度不小于 3mm 的橡胶垫板。

D、回流及剩余污泥泵（转子泵）技术要求

承包商应为高效沉淀池提供 2 台回流污泥回流泵（1 用 1备）, 2 台剩余污泥泵（1 用 1备），并配有变频流量调节装置。

a) 总体要求

泵应适合输送含固量为 3～6%的污泥。

b) 性能与结构

（1）技术要求

1．转子泵为容积式转子泵。转子泵可用于输送粘度很高，含固体颗粒及杂质较多的物质，不易堵塞，耐腐蚀性强，其转速低，输送物料平稳，有较强的自吸能力。采用联轴器整体组装，减少弹性联轴器功率消耗，噪音及磨损更换，实现了最高的效率，最小的内部滑动和更长的使用寿命。

2．转子泵必须与电机直接联结成一体构成整泵，采用联轴器整体组装。转子泵必须能够适应一定杂质的污泥（含固率约0.4~3%），并且通过粘性材料、破布、废纸和塑料、含纤维物的污泥时而不堵塞缠绕。整个泵的设计范围内，泵装置的运行必须无振动，无气蚀的平稳运行。

3. 转子泵应具有良好的自吸性能，当转速大于250转/分泵具体良好的自吸能力，MIP在线维修，维护安装方便，无需拆除进出口管道及底座。

4.转子泵的性能能够保证间断运行或长时间停机后正常起动运行。

5.转子泵应能承受各种正常和异常操作情况下产生的力，如：

a）由污泥倒流而引起的倒转，倒转时不产生较大温度。

b）由于断电及紧急停车而引起的水力瞬变。

c）固体物撞击时的阻力。

6. 转子泵的转速，为减少转子磨损，在最大流量和最大压力下，不应高于400rpm。

7. 在正常使用和维修管理情况下，污泥进料泵应能24小时连续运行，无故障累计运行时间大于25000小时，整机寿命15年以上。

8. 轴承的温升应不超过环境温度35℃，其极限温度不应超过80℃。

9. 转子泵的轴采用机械单端面密封，密封寿命不小于25000小时。

10. 同一规格、结构的泵的零件、备件应能互换。

11.转子泵出厂的空载容积效率不得低于95%。

12. 承受液体压力的零部件，应按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于30min，在试压过程中不应渗漏现象。

（2）主要结构

1.泵壳

整体铸造，表面灰铸铁（GG25），且经过硬化处理，有轴向和径向保护衬板各两块，泵盖为易开结构设计，无额外轴支撑结构。径向衬板：泵盖内上侧及下侧有径向保护板衬板两块，材质为硬质钢1.7225，轴向衬板：泵盖内侧和泵壳后壁内侧有轴向保护衬板两块，材料为硬质钢1.7225。

2. 转子

三叶螺旋优化型转子，NBR橡胶全包裹，转子磨损后可单独更换，运行维护成本低，三叶螺旋优化设计保证转子运行中低脉动运行。转子耐磨损、耐腐蚀、运行平稳、无剪切力。

3. 主轴

材质为硬质钢1.7225；完全不与介质接触；被油润滑。应为同一根轴，轴应具有足够的刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩。

4. 机械密封

单机械密封，材质为：碳化硅SIC；必须有中间隔离腔充满润滑油起到润滑作用；机械密封单独固定，在更换转子时，机械密封完全不受影响。

5.中间隔离腔

泵腔内存在一个充满润滑液的隔离腔，润滑液对机械密封进行润滑，并且能够检测机械密封的状态是否良好；机械密封损坏时，油会在压力下由螺旋孔溢出。

6. MIP在线式维护

所有易损件均可通过打开的泵盖，直接在泵腔内更换，无需拆卸泵体或移除管路。

7. 进出口法兰

法兰标准的方变圆法兰，采用DIN标准，材质为镀锌钢。

8.驱动电机

应配备符合ICE标准的减速电机，减速变频电机组；防护等级为IP55，电源要求为3相/50HZ/380V。

（3）防腐处理

转子泵所有钢部件、铸铁部件的防腐，均符合GB、BS的相关标准及规定要求。

铁质部件采用喷砂表面处理，满足BS4232标准I级要求。包装前对机加工面按GB4879标准要求做过防腐处理，涂层采用环氧树酯漆膜，暴露于空气的部件干膜厚度（DFT）不小于200μm。浸没于水下的部件涂层采用无毒环氧树酯漆膜，干膜厚度（DFT）不小于240μm。

底漆、结合层、面漆应相互配套，形成完整连续的防腐涂层，保证在工作环境下不产生物理或化学分解变质。

转子泵均在制造厂内完成防腐涂层。设备或部件喷漆后将严格按照干燥时间标准进行干燥。

（4）执行标准

泵的设计技术、制造质量及试验程序等符合ISO9001国际标准。转子泵所配电机符合IEC国际标准。所有转子泵进、出口法兰及其钻孔尺寸均符合ISO、GB标准。法兰采用平面法兰，法兰的尺寸按照GB／T9119-2000中PN1.0MPa标准执行。

（5）控制箱功能

控制箱用于控制进料转子泵的开/停，动力及信号电缆的转接。

控制箱内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元，动力及信号接线转接端子排，搅拌器故障信号转换装置，“急停”按钮等元件。

进料转子泵的手/自动转换、运行、故障等信号可整合至PLC系统。

（6）铭牌及指示牌

转子泵均在明显的位置上配有铭牌，由中英文注明设备名称、性能、生产日期、生产厂及商标、匹配电控装置相关说明等内容。

### 2.9.5 安装、检验及备件

a. 引用与执行标准

CJ/T3061-1996	《水处理用溶药搅拌设备》

ISO1940/1-73.G.6.3	《对刚性旋转机械的机械振动平衡要求》

JB/T2932-1999	《水处理设备技术条件》

GB50231-2009	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50334-2002	《城市污水处理厂工程质量验收规范》

CJ/T3042	《污水处理用幅流式沉淀池周边传动刮泥机》

CJ/T3043	《重力式污泥浓缩池周边传动刮泥机》

CJ/T3014	《重力式污泥浓缩池悬挂式中心传动刮泥机》

JB2932-99	《水处理设备制造技术条件》

GB50231-2009	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50334-2002	《城市污水处理厂工程质量验收规范》

b.  安装和检验 承包商应提供高效沉淀池系统所有单体设备的合格证明。 安装时应以供货商的安装手册为依据。

c.  备件

承包商应将高效沉淀池运行 3 年所需的备件和专用工具列入清单，供业主选择。

## 2.10 除砂设备

### 2.10.1 概述

污水处理厂内旋流沉砂池共1座分2格。来自细格栅的污水分别进入沉砂池。沉砂池沉砂经转子泵提升后排出。沉砂池配套1台砂水分离器、2台排砂转子泵。

### 2.10.3旋流除砂机

- 2.10.3.1概述

若在重庆地区具有成功运行的业绩，需提供用户业绩证明。

- 2.10.3.2.技术要求

投标商应保证沉砂去除率：≥0.1mm为65%、≥0.2mm为85%、≥0.3mm为95%。砂粒吸附的有机物分离率≥70%。

除砂机应采用立式桨叶搅动的型式。

桨叶形式由承包商确定，应具有合适的旋转速度，既能造成污水中有机物与砂粒有效分离，又利用池底旋流的向心力将沉砂旋入中心砂斗内。

传动形式应采用齿轮减速电机和圆柱齿轮减速箱二级减速，圆柱齿轮减速箱应采用齿轮式滚动回转支承结构，与空心立轴连接后，以悬臂的形式带动桨叶旋转。

减速机轴承应有良好的润滑，工作寿命不低于100000小时。齿轮设计应符合ISO或等同标准。齿轮为合金结构钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58~62。

齿轮减速电机防护等级为IP65，F级绝缘，电源为380v三相50Hz，额定功率应高于最大实耗功率的10％以上。

- 2.10.3.3※主要材质

桨叶                      304不锈钢

空心立轴                  304不锈钢

齿轮                      合金结构钢

箱体                      铸铁

螺栓等紧固件              304不锈钢

### 2.10.4转子泵

- 2.10.4.1概述

※投标商提供的该类型的转子式排砂泵应符合相应技术要求。

- 2.10.4.2供货范围

转子式排砂泵承包商提供的此类设备应是完整的成套装置，至少应包括转子泵头、驱动电机(包括减速箱)、联轴器及保护罩、进出口法兰、泵及电机专用底座、地脚螺栓。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

- 2.10.4.3转子式排砂泵技术要求

1、要求

1）转子式排砂泵为容积式转子泵。处理量为50m3/h，扬程0.20MPa，功率≤5.5kw，转速应不高于350转/分。转子泵可用于输送粘度很高，含固体颗粒及杂质较多的物质，不易堵塞，耐腐蚀性强，其转速低，输送物料平稳，有较强的自吸能力。采用联轴器整体组装，减少弹性联轴器功率消耗，噪音及磨损更换，实现了最高的效率，最小的内部滑动和更长的使用寿命。

2）转子式排砂泵与电机直接联结成一体构成整泵，采用联轴器整体组装。转子泵必须能够适应一定杂质的污泥（含固率约0.4~3%），并且通过粘性材料、破布、废纸和塑料、含纤维物的污泥时而不堵塞缠绕。整个泵的设计范围内，泵装置的运行必须无振动，无气蚀的平稳运行。

3） 转子式排砂泵应具有良好的自吸性能，当转速大于250转/分泵具体良好的自吸能力，MIP在线维修，维护安装方便，无需拆除进出口管道及底座。

4） 转子式排砂泵的性能能够保证间断运行或长时间停机后正常起动运行。

5） 转子式排砂泵应能承受各种正常和异常操作情况下产生的力，如：

a）由污泥倒流而引起的倒转，倒转时不产生较大温度。

b）由于断电及紧急停车而引起的水力瞬变。

c）固体物撞击时的阻力。

4） 在正常使用和维修管理情况下，转子式排砂泵的无故障累积运行时间应大于20000小时，转子寿命大于15000小时。

5） 轴承的温升应不超过环境温度35℃，其极限温度不应超过80℃。

6） 转子式排砂泵的轴采用机械单端面密封，密封寿命不小于20000小时。

7） 同一规格、结构的泵的零件、备件应能互换。

8） 转子式排砂泵出厂的空载容积效率不得低于95%。

9） 承受液体压力的零部件，应按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于30min，在试压过程中不应渗漏现象。

2、主要结构

※1）泵壳

整体铸造，表面灰铸铁（GG25），且经过硬化处理，有轴向和径向保护衬板各两块，泵盖为易开结构设计，无额外轴支撑结构。径向衬板：泵盖内上侧及下侧有径向保护板衬板两块，材质为硬质钢1.7225，轴向衬板：泵盖内侧和泵壳后壁内侧有轴向保护衬板两块，材料为硬质钢1.7225。

※2） 转子

三叶螺旋优化转子，NBR丁晴橡胶全包裹，转子密封线大于7mm，运行维护成本低。转子耐磨损、耐腐蚀、运行平稳、无剪切力。

3） 主轴

材质：硬质钢1.7225；完全不与介质接触；被油润滑。应为同一根轴，轴应具有足够的刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩。

※4） 机械密封

单机械密封，材质为：碳化硅；有中间隔离腔充满润滑油起到润滑作用；机械密封单独固定，在更换转子时，机械密封完全不受影响。

※5） 中间隔离腔

泵腔内存在一个充满润滑液的隔离腔，润滑液对机械密封进行润滑，并且能够检测机械密封的状态是否良好；机械密封损坏时，油会在压力下由螺旋孔溢出 。

6） MIP在线式维护

所有易损件均可通过打开的泵盖，直接在泵腔内更换，无需拆卸泵体或移除管路。

7） 进出口法兰

法兰标准的方变圆法兰，形式为鹅颈法兰，能起到存水弯作用，采用DIN标准，材质为镀锌钢。

8）驱动电机

应配备符合ICE标准的减速电机，减速变频电机组；防护等级为IP55，电源要求为3相/50HZ/380V。

3、防腐处理

转子泵所有钢部件、铸铁部件的防腐，均符合GB、BS的相关标准及规定要求。

铁质部件采用喷砂表面处理，满足BS4232标准I级要求。包装前对机加工面按GB4879标准要求做过防腐处理，涂层采用环氧树酯漆膜，暴露于空气的部件干膜厚度（DFT）不小于200μm。浸没于水下的部件涂层采用无毒环氧树酯漆膜，干膜厚度（DFT）不小于240μm。

底漆、结合层、面漆应相互配套，形成完整连续的防腐涂层，保证在工作环境下不产生物理或化学分解变质。

转子泵均在制造厂内完成防腐涂层。设备或部件喷漆后将严格按照干燥时间标准进行干燥。

4、执行标准

泵的设计技术、制造质量及试验程序等符合ISO9001国际标准。转子泵所配电机符合IEC国际标准。所有转子泵进、出口法兰及其钻孔尺寸均符合ISO、GB标准。法兰采用平面法兰，法兰的尺寸按照GB／T9119-2000中PN1.0MPa标准执行。

控制箱用于控制转子式排砂泵的开/停，动力及信号电缆的转接。

控制箱内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元，动力及信号接线转接端子排，搅拌器故障信号转换装置，“急停”按钮等元件。

转子式排砂泵的手/自动转换、运行、故障等信号可整合至PLC系统。

5、铭牌及指示牌

转子泵均在明显的位置上配有铭牌，由中英文注明设备名称、性能、生产日期、生产厂及商标、匹配电控装置相关说明等内容。

### 2.10.5 砂水分离器

- 2.10.5.1供货范围

投标商提供的螺旋砂水分离器应为成套装置，包括驱动装置、螺旋体、水箱、U型槽、衬条等，并需配备备品备件，控制箱，并应建造用于保护砂水分离器的雨篷。

- 2.10.5.2技术要求

由不锈钢制的砂水分离槽和螺旋输砂槽组成，水槽的最大分离流量和输砂能力根据装置的要求确定。水槽在溢流前，满足0.2mm以上砂粒的沉降回收率不低于95%。输出砂粒的含水率低于60％。

装配完整的每套砂水分离器成套的配备安全、有效及可靠运行所需的附件及安装所需要的固定件。

桥式除砂机配置砂水分离器，用于对桥式除砂机经抽吸后的沉积砂进行砂水分离，以减少砂的含水率，整机具有良好的密封性能，底衬为耐磨制成，螺旋体具有足够的钢度，以保证在最大工作负荷下挠度最小，上部设有进水管及溢流管，底部设有放空管，底部设有耐磨衬圈。

砂水分离器与沉砂池配套，其设计、制造和安装保证满足买方的技术使用要求，砂水分离器具有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量。

螺旋输砂槽与砂水分离槽结合成为一体，由型钢支承，并固定在混凝土的土建基础上。

螺旋输送槽为U型断面，除进料口敞开外，其余部分沿螺旋槽加盖封闭。

螺旋体的驱动装置的齿轮设计符合ISO或等同标准，服务系数不小于1.6。齿轮为合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58。电机适用于户外使用，防护等级IP55，电压等级为三相、380v、50Hz，F级绝缘，电机的额定功率高于最大实耗功率10％以上。

螺旋轴轴承具有可靠的密封和良好的润滑条件。

驱动电机的防护等级为IP65，绝缘等级为F级。

- 2.10.5.3主要材质

U型槽：                   304不锈钢

螺旋叶片：                 304不锈钢

耐磨条：                   尼龙

盖板：                     304不锈钢

机架：                     304不锈钢

所有连接附件、地脚螺栓：   304不锈钢

### 2.10.6 设备安装

承包商应根据施工图及对应土建工程的标高、位置，进行除砂机、转子泵及砂水分离器的指导安装。承包商设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并作详细记录。

除砂机由主梁、驱动装置、吸砂系统、撇渣装置、轨道等部件组成。

与转子泵、砂水分离机、管道系统等部件设备的安装配合应按制造厂安装手册为准。

承包商应为砂水分离器配套安装雨蓬。

安装完毕后，承包商应将鼓风机、砂水分离器周边场地硬化以便操作。

### 2.10.7防腐与喷涂

全部材料适用于污水或水面上的腐蚀性气体，与物料直接接触的部分都采用不锈钢且经过酸洗钝化处理。

设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。表面处理的处理级别为Sa2.5。

喷漆的类别及漆膜厚度均应满足室外安装的要求。

### 2.10.8 备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。推荐给业主的备品备件，另列清单并单独报价。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

## 2.11 污泥浓缩脱水设备

### 2.11.1 概述

污泥浓缩脱水间安装离心式脱水机2台，用于对厂区产生的化学污泥、剩余污泥进行浓缩、脱水。

### 2.11.2 供货范围

※污泥浓缩脱水机房设备为单元系统招标，即投标商应对浓缩脱水系统的技术性能、设备性能全部负责。在保证浓缩脱水能力的前提下，其他参数（包括相应管道）可以进行调整。

※污泥浓缩脱水机房的全部工艺设备的连接管道、管件以及电气、控制、仪表设备均由投标商配套供货。

※完整的污泥浓缩脱水设备应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。主要包括离心脱水机、污泥进料泵、絮凝剂制备、稀释和投加系统、干泥泵及输送系统，所有配套的附属装置及管道等；包括但不限于主要货物需求一览表中储泥池及污泥脱水车间的所有设备材料及安装支架等（电动单梁悬挂起重机、电动葫芦除外）。

### 2.11.4 离心脱水机技术要求

1、设备参数：

- ※转鼓参数：		转鼓长径比≥4

- 差速调节范围：		1~23rpm（无级可调，步进值0.1rpm）或更高

- 锥角：		≥15度(提供图文说明并盖章)

- 进料方向：       		小端进料(提供图文说明并盖章)

- 分离因数             ≥3000G

- 螺旋扭矩             ≥7960Nm

- 转鼓转速：		≥2500 rpm

- 主电机功率：	 ≤55 kW

- 背驱电机功率：		≤11 kW

- 电机保护等级：		IP55

- 绝缘等级：		F

- 设备重量：		≤5000 kg/台

- 2、离心脱水机设备描述

- 该脱水设备是用于污泥脱水的逆流式卧螺离心机，其进料、分离、排出滤液和泥饼的工作过程应是连续不间断的，设计使用寿命大于20年。

- 离心机应为全封闭式结构，在正常操作情况下，不会由于污泥、水、异味的溢出而污染车间。

- 离心机应由螺旋和转鼓组成，它们都是由直圆柱和锥体两部分构成。在离心力的作用下，设备适合全天24小时连续运行，也可间断运行。大修周期应不小于3年。

- 通过自动差速中心控制器，当进料污泥含量有变化时，离心机可以自行优化，用以达到预定的泥饼干度和悬浮物去除率。

1）离心机转鼓技术要求

※为保证转鼓寿命及噪音控制，离心机转鼓的材质应采用不锈钢整体离心浇铸工艺，再经精密车削加工而成。制造商提供工艺说明并盖章。

在转鼓的内壁上应配置纵向不锈钢衬条，在转鼓内壁形成保护层，以防止沉降在转鼓内壁的物料与转鼓的相对运动而产生磨损。不得采用转鼓内壁开凹槽的防磨措施，制造商提供工艺说明并盖章。

为保证出渣口耐磨性，出渣口应配备碳化钨耐磨衬套以防磨损。需提供出渣口断面设计的图文说明。

- 2）螺旋输送器技术要求

- 螺旋与转鼓同轴安装。螺旋应由不锈钢或更优制成，螺旋叶片推泥部位采用碳化钨喷涂涂层作为耐磨保护。为提高转鼓的有效容积，离心机螺旋圆柱段和锥段需配有缓冲挡板，投标时需提供缓冲挡板设计的图文说明。

- 污泥进泥布料口、进泥加速区、脱水后泥饼排出口均应配有可更换的碳化钨耐磨衬套。碳化钨衬套，可现场更换，无需单独作动平衡。转子内侧迎料方向应有可更换的保护模块，有效防止污泥冲刷螺旋引起的磨损，以延长转子的使用寿命。

- 3）轴承技术要求

- 离心机主轴承及螺旋轴承应采用优质产品。

- 全部轴承应采用油脂润滑。

- 4）差速装置

- 转鼓及螺旋驱动应采用双电机驱动方式，主电机驱动转鼓和螺旋，副电机直接对螺旋加速，平稳启动、自动调节。

- 螺旋与转鼓的转速差应通过背驱电机-变频器-行星齿轮箱所组成的差速系统来进行调节。

- 为保证差速系统的稳定高效，采用机械式多级行星齿轮差速器。投标时需提供行星齿轮箱的图文说明。

- 背驱电机与齿轮箱需采用直接驱动设计，以保证驱动效率并降低能耗。投标时需对差速及扭矩调节方式提供详细说明，但需满足以下三点基本要求：

- 采用独立推料驱动，当离心机转筒停机时，螺旋继续保持着卸料扭矩，将剩留残泥全部推出离心机后才停止运行，以达到节能和节省清洗水的目的。停机时，可将主电机先行停机，螺旋将剩余在转筒内的残余污泥全部推出离心机外后，再停止螺旋运行。由于消除了残余污泥停留在离心机转筒内所造成的在开机停机时的不平衡震动，离心机在停机开机时十分平稳。

- 离心机在必要时（如由于断电等因素引起堵塞现象），在转筒停止状态下，可单独驱动螺旋便可将堵在转筒内的污泥推出离心机外，无须拆机清除污泥。

- 采用直连式的设计，螺旋驱动电机能将所供的能量直接作用于螺旋推料，无制动能量，达到节能运行目的。

- 5）电机

- 电机应提供电机曲线及数据表。

- 电机防护等级为IP55, 绝缘等级F级，电机符合IEC标准，电源为380VAC/3PH/50Hz。

- 主电机功率需≤55kW，并配有过热保护。在任何正常运行的条件下电机不应该超过离心机铭牌上所标示的负荷。主电机采用变频启动和调速方式，以避免负载的冲击。

- 控制差速的后驱动电机应≤11kW，由变频器调控。

- 6）其他

- 所有的旋转部件应装于密闭壳体中，保证全密闭以最大限度降低噪音等级。机壳的底部包含清液和泥饼排出口的连接法兰。污泥排出口周围装配有耐磨衬套，以防止固体排出口磨损并降低噪音等级。污泥排出口周围装配有可换的耐磨衬套，以防止其固体排出口磨损并降低噪音等级。

- 离心机应装有超载报警、震动报警及相关的自动停车装置。

- 脱水机应有良好的减震措施，包括机座的避震装置、进泥管、污泥排出口和上清液排出口的避震连接装置。

- 脱水机应有良好的减震措施，包括机座的避震装置、进泥管、污泥排出口和上清液排出口的避震连接装置。距脱水机1m处噪声不得大于 85dB(A)，振动不大于5mm/s。

- 控制柜内的离心机控制部分需提供≥7寸中文界面彩色触摸屏.以便于操作,运行简单直观.

- 7）离心脱水机材质要求

- 离心脱水机主要部件材质应不低于如下要求：

- 转鼓：			整体离心浇铸，内壁配有纵向不锈钢条。

- 螺旋：		   不锈钢及以上，叶片推泥部位碳化钨喷涂。

- 螺旋出料口：	可更换的碳化钨耐磨衬套

- 机架：	碳钢，涂防腐底漆和面漆，设四根支柱作为支撑脚，地脚螺栓连接处设减震垫

- 机罩：			AISI 304不锈钢.

- 3、离心脱水系统控制说明

- 控制柜为成套供货，由内装的离心机控制器、可编程PLC、中文界面彩色触摸屏、电源系统、端子及附属设备组成；脱水机房配电室内控制柜外壳留有吊眼，顶端、底端有接入口；外壳进行防腐喷涂；所有开关和装置灯均防水和防腐；柜内按电源种类分别设电源总开关，各用电回路分开关根据负荷情况选配，电源开关采用优质的小型空气断路器；继电器采用优质的小型中功率继电器，形式为插件式；信号、屏蔽接地采用与柜体完全接地的铜排连接方式；柜内设有电源工作指示灯、可编程控制器运行指示灯、门控照明灯、门控排风扇、门锁、维修插座等。

- 控制柜的控制内容包括所必需的顺序连锁和逻辑编程控制，可以实现“一步化”操作。在与污泥脱水系统相关的过程发生情况时，允许在就地实现系统停机的控制。同样在实际运行条件许可时，可以在就地实现污泥脱水系统的起动控制。控制柜中的可编程逻辑控制器的输入输出数量具有一定的余量，可用于连接与脱水系统有关的其它外部设备的信号，并且该可编程逻辑控制器能够与全厂的控制系统实现通讯连接，将必要的信号以Modbus、Profibus_DP或以太网通讯方式传送到中心监控系统。

- 离心机控制器及可编程PLC控制柜在控制室内集中安装，防护等级为IP54。

- 可编程PLC用来协调全部污泥脱水系统（含脱水机、絮凝剂、冲洗水、输送等）的运行和控制。

- 控制脱水机房内所有电机。控制柜有开关控制、状态显示、测量表计以及内部监控仪表。

- 控制系统具有手动/自动切换控制功能；

- 自动控制状态下可以根据生产工艺要求全自动控制污泥脱水处理整个流程；

- 有多种异常状态检测、报警和联锁控制功能，以确保脱水系统的运行可靠、安全；

- 控制系统可以根据扭矩变化自动调整转鼓与螺旋之间差速，以确保污泥脱水分离效果；

- 具有与辅助设备（污泥进泥泵、絮凝剂制备装置及加药泵、螺旋输送机、停机冲洗水泵等）的联动控制。

- 离心机应采用配套就地控制柜。

- 脱水系统控制柜及PLC柜应带有如下控制功能：

- -	温度：脱水机转鼓两端轴承温度，共2个温度测点；

- -	振动：脱水机振动传感器，两侧轴承至少各一个；

- -	速度：脱水机转速、差速；

- -	扭矩；

- -	进料量瞬时值与累积值（进泥流量计显示）；

- -	脱水机运行时间；

- -	加药量显示（加药流量计显示）；

- -	故障报警显示、故障原因显示；

- -	具有异常状态检测与联锁控制功能；

- -	污泥脱水成套装置主要设备的故障；

- -	污泥脱水成套装置主要工作参数异常。

- 4、冲洗水技术要求

- 离心脱水机应配有自动冲洗电磁阀和电动刀闸阀。电磁阀为常闭电磁阀，刀闸阀为常开刀闸阀。当离心机停机，转速降到一定值时，由控制柜发出指令：电磁阀打开，刀闸阀关闭，冲洗水进入离心机进行冲洗。泥饼排出口应安装电动刀闸阀，防止离心机清洗时清洗液进入泥饼输送系统。冲洗水需满足离心机配套要求，即冲洗水要求：≥3 bar，20~25 m3/h，可用中水。

- 电动刀闸阀安装在离心机的出泥口底部，防止离心机停机清洗时或在离心机刚开始进料时污水流入螺旋输送机，在离心机的出泥达到一定的干度后打开，保证浑浊的液体不会进入输送机，实现干净的工作环境。

- 刀闸阀的操作应与脱水系统联动，阀体材料为AISI304不锈钢，阀门的驱动功率约为0.09kw。供货包括：刀阀和电动执行器。

- 5、管道

- 管道材料应满足工艺的温度、湿度、介质、耐摩、管道压力、管道防腐等要求，投标人应根据自身设备进行设计，并进行供货。

- 6、文件提交

- 投标人应配合提交下列资料，包括但不限于下列内容：

- - 离心机及辅助设备外形尺寸图，图中标明详细的部件尺寸，以及安装、维护、运行所需的空间要求；

- - 处理系统工艺流程图；

- - 电机及电气控制的图纸资料；

- - 自动化控制系统及原理图；

- - 远程通讯连接及控制原理图；

- - 设备电路图；

- - 土建荷载；

- - 设备质量保证书；

- - 设备基础图，基础要求和地脚螺栓位置；

- - 设备的安装、运行、维修手册及备件手册。

- -卖方须在西部就近地区内设有独立法人资格的技术服务保障机构或维修保养中心（车间）等，在投标文件中提供该机构的资质文件、以及关于厂房概况和装备机具人员等的说明。

- 7、技术标准

- 离心脱水机的设计制造需满足以下标准及其最新标准，或不低于同类国际标准：

- GB7779-1987		离心机 型号编制方法

- GB10894-1989	分离机械噪声声功率级的测定

- GB10895-1989	离心机和分离机机械振动测试方法

- GB10901-1989	离心机性能测试方法

- JB 8525-1997		离心机安全要求

- JB/T8101-1999	离心卸料离心机

- JB/T502-1991		螺旋卸料沉降离心机 型式与基本参数

- JB/T4335-1991	螺旋卸料沉降离心机 技术条件

- JB/T7217-1994	分离机械涂装通用技术条件

- JB/T9095-1999	离心机分离机锻焊件无损探伤技术规范

- JB/T 8051-1996	离心机转鼓强度计算规范

### 2.11.5 自动配制投加絮凝剂系统

自动投加絮凝剂系统应完全满足污泥浓缩、脱水工艺的要求。

絮凝剂调制母液浓度0.5%～1%，絮凝剂使用浓度0.1%，絮凝剂类型应采用高分子粉末状或液态絮凝剂。

系统的仪器仪表应完善齐全、指示准确。

管路线路整齐，管路无渗漏。

设备操作过程中清洁无粉尘。

加药泵可选计量泵，也可选用变频偏心单螺杆泵，运行条件应满足PH3～12，常温，介质粘度<5500CPS，流量调节，介质浓度为0.1%～0.6%的高分子絮凝剂。电机防护等级IP55，F级绝缘。

自动配制投加絮凝剂系统的所有设备容器、阀门、仪表、管路、管件等的材料均应采用不锈钢或非腐蚀性材料。

系统的设计还应考虑通过选择开关，可以交换采用干粉或液态二种聚合物配制方式，投标商应提供根据用药量和溶液浓度确定的投药罐及溶药罐的尺寸和容积，并保证系统正常运行。

絮凝剂配制和投加系统的控制，应为安全和自动运行的操作系统。

### 2.11.6 进泥转子泵

（1）技术要求

1．进料转子泵为容积式转子泵。处理量为60m3/h，扬程：30m，功率≤11.0kw，转速应不高于350转/分。转子泵可用于输送粘度很高，含固体颗粒及杂质较多的物质，不易堵塞，耐腐蚀性强，其转速低，输送物料平稳，有较强的自吸能力。采用联轴器整体组装，减少弹性联轴器功率消耗，噪音及磨损更换，实现了最高的效率，最小的内部滑动和更长的使用寿命。。

2．进料转子泵与电机直接联结成一体构成整泵，采用联轴器整体组装。转子泵必须能够适应一定杂质的污泥（含固率约0.4~3%），并且通过粘性材料、破布、废纸和塑料、含纤维物的污泥时而不堵塞缠绕。整个泵的设计范围内，泵装置的运行必须无振动，无气蚀的平稳运行。

3. 进料转子泵应具有良好的自吸性能，当转速大于300转/分泵具体良好的自吸能力，MIP在线维修，维护安装方便，无需拆除进出口管道及底座。

4.进料转子泵的性能能够保证间断运行或长时间停机后正常起动运行。

5.进料转子泵应能承受各种正常和异常操作情况下产生的力，如：

a）由污泥倒流而引起的倒转，倒转时不产生较大温度。

b）由于断电及紧急停车而引起的水力瞬变。

c）固体物撞击时的阻力。

5. 在正常使用和维修管理情况下，进料转子泵的无故障累积运行时间应大于20000小时，转子寿命大于20000小时。

6. 轴承的温升应不超过环境温度35℃，其极限温度不应超过80℃。

7. 进料转子泵的轴采用机械单端面密封，密封寿命不小于25000小时。

8. 同一规格、结构的泵的零件、备件应能互换。

9.进料转子泵出厂的空载容积效率不得低于95%。

10. 承受液体压力的零部件，应按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于30min，在试压过程中不应渗漏现象。

(2)主要结构

※1.泵壳

整体铸造，表面灰铸铁（GG25），且经过硬化处理，有轴向和径向保护衬板各两块，泵盖为易开结构设计，无额外轴支撑结构。径向衬板：泵盖内上侧及下侧有径向保护板衬板两块，材质为硬质钢1.7225，轴向衬板：泵盖内侧和泵壳后壁内侧有轴向保护衬板两块，材料为硬质钢1.7225。

2. 转子

三叶螺旋优化、转子为NBR橡胶全包裹，运行维护成本低。转子耐磨损、耐腐蚀、运行平稳、无剪切力。

3. 主轴

材质为硬质钢1.7225；完全不与介质接触；被油润滑。应为同一根轴，轴应具有足够的刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩。

※4. 机械密封

单机械密封，材质为：碳化硅；有中间隔离腔充满润滑油起到润滑作用；机械密封单独固定，在更换转子时，机械密封完全不受影响。

※5.中间隔离腔

泵腔内存在一个充满润滑液的隔离腔，润滑液对机械密封进行润滑，并且能够检测机械密封的状态是否良好；机械密封损坏时，油会在压力下由螺旋孔溢出。

6. MIP在线式维护

所有易损件均可通过打开的泵盖，直接在泵腔内更换，无需拆卸泵体或移除管路。

7. 进出口法兰

法兰标准的方变圆法兰，采用DIN标准，材质为镀锌钢。

8.驱动电机

应配备符合ICE标准的减速电机，减速变频电机组；防护等级为IP55，电源要求为3相/50HZ/380V。

(3)防腐处理

转子泵所有钢部件、铸铁部件的防腐，均符合GB、BS的相关标准及规定要求。

铁质部件采用喷砂表面处理，满足BS4232标准I级要求。包装前对机加工面按GB4879标准要求做过防腐处理，涂层采用环氧树酯漆膜，暴露于空气的部件干膜厚度（DFT）不小于200μm。浸没于水下的部件涂层采用无毒环氧树酯漆膜，干膜厚度（DFT）不小于240μm。

底漆、结合层、面漆应相互配套，形成完整连续的防腐涂层，保证在工作环境下不产生物理或化学分解变质。

转子泵均在制造厂内完成防腐涂层。设备或部件喷漆后将严格按照干燥时间标准进行干燥。

(4)执行标准

泵的设计技术、制造质量及试验程序等符合ISO9001国际标准。转子泵所配电机符合IEC国际标准。所有转子泵进、出口法兰及其钻孔尺寸均符合ISO、GB标准。法兰采用平面法兰，法兰的尺寸按照GB／T9119-2000中PN1.0MPa标准执行。

（5）控制箱功能

控制箱用于控制进料转子泵的开/停，动力及信号电缆的转接。

控制箱内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元，动力及信号接线转接端子排，搅拌器故障信号转换装置，“急停”按钮等元件。

进料转子泵的手/自动转换、运行、故障等信号可整合至PLC系统。

(6)铭牌及指示牌

转子泵均在明显的位置上配有铭牌，由中英文注明设备名称、性能、生产日期、生产厂及商标、匹配电控装置相关说明等内容。

### 2.11.7 污泥切割机

供货范围：

承包商提供的此类设备应是完整的成套装置，至少应包括切割机体、驱动电机(包括减速箱)、联轴器及保护罩、进出口法兰、重物收集箱、MAC自动调节装置，专用底座、地脚螺栓。

污泥切割机安装于污泥进料转子泵之前，对污泥中的纤维杂质进行切割粉碎。

污泥切割机共设置2台，单台污泥切割器处理能力为60m3/h。

安装地点  ：  污泥浓缩脱水机房

环境温度  ：  常温

工作制  ：    24h/day

具体技术要求：

（1）污泥切割机为管道式双法兰结构；配合污泥进料转子泵使用，通常安装在污泥进料转子泵入料口前，能有效地保护进料泵及脱水机，其处理能力与进料泵相匹配。结构简单，便于维护。

（2）距离1米处测得的单台设备和电机的噪音值不得超过75dB(A)。

（3）每台污泥切割机配一台电动机， 380V，三相，50Hz。电机功率：不大于4KW ；IP55/F；固定转速齿轮电机。

（4）材质要求：

壳体材质：铸铁GG25。

刀片材质：钼铬合金工具钢，硬度为50~60HRC。

轴密封：机械密封。

### 2.11.8 滑架系统

- 2.11.8.1总述

本节规定了储泥池滑架系统的设计、制造、安装及调试的技术要求。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

本节设备应依据第一部分中“单位及标准”要求应用合适的参考标准。

- 2.11.8.3供货范围

所供应商必须负责整个滑架系统的设备布置、供货、安装、调试和现场培训工作，

供应商必须保证所提供的整套设备能够达到本技术文件的要求、满足各项使用功能。对设备清单中未列出、但使用时需要的设备，供应商必须列明，并要将该部分的价格计入投标总价，否则视为免费提供。

分界面：介质部分以污泥池内为滑架值电动插板阀出口为止，电源从控制柜接线端子为界面，保护系统内的电缆、桥架、穿线管等必需的附件。

供应商所提供的设备质保期为联动调试成功后1年或货到现场18个月,以先到为准。

- 2.11.8.4资料提交

供方应提交下列资料但不限于以下内容（投标文件中须提交1、2、3、4、8、9资料）：

1）详细的计算书，系统技术方案说明书（达到初步设计深度）。

2）系统性能保证书，该保证书须随投标文件提交。

3）总体平面布置图、剖面图，各部分土建详细尺寸；工艺及电气自控设备布置详图；管道布置详图。

4）详细的设备材料清单，主机及全部配套设备的详细技术规格、装配结构、零件材料、防护涂层说明以及设备安装、运行及维护所需的空间要求。

5）全部配套设备的安装基础图及土建荷载资料。

6）电气系统图，控制系统图；电气、仪表及控制方面的详细资料；

7）设备的安装、运行、维修手册。

8）ISO9001质量管理或同等质量体系认证。

9）设备业绩表。

- 2.11.8.6技术要求

（1）设计条件

·安装场所：污泥池，室内

·介质：脱水后的市政污泥

·介质含水率：80%

·介质PH值：pH5～9

·介质温度：0～40℃

·工作时间连续或间断

（2）设备主要技术要求

①系统构成：

供应商破拱滑架装置由高压液压动力包驱动，螺旋卸料机由电机驱动。液压系统控制储存料仓推泥滑架往复运行。滑架装置通过电感开关控制其往复行程，液压系统中设有压力监控，滑架卡死或者压力达到设定值即发出报警信号。

②技术要求：

a 多通道滑架系统

作用：防止污泥架桥，最大限度保证储泥池底无堆积死角。

卸料滑架系统水平安装于储泥池底部，以垂直于卸料螺旋方向，在液压驱动缸的作用下，于仓底做往复运动。

设备供应商提供的滑架系统应受力均匀，强度合理。滑架剖面外围为楔型结构，内侧为立面结构。在滑架往复运动的过程中，楔型结构会将污泥铲起，立面结构会有效的将污泥推入卸料设备中。破拱滑架于仓底的往复运动，能够有效防止污泥在卸料口附近产生架桥现象，且破拱滑架工作面涵盖整个储泥池底，加之本身结构特点，确保仓底无死角。通过破拱滑架结构的调整，能够有效配置滑架的推泥或拉泥的位置，以便配合仓底卸料螺旋的开口位置，进而有效配合现场输送设备的布置。

b 电动卸料螺旋

作用：接收破拱滑架输送来的污泥，并将污泥输送至料仓底部卸料口由输送泵运走。

电动单轴卸料螺旋以垂直于破拱滑架工作方向，通过法兰连接于仓底。

电动卸料螺旋，采用单轴螺旋的结构，减速机驱动单轴螺旋输送机。

电动单轴卸料螺旋工作能力6m3/h，单轴，电源驱动，法兰开口长度3.1m，螺旋槽及轴采用碳钢防腐处理，螺旋叶片采用耐磨钢16Mn防腐处理。

c 电动刀闸阀

与螺旋出口匹配，阀板材质为不锈钢304，阀体材质为铸铁或者铸钢，密封材料采用PTFE或HDPE。

电动插板阀驱动功率0.55Kw，380V/50Hz，带行程控制、开度指示及过扭保护功能。

d 高压液压动力包

功率 ：11kW

电压：380 V/50Hz

油箱容积: ≥200 L

距离1米处测得的单台设备和电机的噪音值不得超过90dB。

e 中央集中润滑系统

破拱滑架及卸料螺旋应采用自动润滑，不接收手动润滑或油杯类滴注润滑。集中润滑系统内管路材质采用不锈钢SUS304。

f 油缸

驱动单元活塞杆应采用高强钢制造，杆的表面硬度不低于HV800，在最大工作负荷条件下，杆抗拉、抗弯强度的安全系数不小于5。

活塞缸采用无缝钢管制造，应具有足够的强度和刚度，足以承受液压力、负载力和意外的冲击力，并保证柱塞缸的密封性、运动平稳性和耐用性。

所有紧固件必须采用高强度结构钢制造。

g 液压管路系统

液压管路系统的设计制造应符合ISO4413或相当标准。

额定液压应不大于25Mpa。

液压装置的油泵、油箱、油过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统应为一成套装置，并应具备可靠的过载保护回路，在任何工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使液压装置受到破坏。所有液压元件不得泄露，动密封处的密封件使用寿命应大于8000小时。

液压管道内壁应清洁光滑。

管路可沿钢架和平台背面敷设，支架间距不大于1000mm。

供应商应提供液压油的技术要求，具有较好的抗磨特性及合适粘度，油料污染等级不大于ISO4406的19／16号。

h 主要设备材质

滑架钢结构：

滑架钢结构材质为Q345防腐处理

卸料螺旋：

螺旋叶片材质为Q345，螺旋槽体及轴材质为Q235

电动刀闸阀：

阀板材质为不锈钢304，阀体材质为碳钢或者铸钢，密封材料采用PTFE或HDPE

i 控制系统

配套控制柜：室内柜体，柜体尺寸(mm)：WxDxH=1000x500x1800（供参考，具体以供货为准），材质：SS304不锈钢（柜体厚度≥1.5mm，柜门厚度≥2mm），配备PLC和彩色触摸屏（显示尺寸≥7英寸）。

PLC采用西门子S1200系列，通讯方式为以太网。

控制柜带物联网远程实时监控功能。

控制系统包含PLC控制柜、控制柜与设备之间的内部连接电缆/线管等，招标人只提供一路AC380V三相五线制电源电缆给料仓控制系统，同时提供一路通信电缆，以便上级控制。

控制系统负责储泥池滑架系统所有设备的配电和控制，具有完备的电气保护和故障自诊断功能，系统具备手动/自动控制模式，能实现PLC控制柜自动控制和现场按钮箱手动控制功能。触摸屏操作界面操作简便、人性化，能实时监控料仓系统所有设备运行信息。

PLC控制柜须预留与上级控制系统连接用的通讯接口（以太网），系统设备运行状态信号及故障信号等仪表数据能以开放的标准工业数据接口的形式实现与上级控制系统的通讯。

（3）安装

① 应根据供应商提供的说明书和图纸进行安装。

② 应提供符合制造商要求的首次运行所需的润滑油和油脂。

③ 全部安装完成后，并确认具备试车条件时才能进行试车。

（4）调试

调试前需熟悉产品的工作流程及工作原理，编制调试方案，按照调试方案进行调试。

产品的调试按电仪相关调试规范执行，设备调试前需手动无误，检查各电气引接线按图进行后方可实施。

（5）检验

投标商应负责货物安装后的性能测试，以验证货物的性能要求和货物运行的稳定性，测试时间不得小于72小时。

- 2.11.8.7备品备件及报价

供方应提供随机备品备件和专用工具的详细清单，随机的备品备件、专用工具包含在设备价格中。

两年用的其他备品备件，另列清单并分项报价（如果卖方未列出的备品、备件，而在两年内又确实需要的，卖方应无偿提供），列入总报价中

### 2.11.9 设备安装与检验

每台设备须经检查试验合格，并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。

设备应进行连续8小时的现场负荷试验，测试内容应包括但不限于：

1. 测试轴承的温度和温升（在设备运行8小时后直接测量轴承外圈的温度）

2. 泥饼含水率

3. 滤液的含固量

4. 设备的生产能力

5. 设备的耗电量

6. 噪声

7. 用药量

在全部设备安装完毕，承包商应进行全套设备现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到业主工程师的认可。如测试结果不符合要求，承包商应负责更换。现场测量工具由承包商自备。

### 2.11.10 备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。推荐给业主的备品备件，另列清单并单独报价。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

- 2.12 链板式刮泥机设备

### 2.12.1 概述

二沉池配套4台链板式刮泥机，将沉泥刮至二沉池集泥坑。

设备无需预留预埋，采用化学螺栓固定，制造商应提供链板式刮砂机运行过程中的刮板偏移检测系统，保障设备正常运行。

### 2.12.2 供货范围

投标商提供的链板式刮泥机应为成套装置，主要包括非金属刮板牵引链条、非金属刮板、牵引链条链轮、非金属驱动链条、驱动链轮及从动链轮、主轴轴心与套管、轴承、耐磨靴、导轨系统（支架、角轨与耐磨条）、驱动链条张紧装置、电机过载保护、电机驱动系统、电控箱，以及使整个刮泥机系统稳定、有效和安全运行所需的连接件、紧固件、随机备品备件等附件，保证二沉池系统的运行性能效果。

卖方应根据原设计图重新校核设计选型，包括安装的位置、单台设备参数等。签订合同后卖方应与买方、设计院进行技术沟通，进行图纸的深化设计，并保证所选设备能够保证达到工艺要求。

卖方应保证提供安全、稳定、可靠运行的设备，并提供指导安装、调试、试运行及调试期间进行现场培训等工作，直至二沉池刮泥机系统正常生产运行，达到处理要求。

设备供货范围还应包括现场控制箱和与设备相关的附属设备如出水槽、出水堰板、电动撇渣管、电动调节套筒阀、不锈钢防雨罩、所有紧固件等。

### 2.12.3 技术参数

### 2.12.4性能与结构

链板式刮泥机主要利用输送链带动刮板，将泥槽底部的沉泥刮至污泥泵坑。

链板式刮泥机的刮板工作线速度为0.3~1.2m/min。

链板式刮泥机能适应24小时连续工作。

链板式刮泥机应自带纠偏报警停机装置，水池底部采用三根耐磨条。

结构与形式

链板式刮泥机主要由电机驱动系统、非金属刮板牵引链条、非金属刮板、牵引链条链轮、金属驱动链条、驱动链轮及从动链轮、驱动轴、耐磨靴、导轨系统、驱动链条张紧装置、电机过载保护装置、电机驱动系统、电控箱等组成。刮泥板间隔布置均匀，刮泥板最大间距不大于3.1m，通过传动装置将刮板沿池底轨道进行沉泥的刮集与输送。

1)电机与减速装置

驱动装置应包括减速机、电机、过载保护装置及其它适当的防护装置，采用电机直接与减速机直联，成为一联合装置，不采用三角皮带。驱动装置应采用可拆卸的304不锈钢金属保护罩保护。

整套传动装置传动扭矩大、噪音小、运行平稳。设有过载保护装置（剪切销），整机运行安全可靠。

减速机轴承有良好的润滑，其工作寿命不低于100000小时。减速机的齿轮设计符合ISO或等同标准，服务系数不小于1.5。齿轮为合金钢淬火磨齿处理，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58~62。电机减速机低噪音、高效率、密封良好。

驱动电机的电流适合380V、3相、50Hz，防护等级为IP55，电机额定功率0.55kW，电机转速不得超过1500r/min。

2)刮板牵引链条

刮板链条采用热塑性聚甲醛树脂制造（玻璃纤维增强热塑聚酯整体注塑），链条的允许工作荷载≥13700N，保证强度≥29000N，破坏强度大于34000N。

※卖方在提交技术文件时应同时提交一个由国内独立测试公司（第三方）出具的链条极限强度国内测试报告。极限强度测试采用至少3对链节组成的短链进行拉力测试。

链节形式应为销合链的形式，整体注塑成形，销轴孔和加肋侧板必须精密塑造，保证精度要求。销合链与链轮啮合的承压部分具有足够的硬度和耐磨措施。滚筒表面应具有足够的硬度，节距的延伸量不大于0.5％。在设计工况下应保证链节的连续工作寿命大于10年。

3)链条张紧装置

链条张紧装置置于沉淀池的顶端，可在系统运行期间对牵引链条进行张紧，无需停机或排空池水；要求装置的张紧程度容易直观测量，操作简单，可在几分钟内完成调节。

4）刮板与耐磨靴

刮板应由加强型玻璃钢材料制成，其中玻璃纤维含量大于55%。刮板具有足够的强度和刚度，允许挠度不大于1/1000。

※卖方在提交技术文件时应同时提交一个由国内独立测试公司（第三方）出具的刮板玻璃纤维含量国内测试报告（需要取得具有中国计量认证合格证书的检测机构出具的报告）。

刮板间隔布置均匀，刮砂板最大间距应不大于3.1m。

刮板二侧与带连接座的专用（销合链节距相等）链节连接，并应采用不锈钢316螺栓紧固。

在所有刮板的上、下侧需安装有厚度≥12mm的耐磨靴，刮砂时下侧耐磨靴与设在池底的导轨接触，回程时上侧耐磨靴与托架导轨接触。

耐磨靴采用尼龙6/6或更好材料制造，保证使用寿命大于5年以上，所有耐磨靴是双面可调换使用。

最小抗拉强度应不小于 82MPa，洛氏硬度应不低于R110。

5）牵引链驱动轴系

主轴轴心采用铸造尼龙6或同等材质制造。主轴套管采用高强度耐腐蚀的双向缠绕玻璃纤维树脂扭力管，以45°双向缠绕，两端内带UHMW-PE (超高分子量聚乙烯)材质的可更换轴承，具有足够的抗弯、抗扭强度，二侧牵引链保持同步移动。

驱动（牵引）链轮采用链齿形式，铸造尼龙6或同等材质制造，链轮具有足够的抗弯和承压强度。

6）牵引链从动轴系

从动轴(含尾轮轴)宜采用悬臂式支承结构。

从动轴(含尾轮轴)应具有足够的抗拉、抗弯、抗扭强度。

从动轴(含尾轮轴)应采用铸造尼龙6制造。洛氏硬度在制造期间测量时应不低于R115。

7）轴承

水下轴承为可更换的整体式自润滑轴承形式，轴承承载能力强、耐磨性好，采用超高分子聚乙烯（UHMW-PE）或同等以上材料制造。

8）池底导轨与托架

回程轨道托架采用尼龙6/6制造。

托架的支承间距应小于等于3.048m。

托架沿池壁固定，应坚实、稳固，并具有足够的承载能力。

所有基础螺栓与紧固件均采用不锈钢316材料。

10）电气控制

由非金属链板式刮泥机配套供应的电控箱控制。

链板式刮泥机配套1控1电控箱，共10台，电控箱防护等级IP65。

配套电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆、各电控箱之间的联动控制电缆配套供应。

操作方式为手动控制和PLC自动控制二种方式。具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口。

电气控制箱所提供的外接信号数量及功能不少于初设及相关技术条款I/O清单中的信号数量及功能，所提供的外接端子信号型式需与初设及相关技术条款I/O清单中的各信号的型式相一致。

### 2.12.5引用和执行标准

JB/T2932-1999           《水处理设备技术条件》

JB/ZQ4000.3-86          《焊接件通用技术要求》

JB/ZQ4000.9-86          《装配通用技术条件》

GB50205-2001            《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50231-2009            《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50334-2002           《城市污水处理厂工程质量验收规范》

### 2.12.6 防腐与喷涂

全部材料适用于污水或水面上的腐蚀性气体，与物料直接接触的部分都采用不锈钢且经过酸洗钝化处理。设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。表面处理的处理级别为Sa2.5。喷漆的类别及漆膜厚度均应满足室外安装的要求。

### 2.12.7 备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件及报价，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。推荐给业主的备品备件，另列清单并单独报价。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

- 2.13鼓风机设备

### 2.13.1 概述

鼓风机机组主要用于污水处理厂曝气池的气源供应，为曝气池提供足够风量的压缩空气。并在各种工况下，均能高效率满足污水处理工艺对空气量的需求。

鼓风机可采用空气悬浮风机或磁悬浮风机，但本项目所供3台风机必须是同一类型的风机。

### 2.13.2 供货范围

※空气悬浮鼓风机和磁悬浮鼓风机机组应包括（但不仅限于所列）：鼓风机主机、电动机、进口过滤器、出口扩压管、气动放空阀及其消音器、出风管止回阀、出风管柔性接头、出风管蝶阀、就地控制柜、主控制柜、整机隔音罩、专用工具、底座及其安装地脚螺栓、仪表和控制系统（包括控制柜至设备电机的电缆等）以及质保期内所需易损的备品备件。

空气悬浮鼓风机和磁悬浮鼓风机为整体单元供货，主体、空气过滤器、消声器、电器控制等设备组装成一体，安装在一个基础上。每台鼓风机配有一个公用底座及安装附件，该底座有足够的刚性。风机底座四角设置防振调整脚垫以吸收风机振动和进行风机的调整水平。适应每天24h连续运转及间歇启动，运行稳定，无振动。

应提供安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合国家现行的技术要求。

总则：承包商提供的鼓风机装置必须为系统性成套装置，标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

### 2.13.4技术要求

#### 2.13.4.1空气悬浮风机

空气悬浮轴承单级高速涡轮离心鼓风机主要由：离心涡轮鼓风机、高速电机、冷却系统、变频系统、控制系统、放空阀、机箱、辅助元件等组成。

1、蜗壳

采用铝合金铸造的涡壳，效率高。在吸入侧呈水平方向，在出口侧呈垂直方向或水平方向。内部气道平滑阻力小。

2、高精度叶轮

采用高强度航空锻造铝合金材料，具有优秀的耐磨、抗变形能力，叶轮与电动机采用直联方式连接，主轴使用钛合金材料，轴头分体式结构，便有维护及更换，叶轮采用AL7075材质，效率可达97%，叶轮表面做镀层处理，增强其抗变形能力，提高防腐能力和效率，叶轮使用寿命达20年以上。叶轮的设计有足够的强度和刚度，保证在最大转速运转的受力条件下具有1.2倍以上的安全余量。叶轮做动平衡试验，动平衡精度不低于G2.5级。

3、空气悬浮轴承

空气悬浮轴承主要包括径向轴承以及止推轴承等部件。轴承运行时回转轴和轴承之间没有物理接触点，无需润滑油，能量损耗低，效率高，适用于多种工作环境。转轴在转动时，空气轴承能自动纠偏运行，并且在系统突然失电的情况下不会对电机和轴承产生任何破坏性的后果。轴承的启动次数可达到20,000次以上，符合实际应用要求。

4、永磁无刷同步电机

采用世界先进的永磁无刷同步电机（PMSM)技术，支持高速回转使用适当的轴承时回转轴可以以20,000 - 100,000 转数实现高速运转。没有机械接触、效率高、噪音低；效率高达97%。

电机电源为3相380V/50Hz，绝缘等级为H级，防护等级：IP55，电动机功率大于整个设计工况范围内的最大负荷值的10%，电机在鼓风机工作的任何工况点均不过载。

5、回转轴

与叶轮直连的转轴采用钛合金钢加工制造，轴头采用分体结构，便于维护，且保证叶轮高速旋转的时候有足够强度的主轴做支承。

6、放空阀

放空阀（泄压阀）应设计在风机机箱内部，安全且美观。在风机启动时无需外接气源，采用自身低压气源控制气动放空阀。风机在停机或非正常失电情况下均能确保风机的安全。放空阀的设置，可以防止风机发生喘震，从而对风机起到很好的保护作用。

放空阀应配套消声器，保证噪声满足环保要求。

7、变频系统

通过变频器调节风机风量,可调节范围55%-100%。变频器工作方式为“交流-直流-交流”。

8、风机控制系统

（1）每台鼓风机配有单独的机体内就地控制面板，鼓风机的就地控制器是数字式多信道输入/输出保护面板，采用可编程逻辑控制器和触摸式彩色液晶显示屏，可以显示和自动连续调整压力、流量、控制开启和报警。并设置通讯接口，将状态信号上传至中央控制室，和接收中央控制室的指令，实现远程控制，达到无人化值守。控制箱内的电气元件均为知名品牌。

可编程逻辑控制器和触摸式彩色液晶显示屏具备了汉化显示以及以下的功能：

A．可以显示实时运转数据：电机转数，出风压力，吸入流量，入口过滤网压力，消耗功率，吸入口温度，出风温度，电机温度，累计运行时间，启/停次数，输入电流，变频器输出电流，修正到标准状态下的转速、流量、功率，设定目标值，以及工况点在性能曲线图中的位置。

B. 可选控制模式：恒定风量、恒定风压、恒定转速以及接受现场DO模拟量连锁控制等控制模式。

- 保护目的的控制参数设定：出风风压上限、电机最大转数、最大功率、出口最小压力、出口最大压力、电机最高温度、喘振流量、吸入空气温度最大值、出风最大温度、出口放空阀控制等等。

- 另外还有：故障信号显示、故障信号输出、报警功能、故障停机等功能。

- 配有4-20mA模拟量输出、MODBUS TCP、以太网通讯口方便客户与风机控制柜（LCP）连接实现远程监控操作。

（2）主控制柜

配有单独的主控制柜，主控制柜（MCP）采用单相220V，50Hz交流电源供电。

所提供的可编程序控制柜应能自动控制鼓风机的启动、停车以及鼓风机供气总管压力控制或根据曝气池内溶解氧含量进行控制。可采用以下两种控制模式之一：

A．程序控制系统的模式1，靠控制部分或全部鼓风机来控制总供气管压力。在一定范围内出口压力设定值应为可调。在控制范围内的远距离设定输入信号为4-20mA DC。

B．程序控制系统的模式2，靠控制部分或全部鼓风机来控制曝气池内溶解氧含量。曝气池溶解氧含量设定值可通过外部提供的远距离模拟输入信号进行调整。

主控柜应设置中文操作界面的触摸屏，设有下列反映每台鼓风机运行状态的显示：

（a）鼓风机远距离控制

（b）鼓风机运行

（c）报警

主控制柜通过内部可编程序控制器接受来自主供气管的4-20mA压力信号，或由外部提供的溶解氧含量信号，以确认是要增加还是减少空气量。控制器将根据制造商的标准控制逻辑来控制鼓风机运行数量的增减和调节鼓风机的空气流量。控制结果是使得在整个风量范围内使总供气量得以逐步增加或减少。如果一台鼓风机因故障而停车，另一台处于预备状态的鼓风机会自动投入运行。

MCP至中控室的所有控制电缆、信号电缆及总线电缆的提供、敷设及调试不包含在内。

※ 鼓风机为电机驱动，单级离心式的水平剖分整体齿轮结构并附有所述的辅助设备。每台鼓风机采用轴向进气和径向排气方式，且排气方位沿径向每90度可调。

每台鼓风机应配有：

- 整体进口过滤/消音器

- 可调进口导叶和可调出口扩压导叶

- 集成式增速齿轮

- 带消音器的出口扩压管

- 电机

- 联轴器及其防护罩壳

- 进出口弹性接头

- 出口止回阀

- 电动放空阀及其消音器

- 润滑油系统

- 底座及其安装地脚

- 仪表和控制系统

- 消音罩

鼓风机设备包括以下所述的所有附件，以及每台鼓风机的就地控制柜和装于单独控制柜内的总程序控器。过滤后的空气经鼓风机压缩后排到集气总管。每台鼓风机根据流程要求自动控制其流量变化。起动和停车时防空阀 打开以保证无负荷起动和停车及防止发生喘振。

※ 多台鼓风机能够同时运行而不需对系统作任何特殊调整。在并联运行条件下，每台鼓风机能满足不同流量的调节需要并使每台鼓风机出口压力与喘振压力间的安全余度保持相同。任何单台鼓风机的起动和停车不会影响气量的变化。不允许为使两台以上鼓风机并联运行而要求风量同步调节。

#### 2.15.4.2磁悬浮风机

磁悬浮离心式鼓风机应为高速永磁电机直接驱动，具备完整的磁悬浮轴承系统。鼓风机应配置变频器，使每台鼓风机的风量可在可运行范围内连续可调。每台鼓风机应配套提供完整的附件、监测系统及控制系统，提供必要的控制功能。

鼓风机在正常工作范围内应运行无振动，无异音，无漏气现象。在供应商提供的性能曲线上任意一点运行，电机都不会过载。鼓风机的转子应进行动平衡校正，鼓风机及其附件在正常操作状态下不得产生共振。

过滤后的空气经鼓风机压缩后排到总管，每台鼓风机可根据信号要求自动控制其流量变化，起动和停机时放空阀应打开以保证无负荷起动和停机及防止发生喘振。

多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要。

鼓风机单机运行时，根据ISO3744进行测试的主机噪音应不大于85dB(A)（测试应排除风管、阀门、弯头等附件的噪音影响）。

鼓风机应具有可靠的防喘振设计。

（1）轴承

采用主动磁悬浮轴承，利用可控电磁力对鼓风机转轴进行无接触、无磨损的悬浮支撑。具有无机械磨损、低噪音、无需润滑等特点。

（2）叶轮

采用流体动力学半开辐射型后弯式三元流设计方法、经5轴精密机床一体化整体加工制造并经表面处理的高强度铝合金离心叶轮，足以使离心叶轮工作效率最大化的同时提高叶轮寿命。叶轮直接固定于变频电机的输出轴上，容易拆卸及组合。叶轮的设计有足够的强度和刚度，保证在最大转速运转的受力条件下具有1.2倍以上的安全余量。

（3）电机

采用高速永磁电机紧凑型定子与灌装式永磁转子结构。具有运行转速高、效率高、寿命长等特点。

（4）位移传感器

电感式传感器，可同时监控X,Y,Z三个方向，电感传感器发出5~100KHz的交流信号给传感器探头，监测不同位置下的电感值得到位置偏移量。

（5）就地控制柜

每台鼓风机应配置独立的就地控制柜（含变频器）。

卖方负责为就地控制柜内部所有配套电机及动力设备提供配电电源。

就地控制柜内应具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机短路、过载保护（上述保护可通过变频器完成）；控制柜柜面上应配备人机界面及操作按钮，所有的参数设定、显示等均应通过显示屏完成，操作按钮包括：开机、停机和急停按钮。

就地控制柜应具有保证风机安全的失效安全操作方式，即所有控制设备和仪表在故障状态下，风机不能运行。

鼓风机运行情况应能够实时进行监测，控制柜显示屏显示数据应包括(不限于此)：

流量（m³/min）

出口压力（kPa）

电机转速（rpm）

母线电压（V）

整机功率（kW）

电机温度（℃）

变频器温度（℃）

进口空气温度（℃）

过滤器压差

运行时间（小时）

在鼓风机的运行过程中，如果控制系统检测到故障，风机会自动报警或停机，且控制盘上会显示故障信号。所有信号能远传。

鼓风机还具有如下保护功能（不限于此）：

主电源的电压过载

主电源的欠压

缺相故障

进口过滤器堵塞报警

进口喘振空气温度超出规定限值

（6）主控制柜

主控柜内置PLC，此PLC可进行鼓风机组的联动控制，采集现场各种运行信号及报警信号；完成自动监控功能，并与上级监控系统以数据总线方式进行通讯。主控制柜实现的功能包括：

1）数据采集与上传

主控制柜与接入系统内的鼓风机组实时通讯，采集各风机运行数据与工作状态，显示在主控制柜机柜触摸屏上。并且主控制柜响应用户中控室上位机的查询命令，将采集的数据上传至用户中控室系统，用户通过中控室上位机即可查看现场风机的运行数据与工作状态。

2）手动控制风机

所提供的可编程程序控制柜能自动控制鼓风机的起动和停机，以及保持排气总管压力的压力控制或控制氧含量的溶解氧控制，并带有通用通讯接口将手动/自动、正常/故障、开/停信号送往污水处理控制系统并接受系统的运行命令。

3）测量仪表

鼓风机及进/出风管处应安装以下测量仪表：

入口过滤器压差计

进口压力传感器

出口压力传感器

轴承位置传感器

入口温度传感器

电机温度传感器

（7）主控制柜与厂级监控系统的联调

进行系统联调时，卖方必须派专业工程师到现场配合，以保证鼓风机主控柜PLC与厂级监控系统的双向通讯和实现厂级监控系统对该设备的监控。

### 2.13.5其他要求

- 2.13.5.1承包商服务

承包商应派有经验的技术代表到工作现场工作，协助安装、测试、检查、设备启动，并协调进行现场调试。

在现场工作期间，应对招标人的操作人员进行现场培训，对设备的运行和维修、包括使用必要的测试的设备进行逐步故障查询的程序提供指导培训。

招标人职员的海外培训将按照承包商与招标人签订的最终合同执行。

应提供制造商的执照

鼓风机制造商应向承包商提交一份书面报告，以证明设备：

已经正确安装并润滑

已经精确调整

没有受到由于管线连线或地脚螺栓造成的不适应力。

已经在满负荷状态下运行过，并且运行令人满意。报告中应包括噪声测试报告。这些服务的费用包括在鼓风机的价格中。

承包商在招标人的组织安排下，负责完成单机调试、保证性测试、与曝气系统的联动调试工作。

- 2.13.5.2制造厂测试

制造厂测试：每一台鼓风机都要在制造厂进行机械性能测试，以确保机械性能合格。测试程序连同鼓风机的装配图纸一起提交给安装管理人员认可。记录数据如下：

测试持续时间

速 度

空气温度。

- 2.13.5.3现场测试

性能测试：在整套设备启动之前，应先检查本文中提到的设备是否经过精确校正，是否连接适当，是否运行平衡。鼓风机应能满足上文中描述的性能要求。

## 2.14 化学除磷剂、消毒剂投加系统

### 2.14.1 概述

※ 化学除磷投加系统、消毒剂投加系统为交钥匙工程，完整的化学除磷剂投加设备和消毒剂投加设备应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件（控制系统、阀门、管配件等）。交钥匙工程包括其配套的配电控制柜、PLC柜和系统内的仪表，电气自控图纸中的相关图纸仅做参考。并不限于此。

### 2.14.3 运行要求

计量泵通过流量信号自动调节药剂的投加量。在整个投加过程中，加药泵能安全、适度地通过最佳的药剂量。投标方及供货商须提供全套计量泵设备，包括步进马达、操作/显示面板、泵和电机共用底座、防护罩等，以及计量泵正常运行和对其他控制所需的附属设备。

### 2.14.4 备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。备件易损件的价格应计入投标报价中。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

- 2.15 碳源投加系统

- 2.15.1 概述

本工程碳源投加系统安装于生物池前端。

乙酸钠原液通过乙酸钠卸料泵进入乙酸钠溶液罐，药液通过计量泵投加至投加点。制造商应采用撬装型式供货。碳源投加系统由碳源溶液自动制备装置、计量泵及其附件、管道、仪表、控制箱等组成。碳源投加系统采用流量比例自动控制，配有变频自动控制执行器。

※碳源投加系统为交钥匙工程。完整的碳源投加设备应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件（控制系统、阀门、管配件等）。交钥匙工程包括其配套的配电控制柜、PLC柜和系统内的仪表，电气自控图纸中的相关图纸仅做参考。并不限于此。

本工程碳源最大投加量54mg/L，投加浓度为5~10%，2个投加点（生物池的缺氧区）。

### 2.15.3 运行要求

计量泵通过流量信号自动调节药剂的投加量。在整个投加过程中，加药泵能安全、适度地通过最佳的药剂量。投标方及供货商须提供全套计量泵设备，包括步进马达、操作/显示面板、泵和电机共用底座、防护罩等，以及计量泵正常运行和对其他控制所需的附属设备。

- 2.15.4 备件

承包商应提供设备安装验收后，两年正常运转所需要的足够的备件和易损件，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。备件易损件的价格应计入投标报价中。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

## 2.16 除臭系统

### 2.16.1 概述

※除臭系统的招标为系统功能性招标，排放臭气必须满足项目环评批复要求。除臭系统集成商必须对系统的整体性能负责。

该系统拟对污水厂存在恶臭污染源的构（建）筑物及设备进行臭气密封、收集并处理达标排放，臭气收集范围包括：进水井、粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、应急沉淀池、厌氧池、缺氧池、好氧池、储泥池、脱水机、湿泥料仓、低温干化间、干化料仓、污泥运输间等区域。

※ 要求排气筒臭气排放浓度和臭气排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2排气筒高度15m的排放标准，厂界排放浓度应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准要求。

为保证除臭系统的处理效果，除臭设备制造商应满足以下要求：

（1）具备相应制造能力和供货能力的（制造商或代理商）独立法人；

（2） ※投标产品制造商均应获得ISO9001及ISO14001质量认证证书。

（3）制造商应具有售后服务机构或网点，以保证服务及时性（提供设有售后服务机构或注册有分支机构的证明材料或承诺书）。

（4）※设备厂家必须自行复核除臭系统的处理量、管道布置是否满足排放要求，如不满足，应做相应调整设计，并提供设计说明。

（5）提供排放口在线监测系统，监测氨、硫化氢及相应环保要求的臭气数据，并将自动上传监测数据。

### 2.16.2 供货范围

※完整的生物除臭系统，应配备安全、有效及可靠运行所需的附件。设备要求标准化的外观、运行、维修、备品备件等。

生物除臭装置以及所需的全部工艺管道、管件及阀门。全部装置应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的相关检测仪表、附件、紧固件、备品备件、就地控制箱和接线箱以及所需电缆。

承包商有责任对“设备清单及技术参数”表所列设备及配套设备进行补充，列出认为为保证设备正常运行所必需的设备及附件，承包商应列出详细清单。

主要内容包括厂内生物除臭装置、臭气收集管及输送管路及管阀件的供货，安装、调试等。

2.20.4 性能与结构

填料式生物除臭工艺采用以生物载体为填料的处理工艺，通过臭气收集系统使臭气通过填料进行生物降解，去除致臭成份，净化后可直接大气排放。其流程如下：

臭气收集——生物除臭设备——除臭风机 ——净化排出

除臭系统主要由臭气收集系统、填料式生物塔、除臭风机、喷淋循环系统（加湿装置）以及控制系统构成。

### 2.16.5 技术要求

1、除臭塔：

必须为填料式生物除臭方式。投标人应根据标书要求确定其处理能力，该系统必须使出气达到相应的排放标准，同时具有除臭效率高、运行稳定可靠、管理方便、投资合理、占地面积满足设计要求。

（1）除臭系统要求塔体本体为固定式全封闭结构，结构为70×70mm钢制骨架与耐腐蚀玻璃钢板组合而成（板厚≥6mm，钢制骨架均需外衬FRP），且保证塔体足够的强度和刚度；塔本体必须配置风管接口、管道接口、填料收纳架、填料、检修门、喷淋加湿装置等完善的附件，并满足土建尺寸。除臭塔内部填料下方的布气空腔和填料上方的维修空间高度均不小于0.7米，方便设备的维护。

填料支撑板采用玻璃钢格栅板，保证有足够的刚度、强度及耐腐蚀性。

塔底部设排水系统。塔顶部设有喷淋系统，可根据需要适时对填料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。

（2）散水喷淋系统

喷淋系统采用厂内中水为水源对填料表面进行喷淋，应能实现自动控制。除臭设备运行过程中应无需添加营养液。

2、填料

生物填料应为炭质或以炭质为主的复合填料，需具有以下特点：

a.填料要求具有较大的比表面积，利于微生物栖息，要求比表面积大于260m2/g。制造商应提供填料比表面积第三方检测报告。

b.填料具有良好的通透性。

c.填料具有良好的保湿性能。

d.填料具有不可压缩性，确保使用10年压降上升不超过10%。

e.填料具有耐久性，不怕酸碱腐蚀，确保可连续使用15年，填料停留时间符合设计参数，且不低于20s。

f.填料能够在运行调试初期、微生物驯养期间以及冲击负荷时除臭效果即可达标。

投标人须在投标文件中提供填料的详细技术规格，如材质、数量、尺寸、孔隙率，堆密度、比重、原产地、使用寿命、比表面积、挂膜后重量、膜厚度等参数以供参考。

3、菌种

生物除臭设备中，菌种的好坏直接影响到处理效果，因此除臭设备厂家及其技术依托单位需有菌种筛选、培育、接种能力，并有菌种分离、接种、保藏、驯化等必需的设备设施，以提供满足实际需要的菌种，并能根据臭气成分培养出相应的菌种对致臭物质进行吸附降解。质保期内供我方免费无限次提供生物除臭设备运行所需的微生物接种。微生物从接种至达到除臭性能的驯养时间最长不大于30天。

4、除臭风机：

本工程所用除臭风机需由通过ISO认证并具有生产许可证的厂家按国标系列化生产的产品。

（1）除臭系统风机负责向除臭塔输送收集的臭气。风机应采用离心风机，以卧式安装并满足土建尺寸，与电机置于同一机座。

（2）叶轮材料、壳体材料均为玻璃钢材质或使用耐磨耐腐蚀材料，机座材料为高硅铸铁；轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

（3）噪音（包括电动机在内）应低于75dB(A)（风机隔音罩外一米处），叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且应能24小时连续运转；满足抗振动要求，隔振效率应≥80％。

（4）防护等级高于IP55，电流380V、3相交流、50HZ，F级绝缘，B级温升。

（5）风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率不低于80％，整机使用寿命≧15年，皮带、轴封等易损件除外；

（6）风量大于等于计算除臭风量，风压应大于计算阻力损失的110%。

（7）风机的控制方式应采用变频控制以满足节能要求，在快速运转条件下，气体流量要求可调，调节范围需至少达到由100％降至45％，风量变化范围大，效率高的优先采用。

5、电气与控制系统：

（1）除臭控制系统工作界面

除臭控制柜（箱）安装在现场除臭设备基础上，除臭系统支持电源1路TN-S制式，AC380V，三相五线制，预留总动力接线端子。控制系统自带PLC和触摸屏，交换机上预留1个RJ45电口，支持TCP/IP通讯协议。

（2）除臭控制系统技术要求

除臭环境工作环境工况恶劣，对产品性能要求高，除臭控制系统硬件和软件做如下要求。

（3）除臭硬件系统

1）除臭控制柜应满足除臭恶劣环境下使用，具有《新型发明专利》，除臭控制柜采用落地式安装。控制柜体内部四周和内部上下，采用隔热阻燃保温措施。柜体外壳前门镶嵌焊接，全密闭式，防雨操作小窗。柜门后带有不锈钢材质加强筋条和半圆形聚氨酯密封胶条。柜体顶部支架带有声光报警系统。电控柜外壳板材采用整板折边与内置型材骨架焊接，强度抗拉性，不易变形。柜体左右侧焊接不锈钢吊耳，吊耳构件应满足控制柜整套质量吊装。柜体外壳和型材骨架及门锁具材质SUS304不锈钢，柜体外壳板材厚度≥2mm，元件安装板厚度≥2.0mm,防护等级IP55。控制柜内底板不锈钢材质与柜体采用螺丝固定，底板安装宝塔形密封圈，电缆下进下出方式穿过宝塔形密封圈。柜门上元件功能标牌采用有机玻璃前刻字，使用螺丝固定，禁止使用粘胶粘合。

2）除臭控制柜应满足除臭环境室外高温下长时间工作，具有《新型发明专利》，除臭控制柜和变频器配套使用，应有独立散热通道单元和恒温隔热措施及温湿度测量单元。变频器运行中产生热量不应直接排放到控制柜内，需经过独立散热通道单元单独排出。剩余其它元件工作余热量由小型散热风扇排出，防止柜内元件高温导致的设备加速老化，故障报警等。控制柜内安装防冷凝加热装置单元，温湿度测量仪单元数据采集系统，并预设温湿度报警阈值，实时将柜内温度值和湿度值发生的变化值，通过RS485数据传输到柜内自带的PLC。除臭控制柜镶嵌焊接小窗门，需安装报警灯，蜂鸣器，触摸屏，多功能电力表，系统控制功能选择开关各1只。其中多功能电力表（包括三相电流、三相电压、有/无功功率、有/无功电度、功率因数和频率等）和变频器采用485,Modbus-RTU方式和PLC通讯，能够实时将电能数据及变频器设置数据和运行数据传输到PLC至中控室路径。

3）除臭风机电机控制采用变频器驱动，变频器采用矢量型控制0.75 至 500 kW选择。变频器与除臭控制柜内独立散热系统单元组成。产品应满足如下数据：变频器内置C2或C3类RFI滤波器，电路板带有增强涂层, 符合IEC 60721-3-3，3C2等级(化学气体)，3S2级(固体颗粒)标准。集成RS485通讯接口将工作数据链路到系统自带PLC，并可扩展现场总线模块，支持多种现场总线协议如DeviceNet，PROFIBUS-DP，ControlNet，双端口 EtherNet/IP,Modbus TCP, PROFINET IO等通讯协议。

4）除臭控制柜内主回路安装多功能电力表，可直接或间接测量三相(线)电压，电流，有功功率，无功功率，带RS485接口，支持MODBUS-RTU协议链路到柜内自带的PLC。

5）除臭控制柜内安装电涌保护器，电涌保护器应符合 IEC61643－11/II 级测试和GB50057－94《建筑物防雷设计规范》（2000 年版）、GB50343－2004《建筑物电子信息系统防雷技术分类》的要求.

6）可编程控制器（PLC）与程序设计软件采用全集成自动化平台。运行性能运行长期安全可靠，满足除臭处理装置后续系统扩展增容。CPU自带 PROFINET 接口1个，自带模拟量2路。支持高速计数器6路。数字量284路，模拟量67路。最大支持3个不同协议通讯模块，满足系统通讯扩展。

7）触摸屏主板带有涂层保护，在严苛的环境中，能防止腐蚀 。产品获得 CE，ATES认证,CPU采用Cortex A8 600MHz和128MB内存，背光寿命＞50000小时，亮度350cd/m2.显示尺寸7寸或10寸以上，自带10/100M以太网接口和RS-485接口。

8）电缆应符合IEC 和GB 等有关标准，ZR-YJV-动力电缆，ZR-KVV-控制电缆，ZR-KVVP-或DJYJVP信号电缆.

（4）除臭软件系统

除臭装置处理过程全自动控制，具备完善的故障自诊断和处理能力，确保系统在无人值守条件下的安全可靠运行。

1）除臭控制系统开发，需具有《除臭控制系统》, 《高效节能除臭控制系统》国家机构认证。系统不应低于如下标准，系统总控制选择开关：手动位置和本地自动位置及远程自动位置。通过焊接密闭式镶嵌小窗里的总控制选择开关和触摸屏组合使用，触摸屏上能够反映各设备实时状态及各设备故障信息等。运行状态为绿色，停止状态为红色，故障为黄色。紧急停止时，使用柜门外紧急停止开关。手动控制：通过触屏上的设备功能选择启停，手动控制具有最高的现场安全控制优先级。本地自动和远程控制：采用预先编制逻辑，在触摸屏上对整套除臭装置，“一键启停”系统。

2）除臭系统自带触摸屏，能够对系统各设备操作和监视如下技术要求

除臭处理过程主工艺流程画面显示。显示整套除臭系统能耗情况，如电能、电压、电流等参数。

报警功能单元，报警发生时，现场控制柜有声光报警提示，在画面中有报警解除和报警复位功能，并且可查看报警记录等信息。

各设备控制参数及工作运行状态显示，系统各设备操作和监视能够直观、有效、清晰。设备状态色标，运行状态为绿色，停止状态为红色，故障为黄色。

除臭风机使用变频器控制，变频器工作状态及关键参数如频率、电流、转矩、温度等通过RS85通讯传输到系统自带PLC中。

水泵：工作功能选择，通过触摸屏设置间隔运行或连续运行，根据时间参数自动控制启停，可实现过载保护，缺水停泵等功能；运行状态可在画面中监视，故障时发出报警。

电动阀门：根据时间参数或者水箱液位可自动控制启停；运行状态可在画面中监视

3）除臭系统设备应充分考虑运行环境较和稳定性，主要储水单元，液位测量类采用超声波仪或磁翻板不锈钢（衬PVC）材质。液位高度控制可通过触摸屏修改等。

4）除臭系统管道阀门，采用电动蝶阀,工作电压AC220V，自带无源位置信号反馈至PLC-内，能够实施反馈工作位置状态，如全开状态，全关状态，中间状态等。

6、除臭风管及阀门：

本工程除臭风管采用不锈钢材质。风管采用焊接或法兰连接连接，并配置测速口、风量调节阀等完善的附件。风管支吊架参照国家建筑标准设计图集03K132《风管支吊架》，据现场情况施工可进行调整。

除臭管道流速设计应满足：干管流速：8-12m/s，支干管流速：6-8m/s，支管流速：4-6m/s，末端吸风口流速：2-4m/s。投标人投标时须同时提供风管阻力损失计算。

风管安装后，支、吊架受力应均匀，且无明显变形，风管支、吊架均应避开风口处或阀门、检查门和其它操作部位。

关于并联收集风管阻力平衡的规定

由于臭气收集管路较长、管配件较多，气体输送时会产生压力损失，对各并联支管应选择最不利管线进行阻力平衡计算，可设置阀门等调节各风管风量。为便于风量平衡和操作管理。

关于风管布置的原则规定

（1）管道布置应力求简单、紧凑，方便安装、操作和检修，并使管路短，少用弯头，节省占地和空间，做到整齐、美观。管道应集中陈列、平行敷设，并宜沿墙或柱子敷设。管道与梁、柱、墙、设备及管道之间应保持一定距离，以满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求：管道外壁距墙的距离不小于150～200mm；管道距梁、柱、设备的距离可比距墙的距离减少50mm，但该处不应设焊接接头；两根管道平行布置时，管道外表面的间距不小于150～200mm。不应通过电动机、配电盘、仪表盘的上空；不应妨碍设备、管件、阀门和人孔的操作检修；不应妨碍吊车工作；管道与阀门的重量不宜支撑在设备上，应设支、吊架。

为排除风管内壁可能出现凝结水，水平管道应有一定的坡度，便于排气、排水、疏水和防止积尘。坡度一般为0.002～0.005。风管最低点设专用排水管道，就近接至污水管道，排出凝结水。

除臭风管管道最小壁厚符合下表中的要求：

| 风管直径或长边尺寸b | 除臭不锈钢板厚度mm |
| --- | --- |
| b≤200 | ≥1.0 |
| 200＜b≤500 | ≥1.2 |
| b＞500 | ≥1.5 |

注：设计图纸有特殊要求时，风管壁厚以设计图纸为准。

池顶除臭风管水平管均需控制下部净空不小于2.5m，过路风管下部净空需不小于4.0m。

本工程除臭风管采用不锈钢管道法兰片厚度需不小于3mm。法兰片之间的非金属垫片其氯离子含量不得超过50ppm。

不锈钢管道安装时，不得用铁质工具敲击；不锈钢管与支架之间应设置不锈钢抱箍用于将不锈钢管固定在支架上。

其它要求同中、低压碳素钢管道安装。

（2）管路上应配备相应的风向阀门，以便于控制。风阀的开度可调，且需具有开度显示。风阀采用不锈钢材质。风管与设备连接的接口必须采用柔性接头连结；风管必须配置连结件等完善的附件。

7、除臭罩密封

本工程需要增设除臭罩的设备主要有粗格栅、细格栅、出渣口、污泥干化机等设备部位；应采用“不锈钢骨架+耐力板”的密封方式。

不锈钢骨架支撑+耐力板，框架材质为不锈钢304，护罩材质为耐力板（4.0mm），护罩设通风口、人员进出门、照明等设施，护罩尺寸充分考虑设备外形尺寸以及检修预留空间，以便于设备的维修，护罩与设备平台连接和固定，接合处考虑合适的密封，保证不泄漏。

### 2.16.6 提交资料

根据招标文件提供的工艺条件和土建设施，确定工艺方案，并在投标文件中提供如下详细资料（包含但不限于）：

（1）除臭设备的系统布置图、除臭原理图、收集系统平面布置图、成套设备中各主要设备的详细技术规格、装配结构、技术特性、材料说明等。

（2）除臭设备的空池流速、接触时间、最大压损、补给水量等技术参数，须包括除臭填料的特性等。

（3）设备的土建外形尺寸，安装与维修所需的空间。

（4）荷载分布图；土建荷载及基础布置，预埋件要求。

（5）风机、水泵电动机的电量参数，电控箱的外形尺寸及安装要求。

（7）除臭设备的设计计算书（包括臭气收集风管的风量、风速的计算等)；提供运行费用，包括电费、水费、维护费，以及投标方认为有必要提供的其他设计计算书）。

（8）喷淋水系统水泵、管道、阀门平面布置图；喷淋水系统自控说明。

（9）随机备件表

### 2.16.7 备品备件

承包商应提供设备安装验收后，一年正常运转所需要的足够的备件和易损件，还应提供必要的特殊工具。

承包商应在投标文件中附备件和易损件清单，并注明其品种、数量和清单供业主审查。备件易损件的价格应计入投标报价中。

备件和易损件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志，易于识别。

### 2.16.8 安装和检验

安装：

（1）除臭塔应整体安装，安装的精度要求应根据中标人的安装手册为准。

（2）除臭风机安装于一共用底座上，包括风机、马达、加油系统及附件。

（3）共用底座应有足够的强度和刚度并采用四点吊装，吊装时不允许发生变形或其它损伤。底座应设置防振垫以吸收风机振动，同时防止产生不适当的应力和变形。

（4）除臭风管安装参考2.20.5相关要求；

（5）设备安装必须满足土建要求，如与现土建有差异，须在投标文件中说明并提出整改方案，所有费用包含在投标报价当中。

※检验：

中标人负责市环境保护检测站对除臭系统的运行效果进行检测，检测结果是除臭系统验收的重要依据，费用由中标人承担。

（1）厂界臭气浓度应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放二级排放指标。

（2）排气筒排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后经15米高排气筒排放要求。

- 2.17 起重设备

- 2.17.1 概述

污水处理车间含8套起重设备。

- 2.17.2供货范围

1）轨道桥架

2）装配完整的行走机构

3）传电与控制信号，传递装置

- 2.17.4 技术要求

承包商所提供的设备、附件、备件，均应满足业主的各项要求。对本规范中提出的设计、结构要求、试验、检查及材料的标准不予限制，承包商可以改变，但要求在投标文件中说明所改之处相当于或优于本标书的要求，并应得到业主认可。

1、轨道

起重设备轨道为工字钢轨道（悬挂式）或钢轨（桥式），其应能承受起重设备起吊达到额定起重量的重物时所产生的各种应力，其安全系数应符合国家有关规范，轨道的两端应有车档和限位装置，车档由型钢制作，并被牢固的焊接在轨道的端头。

2、轨道桥架

桥架主要由钢板和型钢焊接和冷作加工而成，包括大梁和端梁，两侧端梁安装有行走机构，大梁的下部是起升机构即电动葫芦的行走轨道，额定负荷下，吊勾在任何地点的最大允许挠度不得超过无支撑单跨跨长的1/700。吊车梁系统在吊车梁轨道上及末端应设置轮挡。轮挡用以固定起吊，使其停留在轨道上的某一位置。

制造商应提供耐腐蚀金属制作的铭牌。铭牌上的资料和数据应采用清晰易辨的永久的字迹，写入制造商名字，型号，起重量，额定值，及其它重要的资料。另外，吊车轨道桥架也应设标识牌，标明系统的承重量，该标识须保证无论从地面还是从吊车轨道梁的任何一边都能清晰地看到。

3、行走机构

行走机构采用分别驱动方式，电机、制动器及减速器等应结合成一整体，安装在起重机的端梁上，满足规定的起重量和生产厂家建议的行走速度。行走机构电机的防护等级为IP56，三相，380伏，50赫兹，可以连续负载运行。

起重设备的供电与控制信号传递装置应采用封闭安全型滑触装置，所供电源为三相，380伏，50赫兹。该装置的绝缘护套材料应为优质聚氯乙稀塑料，电介质强度达180KW/CM，该装置的接电装置应为双绝缘集电器，集电器水平允许调节度±63毫米，垂直允许调节度+80毫米/-20毫米，相地线应按有关标准分色，用手握持该装置的安全程度应达到IP23标准。

单轨及其连接件均应符合中国国家钢结构施工规范的有关要求。

4、防腐与喷涂

承包商应根据业主提出的使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。表面处理的处理级别为Sa2.5。

- 2.17.5 设备安装及检验

1、安装

承包商应按GB50278-98起重设备安装工程施工和验收规范进行安装和现场荷载试验。

（1）检查设备的规格、性能是否符合图纸及标书要求，检查设备说明书，合格证和设备试验报告是否齐全。

（2）检查设备外表如桥架、端梁、驱动装置、电动葫芦、电气操作按钮等是否受损变形，零部件是否齐全完好。

（3）复测土建工程的标高是否满足设计图要求，以及检查所有的埋件留孔要求是否符合安装条件。

（4）安装轨道时，二侧轨道应在同——水平线上，且应相互平行。检查轨道顶标高与设计标高的偏差应小于10mm，二轨道的平行度偏差应小于1/1000，轨道纵向水平度偏差小于1/1000，全长范围内的水平度偏差量不大于10 mm，轨道中心线与设计轴线的偏差小于3mm，轨距偏差值为±5 mm。

（5）轨道的对接部分采用45°斜角方式，接头处的上、下、左、右的偏移应小于lmm，接缝处的间隙不大于lmm。

（6）轨道安装垫铁及鱼形压板与轨道应接触良好，所有联接螺栓应联接牢固。

（7）轨道二侧的限位挡块位置设置准确，二侧挡块与缓冲器位置偏移应小于4mm，挡块与轨道连接可靠。

（8）桥架安装时应检查其水平对角线的偏差小于5mm，主动轮、从动轮跨距偏差：当跨距>19．5m时，其偏差应小于6mm；当跨距≤19.5m时，其偏差应小于4mm。

（9）电动葫芦安装时应保证其车轮凸缘内侧与桥式起重机工字钢壁缘间隙均匀，间隙控制值为1.5～3mm。

（10）安装后的电动葫芦应移动灵活，车轮在工字钢上无卡阻。

2、检验和测试

（1）起重设备应在业主代表到场的情况下，根据GB5905-86分别进行无负荷、静负荷和动负荷试运转。

（2）无负荷试运转应符合下列要求：

操纵机构操作的方向应与起重机各机构的运行方向一致。

分别开动各机构的电动机，各机构运转应正常，限位开关和其他安全保护装置的运作应准确可靠，大小车运行时不应卡轨运转。

吊钩下降到最低位置时，卷筒上的钢丝绳不应少于5圈。

（3）静负荷试运转应符合下列要求：

应逐渐增加负荷按标准规定进行起升试验，然后起升额定负荷，在桥架全长来回运行，卸去负荷。

起升机构的运行小车停在桥架中部，起升1.25倍额定负荷，离地面约100毫米，停留10分钟，然后卸去负荷，将小车开到跨端处，检查桥架的永久变形，反复三次后，测量主梁的实际上拱度，其上拱度应符合国家有关标准。

将起升机构停在桥架中部，起升额定负荷，测量下挠度，其下挠度应不大于L/700。

动负荷试运转应在1.1倍额定负荷下同时起升机构与运行机构反复运转，累计起动试验时间不应小于10分钟，各机构运作应灵敏、平稳、可靠、性能应能满足使用要求，限位开关和保护联锁装置的作用应准确，可靠。

应将有关测试机构出具的测试记录提交业主代表批准。所有测试结果都应符合GB 3811-83。投标商负责办理使用许可证和质量缺陷期内的年审手续，费用包含在投标报价中。

3 电气工程

※招标文件组成部分：设计图纸、设备招标技术规范（包括设备参数、功能描述及主要设备材料表）招标为系统功能性招标，设备供货不限于主要设备材料表；设计图纸、设备招标技术规范为设备的最低要求，投标人不得低于设计选型档次，未按标书执行，中标后甲方有权要求投标方无条件更换。工艺中注明的交钥匙工程包括其配套提供的配电控制柜、PLC柜和系统内的仪表，按相对应的设备标书的标准要求执行。

3.1 工程概况

1、负荷等级 ：金凤污水处理工程属城市污水处理工程。污水处理厂一期设计规模2万m3/d，规划总规模4万m3/d。若中断供电，将给城市居民生活造成严重影响。为保证水处理厂连续、可靠地运行，确定该污水处理工程电源负荷等级为二级负荷。本工程按双回路供电设计，要求由两个10KV回路供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。

10kV系统应采用单母线分段结线，中间设母联开关，两路电源一用一备。

0.4KV系统采用单母线分段接线，中间设母联开关。

2、供电电源：根据国网云南新平县电力公司市区供电分公司文件（渝电市业扩咨函【2020】300号），本工程污水厂一路10KV电源由10千伏纵阳置业晶园高压开关室一段母线新出一回提供（主供），另外一路10KV电源由10千伏纵阳置业晶园高压开关室二段母线新出一回提供（备用），两路电源为一用一备。每路电源均应能承担全部负荷的100%运行。线路选择按一二期负荷考虑。

3、本工程污水厂的两路10kV线路供电，电源均由上级变电站引来，每路电源均应能承担全部负荷的100%运行。金凤污水处理工程供电电源采用10kV，自建10kV专用变变配电。

4、高低压供电系统结线型式及运行方式：高压系统两路电源互为备用，平时正常运行为一用一备，单母线分段运行方式。联络柜断路器闭合，两进线互锁。低压系统同高压系统一致，均为单母线分段运行方式，污水厂设置两台变压器，一用一备。

5、变电站位置及容量：变配电所应靠近用电负荷中心，进出线方便，设计上应充分考虑近远期结合。变配电间设置于二沉池上方，设置两台1250kVA变压器，一用一备。

本期污水厂放射状向全厂各工段配电柜（箱）配电，再放射式馈至用电设备。

6、负荷计算：

负荷计算按污水厂设计规模本期为2万吨/日和辅助用电进行汇总。

污水厂厂用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类，主要动力负荷类型为泵类和风机类负荷。主要动力设备负荷量按照轴功率法计算；其余机械设备负荷采用需要系数法计算；辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。

总计算负荷979.41kVA，两台变压器一用一备，容量为1250 kVA,负载率为78％。

7、电能计量

※电能计量采用高压供电高压计量，在10kV配电系统进线处装设专用计量柜,以满足供电部门的计费要求，计量CT变比以供电局意见为准。

在厂内各级高、低压进线柜上还装设水厂自用有功及无功电能表，供厂内成本核算用。综合调度中心及生活用电单独计量。

8、功率因数补偿方式：

本工程设备的特点是单机容量不大且分散，采用在低压侧集中补偿方式。

9、操作电源：高压操作电源采用直流操作电源，直流电源屏选用微机控制内装免维护铅酸胶体电池的免维护直流电源屏。操作机构采用一体化弹簧操作机构，便于操作管理。高压采用微机综合保护装置，低压采用综合监测及仪表于一体的保护装置。电动机采用电机综合保护装置。信号送至PLC。

10、高压进出线电缆型号详见系统图，低压进线采用电力电缆与低压柜连接。敷设方式采用埋地或电缆沟和沿桥架敷设相结合的方式。配电系统为放射式配电方式，配电干线在配电间（电气通道）内沿桥架敷设。

消防设备、应急照明及重要负荷采用双电源末端自动切换。

11、电动机起动控制方式

a.厂内大于30kW的电动机采用软启动方式，其它低压电机均为全压直接起动。根据工艺需要部分电机采用变频启动方式。

主要电机控制方式采用PLC集中控制和机旁手动控制两种方式。

b.采用技术先进、安全可靠的自动监测和控制方式，实现厂内各主要用电设备的现场就地手动控制与计算机自动控制。二者可以通过设于机旁控制箱上的手、自动转换开关进行选择。手动控制主要用于设备的检修和调试，也可作为生产过程中临时、应急操作手段；正常情况下，应由自控系统根据工艺流程要求实现自动控制。

c.低压配电侧采用常规保护器件(如断路器、熔断器、热继电器等)进行保护，低压系统总进线开关(断路器)设短路速断、延时速断及长延时过电流三段保护。

d.电动机保护

普通电动机：设短路、过负荷及缺相保护；

大容量电动机：设短路、过负荷、缺相、温度及接地保护；

潜水式电动机：设短路、过负荷、缺相、温度及渗漏保护；

阀门电动机：设短路、过负荷、缺相及过力矩保护。

12、设备选型设计

设备选择以先进、可靠、安全实用、管理方便为原则，同时注意经济上的合理性，尽可能选择国内外先进的电气设备。

（1）10kV高压开关柜

高压开关柜选用中置式金属铠装封闭开关柜，柜内配用真空断路器和直流弹簧操动机构。保护装置采用微机型智能保护元件。

（2）选用环氧树脂浇注干式变压器， 接线方式采用D.Yn11接线组别

（3）低压配电屏

低压配电屏选用单元分隔式固定型低压开关柜， 柜内选用抽出式断路器和电器元件。

（4）软启动装置

选用专门针对水泵电机的并具有多种保护的软启动装置。

（5）变频装置

选用专门针对水泵电机的并具有多种保护的变频装置。

所有的电机运行设备均采用手动和自动两种控制方式，设有手动和自动选择开关，当开关置于手动状态时，可在机旁或控制柜上控制，主要在安装调试和设备检修时使用；当开关置于自动时，可根据工艺流程在PLC上进行单元自动控制，亦可在中控室进行程控和远控，正常时均采用自动控制方式。

在低压电源引入建（构）筑物的配电箱进线处和变压器低压侧均装设过电压保护器。

（6）电缆敷设

1）建构筑物内配电线路采用电缆在电缆沟、桥架内分层分隔敷设或穿管明暗敷。厂区电缆采用电缆沟分层敷设，至设备处穿钢管明暗敷引至设备。

2）电力电缆采用WDZC-YJY-0.6/1KV型，控制电缆采用ZR-KVVP-0.45/0.75KV型。

安装在现场的电气自控系统设备应具有完好的防潮防腐措施，现场控制柜（箱）采用304优质不锈钢。防护等级IP55，户外IP65，要求三防双门。挂墙或就地立式安装。

3.2 工作范围

本章节规定了污水厂处理工程的所有电气设备及各电气设备间动力、控制部分电缆的连接，卖方应负责所有设备的供货、设计、制造、安装、试验及试运转，包括但不限于如下内容：

1.低压开关柜，包括抽屉式低压开关柜、固定开关柜、动力配电柜（箱）

2.设备现场控制柜（箱）

3.设备现场按钮盒

4.母线槽

投标商应将整个全厂系统作为一个整体考虑，最终实现：满足设计要求，实现污水厂正常运行的系统工程。

以下内容不属本合同范围，但与本合同存在分界点接口关系，卖方有责任向有关卖方索取相应地接口资料，并相应地提供本合同范围内接口设备的资料，以便协调、完成各设备的接口工作。

1.各构筑物内部照明系统的供货及安装

2.厂区照明系统的供货及安装

3.构筑物防雷保护系统的供货及安装

4.室内、外电缆沟及沟内电缆支架的供货及安装。

3.3 通用技术要求

3.3.1 环境条件

所有设备应适合下列条件下使用

户内设备：温度：0~45℃，湿度：0~90%（无凝露）

户外设备：温度：-20~60℃，湿度：0~95%（无凝露）

污秽等级 户内Ⅱ级

3.3.2 .接地

10kV为中性点不接地系统。

0.4kV为中性点直接接地系统，同一建构物内采用TN-S系统，全厂采用TN-C-S系统。

3.3.3. 防雷、过电压保护装置

承包商应按照IEC标准及国家有关规范的要求，在做好系统屏蔽、接地和等电位连接的同时，还须根据系统特性及使用要求提供完整、可靠的防直击雷、感应雷及过电压保护系统，以防止雷击或浪涌电压对系统的损坏。

同时，投标产品须通过国际UL或CE认证，并符合IEC61643-21：2000标准及GB50057-2010标准；为减少备品备件和后期维护方便，卖方采用的品牌产品不得多于两家。

3.3.3.1供电系统

1.应在变压器引入建筑物室内低压配电屏的母线上装设Ⅰ级试验的交流电涌保护器，以有效抑制远端直击雷对工厂供电系统的威胁，并确保供电系统的安全。

Ⅰ级试验的交流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

交流最大持续工作电压：255V

每线雷电冲击电流（10/350μs）：25KA

暂态过电压耐受能力：335V / 5sec

续流抑制/选择性：预期续流到25KArms时，32 A熔丝不跳

电压保护水平：≤1.8KV

导线连接：双端子设计，适合并联和串联（V形）

响应时间：≤100 ns

2.应在低压配电屏交流电源线路引入室内各设备配电箱\配电柜处装设Ⅱ级试验的交流电涌保护器，以有效抑制感应雷对工厂供电系统的威胁，并确保供电系统的安全。

Ⅱ级试验的交流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

交流最大持续工作电压：275V

标称放电电流（8/20μs）：20KA/线

工作状态\故障指示：绿 / 红

电压保护水平：≤1.2KV

响应时间：≤25 ns

3.对从低压配电室跨区引入中控室、各PLC控制站、各现场I/O控制站及现场仪表的交流供电电源，须在中控室总配电箱、各PLC控制柜和现场各I/O控制柜及现场仪表接线箱处分别装设Ⅰ级和Ⅱ级试验的交流电涌保护器，以保护中控室设备、PLC、I/O控制站设备及现场仪表等的供电安全。同时，现场仪表的交流电涌保护器应满足现场环境对防尘、防潮、抗冲击等要求。

Ⅰ级试验的交流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

交流最大持续工作电压：255 V

每线雷电冲击电流（10/350μs）：25KA

暂态过电压耐受能力：335V / 5sec

续流抑制/选择性：预期续流到25KArms时，32 A熔丝不跳

电压保护水平：≤1.8 KV

导线连接：双端子设计，适合并联和串联（V形）

响应时间：≤100 ns

Ⅱ级试验的交流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

交流最大持续工作电压：275V

标称放电电流（8/20μs）：20KA/线

工作状态\故障指示：绿 / 红

电压保护水平：≤1.2KV

响应时间：≤25 ns

4.对从PLC控制柜或I/O控制柜跨区引入现场设备的直流供电电源，须在直流供电电缆的两端分别装设直流电涌保护器，以保护直流设备的供电安全。

直流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

直流最大持续工作电压：35V

标称电流：10A

每线雷击冲击电流（10/350μs）：2.5KA

总雷击冲击电流（10/350μs）：5KA

线-线电压保护水平：≤45V

导线连接：弹簧压接

响应时间：≤1ns

3.4 低压开关柜

3.4.1 设备制造标准

IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》

GB7251《低压成套开关设备》

ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》

3.4.2 运行条件、环境条件

使用场所：户内

环境温度：-15℃~+40℃

相对湿度：90%

地震烈度：8级

污秽等级：户内开关设备按Ⅱ级订货

最大海拔高度：1000m

电源条件

电压：0.4KV+5% 三相五线制，中性点直接接地

频率：50HZ±0.5HZ（有时出现50-1HZ）

3.4.3 开关柜结构

开关柜为交流380/220V，TN-S制全封闭固定单元分隔式户内成套配电装置，开关柜落地安装。

开关柜空气断路器应配置旋转式操作手柄。

柜内装设防凝露智能除湿装置。

进线柜为母线上进线。

出线柜为电缆下出线。

开关柜采用铜质母线带绝缘护套。

柜内塑料元件应无卤素、CFC、阻燃、自熄。

材质：敷铝镀锌板，厚度≥2mm，并表面喷塑。

外壳防护等级：IP4X

柜体颜色：RAL7032或业主自定。

3.4.4 开关柜功能

开关柜单母线分段接线，平时两段母线同时工作，母联合上。非正常工作时，两台变压器可并列运行，母联开关断开。

开关柜所有测量、控制及保护信号均应送至自控系统。

进线柜测量信号：三相电流、电压、出线柜大于10KW测量信号：单相电流。

3.4.5 开关柜主要技术参数

额定工作电压：AC 380V

额定控制电压：AC 220V

额定绝缘电压：AC 1000V

额定频率：    50Hz

主母线额定电流：、2500A

分支母线额定电流：63~630A

开关柜0.4KV配电系统主结线，元件参数等详见图纸

3.4.6 柜体的电气方面

1.母线

柜体内母线系统分为水平母线和垂直母线，水平母线放置在柜体上部相对操作功能区和电缆接线区分隔的独立母线区，垂直母线放置在操作功能区左侧，采用与工作电压相匹配的环氧树脂类材料与操作功能单元隔离，以保护操作人员在操作和维修时的人身安全。

母线条均采用高导电率的电解铜控制的铜排，全长截面均匀一致。

母线系统按IEC标准设计成L1、L2、L3、N、PE五线制，N、PE线上在出厂时有预先钻出的安装孔和联接孔。

柜内所有铜排应为全新高纯度电解铜99.9%以上。

2.内部接线

所有大于100A的内部电力连接线采用铜排连接，小于100A的采用电缆线连接，电缆为符合IEC标准的冷拉型高导电率标准铜芯电缆线。

大于160A的开关出线均有延伸铜排，并配有接线孔和8.8级螺栓，所有小电流一次出线均配有相应规格的端子。

所有二次控制线与外部的连接是通过端子连接。

3.标识

所有一次回路铜排（包括出线处）均有明显相序、中性排、地排等标识。

配有适量的触电防护标志、接地标识和其它设计要求的标识。

3.4.7 开关柜断路器要求

断路器应选择知名的高质量、高性能产品。产品除具有CCC认证外，应同时具备CB,CE和KEMA等符合IEC标准的国际认证，缺一不可，有效确保质量。

框架断路器额定运行短路分断能力Ics=100%Icu>=50KA   400/415V,

进线框架断路器可测量下述电气参数 （V、I、W、VAR、VA、Wh、VARh、Vah、Hz、）、功率因数、峰值系数，并具有脱扣和报警历史记录及主触头磨损等维护指示，须显示的文字均为中文。

塑壳断路器额定运行短路分断能力Ics=100%Icu>=50KA  400/415V,

塑壳断路器故障短路电流应在60毫秒内切断，大于25倍额定电流的故障电流可在10毫秒内切断。

3.4.8 开关柜检测仪表要求

1、进线柜、联络柜

三相U、I、I0、P、Q、S、COSφ、Hz、、正/反向有功电能、感/容性无功电能高精度计量。

2、电容器柜

三相相电压，三相电流，有功、无功功率，功率因率等。

3、三相配出

综合测量三相相/线电压，三相电流，有功、无功功率，功率因素及频率，有功电能，无功电能等。

三相电流，三相电压，有功电能，无功电能。

4、电动机出线

三相相电流，电压，有功功率，无功功率，功率因素5种电量。标准CT接入。对于大于30kW 电动机增设有功电度表以作为生产考核使用。

5、一般馈出线柜

单相相电流，电压。标准CT接入，信号送至PLC

注：所有开关柜除按要求安装智能仪表外，还必须在进线柜安装三相电流及电压指针仪表。

3.4.9 软启动装置

1.作 用

降低电机的起动电流，减少配电容量，避免增容投资；

减小起动应力，延长电动机及相关设备的使用寿命；

平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应；

多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况；

完善可靠的保护功能，更有效地保护电机及相关设备的安全；

2.特 点

（1）多种起动方式

限流起动、电压指数曲线、电压线性曲线、电流指数曲线、电流线性曲线，并可在每种方式下施加可编程突跳起动转矩及起动电流限制。根据不同的负载，可选择相应的起动曲线，达到最佳的起动效果。独特的基础算法使得电机起动、停止更加准确、平滑。

（2）先进的通讯功能

配有RS485通讯接口，方便用户网络连接控制，提高系统的自动化水平及可靠性。内嵌Modbus标准协议，方便组态连接。

（3）模拟信号控制

用户可输入4—20mA或0—20mA标准信号，并可在操作面板上进行模拟量的上、下限设定，实现对电机起、停控制及报警。还可通过软起动器进行数据（压力、温度、流量等）的传输。具有4—20mA或0—20mA标准模拟信号输出功能。

（4）强大的抗干扰性

所有外部控制信号均采用光电隔离，并设置了不同的抗噪级别，适应在特殊的工业环境中使用。

双参数功能

软起动器同时具备两套不同功率电机控制参数，可控制两台不同功率的电机。

多种停车方式

可编程软停车、自由停车、制动刹车、软停+制动刹车。

电源频率自适应

电源频率50/60Hz自适应功能，方便用户使用。

动态故障记忆

最多可以记录10次故障。便于查找故障原因。

完善的保护功能

全程检测电流及负载参数，具有过流、过载、欠载、过热、断相、短路、三相电流不平衡、相序检测、漏电检测、频率错误等微机保护功能。

（5）友好的人机界面

采用LCD液晶显示面板，具有中英文两种显示界面，使编程及参数调整更加方便。故障及实时监控更加直观，提高了工作效率。

3.4.10 变频装置

开环矢量变频器要求国际领先的无速度传感器矢量控制技术，采用DSP芯片为控制核心，保证产品的可靠性和对各种环境的适应性，功能强大，使用灵活。185KW及以下内设旁路设计。

技术参数表

| 输入输出特性 | 输入电压范围 | 三相380VAC±20% |
| --- | --- | --- |
|  | 输入频率范围 | 50~60Hz±5% |
|  | 输出电压范围 | 0~额定输入电压 |
|  | 输出频率范围 | 0~600HZ |
| 技术特性 | 控制模式 | V/F控制，无PG卡矢量控制，转矩控制 |
|  | 调速范围 | 开环矢量控制1:100 |
|  | 稳速精度： | ±0.5% |
|  | 起动频率 | 0.00~10.00Hz |
|  | 过载能力 | 150%额定电流60S；180%额定电流10S；200%额定电流1S |
|  | 加减速时间 | 0.1~3000.0s |
|  | 能耗制动能力 | 制动单元动作电压：320~750V |
|  | 直流制动能力 | 直流制动频率：0~300HZ； 直流制动等待时间：0~50s； 直流制动电流：0.0~150.0%； 直流制动时间：0.0~50.0s； |
|  | 频率设定方式 | 模拟量给定、高速脉冲给定、多段指令给定、 PID控制给定、485通讯给定 |
|  | 自动电压调整 | 当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定 |
|  | 速度搜索起动 | 实现对旋转中的电机无冲击平滑起动 |
| 控制端子 | 开关量输入端子 | 标配8路输入，其中1路可作为高速脉冲输入（HDI） |
|  | 模拟输入端子 | 标配2路模拟量输入，AI1:0~10V或4~20mA输入可选。 AI2:-10V~+10V输入。 |
|  | 开关量输出端子 | 标配2路多功能集电极输出，其中1路可作为高速脉冲输出（HDO）。 |
|  | 模拟输出端子 | 标配2路输出AO1，AO2（0~10V或4~20mA可选） |
|  | 继电器输出 | 标配2路继电器输出 |
| 通讯接口 | RS485通讯 | 提供RS485通讯接口，与外界RS485通讯， 支持Modbus协议（RTU模式） |
| 故障保护 | 加速过电流、减速过电流、恒速过电流、加速过电压、 减速过电压、恒速过电压、母线欠压故障、电机过载、 变频器过载、输入电源异常、输出缺相异常、整流模块过热故障、 逆变模块过热故障、外部故障、通讯故障、电流检测故障、 电机自学习故障、EEPROM操作故障、PID反馈断线故障、制动单元故障、 厂家设定时间到达 |  |
| 键盘显示 | LED显示 | 高亮LED数码管显示变频器的相关信息 |
| 其他 | 使用场所 | 室内，海拔低于1千米，无尘、无腐蚀性气体和无日光直射 |
|  | 环境温度 | −10~+40℃，40~50℃之间降额使用，每升高1℃，额定输出电流减少1% |
|  | 湿度 | 5~95%（无凝露） |
|  | 海拔高度 | 0~2000米，1000米以上降额使用，每升高100米，额定输出电流减少1% |
|  | 振动 | 小于0.5g |
|  | 存储温度 | −40~+70℃ |

3.4.11 电容补偿柜

额定电压：AC380V

极限分断能力：≥50kA

可调时间间隔：10s~120s

补偿容量： 300 kvar/150 kvar

工作方式：按照kVar进行循环投切（5~12步），具有手动和自动控制操作。

低压电容的补偿柜，安装有自动功率因数补偿控制器，能分步实施按功率因数自动投切电容器组，面板上有综合电量表。

低压功率因数补偿柜符合下列电气要求：

－开关设备在电容器组通电时能承受浪涌电流

－电容器组与开关连接处，开关开断电流不小于系统的故障电流

－按照IEC269规定，当投入电容器组时，开关不能重合

1.电容器

防护等级：IP20（采用特殊防护措施后可达IP42）

绝缘水平：Un≤660V时，为3kV

损耗：≤0.2 W/kvar（须提供国家权威检测机构试验报告）

温度范围：-25℃~+55℃（24小时平均最高+45℃，年平均最高+35℃，短时最高+55℃）

连续过压（每日8小时）：1.1×Un

最大允许工作电流：1.9×In

湿度：≤95%

运行海拔高度：≤4000米

频率：50Hz或60Hz

－电容器组必须有过电压，过电流保护、速断保护、欠压保护、缺相保护、拒动保护等

－电容器允许在1.1倍额定电压和1.3倍额定电流下长期工作，电容器额定电压应不低于415V，电容器实测电容值偏差不超过标准值±10％

（1）全金属化聚丙烯膜的电容器组件为干式自愈性。

（2）电容器内部应有填充保护性气体，具有防火、防爆功能。

（3）电容器应内置熔丝，具有过电流、过温度、过压力保护。

（4）外置放电线圈，完全无放电电阻耗损，减少发热量。

（5）工作电压下的电容器单步投切容量不超过25kVar

2.电抗器

电抗率k=7%

线性范围≥0.95Ln

调整精度： -2% - +3%

绝缘水平：Un≤1100V时，为3kV

电抗器绝缘材料的级别要求为：H级、具有温度保护功能（125℃即动作）。

电抗器为三相铁芯式电抗器，垂直摆放以利于散热和减小噪声

3.自动功率因数控制器

技术规范

电源电压：90~550V）

测量电压：90~550V

目标功率因数设定：0.80ind~0.80cap

重投入延时：10~600s

分段运行方式：堆栈、普通、循环、优化

手动或自动设定所有控制参数

控制段数：1~12

运行温度：-20~70℃

存放温度：-40~85℃

湿度：≤95%

安装方式：面板安装，开孔尺寸138×138mm防护等级：IP50（面板安装）

温度量测：有内部温度传感器

附有报警接点及报警记录功能

独立的风扇继电器接点

过电压等级：III

输入

连接方式：相对相或相对中性线

不受CT极性影响

不受相序影响

CT变比：1~4000A，过载180A/2s

触点开断电流

AC：1000W/250VAC

DC：50mA/30VDC

报警触点：1000W/250VAC

测量功能

电流、电压、功率因数

视在功率、有功功率、无功功率

电压总畸变率

投入电容器段数

开关动作次数记录

电容器组温度

报警记录

谐波电流总畸变率

谐波电压、电流频谱图

段状态（固定、自动、不投）

报警功能

电容补偿量不足、过补偿

过压、欠压

过电流、低电流、过温度

谐波超过极限

报警时间纪录

3.4.12 谐波保护柜

有源滤波柜为封闭式户内设备，其功能为用于动态抑制谐波，能对大小和频率都在变化的谐波进行治理，保证系统内的谐波含量符合要求。为保证供电系统安全有效的运行，有源滤波柜要求生产工艺成熟、结构紧凑、便于安装和维护。

1）电气特征要求

a带电导体配电系统的型式：三相四线；

b 额定电压：AC380V  额定频率：50Hz；

c 0.4kV系统接地方式：中性点直接接地；

d CT的要求：要求有源滤波器厂家提供3个专用精密互感器（频带范围：50-3500HZ，误差≦0.2%），安装方式为：开合式；

e 滤波范围：2~65次谐波；

f 滤波效率：>90%；

g 正常响应时间：100 ；

h 有功功率损耗：<2%额定模块功率下，97.5%效率；

i 过载能力：120%，瞬间300%额定通量涌流补偿；

j 多台运行方式：最多10台；

k 平均无故障时间：≥10万小时；

l 中性线滤波能力：三相四线制中性线滤波能力为相滤波能力的3倍；

2)控制特征要求

a 开关频率：20kHz（平均）IGBT；

b 控制算法：要求具有自适应能力的领域筛选矢量补偿算法；

c 控制器：数字式DSP；

d 通信功能：采用MODBUS远程通讯协议，通信接口RS485总线及以太网接口，可以与BA及电力监控系统的全面整合；

e 控制连接：光纤，或电气连接；

f 显示界面：彩色LCD大屏幕显示。

3）结构特征要求

a 本项目中所要求的有源滤波柜必须以开关柜的形式提供，柜型、尺寸、颜色必须与配电室中的开关柜统一；

b为保证有源滤波柜足够的输出电流及散热空间，所供产品不得采用大的柜体内安装小型垂直壁挂式有源滤波器的方式；

c 参考柜体尺寸：高×深×宽=2200×1000×800或按图纸；

d 连接要求：柜内主回路必须经断路器与开关柜的母排连接；

e 导线端子要求：选择适合导体截面的端子，并达到防护等级；

f 保护性接线：独立的PE接线，阻值不大于0.01欧；

g导线要求：主电路母线和导线的允许载流量应不小于可能通过该电路最大工作电流的1.2-1.5倍，绝缘导线的额定电压，不得低于相应电路的额定工作电压；

h 防护等级：IP30（可选IP54等多种防护等级）；

i 参考颜色：RAL7035（浅灰）（能够按要求提供其它颜色）；

j 操作语言：中文；

k 冷却方式：强迫风冷；l安装方式：室内安装，固定方式可选，电缆进线方式可选；

m 噪音水平：1m距离额定工况下≤70DB；

n 一次进线方式：上进线（或下进线）。

4）并柜要求

支持多台并联运行，最多可达10台。

其它要求

a需在有源滤波柜内部配置断路器，容量最小为设备最大输出电流。

b具有先进的电网谐振自动抑制功能。

c具备过电流限制、完整的保护功能。

d具有缓冲启动控制回路，能够避免自启动瞬间过大的投入电流，并限制该电流额定范围之内。

3.4.13 剩余电流式电气火灾监控探测器

功能特点：

多种保护功能：具有剩余电流保护、温度保护、过压保护、缺相保护、过流保护等。

测量多种电参量：三相电压、电流、频率、功率、四象限电能和基波电能等。

继电器保护输出：同时具有报警输出和脱扣输出两种保护功能。

开关量输入功能:提供三路有源AC/DC220V输入，可连接消防联动信号或烟雾报警信号。

报警记录功能:装置能够记录报警发生的时间、类型和参数，为消除配电故障提供依据。

掉电保护功能:当监控装置处于报警状态时遇到断电情况，下次上电时仍然会保持断电前的报警状态，防止由于断电、复位等原因导致的报警无效的情况。

监控装置提供异步半双工RS485通讯接口，采用标准MODBUS协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。

3.5 现场配电控制箱

3.5.1 总体要求

现场控制箱设计箱体要求：采用不锈钢材料制作，壁厚≥1.5mm。可落地在不锈钢支架上安装或挂在墙（栏杆）上安装，附件及内部安装条均采用防潮防腐材质。前开门前维护形式，带有进，出线敲落孔，进线电源需加过电压保护；电缆进、出线按IEC和GB有关要求设计，防护等级IP65，安装用附件由卖方提供。

周围环境：0℃到正45℃；

相对空气湿度，40℃时50%；25℃时100%

适用场所：可使用于恶劣的户外环境

安装用附件由卖方提供。

随机械设备配套的控制箱箱体采用不锈钢材料制作。可落地在不锈钢支架上安装或挂在墙（栏杆）上安装，附件及内部安装条均采用防潮防腐材质。前开门前维护形式，带有进，出线敲落孔，进线电源需加过电压保护；电缆进、出线按IEC和GB有关要求设计，防护等级IP65，安装用附件由卖方提供，随工艺设备配套的控制箱至设备的控制电缆、动力电缆由总包商提供，并负责指导安装单位进行安装，工艺交钥匙系统按标书约定执行。

加药、加氯以及刮泥机、沉沙池、鼓风机MCP、脱水机整个配套系统等随成套设备自带PLC系统及其他需要接入PLC系统的设备，必须具有能够支持MODBUS  RTU通讯协议的RS 485通讯接口，并且设备的MODBUS 协议站点、波特率（1200-19200bps区间可调）等通讯设置可更改，并满足最终系统接口要求。

此要求也适合随工艺设备配套来的现场控制箱（如电动阀门、粗细格栅除污机、脱水机、输送机、吸泥机、空压机、加药设备、沉砂池配套等）

潜水泵、推流器、搅拌机等还应设置有现场端子箱，转接设备的供电电缆和控制电缆。

其中加氯加药系统成套设备必须具备下述三个功能要求，系统能在下述三个功能中进行切换：

1.现场手动功能，操作人员在加氯加药成套设备控制柜上手动调节投加量；

2.现场自动功能，成套设备实现标书规定自动调节和控制功能；厂内主控制系统通过Modbus RTU协议通讯将控制设定值与在线仪表测量反馈值传送给加氯加药系统成套设备控制柜；

3.远程手动功能，操作人员通过厂内主控制系统远程调节投加量和启停设备；厂内主控制系统通过直接I/O将投药量设定值传送给加氯加药系统成套设备控制柜，其中加药包括计量泵频率设定和计量泵冲程设定

3.5.2 电气控制要求

每台现场控制箱供电电源为一路380／220V（三相四线）低压电源，低压电源进线处安装电源过电压保护器。控制箱内部所需的控制电源由卖方配套供应，控制电源为交流220V。

现场控制柜箱接受电源侧应设总塑壳断路器，开断容量不小于10KA。

现场控制箱无论在手动、自动、遥控状态下，均应提供（包括但不仅限于）电机安全运行所必须的保护

--短路保护

--过载保护

特殊电机根据电机特点提供保护。

现场控制柜（箱）面板上应设开（正反转）/停按钮、自动/手动转换开关、紧急停车按钮（根据需要）、开—停—故障指示灯。

现场控制箱应向监控PLC提供（包括但不仅限于）如下无源触点信号：

每台电机的运行信号

每台电机的故障信号

每台电机的手动／自动状态信号。

现场控制箱应接受PLC一个开／停命令（—个无源触点信号），该控制命令由PLC提供，提供给PLC的各种信号接口应与PLC系统相匹配。

所有状态信号及控制命令应接至端子排，就地控制柜（箱）内应根据功能要求留有足够的端子，并预留25％的空端子。

3.6 封闭型母线槽

用于低压开关柜和变压器间的连接，应由低压开关柜厂配套提供，母线槽为封闭型，外壳为钢质外壳表面采用静电粉末喷涂，导体采用表面镀锡的铜排，为TN-S系统。

封闭型母线槽的供货范围包括母线槽、安装及安装所需要的所有附件的供货。

1.技术参数

额定工作电压：400V

额定绝缘电压：690V

母线槽额定电流：2500A，

母线槽形式：全封闭型

保护等级；IP4X

2.电气性能：每一母线槽单元的绝缘电阻≥50MΩ，每一母线槽单元内承受交流工频有效值3750V。

3.外壳

封闭型母线槽应属于低阻抗型，且应完全密闭以免机械受损和灰尘进入堆积。在每一段母线槽装置中应包括防火障壁设备，外壳应以优质冷轧钢板镀锌（或喷塑）而成，颜色应与低压柜一致。

4.导体

材质为为全新高纯度电解铜99.9%以上，绝缘材料为抗热性质的PVC，绝缘等级为F级。每一段导体应整段皆覆以绝缘材料，该绝缘材料应为无接缝的，以免水汽进入降低介质电阻，并且绝缘材料采用阻燃材料。

导体的每一个接头与接触表面都应镀锡，所有螺栓接头应装有弹簧使整个接触面承受整压力。

5.接头

为导体之间有一个足够的接触面和防止绝缘变形，母线槽之间采用力矩螺栓通过专用连接器将二段母线机械，连接用的螺栓绝不可穿过导体。在接头部分应用比导体更宽的弹簧材料，保证接头导体之间连续不断的接触压力。

母线槽接头应在不需切断电流的情况也能进行检查，并保证不使检修人员受到电击的伤害，也不应使机械或有关设备因而停顿。

3.7 除湿系统

低压开关柜、补偿柜、现场配电、控制柜需配置一套常温除湿装置（含除湿器、排水管、蒸发器、及辅材配件等），达到除湿效果。除湿器排水口PVC管连接至柜外，或通过蒸发器将冷凝水挥发掉，数字显示（显示温度、湿度等），标准信号输入和输出（RS485）。有自动模式/连续模式可切换，可依温湿度条件自动改变制冷片功率，实现湿度最佳控制。

主要技术参数

额定电压 AC220V/50Hz

额定功率 60W

除湿量450ML/24h除湿器除湿必须每10分钟下降1%的湿度，然后湿度保持在55~65%之间

使用环境 -30℃~70℃RH1%~RH99%

运行噪音 ＜50dB

污秽等级 E级（原Ⅳ级）

外壳材质 阻燃ABS+PC

净重 ＜1.2kg

尺寸 205mm×123mm×66mm

湿度和温度传感器 数字式免校准

湿度检测精度 ±5%RH

温度检测精度 ±1℃

除湿工作温度范围 +0℃~70℃

数据远传方式 RS485，Modbus通讯协议

加热控制 触点：AC220V/3A，50Hz

加热器类型 PTC（选配）

功能要求：

1.采用新型冷凝除湿方式

智能除湿装置必须采用新型冷凝除湿方式，不接受其他方式的除湿设备。

2.自动/测试除湿功能

智能除湿装置根据需要可以通过自动/手动开关进行自动工作模式/手动工作模式转换。在自动模式下，装置将在温湿度控制条件下运行，并根据湿度情况自动改变制冷片及风扇功率，实现温湿度最佳调节。在手动模式下，除湿装置将不受环境湿度控制，始终处于运行状态。

3.一体化设计

智能除湿装置需采用一体化设计的外形结构，不允许将电源或者控制部分与除湿装置本体分开的安转方式。

4.温湿度检测和控制功能

智能除湿装置可实时检测柜内环境的温湿度，并按照温湿度控制条件进行自动除湿或停止除湿。

5.显示功能

智能除湿装置本身配有显示屏，并通过显示屏实时显示柜内的温湿度。

6.参数设定功能

智能除湿装置前面板上必须配有功能及参数设定按钮，方便用户在现场设置工作模式及修改运行参数。

7.高温停机功能

当柜内温度超过65℃时，智能除湿装置启动保护功能，自动停止工作。

8.低温除霜功能

智能除湿装置具有低温结霜检测功能，当装置结霜后自动启动化霜功能，保证低温下正常除湿。

9.故障自检及报警功能

装置对内部重要报警部件，如半导体制冷片，风机，传感器等进行检测，如有失效，故障指示灯亮，并报警。

10.促进柜内湿度均衡的风扇优化控制功能

装置采用应对风扇控制采用优化的控制算法，停止除湿后严禁立即停止风扇运转，应继续运行5分钟，以避免除湿原件产生极端温度突变，延长使用寿命。

11.扩展加热控制功能，解决低温高湿问题

可以通过扩展支持加热输出控制功能，能够通过扩展的加热输出控制有源节点外接加热片，在低温高湿的环境条件下，驱动加热片工作，提高空气的容湿能力，解决低温高湿环境下的冷凝除湿效果。

12.三防保护

智能除湿装置内印刷线路板，接插件，电源等部件应进行防潮，防盐雾，防霉菌的处理。

13.通讯功能

智能除湿装置应带RS485通讯接口，可与上位机联网，具有通讯功能，通讯地址可调；可远程控制、调节运行参数以及故障上报功能。

14.温湿度集中控制管理系统

现场需配置温湿度集中控制管理器，实现就地控制，并可以将现场数据远传至后台监控装置

3.8 电缆

供货公司应从国内知名的电缆制造厂家中选择，所有电缆应为铜芯无卤低烟阻燃C级电缆。

3.8.1 通则

卖方提供的每一盘或每一卷电缆应附有合格证，注明厂家、电缆尺寸、芯线数目、长度以及根据要求的技术规范所进行的试验结果和试验日期。交货时距生产日期已超过12月的电缆将被拒收。所有电缆交付时，其端点应可靠密封。当从盘架上割下电缆时，二端应立即密封，以防潮气侵入。

电缆不得以松散的卷状运输到工地上，但若长度较短的电缆可用同一个盘架运输，卖方应负责所有的盘架的购买费用。

高压电力电缆，额定电压U0/U为8.7/10KV

低压电力电缆，额定电压U0/U为0.6/1KV，

控制电缆，额定电压U0/U为0.45/0.75KV，截面积不少于1.5平方毫米

屏蔽电缆额定电压0.3/0.5KV，电缆为屏蔽，采用聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆，截面积不少于1.0平方毫米。

电力电缆导体长期允许温度为90℃，控制电缆导体长期允许温度为70℃.

3.8.2 标准

本技术规定中XLPE／PVC（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆）、PVC／PVC（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆）、PVC／STA／PVC（聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆），阻燃型电缆，应满足IEC和GB标准，可直接安装在管道、支架或直接用夹子固定，钢带铠装电力电缆还应该可直接敷设在地下。

本合同电缆还应该符合以下标准

IEC502-1997  电线电缆额定电压1kV~30kV的挤压固体电介质绝缘电力电缆

IEC228绝缘电缆的导体

GB2951电线电缆机械物理性能试验方法

GB2952电缆外护套

GB3953电工园铜线

GB3957电力电缆铜、铝导电线芯

GB4005电线电缆交货盘

GB6995电线电缆识别标志

GB3048电线电缆电性能试验方法

GB12706额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

3.8.3 技术要求

电力电缆应IEC和GB标准规定考核。

1.导体

导体应采用园型单线绞合紧压导体，其组成、性能和外观应符合IEC和GB标准的规定，紧压导体尺寸均相同。

2.绝缘

绝缘为XLPE型（交联聚乙烯）、PVC型（聚氯乙烯），其偏心度应符合

（最大厚度-最小厚度） ÷最大厚度〈12.5％。

3.屏蔽

导体屏蔽应为挤包的半导体层。绝缘屏蔽应采用剥离屏蔽料，铜带金属屏蔽搭盖率为15％，搭盖公差应控制在10％范围内，铜带连接应采用焊接。

4.铠装

钢带铠装应符合IEC和GB标准的规定。

5.护套

聚氯乙烯护套，正常运行导体最高额定温度XLPE型为90℃，PVC型为70℃。护套表面应光亮，印字清晰，并有正确的计米标志，电缆截面应呈圆形，不圆度：（最大外径-最小外径）／标称外径≤15％

6.电压

电缆额定电压由U0／U表示，其中：

U0—电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压

U—电缆设计用的导体之间的额定工频电压

（1）10kV电缆

额定工频电压10kV（最高工频电压10.5kV），导体与屏蔽或金属套的额定工频电压8.7kV。

（2）1kV电缆

额定工频电压1kV，导体与屏蔽或金属套的额定工频电压0.6kV。

（3）控制电缆

PVC型控制电缆额定工频电压0.5kV，导体与屏蔽或金属套的额定工频电压0.75kV。

7.直流电阻

电缆导体的直流电阻20℃时应小于下列数值：

| 导体标称截面（mm2） | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大导体直流电阻（Ω／km） | 7.41 | 4.6l | 3.08 | 1.83 | 1.15 |
| 导体标称截面（mm2） | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| 最大导体直流电阻（Ω／km） | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 |
| 导体标称截面（mm2） | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
| 最大导体直流电阻（Ω／km） | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 |

8.局部放电试验

10kV电缆局部放电试验在成盘电缆上进行，局部放电指标在2倍U0下放电量应小于5pC。

9.交流电压试验

成盘电缆的交流电压试验为：

0.6／1kV电缆为3.5U0下5分钟

8.7／10kV电缆为3.5U0下5分钟

控制电缆为3000V下5分钟

其中U0为额定工频相电压

10.中间检验及抽样试验

电缆的中间检验及抽样试验应符合IEC和GB标准规定。

11.制造厂提供的资料

导体短路电流值

金属屏蔽的故障电流值

电缆的物理参数：电容、电感、直流电阻以及零序、正序和负序阻抗值

在不同过载温度下的过载电流值

电缆的允许拉力、侧压力

电缆安装中和安装后的弯曲半径。

12.色标

动力配电导体应有色标，相线与中性线应有绝缘漆或在接头上套有着色套圈来区别。

相1：黄

相2：绿

相3：红

中性线：浅兰

接地线：黄／绿

13.回路标志

每根电缆按电缆一览表标有持久的回路标志。

3.8.4 电缆及电缆安装附件

1.电缆

卖方应提供本工程中所有动力、控制电缆的供货及安装。所有行车，电动葫芦等设备的安全滑触线及移动电缆的供货及安装。各种电缆、镀锌钢管及桥架等具体长度由承包人根据现场实际需要调整，承包人提供的电缆等应满足现场安装需要，买方不为此承担任何额外费用。卖方都应考虑，并留有一定的余地。

卖方应根据设备位置选择最经济，最合适可行路径敷设，应防止电缆在敷设时产生不必要的兜圈现象。

电缆的设计及选型应满足每一设备运行额定电流的要求，同时还应考虑电缆敷设场合的温度环境，满足设备之间连接的一般及特殊要求。

直埋电缆采用带铠装层电缆，穿保护管敷设或在电缆桥架上敷设、在室内、外电缆沟道内电缆支架上敷设的电缆均采用不带铠装层的电缆。

动力及控制电缆可按室内、室外敷设要求选型。所有电缆必须是铜芯电缆。

电缆的安装可采用以下方式：

穿保护管敷设、在电缆桥架上敷设、在室内、外电缆沟道内电缆支架上敷设。

直埋电缆采用带铠装层电缆，穿保护管敷设或在电缆桥架上敷设、在室内、外电缆沟道内电缆支架上敷设的电缆均采用不带铠装层的电缆卖方应负责水厂内所有电气设备的安装。

2.电缆桥架

卖方应提供工程中所有电缆桥架的安装附件、支架或托臂、各种桥架接头等。

型式：托盘式

材质：电缆桥架材质为铝合金，电缆桥架支架材质应与桥架配套材质一致。

（1）工程内容

全部采用铝合金桥架，最终数量以现场实际供货数量为准。

（2）通用技术要求及说明

1）工作环境条件

气候环境见商务条件；

海拔高度：≤1000米；

地震烈度：8级；

2）敷设条件:敷设10千伏以下的电力、控制电缆、电线，适用于室外内敷设。

3）接地保护：桥架连接处距端部15cm的两点间，通过30A电流测定电阻不超过0.00033Ω。

4）铝合金桥架跨度2ｍ，竖向铝合金桥架跨度为2 m。

5）连接螺栓等受力附件应与桥架、托臂等本体结构强度相适应。

6）接地采用6mm²以上镀锌铜带。

7）各铝合金桥架规格的必须符合相应的国家标准标，符合铝合金电缆桥架技术规程CECS106:2000。

（3）投标技术标准及要求

1）铝合金桥架材料必须符合下列规定：

a）铝合金桥架采用组合式，侧边采用工字形型材、挤压双梯边，横档用压型材，材料选用牌号为6系的铝镁硅合金，其材质性能应符合GB/T5237.1~5237.5标准。精度等级为普通级。

b）铝合金桥架用铝合金板材宜选用牌号为3系的防锈铝合金，其材质性能应符合GB10569标准。精度等级为普通级。

c）梯边、底板及盖板厚度要求：

梯边：桥架宽度大于600mm，梯边厚度≥3.0mm，桥架宽度大于300-500mm，梯边厚度≥2.5mm；桥架宽度小于100-300mm（含300mm）梯边厚度≥2.0mm，

底板：桥架宽度大于600mm，底板厚度≥2.5mm，桥架宽度大于300-500mm，底板厚度≥2.0mm；桥架宽度小于100-300mm（含300mm）底板厚度≥1.5mm，

盖板：所有盖板要求厚度≥1.5mm。

d）焊接应符合下列要求：

铝合金桥架本体组件必须采用焊接工艺，以确保牢固性，不得才用螺栓或铆钉联接。铝制件焊接应采用气体保护电弧焊。

焊缝表面应平滑均匀，焊缝不应有漏焊、裂纹、烧穿、未熔合、表面气孔、焊瘤等缺陷。

e）联接螺栓采用SS304材质；规格为100x50、100x70和50x50的桥架采用单排x3的联接孔；其他均采用双排x3的联接孔。

f）盖板与槽体的联接采用铝合金锁扣联接，每米2付。盖板与槽体的联接完成后能达到IP42的防护要求，户外盖板顶部必须要求有防集尘集水措施，户外盖板还要有防止被大风吹松动的锁紧措施。

g）铝合金桥架应采用优质铝合金，符合“CECS106铝合金电缆桥架技术规程”要求；

h）铝桥架用铝合金型材应符合“GB/T5237-93标准3.1中牌号LD-31（6063）”的规定，供应状态为T5（RCS），粘度等级为普通级。

I）铝桥架用铝合金板材应符合“GB10569”中牌号5052（LF2）的铝合金板材，供应状态为O（M）或HX4(Y2)。

2）铝合金桥架的强度及荷载等级应符合下列要求。

a）荷载等级：在支承跨距为 4m，按简支梁的条件下，应满足额定均布荷载。

b）支吊架的结构应满足强度、刚度及稳定性的要求。

c）桥架的承载能力，应按荷载试验的规定予以验证，荷载验证中侧边开始出现失稳或最初产生永久变形时的均布荷载即破坏荷载，破坏荷载除以安全系数1.5的值为许用均布荷载，该值不应小于相应荷载等级所规定的额定均布荷载。

d）桥架直通在承受额定均布荷载时的相对挠度不宜大于1/200。

e）各种型式的支、吊架，应能承受桥架相应规格、层数在支承跨距中的总荷载。

f）悬臂支架，在承受桥架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比，不应大于1/100。

g）连接板、连接螺栓等受力附件，应与桥架、支吊架等本体结构强度相适应。

3）喷塑技术指标要求：

涂层均匀、光滑、平整、无裂纹、无起皮、无气泡和水泡。

4）招标内容中的各种规格型号的铝合金桥架除了符合以上技术要求外，还应符合其它相关技术标准及生产厂家提供的文件、资料的要求。

5.投标单位资质要求：

投标单位应具有完善的质量管理体系，须通过ISO质量体系认证。

6.铝合金桥架的售后要求：

1）铝合金桥架不允许现场加工，破坏表面涂层。要由生产厂培训施工单位技术员现场测量后形成图纸，经过业主签字确认后再由生产厂制造后运到现场安装，以保证质量达到要求和不浪费材料。

2）中标方在接到施工单位技术员现场测量后形成图纸通知后，应在24小时内回复供货周期，以保证施工进度。

3.电缆穿线管

电缆穿线管应具有强度高、耐水性好。材质采用热镀锌钢管和金属软管。

4.接线盒和分线盒

各接线盒和分线盒必须是专用的成熟产品，具有防触电措施，适用于各种截面的电缆的引入和引出。重量轻、施工简便及使用寿命长等特点。所有潜水电机配套现场接线端子盒。

4 自控及仪表

1.工程概况：

（1）仪表

1）在线检测仪表设置基于两方面考虑，一方面要满足工艺流程控制的需要，另一方面要满足水厂管理的需要并按经济实用的原则。

2）全厂的检测仪表根据本工程水处理工艺流程和计算机测控管理系统的要求配置。

仪表的选型除满足被测对象的性质和环境条件、测量范围及精度、防护等级等要求外，还要适合当地的气候特点

3）按照污水处理厂工艺流程的要求，为了提高自动化控制管理水平，确保生产运行的安全可靠，在整个污水处理流程中设置了在线检测仪表。检测仪表主要有：超声波液位差计、超声波液位计、电磁流量计、PH计﹑MLSS计、SS浊度计、溶解氧、泥位计、在线COD仪、氨氮等。仪表信号进入计算机控制系统。

（2）电量仪表

对于电量测量本设计采用综合智能电力监测仪和普通电量变送器相结合的形式。对于电源进线等多电量采集采用综合智能电力监测仪，对其他单一电量检测的设备采用普通电量变送器。综合电力监测仪表带有标准RS485接口并支持多种品牌PLC通信协议，方便与厂内PLC自控系统的连接。

1）现场仪表就地安装，信号送至PLC。

2）电缆采用DJYVP屏蔽电缆，穿管埋地或沿桥架敷设。

3）在检测仪表4~20mA DC信号的输出端和PLC终端机的模拟量输入端加装信号接闪器，以抑制信号回路的雷电干扰。

所有仪表均要安全接地，接地电阻＜1Ω。仪表信号电缆（双绞屏蔽电缆）的屏蔽层应在PLC终端机侧可靠接地。

2.通信系统

为便于重要部门对外联系，在鼓风机房等处设置市内直拨电话。

3.安全技术防范系统

本系统包括：视频监控系统、火灾报警、巡检系统、门禁系统等部分组成。

其中视频监控系统要求：满足重庆有关安防规范文件要求。火灾报警要求：采用预警，报警等措施，不采用联动系统。四个系统要求交货、安装调试、验收一并完成后交付使用。

4.自控系统

本期工程中将根据工艺流程设置相应的现场PLC控制站以及检测仪表。中心控制室设于3#配电房旁值班室，配备主控机设备及相关软件。

（1）自控系统采用PLC控制系统，系统采用工业界目前流行的控制模式，即开放的计算机网络系统加上流行通用的组态软件以及可靠通用的PLC模块。

自控系统设计

厂内监控系统按分层分布式原则设计，系统分二层：中控室层和现场控制单元。在中控室层能集中监视厂内设备的实时运行情况，并可通过PLC独立完成设备的监视和控制功能。现场控制单元除接收中控室层指令并向中控室层传送数据外，还可内部自成相对独立的计算机监控系统。通过PLC和现场操作员终端可以独立完成厂内相关设备的监视和控制功能。具体现场控制站详图纸。

通讯网络

目前工业以太网的发展为控制系统提供多种廉价的、高性价比的组网方案，本项目网络体系拟采用主干传输网千兆单模光纤以太网。网络拓扑结构为环形，支持IEEE802.3规约和标准的TCP/IP协议。具备划分VLAN（虚拟局域网）功能，将不同的应用进行隔离；拥有流量控制等功能，确保工业数据的实时性和安全性。厂内的各种控制设备通过工业级以太网络进行无缝连接，实现数据的高速传输和实时控制。

现场的PLC控制信号通过PLC的以太网模块端口与现场的工业以太网交换机相接，控制方式采用“全开放全分布”方式。拓扑形式以便于系统今后的扩展。

现场控制站和远程I/O站的控制系统之间通过高确定性、高实时性、开放的现场总线相连。现场总线是用于现场设备与控制室控制系统之间的一种全数字化、双向、多站的串行通信的数据总线。开放的、统一的全数字网络通信技术实现了现场设备的互联，将控制站、可通信智能现场设备接入自控通讯网络，是自动化技术发展的必然趋势。数字化的现场级通讯网络节省了传统接线所需的大量控制电缆，开放的网络系统便于系统扩展。

控制系统网络介质采用单模铠装光纤电缆，网络光纤通信电缆可不受电缆间距限制敷设于电缆沟或电缆桥架中，以避免通信电缆受到电力电缆的电磁干扰和防止雷电波沿通信电缆窜入损坏自控系统。

（2）管理功能设计

中央控制室监控系统的功能有三类：

第一类是管理功能：即生成全厂工艺流程，提供清晰、友善的人机界面，生动形象地反映工艺流程、实时数据，完成报警、历史数据、历史趋势曲线的储存、显示和查询。生成、打印各类生产运行管理报表。

第二类是对设备的控制功能：即在基于图形模拟按键和中文对话框方式上，操作人员在中控室计算机工作站通过键盘和鼠标下达开/停机命令；

第三类功能是通讯功能：中心控制室监控系统与其它系统进行通讯，如各现场PLC站之间的通讯，与电气综合自动化系统的通讯等。

（3）运行控制

在PLC监控系统设计中采用两种控制方式，即现场PLC控制和PLC自动控制。

现场控制是在单元PLC操作显示终端键控操作。

自动控制是自控系统根据各种工艺参数检测值和状态，按照预定控制程序自动完成特定功能的控制方式。

两种控制方式可在各控制分站操作显示终端上转换， 以满足实际工作中调试、检修和自动正常运行的需要。

中央监控系统

中央控制室（简称中控室）设在污水处理厂的生产调度中心控制室，集中监视、控制、管理整个污水处理厂的全部生产过程和工艺过程。对生产过程中的自动控制、报警、自动保护、自动操作、自动调节以及各工艺流程中的重要参数进行在线实时监控，对全厂工艺设备的工况进行实时监视。

1）运行监视

中控室通过模拟屏、操作终端、视频监视器等显示设备对污水处理厂的生产过程进行监视。

操作终端屏幕上以图形方式绘制全厂的生产工艺流程图和主要设备配置，从总体流程图、总体平面图直到每个单体的局部流程图和平面图。操作终端屏幕上动态显示各主要设备的状态和主要现场数据，包括设备运行，工艺过程、进出口水质、流量、液位、电力参数、电量数据、事故报警等。

2）中控室的运行控制

中控室的运行控制通过操作终端实现，主要是对全厂的生产过程进行调节，对出水的质量进行控制。

中央控制室主要进行运行调度、参数分配和信息管理，亦可通过PLC控制全厂主要设备的运行。中央控制室向各单体控制系统分配所在单体或节点的运行控制目标，根据全厂水量和水质状况，命令某组工艺设备投入或退出运行。对于中央控制室允许投入运行的设备或设备组，其具体的控制过程由所在单体控制系统管理；对于被中央控制室禁止投入运行的设备或设备组，由所在单体控制系统控制其退出运行，并不再对其启动。

3）数据管理

中央控制室是全厂生产过程的数据中心。中控室数据库中记录有各单体控制系统上报的现场数据，对这些数据进行处理归档，可以形成历史数据库、生产报表、统计报表等，可以分析产品质量、能耗指标、成本指标等，可以对设备的运行和维护周期进行管理。

4）报警处理

当污水处理厂工艺过程或设备运行出现异常时，中央控制室立即响应，发出声和光的报警提示信号：

a）声报警：由安装于操作终端内的扬声器发声，声报警可在人工确认后消除

b）光报警：操作终端的屏幕上闪光显示报警内容，光报警在故障排除，运行恢复正常时自动消除

本工程主要涉及的报警信号类别有：

a）电源过电压、欠电压

b）进线柜过电流

c）功率因数过低（<0.8）

d）进线柜故障跳闸

e）变压器温度报警

f）UPS故障

g）单体控制系统上报的报警

h）液位计工作异常及高/低为超限

i）流量计工作异常及超上/下限

j）水质分析仪表工作异常及超上/下限

k）潜水泵和水下搅拌器有关报警，包括定子温度、轴承温度、泄漏等

l）设备控制箱故障跳闸、设备启动失败、设备工作过电流

m）设备故障、操作超时、运行不到位

n）控制系统自检发现异常，状态逻辑错误

o）通信故障。

5） 事件处理

事件是指运行事件和重要的系统操作，事件登录按时间顺序排列，以下事件都要记入不可修改的事件登录薄：

a）中控室和各单体控制系统的操作员登录

b）控制命令和结果

c）修改设定值

d）输入数据

e）全部的报警、确认和删除。

6）报表及打印功能

中控室自动生成客户化的日报表，阶段报表和事件驱动报表 （包括事件和报警文件）等。报表中有实时数据和统计数据，并可以插入说明文字。系统生成的文本，表格，图形，报表等内容均可在打印机上输出。打印机设2台。

7）系统结构

中央控制室和厂内的各单体PLC控制系统采用光纤环网连接，网络形式为工业以太网，传输速率为100/1000M。

弱电防雷与接地设计

系统防雷通过在设备电源和仪表信号处设置接闪器并通过接地系统的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。本工程采取防直击雷和防感应雷的措施：

a）在由AC220V电源供电的检测仪表，每套PLC及中控室UPS的电源端加装电源接闪器，以抑制出现在电力网络中的暂态浪涌电压和吸收暂态浪涌电压能量，在保障供电连续的条件下，使仪表、PLC终端及中控室主机等主要设备免受过电压的干扰和侵害。

b）在检测仪表4~20mA DC信号的输出端和PLC终端机的模拟量输入端加装信号接闪器，以抑制信号回路的雷电干扰。

现场站之间及与中控室之间的计算机采用光缆传输信号，雷电信号不会窜入，不用采取接闪措施。

c）所有仪表与计算机系统设备的外壳均要安全接地，接地电阻＜1Ω。仪表信号电缆（双绞屏蔽电缆）的屏蔽层应在PLC终端机侧可靠接地。

4.1 总体要求

本技术规定内容包括污水处理工程的仪表和控制系统的详细规格、条款、资料及有关文件。投标图纸和标书上所表述的任何项目均视为包含在本技术规定中，所有技术要求以本技术规定为准。

投标方必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项做出实质性应答，主要性能必须填入技术性能表，技术标书中的任何偏差都必须列入投标书中的偏差表，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标方在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被买方确认的条款。

如果没有特别说明，投标方在标书中所提供的所有设备、仪器、专用工具均视为包含在对本招标书的招标投标价中。

4.1.1 工作范围

卖方需按本标书的要求完成仪表、监控系统、工业电视监控系统设备的设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作顺序移交符合本标书要求的资料，所有资料必须符合本技术规定要求，主要内容如下：

现场传感器和检测仪表；

控制系统设备（PLC）的硬件和软件：

SCADA系统硬件和软件；

通讯和接口；

工业电视监控系统的硬件和软件；

仪表电缆、监控系统电缆（光缆）及电视监控系统光缆的敷设；

仪表系统、监控系统工作接地、保护接地和防雷接地；

本标书全厂系统为一个整体考虑，实现全厂在中控室的自动控制。

1.文件编制：

—上述设备的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体运行：

—与其他相关系统的接口设计、安装、调试、配合协调。

（1）投标方应根据本标特点进行细致的需求分析，结合工艺流程和总平面图对系统方案进一步具体化和优化。

（2）负责本系统与相关子系统之间的连接工作，包括连接器材等设备的提供。对相关系统实施联动测试验收，明确该子系统是否符合设计要求，并出具测试验收报告或提出整改方案，直至验收通过。

（3）投标方对系统的安全可靠负有全部责任并承担风险。投标方应从系统设计、信息传输、布线、供电、信号和电源的过电压保护、电磁兼容性（EMC）等方面采取有效技术及提供相应的管理手段来保证系统安全可靠地运行。

（4）投标方应保证仪表控制系统达到系统功能及性能的设计要求，对仪表控制系统所有设备器材的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体运行正常负有全部责任。

（5）投标方应积极配合买方、设计部门和监理等对土建工程、装饰工程和其他系统等一切与本系统有关的系统进行安装规划和技术协调，参加买方召开的工程协调会，力求符合整体的美学要求和工期要求。

所有安排必须取得买方的书面同意，如果发生争议，由买方裁决，必须遵从买方的决定，并不得借此要求增加费用或延长工期。

（6）投标方应负责对买方有关工作人员进行培训，使买方的工作人员能够独立操作和维护整个系统。

（7）本系统的传输线缆敷设工作由投标方自行完成。

2.特别注意事项：

（1）工艺过程仪表特别是进厂水、出厂水环保局要求上传的相关参数必须满足环保局上传相关要求和规定，并完善配套设备，仪表间需配保证仪表正常运行的空调，操作台等，进水分析仪表采样泵使用潜水泵，设置过滤网，设置混合采样器。必须满足《污染源自动监测设备安装建设技术要求》相关要求，要求交货、安装调试、验收一并完成后交付使用。

（2）本设计自控系统采用PLC控制系统，系统采用开放的计算机网络系统加上流行通用的组态软件以及可靠通用的PLC模块。系统配置和功能设计按各工艺处理阶段无人值守的原则进行。并可将厂内重要数据上传至公司，视频监控系统应接入上级生产安全视频监控平台，并要求能实现无缝链接。要求交货、安装调试、验收一并完成后交付使用（交钥匙工程）。

（3）安全技术防范系统

本系统包括：视频监控系统、火灾报警、巡检系统、门禁系统等部分组成。

其中视频监控系统要求：满足重庆有关安防规范文件要求。火灾报警要求：采用预警，报警等措施，不采用联动系统。四个系统要求交货、安装调试、验收一并完成后交付使用。

4.1.2 参考标准和规范

所有的材料和设备都应符合投标截止时最新的国际仪器仪表协会、GB、IEC、ISO等有关标准，并以其中要求最高的执行之。

若卖方可以证明其它国家的相关标准与国际仪器仪表协会的同类标准相同，或者更严格，并经监理工程师同意，可以采用其它国家的相关标准。

仪表的安装应符合最新的国际仪器仪表协会标准和执行规范或其它国际认可的同类标准中的要求，包括但不限于：

CECS81：    《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》

GB50174-    《电子计算机机房设计规范》

GB／T8566-  《信息技术软件生存期过程》

GB8566      《计算机软件开发规范》

GB／T12504  《计算机软件质量保证计划规范》

GBJ42-    《工业企业通信设计规范》

GBJ63-    《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GBJ79-    《工业企业通信接地设计规范》

GB50057-   2000版《建筑防雷设计规范》

GB50058-  《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB4208    《外壳防护等级》

GB7450    《电子设备雷击保护条例》

IEC1158    《现场总线标准》

IEC1000《电磁兼容性》

IEC1312—3 《雷电电磁脉冲的防护》

IEC529     《外壳保护等级》

IEEE472    《浪涌保护规格》

IEC61754   《光纤连接器接口》

GB50168   《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GBJ131    《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

GBJ93     《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

卖方在投标时列出各设备及施工验收所采用的标准

4.1.3 技术资格能力

以下内容卖方必须在投标文件中提供详细证明资料。如果不提供，将被视作不能满足。

1.卖方应具有在水处理领域集成并成功在类似规模的工程项目提供过自控及仪表设备的经验;

2.卖方应保证本次投标时所采用的控制系统（包括系统组态、通讯网络的构成等）在技术上是成熟和先进的，并应有一个以上由卖方成功应用在国内同类工程中的实例，卖方投标时应提供相关材料。

3.卖方应保证所提供的仪器仪表及自控产品是获得ISO9001国际质量管理认证的企业生产的，并提供相应证书。

4.1.4 环境条件

1.环境温度

所有设备和装置应能在设计规定的环境温度范围内使用：

建筑物内：- 5℃~+40℃

露天场地：-12℃~+50℃

2.结构和材料

电子设备应是模块化结构，其排布应可防止插在不恰当的位置中。

电路板的设计符合IEC326，应能防止污水厂环境腐蚀及湿、粉尘及热对电路的影响。

3.湿度

所有设备在相对湿度5％~95％范围内任何环境中操作应满足规定的性能。

4.干扰、电磁场和射频

所有设备应具有良好的抗电磁场、射频干扰的能力。

卖方进行电缆敷设和接地安装时，应与动力电缆和其他可能产生任何干扰现场设备相隔离。

4.1.5 电气要求

1.电源

仪表及控制系统装置应能在下述的任何种电源条件下运行：

—主电源：220VAC，50Hz

—24VDC，带反极性保护

—环路电源24V~48VDC可调以二线制方式运行。

—环路电流：4~20mA，带有反极性保护并当供电电源波形失真达1Joule（焦耳），高达1000V峰值的瞬时冲击下应不会损坏设备也不会改变设备的性能。

2.电源偏差

所有预置参数和用户整定参数在失电情况下应至少维持七天。

所有设备在下列电源波动范围内，其性能将维持不变：

—电源变化范围：-10％~±10％

—频率变化范围：50Hz±2Hz

—对于环路电源装置稳压电源变化范围：±1%

4.1.6 防雷、过电压保护装置

承包商应按照IEC标准及国家有关规范的要求，在做好系统屏蔽、接地和等电位连接的同时，还须根据系统特性及使用要求提供完整、可靠的防直击雷、感应雷及过电压保护系统，以防止雷击或浪涌电压对系统的损坏。产品需具有重庆本地相关部门的有效准入证。

同时，投标产品须通过国际UL或CE认证，并符合IEC61643-21：2000标准及GB50057-2010标准；为减少备品备件和后期维护方便，卖方采用的品牌产品不得多于两家。

4.1.6.1 供电系统

1.应在变压器引入建筑物室内低压配电屏的母线上装设Ⅰ级试验的交流电涌保护器，以有效抑制远端直击雷对工厂供电系统的威胁，并确保供电系统的安全。

Ⅰ级试验的交流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

交流最大持续工作电压：255V

每线雷电冲击电流（10/350μs）：25KA

暂态过电压耐受能力：335V / 5sec

续流抑制/选择性：预期续流到25KArms时，32 A熔丝不跳

电压保护水平：≤1.8KV

导线连接：双端子设计，适合并联和串联（V形）

响应时间：≤100 ns

2.应在低压配电屏交流电源线路引入室内各设备配电箱\配电柜处装设Ⅱ级试验的交流电涌保护器，以有效抑制感应雷对工厂供电系统的威胁，并确保供电系统的安全。

Ⅱ级试验的交流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

交流最大持续工作电压：275V

标称放电电流（8/20μs）：20KA/线

工作状态\故障指示：绿 / 红

电压保护水平：≤1.2KV

响应时间：≤25 ns

3.对从低压配电室跨区引入中控室、各PLC控制站、各现场I/O控制站及现场仪表的交流供电电源，须在中控室总配电箱、各PLC控制柜和现场各I/O控制柜及现场仪表接线箱处分别装设Ⅰ级和Ⅱ级试验的交流电涌保护器，以保护中控室设备、PLC、I/O控制站设备及现场仪表等的供电安全。同时，现场仪表的交流电涌保护器应满足现场环境对防尘、防潮、抗冲击等要求。

Ⅰ级试验的交流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

交流最大持续工作电压：255 V

每线雷电冲击电流（10/350μs）：25KA

暂态过电压耐受能力：335V / 5sec

续流抑制/选择性：预期续流到25KArms时，32 A熔丝不跳

电压保护水平：≤1.8 KV

导线连接：双端子设计，适合并联和串联（V形）

响应时间：≤100 ns

Ⅱ级试验的交流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

交流最大持续工作电压：275V

标称放电电流（8/20μs）：20KA/线

工作状态\故障指示：绿 / 红

电压保护水平：≤1.2KV

响应时间：≤25 ns

4.对从PLC控制柜或I/O控制柜跨区引入现场设备的直流供电电源，须在直流供电电缆的两端分别装设直流电涌保护器，以保护直流设备的供电安全。

直流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

直流最大持续工作电压：35V

标称电流：10A

每线雷击冲击电流（10/350μs）：2.5KA

总雷击冲击电流（10/350μs）：5KA

线-线电压保护水平：≤45V

导线连接：弹簧压接

响应时间：≤1ns

4.1.6.2 自控系统

应针对现场各类控制电缆及被保护设备的特性选择合适的信号类电涌保护器，以防止感应过电压通过控制电缆传导的浪涌电压对PLC和现场设备的损坏。同时，电涌保护器应满足现场环境对防尘、防潮、抗冲击等要求。

1.对于跨区传输的现场总线信号，须在现场总线电缆的两端分别装设高能量现场总线电涌保护器。

现场总线电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

直流最大持续工作电压：12V

每线雷击冲击电流（10/350μs）：1KA

总雷击冲击电流（10/350μs）：2KA

线-线带宽：≥130MHz

插入损耗：≤0.3dB

每线串联阻抗：≤1.0 ohm（s）

电压保护水平：≤25V

导线连接：弹簧压接

响应时间：≤1ns

2.对于跨区传输的4~20mA模拟量信号，须在模拟信号电缆的两端分别装设高能量模拟信号电涌保护器。

模拟信号电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

直流最大持续工作电压：33V

每线雷击冲击电流（10/350μs）：1KA

总雷击冲击电流（10/350μs）：2KA

线-线带宽：≥8.5MHz

插入损耗：≤0.3dB

每线串联阻抗：≤1.0 ohm（s）

电压保护水平：≤35V

导线连接：弹簧压接

响应时间：≤1ns

3.对于跨区传输的开关量信号，须在PLC控制柜及I/O控制站端装设开关信号电涌保护器。

开关信号电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

直流最大持续工作电压：33V

标称放电电流（8/20μs）：5KA

线-线带宽：≥4.2MHz

插入损耗：≤0.3dB

每线串联阻抗：≤1.0 ohm（s）

电压保护水平：≤35V

导线连接：弹簧压接

响应时间：≤1ns

4.1.6.3 视频监控系统

对于视频监控系统的防雷及过电压保护，须对监控设备的供电电源、控制信号和视频信号电缆的两端分别加以保护。

1.组合式

组合式电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

供电电源要求：

标称电压：220V

标称放电电流（8/20μs）：5KA

电压保护水平：≤1.0KV

响应时间：≤25 ns

控制信号要求：

标称电压：5V

标称放电电流（8/20μs）：5KA

带宽：100MHz

每线串联阻抗：≤1.0 ohm（s）

电压保护水平：≤30V

响应时间：≤1 ns

视频信号要求：

标称电压：5V

标称放电电流（8/20μs）：5KA

带宽：350MHz

传输速率：16MBit/s

每线串联阻抗：≤1.0 ohm（s）

电压保护水平：≤30V

响应时间：≤1 ns

2.单独保护方式

（1）对于监控系统的交流供电电源，应在电源线进入被保护设备前装设Ⅱ级试验的交流电涌保护器，以保护室外设备的供电安全。若采用集中供电方式，应在电源线的两端分别装设Ⅱ级试验的交流电涌保护器，同时，电涌保护器应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防尘、防潮、抗冲击等要求。

Ⅱ级试验的交流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

交流最大持续工作电压：275V

标称放电电流（8/20μs）：20KA/线

工作状态\故障指示：绿 / 红

电压保护水平：≤1.2KV

响应时间：≤25 ns

（2）若室外监控设备采用直流供电，则应安装直流电涌保护器，以保护直流设备的供电安全。

直流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

直流最大持续工作电压：35V

标称电流：10A

每线雷击冲击电流（10/350μs）：0.5KA

总标称放电电流（8/20μs）：10KA

线-线电压保护水平：≤45V

导线连接：弹簧压接

响应时间：≤1ns

（3）对于监控系统的控制信号，应在室外监控设备控制信号电缆的两端装设高能量控制信号电涌保护器，以保护通过控制信号电缆传导的浪涌电压对室外和室内监控设备的损坏。同时，电涌保护器应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防尘、防潮、抗冲击等要求。

控制信号电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

直流最大持续工作电压：6V

每线雷击冲击电流（10/350μs）：1KA

总雷击冲击电流（10/350μs）：2KA

线-线带宽：≥130MHz

插入损耗：≤0.3dB

每线串联阻抗：≤1.0 ohm（s）

电压保护水平：≤25V

导线连接：弹簧压接

响应时间：≤1ns

（4）对于监控系统的视频信号，应在室外监控设备视频信号电缆的两端装设视频信号电涌保护器，以保护通过视频信号电缆传导的浪涌电压对室外和室内监控设备的损坏。同时，电涌保护器应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防尘、防潮、抗冲击等要求。

视频信号电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

直流最大持续工作电压：8V

每线标称放电电流（8/20μs）：5KA

屏蔽线-地最大放电电流（8/20μs）：20KA

带宽：≥350MHz

数据传输速率：16MBit/s

插入损耗：≤0.3dB

每线串联阻抗：≤10 ohm（s）

电压保护水平：≤25V

响应时间：≤1ns

（5）对于监控系统，若现场视频、控制信号传输采用光纤通讯，应在室外监控设备处装设网络信号电涌保护器，以保护通过网络电缆传导的浪涌电压对室外监控设备的损坏。同时，电涌保护器应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防尘、防潮、抗冲击等要求。

网络信号电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

直流最大持续工作电压：30V

线-线标称放电电流（8/20μs）：300A

屏蔽线-地标称放电电流（8/20μs）：2.5KA

带宽：≥165MHz

数据传输速率：100MBit/s

插入损耗：≤0.3dB

电压保护水平：≤60V

响应时间：≤1ns

4.1.6.4 周界报警系统

对于周界报警系统的防雷及过电压保护，须对跨区周界报警设备的供电电源和控制信号分别加以保护。

1.周界报警设备的供电电源保护应在电源线进入被保护设备前装设Ⅱ级试验的交流电涌保护器，以保护供电设备的安全。同时，电涌保护器应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防尘、防潮、抗冲击等要求。

Ⅱ级试验的交流电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

交流最大持续工作电压：275V

标称放电电流（8/20μs）：20KA/线

工作状态\故障指示：绿 / 红

电压保护水平：≤1.2KV

响应时间：≤25 ns

2.周界报警设备的控制信号保护应在信号线进入被保护设备前装设控制信号电涌保护器，以保护信号设备的安全。同时，电涌保护器应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防尘、防潮、抗冲击等要求。

控制信号电涌保护器的技术参数须符合如下要求：

直流最大持续工作电压：6V

每线雷击冲击电流（10/350μs）：0.5KA

总标称放电电流（8/20μs）：10KA

线-线带宽：≥130MHz

插入损耗：≤0.3dB

每线串联阻抗：≤1.0 ohm（s）

电压保护水平：≤25V

导线连接：弹簧压接

响应时间：≤1ns

承包商在电涌保护器的选择上，应着重考虑电涌保护器在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备不受损坏。同时，承包商必须对装有信号电涌保护器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的电涌保护器的通频带和网络分支上的电涌保护器的装设数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。

4.1.7 隔离装置

投标商应根据工业现场使用的环境要求设置电气隔离装置，隔离PLC与被测控的设备，以保证现场二\三线制仪表等输入信号避免外界环境的干扰而影响系统的稳定工作。

投标商选用的产品须通过国际FCC或CE认证，产品具有独立的知识产权、技术先进、应用成熟。同时，投标商还应根据输入信号的种类分别安装相匹配的隔离器。

技术指标：

采用高速光电隔离技术，通过智能芯片自动校准，能较好地抑制交、直流及高频干扰，保证产品的性能稳定可靠；

供电电源：AC95~265V；DC20~32V

系统传输精度：±0.1%×F·S；

温度漂移：＜50ppm/℃，零漂、温度漂移能自动补偿；

输入阻抗：电流：≤60Ω；电压：≥500kΩ；

输出阻抗：4~20mA输出时0~300Ω；0~10mA输出时0~600Ω；0（1）~5V：≥500KΩ；0-10V：≥1MΩ；

输入功率：0.9~1.8W；

通讯接口：可选配RS232或RS485接口并满足开放的MODBUS等协议，可数字化传输，可总线形式连接，以节省安装费用；

配电（回路供电）输出电压：空载≤28V；满载≥20V；

具备智能可编程接口，能现场在线输入/输出编程，以便根据系统要求随时调整系统参数设置及修改；

具备现场液晶实时显示功能，可显示输入/输出值；具有在线故障自诊断功能，能提供输入信号故障面板指示报警；

采用标准DIN导轨安装，设计选用可插拔的接线端子，避免检修更换时不必要的重复拆线和接线。

电磁兼容：符合IEC61000-4-4：1995中所规定的第三类（恶劣工业现场）环境对产品的抗电磁干扰要求；

工作温度：-10℃~+55℃；

工作湿度：10~90%RH；

工作压力：80~106kPa。

4.2 在线检测仪表的配置要求

水质分析仪表全部采用技术先进的数显式自控仪表，输出信号为标准4~20mA DC信号，消耗品根据需要提供相应的备品备件。出水仪表按环保局要求传送，并配套相应的传输设备。出水分析仪表要求配套自动取样系统，带过滤装置，定时自动冲洗功能。进、出水水质监测仪表需要上传环保局的，必须按环保局要求并上传至环保局。

4.2.1 基本要求

集成商所选用的仪表必须是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件以及连接线。进出水仪表需要的取样泵、管路、球阀及流通槽等。仪表系统是用来连续测量污水处理工艺流程中的主要参数，并将测量数据送入计算机数据采集及监控系统。

室外安装设备必须加装防护罩/箱。所有仪表自控设备必须考虑电源及信号配置防雷、防感应电流冲击设施。设备的连接电缆均应穿管或沿电缆桥架敷设，出桥架端必须穿管，不得有露头在外。所有设备的安装调试应符合相关的GB/GT要求，无相关GB/GT时符合厂家安装调试要求。

仪表的安装管件必须与连接管道相协调，统一标准。

仪表除内部专用电线外其它或与控制器间的信号等应采用屏蔽电缆。

仪表自控安装时需要的安装附件、连接件及开关电源等应包括在报价内。

- 4.2.2 环境

正常环境温度：-10℃~+50℃

相对湿度：0~95% （无冷凝）

所有检测元件，变送器，安装支架及保护罩等材料应满足水厂环境防腐蚀要求。

在该环境下，所有设备必须能够正常工作，并达到文件所规定的可靠性和精度。

4.2.3工作电源

所有设备应由以下一种电源供给：

220VAC±10%，50HZ±1HZ；

24VDC。

4.2.4 防护等级

机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行。

室内地面上设备等级≧IP56。

安装在水下或其它类似地区的设备等级IP68。

- 4.2.5 信号接口

所有仪表应采用以下信号电平：

仪表的信号：采用4~20mA直流电流信号

4.2.6 其他

（1）应提供所需的辅助和附加装置。例：检测元件至变送器，变送器安装支架，保护罩、清洗所用空压机、取样所用预处理单元等。

（2）应提供厂家可靠的设计产品。

（3）产品应易于维护和检查，并提供易损害的备用部件。

（4）应符合国际通用标准和规范。

（5）应有零度和满度调整电路，并能方便地进行调整。

（6）应设计有温度补偿电路和抗干扰电路。

（7）检测精确度和响应时间应满足污水厂工艺和自控要求。

（8）应提供仪表维修保养用专用工具二套。

（9）应提供仪表专用的试剂及电解液

（10）系统集成商所供设备不得低于设计选型标准。

（11）仪表信号通过屏蔽电缆和PLC采集模块连接

在线检测仪表系统配置见附图《污水厂流程P&I图》。

4.3 在线检测仪表技术要求

4.3.1 液位差检测

用于格栅前后液位差检测，控制格栅的启/停。测量信号4~20mA送现场控制站。液位差计要求如下：

传感器：

1.原理：时间行程原理。超声波，双传感器测量两点液位，自动计算液位差。传感器向物料表面发射超声波脉冲信号，物料发射回波，且该回波被传感器接受，表头测算传感器发射与接收脉冲的时间差，由时间和声速计算传感器膜片至物料表面间的距离。

2.最大量程：15米

3.盲区：0.3米

4.测量精度：±2mm

5.过程温度：-40℃~80℃

6.防护等级：传感器IP68/NEMA6

7.自清洗：带探头自清洗功能

8.电缆长度：10米；可选

变送器：

1.环境温度：-40℃~60℃

2.防护等级：IP66

3.操作显示：按键操作，不需要手操器， LCD带背光图形显示，中文操作界面，有操作帮助菜单，可提供波形包络线显示

4.测量分辨率：1mm

5.输出信号：4~20mA

6.电源：90~253VAC  50Hz

4.3.2 液位检测

采用超声波液位计液位检测，测量信号4~20mA送至现场控制站。

液位计要求如下：

传感器：

1.原理：时间行程原理。传感器向物料表面发射超声波脉冲信号，物料发射回波，且该回波被传感器接受，表头测算传感器发射与接收脉冲的时间差，由时间和声速计算传感器膜片至物料表面间的距离。

2.最大量程：10米

3.盲区：0.3米

4.测量精度：±2mm

5.过程温度：-40℃~80℃

6.防护等级：传感器IP68/NEMA6

7.自清洗：带探头自清洗功能

8.电缆长度：10米；可选

变送器：

1.环境温度：-40℃~60℃

2.防护等级：IP66

3.操作显示：按键操作，不需要手操器， LCD带背光图形显示，中文操作界面，有操作帮助菜单，可提供波形包络线显示

4.测量分辨率：1mm

5.输出信号：4~20mA

6.电源：90~253VAC  50Hz

4.3.3 固体悬浮物和浊度检测

固体悬浮物测量悬浮污泥浓度。测量信号分别送至现场控制站。

1.测量原理：双检测器

2.测量范围：固体悬浮物：0.001mg/L~50g/L，浊度：0.001~4000NTU

3.精度：浊度小于读数的1%，悬浮固体小于读数5%。

4.重复性：浊度小于读数1%，悬浮固体小于读数3%。

5.响应时间：1秒

6.形式：具有自诊断功能和机械式刮片自清洗功能

7.测量单位：浊度：NTU，FNU，或TE/F；悬浮固体：g/L，mg/L，ppm，或%；

8.工作温度：0℃~40℃

9.防护等级：IP68

10.电缆长度：10米，可选

11.安装方式：浸没式

控制器：

1.工作环境：-20~60℃，0~95％相对湿度、无冷凝

2.显示：LCD液晶显示屏，具数据存贮功能，具有中文菜单显示

3.探头输入：一个变送器可带两个传感器，传感器与控制器即插即用，无需校准

4.输出信号：两路0/4~20mA DC，三个继电器输出

5.数据存储：用户设置均保存在存储器中

6.控制功能：PID  高低限报警，设置点等控制功能

7.防护等级：NEMA4X；IP66

8.电源：100 ~ 240VAC，50/60Hz；

4.3.4 电磁流量计量

采用电磁流量计。输出信号4~20mA、通讯总线及脉冲量送至现场控制站。

电磁流量计要求如下：

分体式，配套线缆长度暂估35米，含法兰、螺栓等安装附件。介质：污水

（1）转换器安装方式：分体墙挂式

（2）传感器连接方式：法兰安装

（3）连接法兰标准：GB9115.1

（4）测量方式：法拉第电磁感应原理

（5）励磁系统：直流方波励磁

（6）精度： 0.5%MV（提供制造商公开发行的样本公布的技术指标，并加盖制造商公章）

（7）重复性：±0.06%

（8）流速范围：-12~12m/s

（9）管道压力： 1.0MPa

（10）电极形式：可更换电极与标准电极可选

（11）电极材质： HC（12）衬里材料：氯丁橡胶（13）接地：不锈钢接地环

（14）介质温度：0~80℃

（15）环境温度：-40℃~+65℃

（16）仪表现场显示（LCD）：瞬时流量、累积流量（3个计数器）、电导率、流速

（17）功能：空管置零，可双向计量、自诊断功能（电极绝缘或腐蚀、电极回路短路、衬里变形、满管、电导率、励磁线圈温度、显示和测量转换器累积工作时间）数据保护：当电源切断或受到干扰时，所有数据都储存于转换器

（18）输出信号：4~20 mA电流信号（标配有源和无源）、脉冲/频率、无源触点输入、输出

（19）通讯： MODBUS RS485（20）电源：220VAC

（21）仪表功率（包含传感器）：≤15VA或≤5.6W

（22）变送器材质：压铸铝，外涂聚氨酯保护漆

（23） 防护等级：传感器IP68，转换器IP67

4.3.5 溶解氧测量

溶解氧测量仪测量生物池内的溶解氧值。测量信号4~20mA送至现场控制站。

测量介质：污水

探头：

1）形式：无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染；

2）工作原理：荧光法；荧光帽可现场方便更换。

3）溶氧测量范围：0~20 mg/L，0~20ppm或0-200%饱和度；

4）温度测量范围：0~50℃，带温度自动补偿；

5）分辨率：0.01 mg/L；

6）重复性：量程的±0. 5%

7）灵敏度：量程的±0. 5%；

8）响应时间：20°C时，90%的测量值的响应时间小于60秒；

9）最低流速要求:无

10）校准间隔时间:一年以上；

11）能自动温度补偿、自动大气压力补偿；

12）防护等级：IP68；

13）电缆：长度根据现场情况可选，带快速接头；

14）安装方式：浸入式安装。

变送器

显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；

1）安全等级：两个密码保护；

2）探头输入：单通道或双通道；模拟和数字传感器任意组合使用；

3）输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能以及4个额外的4-20mA输出可供选择。

4）工作环境：-20~60℃，0~95％相对湿度、无冷凝；

5）存储环境：-20~70℃，0~95％相对湿度、无冷凝；

6）继电器：四个SPDT （C型）触头， 1200W， 5 A， 250 Vac；

7）电气接口：1/2" NPT；

8）数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD卡上。

9）外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

10）电源：100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz；24 Vdc -15% + 20%；

11）安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

4.3.6 泥位测量

泥位计。测量信号4~20mA至现场控制站。

1.测量原理：超声波原理测量污泥层的厚度或深度；

2.测量范围：0.2~12m；

3.测量盲区：0.25m（自传感器），0.5m（自池底）；

4.分辨率：<0.04m；

5.精度：±0.1m（±0.33ft）；

6.响应时间：10~600秒（可调）；

7.补偿：自动温度及角度补偿；

8.自动超声波频率调整，提高了测量的准确性；

9.可用软件消除干扰信号；

10.自清洗装置；

11.防护等级：IP68；

12.电缆线长：10m；

13.安装方式：浸没式转肘或固定安装；

控制器：

1.工作环境：-20~60℃，0~95％相对湿度、无冷凝；

2.显示：LCD液晶显示屏，具数据存贮功能，具有中文菜单显示；

3.数据存储：用户设置均保存在存储器中；

4.控制功能：PID  高低限报警，设置点等控制功能。

5.防护等级：NEMA4X；IP66

6.电源：180 ~ 260VAC，50/60Hz；

4.3.7 空气流量测量

热式

1.测量原理：根据热扩散原理，监控通过加热后热电阻的气流的冷却效应，进行气体的质量流量测量。

2.测量介质：空气，二氧化碳，氮气等。

3.测量变量：质量流量，气体温度。

4.结构：一体式，变送器和传感器组成一个整体机械单元。

5.安装方式：插入式，传感器长度235mm，335mm，435mm，可选。

6.操作：四行现场显示，带按键操作和引导式应用菜单。

7.电源：24VDC。

8.输出：4-20mA

4.3.9 pH检测

pH计检测进水和温度。测量信号4~20mA送至现场控制站。

1.测量原理：采用电势法，能实时连续测量污水中的PH、温度和流量；

2.采用长寿命复合固态电解液电极，具备电极故障等自诊断及报警功能，并能自动实现温度补偿；

3.测量范围：PH测量范围：1~13 pH；温度测量范围：-30~+130 ℃；

4.测量精度：PH分辨率：0.01 pH；温度分辨率：0.1 ℃；

5.环境温度：-10~+50 ℃；

6.防护等级：IP 66

7.电源：230 VAC，50 Hz或24V DC自适应；

4.3.11 超声波明渠流量计

用于测量全厂出水，安装于巴氏计量槽，测量信号4~20mA送至现场控制站。并上传至环保局。

传感器：

（1）原理：时间行程原理。传感器向物料表面发射超声波脉冲信号，物料发射回波，且该回波被传感器接受，表头测算传感器发射与接收脉冲的时间差，由时间和声速计算传感器膜片至物料表面间的距离。

（2）最大量程：10米；

（3）盲区：0.3米

（4）测量精度：±2mm

（5）过程温度：-40℃~80℃

（6）防护等级：传感器IP68/NEMA6

（7）自清洗：带探头自清洗功能

（8）电缆长度：0-50米可选；

变送器：

（1）环境温度：-40℃~60℃；

（2）防护等级：IP66；

（3）操作显示：按键操作，不需要手操器， LCD带背光图形显示，中文操作界面，有操作帮助菜单，可提供波形包络线显示；

（4）测量分辨率：1mm；

（5）输出信号：4~20mA+485+脉冲。

（6）电源：90~253VAC  50Hz；

（7）安装方式：变送器挂墙安装。

4.3.12 总磷总氮检测仪

（1）功能：应用于市政污水进出水口水质监测，可同时分析总磷、总氮两个参数值。

（2）测量原理：

总磷：分解过硫酸钾—钼酸铵蓝色，吸光光度法

总氮：分解碱性过硫酸钾—紫外线吸光光度法

（3）测量范围：总磷，0~0.5mg/L至20mg/L

总氮，0~2mg/L至200mg/L

（4）重现性：±3%FS以内；稀释法时为±5%FS

（5）测量周期： 1~6小时，可任意设定

（6）加热分解装置：独立设计；

（7）检测器：多波长检测器，可对TP、TN三项指标进行测量；

（8）记录方式：内置小型存储器（一年的数据保存量）

（9）校正方式：使用标准液手动校正以及内置的自动校正功能；

COD（UV）每次检测时进行自动零点偏移校正和通过滤光器进行的满量程值偏移校正。

（10）输出：模拟信号4~20mA ，负载600ohm；

（11）电源：220VAC 50Hz；

（12）附件：试剂及一定的消耗品；

总磷总氮分析仪要求具有中国国家环保局“环境保护产品认定证书” 配套“样品预处理器”

4.3.13 氨氮分析仪

安装位置：生物池出口氨氮仪表；

1.测量方法：离子选择电极法：使用氨氮和钾的离子选择电极及参比电极进行电势测量。

2.传感器钾离子选择电极、PH电极和温度传感器；可以对高浓度干扰离子进行补偿。

3.测量范围：0~1000mg/L [NH4-N]；

4.准确度：测量值的5%+0.2mg/L；

5.再现性：测量值的5%+0.2mg/L；

6.响应时间（90%）：<3分钟（5~50 mg/L）；

7.测量间隔：连续测量；

8.pH值范围：pH5~pH9；

9.操作温度：气温：-20~45℃；

10.水样温度：+2~40℃；

11.可自动冲洗；

4.3.14 硝氮分析仪

用途：用于缺氧池，监测硝氮变化过程。

用途：适用于污水处理厂的硝化和反硝化工艺，其中工业废水含量低于30%。

1.测量方法：离子选择电极法：使用硝氮和氯的离子选择电极及参比电极进行电势测量。

2.传感器氯离子选择电极、PH电极和温度传感器；可以对高浓度干扰离子进行补偿。

3.测量范围：0~1000mg/L [NH4-N]；

4.准确度：测量值的5%+0.2mg/L；

5.再现性：测量值的5%+0.2mg/L；

6.响应时间（90%）：<3分钟（5~50 mg/L）；

7.测量间隔：连续测量；

8.pH值范围：pH5~pH9；

9.操作温度：气温：-20~45℃；

10.水样温度：+2~40℃；

11.可自动冲洗；

4.3.15 正磷酸盐分析仪

（1）测量方法：比色法（钒钼黄法）；

量程：量程1：0.05~15 mg/L PO4-P；量程2：1~50 mg/L PO4-P；

（2）*最低检测限：量程1：0.05 mg/L PO4-P；量程2：1 mg/L PO4-P；

（3）准确度：量程1：2%或±0.05 mg/L；量程2：2%或±1mg/L；

（4）重复性：量程1：2%或±0.05mg/L；量程2：2%或±1mg/L；

（5）* 响应时间（T90）：5min，包括样品预制备；

（6）测量间隔：10~120min，可调；

（7）水样条件：温度+4~40℃；pH：5~9；

（8）*仪表安装环境：温度：-20~+45℃；湿度：95%相对湿度，无冷凝；建议安装在带空调的房间或者带空调的室外机柜里。距离取样点15米内，以保证样品真实性。

（9）贮存条件（包括试剂）：温度-20~+40℃；湿度：95%相对湿度，无冷凝；

（10）电源要求：230Vac，50~60Hz；

（11）防护等级：IP55；

（12）电缆长度：2m；

（13）安装方式：壁挂式、栏杆式和立式安装；

（14）预处理：连续样品预处理装置（大约500~1000mL/min）；

双通道控制器技术参数：

（1）显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

（2）安全等级：两个密码保护；

（3）*探头输入：单通道或双通道；

（4）输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

（5）工作环境：-20~60℃，0~95％相对湿度、无冷凝；

（6）存储环境：-20~60℃，0~95％相对湿度、无冷凝；

（7）继电器：四个触头，1200W，5A，250Vac；

（8）电气接口：1/2”；

（9）数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据存储于SD（4G）卡上；

（10）外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

（11）电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；24Vdc -15%，+ 20%；

（12）通讯协议：MODBUS RS232/RS485、Hart协议，可选；

（13）安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

4.3.16有毒气体检测仪

用于地下污水车间有毒气体检测，并发音响信号报警。以保证到车间工作的工人安全。

检测气体: 硫化氢；氨气，可燃气体、氧气、有毒气体等

1、可燃气体检测报警器

（1）微功耗高抗干扰性载体催化元件传感器

（2）催化燃烧原理

（3）采样方式：扩散式

（4）工作电压：24VDC

（5）量程：0-100%LEL

（6）分辨率：1%LEL

（7）响应时间：＜15s

（8）信号：三线制4-20mA

（9）测量精度：±2%FS

（10）防护等级：IP65

（11）防爆等级：Ex d IIC T6

（12）环境温度：-40℃~+70℃

（13）环境湿度：15-95% RH

（14）环境压力：86~106kPa

（15）消防认证：CCCF

（16）具有计量相关证书

（17）显示：LCD显示

（18）操控方式：遥控器

（19）其它输出：RS485 Modbus，高报、低报和故障 30VDC/2A，常开/ 常闭可选

2、硫化氢气体检测报警器

（1）智能传感器

（2）电化学原理

（3）采样方式：扩散式

（4）工作电压：10-28VDC

（5）量程：0-200PPM

（6）分辨率：0.1PPM

（7）响应时间：＜20s

（8）信号：三线制4-20mA

（9）测量精度：±2%FS

（10）防护等级：IP65

（11）防爆等级：Ex d IIC T6

（12）环境温度：-40℃~+70℃

（13）环境湿度：0~93% RH

（14）环境压力：86~106kPa

（15）具有计量相关证书

（16）显示：LCD显示

（17）操控方式：遥控器

（18）其它输出：RS485 Modbus，高报、低报和故障 30VDC/2A，常开/ 常闭可选

3、氨气检测报警器

（1）智能传感器

（2）电化学原理

（3）采样方式：扩散式

（4）工作电压：10-28VDC

（5）量程：0-100PPM

（6）分辨率：1PPM

（7）响应时间：＜20s

（8）信号：三线制4-20mA

（9）测量精度：±2%FS

（10）防护等级：IP65

（11）防爆等级：Ex d IIC T6

（12）环境温度：-40℃~+70℃

（13）环境湿度：0~93% RH

（14）环境压力：86~106kPa

（15）具有计量相关证书

（16）显示：LCD显示

（17）操控方式：遥控器

（18）其它输出：RS485 Modbus，高报、低报和故障 30VDC/2A，常开/ 常闭可选

4、氧气检测报警器

（1）智能传感器

（2）电化学原理

（3）采样方式：扩散式

（4）工作电压：10-28VDC

（5）量程：0-30%VOL

（6）分辨率：0.1%VOL

（7）响应时间：＜20s

（8）信号：三线制4-20mA

（9）测量精度：±2%FS

（10）防护等级：IP65

（11）防爆等级：Ex d IIC T6

（12）环境温度：-40℃~+70℃

（13）环境湿度：0~93% RH

（14）环境压力：86~106kPa

（15）具有计量相关证书

（16）显示：LCD显示

（17）操控方式：遥控器

（18）其它输出：RS485 Modbus，高报、低报和故障 30VDC/2A，常开/ 常闭可选

5、有毒/可燃气体报警控制器

（1）工作电源：220VAC +10%

（2）最大工作电流：1A @ 24VDC

（3）备用电源：24VDC，7.2Ah

（4）输出电源：24VDC，500mA

（5）功率：80W

（6）输入信号：4~20mA （2 线/3 线 检测器）

（7）报警记录：首报通道号显示、报警部位显示、报警事件记录、时间、浓度等

（8）报警设定：越限报警（高于设定值报警，两级可设）；区间报警（适用于氧气）

（9）报警功能：各级独立的LED 灯指示和不同频率的声响，报警区分不同报警等级，报警声压级可设定（65dB、95dB、115dB）

（10）通讯接口：RS-485 MODBUS ，RS-485 MODBUS（RS-232）

（11）环境温度：-20℃ ~+55℃

（12）环境湿度：0~99% RH

（13）环境压力：86~106kPa

（14）显示方式：240×128 点阵LCD，带蓝背光

（15）测量精度：＜ ±1%

（16）消防认证：CCCF

6、便携式四合一气体检测仪

（1）催化燃烧传感器&电化学传感器

（2）采样方式：扩散式/泵吸式

（3）外壳材质：工程塑料，橡胶外套

（4）量程：O2：0-30%VOL、LEL：0-100%LEL、H2S：0-100PPM、CO：0-1000PPM

（5）分辨率：0.1%VOL

（6）响应时间：＜30s

（7）测量精度：±3%FS

（8）防护等级：IP65

（9）防爆等级：Ex d ia IIC T4

（10）环境温度：-20℃ ~+50℃

（11）环境湿度：0~95% RH

（12）环境压力：86~106kPa

（13）显示方式：大屏幕液晶显示器，带自带背光

（14）数据存储及间隔：可存储64000 个数据（1 分钟间隔64 小时，4 通道）、1~3600 秒可调

（15）电池运行时间：可连续工作10 小时以上

4.3.17 仪表电源接线箱

箱体材质：根据选型仪表定制，含箱内导轨、空开、接线端子等，详见图纸。材质：SS304，不锈钢钢板厚度：2MM；

功能：控制仪表电源和为仪表的电源和信号部分提供防过电压保护；

内部元件包括：断路器、电源及信号防雷器、隔离器；

安装方式：柱上式或挂墙式安装

防护等级：IP65

4.4 控制设备的配置要求

4.4.1 一般技术要求

1.工作温度：室内-5~+50℃，室外-10~+55℃

2.相对湿度：5~95％，

3.防护等级：室内IP54，室外IP56

4.供电电压：AC220V，+10％~-15％，50HZ

5.模拟量输入和输出：4~20mA，24VDC

6.开关量输入和输出： 250VAC，2A，无源接点。

控制系统由所在单体的配电室提供单相220V电源

卖方采用的控制设备的具体性能指标应填入技术特性表中，不同用途和不同规格的设备，应分别填写技术特性表。

4.4.2 通讯网络结构

污水处理厂通讯系统网络结构分二层：第一层为信息管理层，即中控室监控设备间及与现场控制站间采用工业以太网（Modbus TCP），基于IEEE802.3标准的Modbus TCP网络采用有源环形拓扑结构，由交换机提供虚拟连接。环形拓扑结构支持100Mbps和1000Mbps产品。以太网交换机可自动处理速度差异，使用户可以混合使用100Mbps和1000Mbps设备。控制设备均要求为全双工设备，以减少数据包冲突并使设备能同时发送和接收数据。支持标准TCP/IP通讯支持的以太网介质有10Base2、10Base5、10BaseT和光纤支持子网分割TCP/IP以太网可以同时支持上位机访问、控制器通讯和PLC的配置和调试可以通过编程软件来对该模块进行配置支持普通商用EtherNet通信产品和物理介质支持I/O控制信息第二层为控制层，即现场控制站与分布I/O站及设备之间的通讯，采用开放的、国际上认可的EntherNet IP工业以太网协议。任意一个网络节点故障都不会影响其它远程站的工作。控制总线网是一个实时的控制网络，用于高速传送实时I/O数据和消息数据包括程序上载/下载、组态数据及对等通信，所有这些都在一个单独的物理介质链路上传送，网络具有高度的确定性，能可靠预测数据发送时间。通讯系统网络混合搭配二层网络，卖方所采用的网络方案应满足上述要求，并且使用户可以在网络间无缝地传送数据，无须额外编程、组态或创建路由表。

4.4.3 控制系统的配置

根据厂区内生产构筑物的分布和工艺过程的要求，设置个现场监控分站并在现场控制站配置操作显示终端。

中央控制室和厂内的各单体PLC控制系统采用光纤环网连接，网络形式为工业以太网，传输速率为100/1000M。并环状连接。

4.4.3.1 中控室的硬软件配置

中央控制系统应至少包括但不限于以下组件：

1、2套商用级监控计算机，热备冗余结构。两套服务器分别用于数据管理和数据传输

2、1台A3幅面喷墨打印机，用作报表打印。

3、1台A3幅面激光打印机，用作故障打印。

4、1套10/100/1000M自适应交换机

5、2套大屏幕显示系统

6、1套UPS不间断电源，用于控制系统的供电。

7、1套电源防雷装置，用作控制系统电源防雷保护

8、工程师站

9、1套操作台、工作椅

10、操作系统软件和监控系统软件

11、1套最新版监控系统软件（无限点，包括开发版及运行版。含监控软件、通讯软件及图形组态软件）。

12、PLC软件，含PLC编程软件及配套软件

13、触摸屏编程软件(含开发版和运行版)

14、数据库软件(不低于oracle 11G, SQL Server 2012或同档次产品)

15、Web发布软件(允许10人同时访问，含历史数据查询、报表查询等)

16、防火墙软件(企业级防火墙、含6个GE网络端口、控制端口: 1个配置口（CON），1个MIM插槽，支持SNMP、TR069网管协议、支持NTP时间同步、支持Web方式进行远程配置管理)

17、路由器(多业务开放路由器、含2个广域网接口、RISC新一代处理器 400MHz、支持Qos、VPN、传输速率：10/100Mbps)

18生产报表管理系统

9、生产工控信息安全防护

20、实时在线监控系统

21、5套操作系统软件（正版 WINDOWS 7）

22、1套系统机柜

4.4.3.2 全厂现场控制站的设置

本次设计拟新增4个现场控制站设置，对现状1套控制站进线改造。

随设备配套的现场控制站：加药系统、鼓风系统、脱水机控制系统等，自带PLC。接入本期污水厂全厂自控系统。实现污水厂全部设备的控制和各工艺、电气仪表数据采集。本期控制是信号最终送至中控室，全厂实现总体调度控制。

控制室和厂内的各单体PLC控制系统采用光纤环网连接，网络形式为工业以太网，传输速率为10/100M。

控制系统配置见附图《污水厂控制系统配置图》。

4.4.3.3 其他硬、软件设备配置

1.光纤电缆及网络交换机；

2.现场总线电缆（PLC设备配套）；

3.双绞线电缆；

4.便携式计算机；

5.PLC编程软件；

4.4.4 控制设备技术要求

作为全厂的主要控制设备，要求采用与一期兼容的PLC， PLC控制装置及其附属设备应采用最新的技术制造，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，投标商应保证其产品平台是在未来8年内不被淘汰，并能保证10年以上的备件供应能力。控制系统产品的供货商具有较强的本地的技术支持和服务能力，且在国内有维修处。每一套PLC控制装置作为一个现场控制站，或作为一个数据采集单元，监视和控制就地区域的生产过程，并通过通讯网络与中央监控系统及其它现场控制站进行通讯。

主站PLC采用知名品牌，控制站的I/O须采用与CPU相匹配的同系列、同档次的典型配置，禁止使用更低端的I/O扩展机架及模块，并在同行业、类似规模水厂、污水厂有广泛应用。

所有模块应通过权威机构的安全认证，应包括：Achilles安全健壮性2级认证、UL、CSA、CE认证。

PLC用于获取数据和过程控制，下面描述的是可接受的最低要求，承包人要提供所需求的硬件和软件以保证现场控制站完整的运行。

PLC与上位监控系统及PLC之间通信连接必须使用独立的100M以太网通信模块，不允许使用CPU集成的端口。

每个I/O机架应有安装好的备用I/O点，为实际使用量的20%。

每个PLC站应有实际使用量30%的备用插卡空间。

1.概述

本次工程中每套现场PLC控制站由可编程序控制器、触模屏、工业以太网交换机、UPS电源等组成。主控制系统内部采用双核32位的高性能工业级微处理器，支持以任务为单位的结构化的编程环境。

处理速度要求：基本指令处理速度≥0.15ms/kbt

CPU集成工作存储区（数据存储区和代码存储区，不含装载存储区）不小于8M，可扩展装载存储器。

CPU自带连接现场IO站的一对以太网通信端口并可提供额外的编程和系统诊断接口。

IO模块接线端子采用同一型号的接线端子条。以提高了模件的互换性，减少了系统备件量。须满足或超过以下标准：ANSI/ISA-S71.04-1985；ISA S71.4； IEC 60068-2-52；G1、G2、G3 类环境或IEC/EN 60721-3-3 3C3类环境等；

PLC所有模块须满足-20℃~70℃的宽温工作环境要求；可以适用于EX22区，具备ATEX认证，符合如下国际规约：EN60069-0:2012/A11:2013;IEC60079-0:2011;EN60079-15:2010; IEC60079-15:2015; EN60079-31:2009; IEC600979-31:2013

所有模块在安装背板上必须支持螺钉紧固的安装方式，并支持带电插拔。

输出模块要求带预设置故障处理功能。

要求 PLC 装置采用统一的高速背板总线，背板总线的速率不低于80M，确保系统性能的一致。以太网背板应支持BUS-X和Ethernet两种总线，可以将以太网协议Ethernet IP和Modbus TC第三方设备更加便捷的集成到系统中。

同一机架上要求可插两块冗余电源模板。

控制系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。

CPU模块上应配置LED的状态指示灯，用于指示模块运行、故障、通讯、以及I/O信道等工作状态。

采用可拆卸式预接线端子排或接线器连接，具有隔离和续流保护；整个系统使用统一、开放的数据库，可双向访问；具有在线修改功能，将PLC控制程序通过工作站下载到各控制器的功能。

由厂级中央监控工作站与现场控制单元，通过工业以太光纤环网组成全厂控制系统，采用以太网光纤环网通讯，通讯协议Ethernet IP、ProfiNet、ModbusTCP/IP等标准工业以太网协议，网络端口通讯速率100Mbps；光纤通讯介质，选用工业级交换机；

编程工具软件采用最新的Windows版，编程语言支持功能块，语句表，梯形图，结构文本，顺控图，连续功能图六种编程方式，具有良好的在线编辑和在线帮助功能，标准控制器应具有相同的开发平台。

控制系统除电源、CPU和通讯模块外，其它所有模块都可以任意布置，不应受槽位影响。

控制系统处理器和输入输出模块应是完全的软件可配置，包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等；

PLC结构形式和功能模块的任意组合，底板可以扩展，保证良好的机械物理性能，方便系统的应用与维护。I/O模块、通讯模块、特殊模块等均应严格保持同等的规格及尺寸，并且是同一系列的产品。控制系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。

模块上应配置LED的状态指示灯，用于指示模块运行、故障、通讯、以及I/O信道等工作状态。

运行环境条件：工作温度： -20℃~70℃，相对湿度：5%~ 95%（无冷凝）。

2.控制子站

采用与主站相同品牌的PLC。

CPU每条二进制处理时间不超过0.2微秒， 浮点数指令执行时间不大于1.5微秒；

数字量输入/输出地址分别不小于1K，模拟量输入/输出地址分别不小于0.2K；

CPU本机集成工作存储区不小于4M字节，同时可配程序备份的固态存储卡；

PLC至少支持主流现场总线-Modibus， Profibus， Device Net之一；

PLC支持实时工业以太网，通讯协议：Ethernet IP、ProfiNet、ModbusTCP/IP等，且必须具备主通讯功能；

集成2个以上以太网通讯接口，1个用于编程诊断的服务接口；与其他PLC和上位系统采用专用通讯模板进行通信连接；

支持实时时钟；

工作温度：-20℃~70℃，相对湿度：5%~95%（无凝露）。

3.电源模块

额定输入电压： 230VAC

输入电压范围： 85~264AC

额定电源频率： 50Hz

电源频率范围： 47~63Hz

最大启动电流： 15×额定输入电流

短路保护功能：有

4.以太网通讯模块

以太网通讯模块需配置专用模块， 采用实时工业以太网，以保证通讯的实时性和确定性；通讯协议应采用Ethernet IP、ProfiNet、ModbusTCP/IP等标准的、开放的通讯协议；通讯速率可达100Mbps；

可应用通用的以太网络设备和电缆；

支持用编程软件在以太网上进行在线编程；

支持SNMP（简单网络管理协议）作为网络管理；

实现可编程控制器之间高速点对点通讯；

5.数字量输入模块

输入点数：16点或32点

额定输入电压：24VDC

输入电压范围：20.4~28.8VDC

光耦合器隔离：有

保护等级：IP20

6.数字量输出模块

输出点数：16点或32点

额定负载电压：24VDC

负载电压范围：20.4~28.8VDC

光耦合器隔离：有

保护等级： IP 20

7.模拟量输入模块

输入点数：8点

输入信号：电压/电流任选

分辨率：≥15位

故障诊断功能：有

光耦合器隔离：有

绝缘试验电压：500VDC

保护等级： IP 20

8.模拟量输出模块

输出点数：8点

输出信号：电压/电流任选

分辨率：≥15位

故障诊断功能：有

光耦合器隔离：有

故障预置功能：有

保护等级：IP20

9.IO模块配置要求

（1）输入/输出模块的配置

输入/输出模块应按系统控制逻辑配置，单个受控装置的输入/输出应配置在同一机架上，并且尽量配置在同一模块上。以保证当单个模块故障时，不会引起所有设备的停运。

每种输入/输出模块必须提供至20%的备用信道容量，并作好端子配线。该备用容量必须是按最大的设计使用容量的比例计算出的，并将该备用容量维持到系统交工验收。

所有输入/输出模块与过程的连接应是光电隔离的，并可进行软件配置和故障诊断。I/O模块必须可带电插拔。

模块与过程信号端子的连接必须采用端子块形式，并尽量采用插接方式，以便于模块的快速简捷拆装。端子块应采用统一的规格，不应有点数或模块类型的区别。

（2）输入/输出端子块

输入/输出端子块用于过程信号电缆与输入/输出模块的连接，具有但不限于以下功能：

无源的输入/输出信号回路配电和线路保护；

给二线制仪表配电和线路保护；

提供接地点。

4.4.5 操作界面，界面开发

页面的开发界面友好，菜单式操作，不需要通过编程实现。系统支持导入其他格式的画面和文本4.4.4.3 工业以太网交换机

1.100/1000Base-TX自适应的以太网接口（全双工），支持自动MDI/MDI-X连接。

2.1000Base-FX全双工的单模/单模光纤接口。

3.广播风暴保护。

4. IEEE802.3/802.U/802.3X存储和转发交换方式。

可选的工业电源设计

1.提供工业级的交流（AC220V）电源。

2.提供工业级的各种电压等级的直流电源（DC+24V、DC-48V、DC110V）。

3.电源具有可靠的过流、过压保护以及EMC保护

端口型号和数量：

提供2对1000Base-FX单模光接口，24个100/1000Base-T/TX以太网 RJ-45端口，电源可选。

交换技术

存储转发交换技术（Store and Forward）：交换机开始接收数据帧后，先进行存储，待完全接收整个数据帧后，进行差错校验，校验无误后进行转发。

防干扰（防静电，防电磁场，防瞬时高压，防传导）防辐射

4.4.5.1 监控管理计算机

采用国内外知名品牌的商用计算机，至少应满足下述指标：

24寸宽屏、i7-3570/4G/1T/DVD-ROM光驱，集成千兆网卡、鼠标、键盘等。

计算机、服务器配置根据订货时最新配置选定类似品牌，标书参数为最低参考值。

4.4.5.2 机箱设计

机箱必须采用专门用于工控装置的专业厂家生产的品牌产品。

机箱设计包括：现场控制站PLC机柜、分布式I/O控制箱等。

控制设备外壳的保护等级应遵照IEC60529，具体如下：

在控制室内的设备用IP54；

在污水车间内的设备用IP65；

所有设备的机箱应有可锁的门，任何通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置，任何冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。

PLC柜的要求：

用2mm厚的冷轧钢板装配（箱）柜体，每一个门要用单独一片钢板制成；

所有的柜装有嵌入式的锁，并共用一个钥匙；

应有钢制结构构成柜的框架；

外壳要用环氧树脂粉末静电喷塑，固化处理。外部的颜色需经买方确定；

柜内要提供2条与柜体绝缘的接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备的工作接地；

提供充足的端子，满足工程要求并有20%余量；

柜内配线必须使用线槽，线槽填充度不能超过40%；

柜内每个220VAC供电回路应有断路器，能承受250V、3000A短路容量；24VDC回路应为快速响应带发光二极管的玻璃式熔断器；

每个继电器上应有一个氖灯来指示损坏与否，并带开合指示；

PLC柜应有防雷击和防过电压措施；

PLC柜应提供污水厂内检测仪表的电源；

机箱尺寸：现场控制站的PLC柜WXDXH=800（1000）X600X2200mm；

4.4.5.3 光纤网络系统

光纤网络系统包括网络交换机、视频编码器，配套软件、光缆及尾纤等组件。

污水处理厂主干传输网采用千兆单模光纤以太网，网络体系采用视频、控制数据双网合一方案，使网络带宽得到充分利用。网络拓扑结构为环形，支持IEEE802.3规约和标准的TCP/IP协议。污水处理厂内的各种控制设备通过工业级以太网络进行无缝连接，实现数据的高速传输和实时控制。

现场的PLC控制信号通过PLC的以太网模块端口与现场的工业以太网交换机相接，控制方式采用“全开放全分布”方式。

在中央控制室中，视频信号经一路视频编码器接收压缩，并转换成数字信号（符合H.263标准）接入到工业以太网交换机，通过相应的监控软件对四路视频图像同时实施监视和记录，可远程控制云台的动作，并且可以任意切换到其它视频监控站点。

1.网络交换机

所提供的网络交换机设备应满足以下基本功能需求：

网络交换机应为完全工业级产品，重负荷设计，电磁兼容性指标应满足工业标准要求。

工业以太网交换机应支持Hiper-Ring技术，当环网发生一处光纤断点时，网络能在500毫秒内自愈。

工业以太网交换机采用模块化结构设计，提高设备的扩展性和灵活性。无风扇设计，具有SNMP和WEB网络管理功能和24VDC冗余电源接口。平均无故障时间（MTBF）在20年以上。交换机的保护等级为IP20。

要求工业以太网交换机集成的光纤端口转发延迟在10us以内；同时支持端口优先级，对不同实时性的数据进行不同的级别处理；具备划分VLAN（虚拟局域网）功能，将不同的应用进行隔离；拥有流量控制等功能，确保工业数据的实时性和安全性。

由于视频图像会产生组播，交换机应支持Multicast（IGMP snooping/querier，GMRP），broadcast   limiter多播/组播/广播抑制功能。

采用基于SNMP（简单网络管理协议）的网络管理软件，各端口支持警报、事件、历史、主机等集成RMON（远程监控）功能，支持安全防护配置和控制功能。并可采用OPC（OLE for Process Control 用于过程控制的对象链接和嵌入）通信方式将网络设备的状态信息和报警传递到计算机监控系统软件中。

2.光纤

光纤应采用铠装工业单模光缆，其必须具有耐油、抗化学盐雾、耐磨损、抗紫外线的特性，预期寿命不少于20年，每根光缆内至少不少于6根光纤，可直接埋地敷设。至少应满足如下指标：

工作温度：-40℃--80℃

保存温度：-40℃--80℃

相对湿度：0—100%

最大张力：600磅

最小弯曲半径：6.5英寸

最大衰减：0.5db/KM

4.4.6 中央监控系统及控制软件系统

本期中央控制室（简称中控室）新建，集中监视、控制、管理整个污水处理厂的全部生产过程和工艺过程。对生产过程中的自动控制、报警、自动保护、自动操作、自动调节以及各工艺流程中的重要参数进行在线实时监控，对全厂工艺设备的工况进行实时监视。并可将厂内重要数据上传至公司，进出水在线监测及视频监控系统应接入上级生产安全视频监控平台，并要求能实现无缝链接。进出厂水COD，氨氮、总磷总氮、流量计等数据按照相关部门要求上传至环保局。

1.运行监视

中控室通过操作终端、视频监视器等显示设备对污水处理厂的生产过程进行监视。

操作终端屏幕上以图形方式绘制全厂的生产工艺流程图和主要设备配置，从总体流程图、总体平面图直到每个单体的局部流程图和平面图。操作终端屏幕上动态显示各主要设备的状态和主要现场数据，包括设备运行，工艺过程、进出口水质、流量、液位、电力参数、电量数据、事故报警等。

电子显示屏用于显示污水厂的工艺流程、设备的运行状态及其参数细节、工艺数据等。

2.运行控制

中控室的运行控制通过操作终端实现，主要是对全厂的生产过程进行调节，对产品的质量进行控制。

中央控制室主要进行运行调度、参数分配和信息管理，亦可通过PLC控制全厂主要设备的运行。中央控制室向各单体控制系统分配所在单体或节点的运行控制目标，根据全厂水量和水质状况，命令某组工艺设备投入或退出运行。对于中央控制室允许投入运行的设备或设备组，其具体的控制过程由所在单体控制系统管理；对于被中央控制室禁止投入运行的设备或设备组，由所在单体控制系统控制其退出运行，并不再对其启动。

3.数据管理

中央控制室是全厂生产过程的数据中心。中控室数据库中记录有各单体控制系统上报的现场数据，对这些数据进行处理归档，可以形成历史数据库、生产报表、统计报表等，可以分析产品质量、能耗指标、成本指标等，可以对设备的运行和维护周期进行管理。

4.报警处理

当污水处理厂工艺过程或设备运行出现异常时，中央控制室立即响应，发出声和光的报警提示信号：

（1）声报警：由安装于操作终端内的扬声器发声，声报警可在人工确认后消除

（2）光报警：操作终端的屏幕上闪光显示报警内容，光报警在故障排除，运行恢复正常时自动消除

本标工程主要涉及的报警信号类别有：

（1）电源过电压、欠电压

（2）进线柜过电流

（3）功率因数过低（<0.8）

（4）进线柜故障跳闸

（5）变压器温度报警

（6）UPS故障

（7）单体控制系统上报的报警

（8）液位计工作异常及高/低为超限

（9）流量计工作异常及超上/下限

（10）水质分析仪表工作异常及超上/下限

（11）潜水泵和水下搅拌器有关报警，包括定子温度、轴承温度、泄漏等

（12）设备控制箱故障跳闸、设备启动失败、设备工作过电流

（13）设备故障、操作超时、运行不到位

（14）控制系统自检发现异常，状态逻辑错误

（15）通信故障。

5.事件处理

事件是指运行事件和重要的系统操作，事件登录按时间顺序排列，以下事件都要记入不可修改的事件登录薄：

（1）中控室和各单体控制系统的操作员登录

（2）控制命令和结果

（3）修改设定值

（4）写入数据

（5）全部的报警、确认和删除。

6.报表及打印功能

中控室自动生成客户化的日报表，阶段报表和事件驱动报表 （包括事件和报警文件）等。报表中有实时数据和统计数据，并可以插入说明文字。系统生成的文本，表格，图形，报表等内容均可在打印机上输出。

7.软件系统

软件系统包括操作系统软件、PLC编程软件、监控系统软件、触摸屏软件等具体数量见主要设备清单。数据库系统不低于oracle 11G， SQL Server 2008 或同等档次产品。

投标人提供的各项软件每一套都必须具有使用许可证。 为保证系统的完整性，中标商提供的软硬件设备必须成套供货。

4.4.7 设备管理

能对组成系统的所有硬件设备及运行状态进行在线监测及自诊断，能对实时监控的所有对象的运行状态进行监测及自诊断，有对各类设备运行情况（如工作累计时间，最后保养日期）进行在线监测，并存入相应文档，以备维护、保养，能对设备故障提出处理意见，以供参考。

4.4.8 能耗管理

软件系统应能对系统的设备运行记录及控制模式进行综合考虑，在最低的消耗下，发挥最大的效率。

能耗管理应至少包括下列内容：

1.力消耗

2.学药剂消耗（包括混凝剂

3.消耗

4.4.9 系统性能指标

1.实时性

调用新画面的响应时间不大于5秒。

画面动态数据（150点以内）刷新时间不大于2秒。

报警或事件反映到CRT屏幕的响应时间不大于2秒。

数据采集周期：

数字量输入   1秒

模拟量输入   2秒

2.可靠性

计算机监控系统中所有设备的MTBF值应大于16000h。

3.可利用率

计算机监控系统的可利用率不小于99.9 %

可利用率的定义如下：A=使用时间/（使用时间+故障时间）

4.切换时间

主-备服务器切换时间不大于30秒

5.载率

CPU负载率应在40%以下

4.4.10 运行控制

1.水处理厂控制实现就地设备一步化启停及相应设备保护，并能通过通讯读取机组工作电流等配电数据，并显示机组运行工况，包括：温度、电流、效率、运行时间等重要生产数据；加药站实现各加药加氯设备的一步化启停以及相应设备保护。各主站实现其他可控设备手自动启停，采集配电数据及过程仪表，对本站内各设备协调运行，实现复杂自动控制运算。中控室监视全厂运行，并能远程手动操作各设备，远程修改各控制参数和保护参数。中控室服务器实现历史数据库分析，实现神经网络计算，总结控制参数，指导或直接调整过程控制参数。

2.电气设备的监控

10kV高压开关柜信号装置，低压进线柜、联络柜设框架型开关，综合电量和框架型开关通过现场总线与PLC通讯，PLC采集低压开关柜如下电量参数：

--电压

--电流

--有功功率

--无功功率

--功率因数

--千瓦时

--干乏时

--断路器状态和故障跳闸。

MCC柜组进线开关柜的综合测量装置、总开关状态采集以及各马达智能保护和控制装置均采用现场控制总线连接所在单体的现场控制站（PLC），由PLC实施数据采集和设备控制。

4.4.11 控制设备和仪表的自检

单体控制系统负责对所辖执行装置和仪表的工作状态自动巡检有：

执行结果和控制命令的一致性

执行装置的自检结果和报警

仪表的工作状态、自检结果和报警

仪表检测数据的突变或数据超越量程

现场总线设备及其通信设备工作状态和报警

水质分析仪表的工作状态和报警

电源、UPS的工作状态和报警。

4.4.12 安防监控系统

工业闭路电视监控系统的设计应具有灵活性，可满足未来区域的扩展及系统联网。完成监视全厂的生产及安全状况。全厂视频网络体系采用以太网方案。要求安防视频数据存储时间满足相关规定，符合本地法规要求。

1.系统布置

在污水处理厂厂区设置闭路电视系统，监视生产过程，对厂区进行巡视。

在工业闭路电视监视系统中，传输介质为光缆，在中控室闭路监视系统的控制单元预留有远期扩展接口；主要配电间场所根据需要分别设置烟温探头并将报警信号送至系统。

视频监控系统应满足“云南新平县应急办对社会行业单位安全防范的要求”

（1）要求

安防监控系统兼有工艺设备监视和厂区安全保卫两种功能，该系统采用计算机多媒体技术，组成一个全方位、全天候实时监视、控制系统，CATV系统与计算机自动控制系统有机结合，以便管理人员及时掌握现场情况，实现科学、安全、高效的生产调度及管理系统。

（2）系统功能

安防系统建成后能满足以下功能要求：

1）每个监控点将图像信号、声音信号和报警信号准确无误地传送到中心控制室。

2）中心控制室对所有监控点的设备进行控制和操作。

3）中心控制室可对每个摄像机的图像进行存储和回放。

4）CATV系统中传输通道选用有线双工光缆传输模式，同时在系统设置时充分考虑系统的可靠性、适用性、先进性、可扩容性和经济性。工业闭路电视监控系统的设计具有灵活性，可满足未来区域的扩展及系统联网，完成监视全厂的生产及安全状况。

5）各配电间感温感烟探头信号送至现场控制站，并传送至中控室。

2.系统功能要求

数显及电视监控系统应是PAL彩色和CCIR黑白系统，符合CCIR推荐的472-3；

摄像机应在日光和人工灯光或无灯光的条件下正常工作。

视频、控制信号通过光缆和光端机传输到中心控制室，输入给数字硬盘录像机。数字硬盘录像机作为视频管理和存储设备，可将录像画面分1、4、9、16、32画面显示，同时，通过监控软件，用户可以鼠标控制前端云台和摄像机的转动和变焦。同时利用工控机的视频输出口可连接至大屏幕上。大屏幕与工控机监视画面可同步显示。

操作人员和安保人员可以通过工控机操作系统（如windows XP）中安装的视频监控软件进入视频监控系统。系统提供密码保护装置。

常规控制应能分配不同的权限用户给不同的人员进行访问或处理摄像机控制功能。

系统可提供数字化记录，保存相应软件或硬件配置。

3.设备要求

所有摄像机均为CCD摄像机，全部摄像机按用途分为室外和室内两类。采用高清纯数字网络彩色摄像机，包括镜头、云台、防护罩、托架等；户外摄像头选用低照度摄像头配置LED光源。

（1）环境要求：所有室外安装摄像机，要求考虑高温、防雷电、防雨和防尘。结合本地气候条件，要求定点监控摄像机安装方位应尽可能实现防晒、防雨、防雷，室外防护罩必须具备防水效果，具有遮阳装置，设置自动控制散热装置。

（2）照度要求：本系统摄像机为全天候监控，监控场所最低照度为1.0（彩色）/0.01（黑白）LUX。清晰度要求：为保证数字化录像效果，摄像机水平清晰度要求大于480TVL。

（3）镜头要求：全方位摄像机宜采用一体化变焦摄像机，具有自动光圈、自动聚焦、遥控变焦功能。 防护罩要求：外观拟首选球型防护罩，较美观； 结构拟选双层防护遮阳，保证全天候使用，可内置CCD电源，维护便利；对防爆在可能情况下采用透明壳宜采用防爆PC材料；根据环境可使用多种安装方式以适合城区各种现场安装要求，以达到最好的监控位置；气候防护等级 IP65。

（4）安装要求：采用柱装、壁装或吊装方式。

摄像机防护罩由高强度合金及不锈钢材料制造，防护等级必须达到IP65或更高。

云台必须用防腐蚀和耐磨材料制成，防护等级必须达到IP66或更高。云台内置解码器支持Pelco-P协议

转动角度：水平：>350°或全向型

（5）传输系统

传输系统承担视频信号和电源的传送，为了满足电视监视系统的技术指标，本系统采用单模光纤。

（6）供电及接地

电视监控系统应由可靠的交流回路单独供电，摄像机由就近控制柜供电，以防止突然断电影响整个系统，也为今后的工程维修及管理创造条件。系统接地宜采用一点接地方式，接地电阻不大于1Ω。

设计系统时，选用的设备应符合电子设备的雷电防护要求。系统应有防雷击措施。应设置电源避雷装置，宜设置信号避雷或隔离装置。

4.4.13安全防护设备要求

4.4.13.1统一安全管理平台

1、硬件性能要求

机架式设备，配置2个千兆电口，支持扩展12个SFP或RJ45、2个USB、1个console口，1个VGA口、1个IPMI管理口、16GB内存，2T硬盘，单电源；

支持管理工业防火墙、工业安全监测与审计系统设备不少于110台。

2、功能要求

（1）支持统一管理工控安全设备，包括但不限于工业防火墙、工控安全监测与审计设备、工控主机卫士等，可以进行集中策略配置和资产状态监测。管理的硬件资产可以对CPU、内存、硬盘、温度、电源状态进行监测；管理的软件资产支持对在线状态、CPU使用率、内存使用率进行监测。

（2）支持资产监控、资产风险排名 TOP10、单资产基本信息、单资产漏洞风险 TOP10、单资产威胁风险 TOP10、资产行为统计、可疑互联记录维度的统计。

（3）支持资产的导入、导出、新增、修改、删除、合并、基本查询等操作；未确认资产的手动确认、自动确认、删除功能；自动发现资产的扫描功能。

（4）管理平台支持拓扑展示功能，可以在拓扑图上查看安全设备状态；

（5）具备对主机卫士上报的非白名单程序进行病毒木马查杀的能力，支持病毒库升级。

（6）支持网络安全等级保护2.0测评指标库的问卷答题进行合规自评。

（7）全面记录工业网络中的主机安全日志、网络异常攻击监测日志、网络攻击防护日志、工业网络会话信息，同时保留攻击发生时的原始报文信息，便于安全事件的追溯和调查取证。

（8）支持单机部署和双机热备部署。

4.4.13.2工业防火墙

1、硬件性能要求

标准机架设备，配置12个千兆电接口，12个千兆光接口，支持 1 对 Bypass，1个console口，1个USB口，1个带外管理口，冗余电源。网络吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万。

2、功能要求

（1）支持防护模式、告警模式、学习模式三种工作模式，防护模式、告警模式下支持一条策略同时配置工控白名单、入侵防御、病毒防护、应用控制、URL过滤等功能。

（2）支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略；动态路由支持RIP、OSPF等；

（3）支持实时统计威胁情报类型分布，支持饼图显示，整合网络中攻击，支持趋势图显示IPS、威胁情报、Web应用攻击、DDoS、AV等，支持自动刷新攻击趋势图。

（4）支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持300万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新

（5）支持ZIP、GZ、BZ等压缩打包文件的病毒查杀，压缩：默认5层，最大20层。

（6）内置Web防护特征库，提供HTTP协议检查、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等不少于11种的防护类型；

（7）支持工业协议白名单模板定制，模板支持但不限于Modbus、OPC、S7、CIP、DNP3、ICE104、Profinet等7类工控协议深度解析

（8）支持7元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不少于优先级和权重，负载均衡接口支持pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口

（9）能够对管理系统的主机进行限定，只有可信任的主机才能管理，确保管理权限的安全可靠。

（10）支持统计设备健康状态、用户行为、网络质量、网络安全等报表。

4.4.13.3工业入侵检测系统

1、硬件性能要求

标准机架式部署，支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，千兆光接口总数≥12，接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持冗余电源；

网络吞吐量≥8.8Gbps，最大并发连接数≥140万。

2、功能要求

（1）支持旁路模式、路由模式、透明（网桥）模式、混合模式；

（2）系统定义超过8500+条主流攻击规则，类型包含安全漏洞、CGI攻击、缓冲溢出、木马后门、可疑行为、CGI访问、WAF攻击。

（3）支持自定义入侵检测特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、大于、正则匹配等方式。

（4）支持弱口令扫描能力，可针对IP、IP端、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。

（5）支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过学习获得服务器合法的外联行为，学习时长可选择1小时、12小时、一天、一周等。

（6）支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；

（7）支持针对设备健康状态，业务信息等维度告警；支持预设告警阀值；告警日志支持导出；

（8）支持针对IPv6报文进行管理和防护，包括应用、URL、入侵攻击、病毒行为等内容；

（9）内置Web防护特征库，提供HTTP协议检查、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等防护；

（10）支持高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者syslog告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。

（11）支持三权管理方式，包括权限管理员、账号管理员、审核官和管理员。

4.4.13.4工控安全监测与审计系统

1、硬件性能要求

机架式安装，无风扇设计。配置至少8个千兆电口和4个千兆Combo口;配置1个带外RJ45 MGMT带外管理口，1个RJ45 Console管理口，1个HA接口，配置2个RS485/422/232三合一串口，冗余双电源。

整机最大吞吐率≥10Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥10000。

2、功能要求

（1）支持通过统一安全管理平台进行多台设备的集中化管理，可以对CPU、内存、硬盘、温度、电源状态进行实时监测；

（2）支持OPC、Modbus TCP、Siemens S7、Ethernet/IP(CIP)、IEC104、Profinet、OMRON Fins、MMS、DNP3等协议的深度解析。

（3）支持对工控协议报文不符合其规约规定的格式进行检测并告警；

（4）支持对工程师站组态变更、操控指令变更、PLC下装、负载变更等关键事件告警；

（5）支持关键服务中断检测，在设定的时间内，单 IP 某服务的接收报文为零时进行告警；

（6）支持对非工控协议应能够记录网络连接信息。记录内容包括：时间、源MAC、源IP地址、源端口、目的MAC、目的IP地址、目的端口、协议、报文数、字节数；

（7）支持对告警事件进行处理，支持一键加入白名单。

4.4.13.5日志审计与分析系统

1、硬件性能要求

2U机架式设备，2个千兆电口，可扩展12光口或12电口、4*USB、1个console，1个VGA、1个IPMI管理口、16GB内存，2T硬盘，单电源。

关联分析性能：≥3000EPS，入库性能：≥10000EPS

2、产品功能要求

（1）日志显示仪表板支持自定义创建框架，用户根据需要在框架内添加不同的仪表板组件。

（2）系统可以统计采集器和特定IP下的日志源个数并列表展示，显示日志源采集的事件数量，设备类型，编码，分隔符，接入时间，最后活跃时间等信息；

（3）支持通过SNMP Trap、Syslog、WMI、(S)FTP、NetBIOS、ODBC\JDBC、文件/文件夹、OPSEC等多种方式完成日志收集功能；

（4）针对不支持的日志做范化的时候不需改动代码，通过在系统页面可视化编辑修改即可完成并生效；

（5）系统提供渐进式日志范化能力，可根据分析需要对部分字段内容进一步提取内容范化。提供二级范化的能力；

（6）支持日志关联分析，关联规则能够引用外部资源，包括地址资源、时间资源、端口资源，以及用户自定义资源；

（7）关联规则支持规则嵌套和引用，通过多规则联合，可精确识别复杂安全事件和场景；

（8）具备单事件关联和多事件关联，能够针对多个不同类型不同来源的安全事件进行综合关联分析；

（9）支持关联规则嵌套，引用资源，支持相同条件和不同条件计数规则，支持多事件源关联规则，支持统计计数规则；

（10）具备日志数据的备份恢复功能。

4.4.13.6工业主机卫士

1、功能要求

（1）支持统一安全管理平台集中管理，提供统一策略配置，可对产品的在线状态、CPU使用率、内存使用率、自身保护状态进行监测，并支持集中收集日志统一分析；

（2）支持文件级白名单一键扫描，自动生成程序白名单库

（3）支持应用程序安装扫描，安装程序释放的可执行文件一键添加白名单

（4）支持对普通U盘，安全U盘，CD-ROM，无线上网卡等外设进行管理，U盘可实现注册管控，可配置禁用、只读、可读写等权限。

（5）支持windows系统安全基线配置，实现密码复杂性、密码使用期限、禁用Guest账号、关机时清除虚拟内存页面文件、关闭自动播放、关闭默认共享等配置。

（6）支持Linux系统安全基线配置实现禁止root账户远程登录、系统命令目录下禁止存在777权限文件、禁止FTP匿名登录、禁止使用Telnet远程管理方式、web服务关闭状态监测等配置。

（7）支持对操作系统完整性检查；

（8）支持操作系统数据执行保护

（9）支持对系统关键注册表项以及关键配置文件检查；

（10）支持自身进程不能被恶意结束；

2、部署要求

支持部署在Win2000、Win XP、WinVista、Win7、Win10、Windows2003 Server、Windows2008 Server、Windows2012 Server、windows 2016 server等windows操作系统上；

支持部署在Centos、Redhat、麒麟等linux操作系统上。

# 5 人员培训

承建商承担费用对买方指派人员进行技术培训，培训地点选在项目所在地。承建商负责业主人员在技术培训期间的一切费用，并计入总投标价中，在投标文件中单列。