## 防水工程专业分包工程量清单
附件一：
定远县第五自来水厂-防水工程专业分包工程量清单
序 号 | 项目名称 | 暂定工程量 |  | 价值（元） |  | 结算计算规则 | 施工工艺及材料说明 | 备注
|  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价
1 | 池壁防水（池壁刷防水砂浆） | m2 | 28195.2 |  |  | 按实际粉刷面积结算 | 1、部位：池体内壁 2、防水层做法：20厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂)抹面 3、刷素水泥浆(掺水泥量10%的环保建筑胶) 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
2 | 底板防水 | m2 | 417.59 |  |  | 按实际敷设面积计算 | 参10J30116页底1 1、部位：取水泵站底板, 2、4mm厚SBS防水卷材； 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 4、混凝土底板（已做）
3 | 外墙防水 | m2 | 872.82 |  |  | 按实际敷设面积计算 | 参10J301 18页外墙1a 1、部位：取水泵站池体外壁 2、防水层做法：120墙保护墙；4mm厚SBS防水卷材。
4 | 外墙防水 | m2 | 16515.17 |  |  | 按实际敷设墙面面积计算 | 部位：建筑物外墙; 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。
5 | 管道外防腐 | m2 | 1454 |  |  | 按实际涂刷面积计算 | 埋地钢管及钢制管件： 1、外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,做法为底漆-面漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆,涂层干膜厚度不小于0.6mm,玻璃布采用中碱、无捻、无腊玻璃纤维布,经纬度12X12根/cm。
合计 |  | 此总价包含管理费、利润、税金（税率 9%）等所有费用 |  |  | 0 |  |  | 需注明税点
1、以上工程量均为预算图纸工程量；
2、所有做法按照施工图纸及甲方要求进行施工：包工包料，此报价包含管理费、利润、税金9%、脚手架、包施工机械、包材料二次转运、包垂直运输、包安全文明施工等费用。材料需满足图纸及规范要求，施工前需业主及甲方认可后方可施工。
3、以上施工内容，甲方有权根据最终版图纸进行增减，乙方必须无条件接收，并不得以此为由要求调整单价、甩项施工内容及索赔。在支付进度款时，乙方提供满足甲方要求的发票。所有报价含税。