吴忠佳佐 60MW/240MWh 共享电站

110kV 电容式电压互感器

技术规范书

中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二六年二月

目录

1.1 一般规定	3

1.2 投标人应提供的资质文件	3

1.3 工作范围和进度要求	3

2 技术要求	5

2.1 标准和规范	5

2.2 外观工艺要求	5

2.3 结构要求	7

2.4 安装要求	7

2.5 铭牌要求	7

2.6 设备防腐	8

2.7 附件	8

2.8 标准技术参数表	8

2.9 其它	12

3 项目需求部分	12

3.1 货物需求及供货范围一览表 3-1	12

3.2 图纸资料提交	12

3.3  工程概况	13

3.4 使用条件	14

3.5 项目单位可选技术参数	14

3.6 项目单位技术参数差异表	15

3.7 投标人技术响应及技术差异表	15

4 备品备件及专用工具	15

4.1 备品备件	15

4.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	16

4.3 主要部件材料表	16

5 质量保证	16

6 技术服务	17

6.1 概述	17

6.2 任务和责任	17

6.3 设计联络会	19

6.4 监造和检查	19

7 试验	20

7.1 型式试验（含特殊试验及其它试验）	20

7.2 例行试验	21

7.3 现场试验	22

8 包装、运输和储存	23

9 电气一次、二次及土建接口要求（适用新建工程）	23

9.1 电气一次接口	23

9.2 电气二次接口	23

9.3 土建接口	24

1 总则

# 1.1 一般规定

1.1.1  投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见技术规范书的商务部分。

1.1.2  投标人须仔细阅读包括本技术规范书在内的技术规范书阐述的全部条款。投标人提供的互感器本体及其附件应符合技术规范书所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本技术规范书要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异 ”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.3  本技术规范书技术规范书提出了对互感器本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关互感器的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定。

1.1.4  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范书引用标准的最新版本标准和本技术规范书技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5  如果投标人没有以书面形式对本技术规范书技术规范书的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有与本技术规范书要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表 ”中列出。

1.1.6  本技术规范书技术规范书将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范书技术规范书未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7  本技术规范书中涉及有关商务方面的内容，如与技术规范书的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

# 1.2 投标人应提供的资质文件

投标人在投标文件中应提供下列有关合格的资质文件，否则视为非响应性投标。

1.2.1  同型设备的销售记录，填写格式见表4-3 并提供相应的最终用户的使用情况证明。

1.2.2  拥有的由权威机构颁发的 ISO 9000 系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.3  具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。

1.2.4  有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.5  同型设备 5 年内有效的型式试验报告（根据 DL/T 726—2000 要求）。所提供的组部件如需向第三方外购时，投标人也应就其质量做出承诺，并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。

# 1.3 工作范围和进度要求

1.3.1 本技术规范书仅适用于本技术规范书货物需求一览表 3-1 中所列的设备。其中，包括互感器本体及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.3.2 技术规范书签订后，投标人应在  2  周内，向招标人提出一份详尽的生产进度计划表。

1.3.3 如生产进度有延误，投标人应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等，向招标人加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向招标人通报，以便招标人能采取必要的措施。

# 2 技术要求

## 2.1 标准和规范

2.1.1 按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

2.1.2 下列标准中的条款通过本技术规范书的引用而成为本技术规范书的条款，凡是注明日期的引用标准，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本技术规范书。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用本技术规范书。

(1) GB 311.1  高压输变电设备的绝缘配合

(2) GB 1207   电磁式电压互感器

(3) GB 2536   变压器油

(4) GB/T 4703 电容式电压互感器 GB/T 5582 高电压电力设备外绝缘污秽等级GB/T 7595 运行中变压器油质量标准

GB/T 8905 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则GB 11023  高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB 11604  高压电气设备无线电干扰测量方法

GB/T 13540 高压开关设备抗地震性能试验

GB/T 16927.1  高电压试验技术  第一部分  一般试验要求GB/T 16927.2  高电压试验技术  第二部分  测量系统

GB/T 19749 耦合电容器及电容分压器 GB 50150

GB 50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T 596  电力设备预防性试验规程

DL/T 726  电力用电压互感器订货技术条件

DL/T 866  电流互感器和电压互感器选择及计算导则

国家电网公司  110（66）kV～500kV 电压互感器技术标准国家电网公司  预防 110（66）kV～500kV 互感器事故措施IEC 60815 污秽条件下绝缘子使用导则

2.1.3 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照 ISO 及 SI 公制标准。

2.1.4 当标准、规范之间存在差异时，应按要求高的标准执行。

## 2.2 外观工艺要求

2.2.1 外观清洁，美观；

2.2.2 所有部件齐全、完整、无变形；

2.2.3 金属部件无锈蚀，漆面无脱落；

2.2.4 铭牌及端子标志字迹清晰；

2.2.5 油位计或气压表、密度继电器指示正确；

2.2.6 紧固件安装牢固，密封件密封良好。

## 2.3 结构要求

2.3.1 电容式电压互感器电磁单元输入端对地不得安装用于限制铁磁谐振的氧化锌避雷器。

2.3.2 对叠装式结构的电容式电压互感器，在招标人要求时，应有便于现场进行中压电容试验的装置。

2.3.3 互感器的结构应便于现场安装。

2.3.4 互感器应具有良好的密封性能，不允许有渗漏现象。

2.3.5 电容式电压互感器电磁单元应装有油面（油位）观察孔，安装位置应便于运行人员观察。

2.3.6 油浸绝缘电磁式电压互感器的下部一般应设置放油或密封取油样用的阀门，以便于取油或放油，放油阀的位置应能放出互感器最低处的油。

2.3.7 油浸绝缘电磁式电压互感器应装有油面（油位）指示装置。

2.3.8 对于 SF6 绝缘电磁式电压互感器应保证二次绕组绝缘支撑件的机械强度和绝缘水平，同时应防止内部电容屏连接筒的相互磨损和固定金属筒的螺钉松动。

2.3.9 对于 SF6 绝缘电磁式电压气体绝缘互感器应设置便于取气样的接口，同时应装有压力表和气体密度继电器。

2.3.10 金属件外露表面应根据招标人要求着相应颜色，产品铭牌及端子应符合图样要求。

2.3.11 接地螺栓直径不得小于 12mm，接地处金属表面平整，连接孔的接地板面积足够，并在接地处旁标有明显的接地符号。

2.3.12 二次出线端子螺杆直径不得小于 6mm，应用铜或铜合金制成，二次出线端子板防湿性能良好。同时，二次出线端子应有防转动措施。

2.3.13 投标人应提供二次绕组和一次绕组出线端子用的全部紧固件，全部紧固件续作防腐防锈处理。

2.3.14 端子盒应为不锈钢材质，端子应防腐蚀、防潮和阻燃，防护等级不低于 IP54。端子盒应便于外部电缆的引入，并有足够空间。

2.3.15 所有端子及紧固件应有足够的机械强度和保护良好的导电接触。

## 2.4 安装要求

2.4.1 投标人应提供外形图及安装尺寸。

2.4.2 投标人应提供安装及投运时的技术服务，提供安装所需要的专用工具材料。

## 2.5 铭牌要求

2.5.1 产品铭牌应包括所有额定值，执行 GB/T 4703 或 GB/T 1207。

2.5.2 铭牌应安装在便于查看的位置上，铭牌材质应为防锈材料。

## 2.6 设备防腐

2.6.1 所有端子及紧固件应采用防锈材料。

2.6.2 除非磁性金属外，所有设备底座、法兰应采用热镀锌防腐，其他金属部件均应采用先进的防腐工艺。

2.6.3 投标人对金属件的防腐措施应有专门说明。

## 2.7 附件

互感器组装和安装所需的螺栓、螺母和垫圈等应由投标人提供。

## 2.8 标准技术参数表

标准技术参数表中“标准参数值 ”栏是正常运行条件下标准化参数，不允许项目单位和投标人改动标准参数值。如有差异，项目单位请填写项目单位技术参数差异表（表3-6）。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应 ”两字代替。如有差异，请投标人填写投标人技术参数偏差表（表 3-7）。

表 2-1 标 准 技 术 参 数 表

| 序号 | 项 目 |  | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式或型号 |  | 单相、户外、叠装式 |  |
| 2 | 额定电压（kV） |  | 110 |  |
| 3 | 设备最高电压 Um（kV） |  | 126 |  |
| 4 | 额定频率（Hz） |  | 50 |  |
| 5 | 电容器温度类别 |  | （投标人提供） |  |
| 6 | 额定一次电压 U1n（kV） |  | 110/ \3 |  |
| 7 | 额定中间电压（kV） |  | （投标人提供） |  |
| 8 | 额定二次电压（kV） | 主二次绕组 | 0.1/ ·\3 /0.1/ ·\3 0.1/ \3 |  |
|  |  | 剩余电压绕组 | 0.1 |  |
| 9 | 额定电压比 |  | 110/ ·\3 kV/0.1/ ·\3 /0.1/ ·3 /0 .1/ 3 /0.1kV |  |
| 10 | 级次组合 |  | 0.2/0.5 (3P)/0.5 (3P)/3P |  |
|  | 额定输出（VA） |  | 50/50/50/50VA |  |
|  | 额定输出功率因数（ cos φ) |  | 0.8 |  |

| 11 | 极性 |  | 减极性 | 减极性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 额定电压因数及持续时间 |  | 1.2 倍、连续 |  |
|  |  |  | 1.5 倍、30s |  |
| 13 | 额定电容 Cn（pF） |  | 10000 |  |
|  | 高电压电容器电容 C1（pF） |  | （投标人提供） |  |
|  | 中间电压电容器电容 C2（pF） |  | （投标人提供） |  |
|  | 实测电容对额定电容相对偏差不大于 （%） |  | 5～＋10 |  |
|  | 组成电容器叠柱的任何两个单元的电容之比值偏差，应不超过其单元额定电压之比的倒数的百分数（%） |  | 5 |  |
| 14 | 电容元件的工作场强（kV/mm） |  | （投标人提供） |  |
| 15 | C1/C2 的电容元件串联数 |  | （投标人提供） |  |
| 16 | 中间变压器的铁心磁通密度 |  | （投标人提供） |  |
| 17 | 电容分压器温度系数（K 1） |  | 5×10 4 |  |
| 18 | 分压器绝缘水平 | 高压端雷电冲击耐受电压（kV，峰值） | 550 |  |
|  |  | 高压端截波冲击耐受电压（kV，峰值） | 630 |  |
|  |  | 高压端 1min 工频耐受电压（kV，方均根值，干） | 230 |  |
|  |  | 高压端 1min 工频耐受电压（kV，方均根值，湿） | （投标人提供） |  |
|  |  | 低压端 1min 工频耐受电压（kV，方均根值） | （投标人提供） |  |
|  | 电磁单元绝缘水平 | 雷电冲击耐受电压（如果与分压器分别试验时）（kV 峰值，按分压比计算） | （投标人提供） |  |
|  |  | 截波冲击耐受电压（如果与分压器分别试验时）（kV 峰值，按分压比计算） | （投标人提供） |  |
|  |  | 中间变压器交流耐受电压（kV，方均根值） | （投标人提供） |  |
|  |  | 补偿 电抗器交流耐受电压（kV，方均根值） | （投标人提供） |  |
|  |  | 中压回路接地端 1min 工频耐受电压（kV，方均根值） | 3 |  |
|  |  | 载波通信端子 1min 工频耐受电压（kV，方均根值） | 5 |  |
|  |  | 二次绕组之间及对地 1min工频耐受电压（kV，方均根值） | 3 |  |

|  |  |  | 阻尼器绝缘水平 |  | （投标人提供） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 电容分 压器介 质损耗因数 tan δ （%） |  | 在 10kV 电压下 |  | ≤0.15 |  |
|  |  |  | 在（0.9～1.1）额定电压下 |  | ≤0.15 |  |
| 20 | 电容分 压器局 部放电水平（pC） |  | 在 Um 电压下 |  | ≤10 |  |
|  |  |  | 在 1.2Um/ \3 电压下 |  | ≤5 |  |
| 21 | 在 1.1Um/ \3 电压下无线电干扰电压( μ V） |  |  |  | ≤500 |  |
|  | 在 1.1Um/ \/3 电压下户外晴天夜晚无可 见电晕 |  |  |  | 无可见电晕 |  |
| 22 | 传递过电压峰值限值（kV） |  |  |  | ≤1.6 |  |
| 23 | 电磁单元温升限值 |  | 顶层油（K） |  | 55 |  |
|  |  |  | 绕组（K） |  | 65 |  |
|  |  |  | 铁心及其他金属件表面（K） |  | 不超过所靠近的材料限值 |  |
| 24 | 电磁 单元绝缘油 |  | 变压器油标号 |  | 45# |  |
|  |  |  | 击穿电压不小于（kV） |  | ≥40 |  |
|  |  |  | tan δ（90℃) 不大于（%） |  | ≤0.5 |  |
| 25 | 瞬变响应：在额定电压下互感器的高压端子对接地端子发生短路后，二次输出电压应在额定频率的一个周期内衰减到短路前电压峰值的百分数（%） |  |  |  | ≤10 |  |
| 26 | 励磁特性 | 在 0.8、1.0、1.2 倍 U1n下 二 次 侧 短 路 不 少于0.1s 后又突然消除短路，其二次电压峰值恢复到与正常值相差不大于 10%的额定频率周波数及试验次数 |  | 0.8 | ≤25 周波，10 次 |  |
|  |  |  |  | 1.0 | ≤25 周波，10 次 |  |
|  |  |  |  | 1.2 | ≤25 周波，10 次 |  |
|  |  | 在1.5倍U1n 下二次侧短路不少于 0.1s 后又突然消除短路，其二次电压回路铁磁谐振持续时间及试验次数 |  | 1.5 | ≤2s，10 次 |  |
| 27 | 高频特性 | 载波工作频率范围（kHz） |  |  | 30～500 |  |
|  |  | 高频电容实测值对额定电容的相对偏差不大于 |  |  | 20%～＋50% |  |
|  |  | 等值串联电阻 ( Ω ) |  |  | 40 |  |
|  |  | 低压端对地的杂散电容（pF） |  |  | 300＋0.05Cn |  |
|  |  | 低压端对地的杂散电导 (μS） |  |  | 50 |  |

|  |  | 不发生损坏或性能变化时通过的稳态高频电流（A） |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 当一次施加三相平衡电压时，互感器三相组的剩余电压绕组联结成开口三角后剩余电压不大于（V） |  |  | 1 |  |
| 29 | 阻尼方式 |  |  | 速饱和电抗器 |  |
| 30 | 补偿电抗器结构型式 |  |  | （投标人提供） |  |
|  | 补偿电抗器调感方式 |  |  | （投标人提供） |  |
|  | 补偿电抗器限压元件类型 |  |  | （投标人提供） |  |
|  | 补偿电抗器安装位置 |  |  | （投标人提供） |  |
| 31 | 结构 | 电磁单元输入端对地 |  | 不得安装氧化锌避雷器 |  |
| 32 | 套管材质 |  |  | 瓷 |  |
|  | 伞裙结构 |  |  | 大小伞 |  |
|  | 套管平均直径（mm） |  |  | （投标人提供） |  |
|  | 外绝缘最小爬电距离（mm） |  |  | ≥3150×Kd （Kd 为直径系数，平均直径≥300， Kd ＝1.1，平均直径＞500， Kd ＝1.2） |  |
|  | 套管干弧距离（mm） |  |  | （投标人提供） |  |
|  | 爬电距离/干弧距离 |  |  | ≤4.0 |  |
| 33 | 一次接线端子机械强度（N） | 任意方向静态承受试验载荷 （典型方向为水平纵向、水平横向 、垂直方向分别施加 ， 1min） |  | 1000 |  |
|  |  | 实际运行总载荷 |  | 不超过静态试验载荷的 50% |  |
|  |  | 极端动力载荷 |  | 静态试验载荷的 1.4 倍 |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 标准参数值 |  |
| 34 | 质量（kg） |  | 每台互感器总质量（包括附件） | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 不包括附件的每台互感器质量 | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 运输质量 | （投标人提供） |  |
| 35 | 外形尺寸（mm） |  | 组装好的互感器总高度 | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 组装好的互感器宽度 | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 运输尺寸（长×宽×高） | （投标人提供） |  |
| 36 | 期望寿命（年） |  |  | 30 |  |

## 2.9 其它

未尽事宜依据相应标准执行。

# 3 项目需求部分

## 3.1 货物需求及供货范围一览表 3-1

表 3-1 货物需求及供货范围一览表

| 序 号 | 设 备 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数 量 | 型式、规格 | 数 量 |
| 1 | 110kV 电容式电压互感器 | 台 | 型式：单相/户外/叠装 额定变比：(110/ √3) ∕ (0.1/ √ 3) ∕ (0.1/ √3) ∕ (0.1/ √3) ∕0.1kV 级次组合：0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P 额定输出（VA）：50/50/50/50 额定电容量（pF）：10000 全膜介质 | 3 | 型式：单相/户外/叠装 额定变比：(110/ √3) ∕ (0.1/ √ 3) ∕ (0.1/ √3) ∕ (0.1/ √3) ∕ 0.1kV 级次组合： 0.2/0.5/3P/3P 额定输出（VA）： 50/50/50/50 额定电容量（pF）：10000 全膜介质 | 3 |
| 2 | 镀锌钢支架 | 套 | 高度暂定 H=3000mm | 3 | 高度暂定H=3000mm | 3 |

供货时间：按商务文件要求日期前货到现场。

## 3.2 图纸资料提交

经确认的图纸资料应由投标人提交表 3-2 所列单位。投标人向招标人最终提供的资料、图纸及试验报告接收单位见表 3-3。

表 3-2 投标人提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 （附电子文档） |  | 2 |

| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | 单位名称： 单位地址： 收件人： 邮编： 电话： | 2 |
| --- | --- | --- |

表 3-3 投标人向招标人最终提供的资料、图纸及试验报告接收单位

| 提交图纸 资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮 编、 电话 | 提交 份数 | 提 交 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （项目单位） |  | 产品交货后 1 周内 |
| 2 | （运行单位） |  |  |

## 3.3  工程概况

3.3.4  工程地址：宁夏回族自治区吴忠市吴忠金积工业园区，路况良好，区域交通较为便利。主变及集装箱式电池柜组设备采用大型平板车经公路运输至储能电站。

3.3.5  运输方式： 汽运到现场

## 3.4 使用条件

表 3-4 使用条件参数表

| 序 号 | 名 称 |  | 单 位 | 招标人要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标称电压 |  | kV | 110 |  |
| 2 | 最高运行电压 |  | kV | 126 |  |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  | 直接接地 |  |
| 4 | 安装场所 |  |  | 户外 |  |
| 5 | 额定频率 |  | Hz | 50 |  |
| 6 | 环境温度 | 最高气温 | ℃ | 40 |  |
|  |  | 最低气温 |  | -30 |  |
|  |  | 最高日平均气温 |  | 25 |  |
| 7 | 海拔高度 |  | m | 1200 |  |
| 8 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.11 |  |
| 9 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 10 |  |
| 10 | 离地面高 10m 处，维持 10min 的平均最大风 速 |  | m/s | 35 |  |
| 11 | 耐地震能力 | 地面水平加速度 | m/s2 | 2 |  |
|  |  | 对应水平加速度，安全系数 |  | ≥1.67 |  |
| 12 | 污秽等级 |  |  | e |  |

注  1. 最高气温超过 40℃的需要提供气象部门证明。

2. 污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。

3. 有关海拔、污秽、地震、覆冰、温度的差异及相关技术参数的修正情况见表 3-6。

## 3.5 项目单位可选技术参数

表 3-5 项目单位可选技术参数表

| 序 号 | 名 称 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压比 | 110/ ·\3 kV/0.1/ \3 /0.1/ \3 /0.1/ \3 /0.1kV |  |
| 2 | 级次组合 | 0.2/0.5 (3P)/0.5 (3P)/3P |  |
| 3 | 额定输出（VA） | 50/50/50/50VA |  |
| 4 | 额定电容 Cn（pF） | 20000 |  |
| 5 | 电磁单元变压器油标号 | 克拉玛依 45 号油 |  |

## 3.6 项目单位技术参数差异表

项目单位有特殊要求时，填写表 3-6。如海拔、温升限值、污秽等级、覆冰厚度及耐地震能力等的修正。项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表 ”中列出。

3-6 项目单位技术参数差异表

| 序 号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

## 3.7 投标人技术响应及技术差异表

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（表 2-1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应 ”两字代替，不允许改动标准参数值。如有差异，请填写投标人技术参数偏差表（见表 3-7）。投标人提供的产品技术规范书应与本技术规范书中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范书的要求，且在技术差异表中填写“无差异 ”。

3-7 投标人技术参数偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术技术规范书要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / |

# 4 备品备件及专用工具

## 4.1 备品备件

4.1.1 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

(1) 投标人应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在投标总价中。

(2) 招标人提出运行维修时必需的备品备件，见表 3-7。

(3) 投标人推荐的备品备件，见表 4-2。

(4) 所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范书和相同的规格、材质、制造工艺。

(5) 所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件 ”，以区别于本体。

(6) 投标人应对产品实行终身保修，根据需要在 15 日内提供供货范围一览表所列备品备件以外的部件和材料，以便维修更换。

表 4-1 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（厂家按设备使用情况填写型号

及数量）

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 套 |
|  |  | 套 |
|  |  | 套 |

## 4.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表 4-2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序 号 | 设 备 名 称 | 型号和规格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

## 4.3 主要部件材料表

表 4-4 主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 生产厂家及型号 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 要求 | 投标人响应 |  |
| 1 | 套管厂家及规格 |  | / |  |
| 2 | 密度继电器及压力表厂家及规格 |  | / |  |
| 3 | 硅钢片厂家及规格 |  |  |  |
| 4 | 电磁线厂家及规格 |  |  |  |
| 5 | 薄膜厂家及规格 |  |  |  |
| 6 | 密封圈厂家及规格 |  | / |  |
| 7 | SF6 气体供应商 |  | / |  |

# 5 质量保证

(1) 订购的新型产品除应满足本规范书外，投标人还应提供该产品的鉴定证书。

(2)投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标人的外购件在内)均

应符合本规范书的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

(3) 投标人应有遵守本规范书中各条款和工作项目的 ISO-900  /GB/T1900   质量保证体系。该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

(4)投标人需说明质保期限，最低质保期限不应低于 2年并作为合同条款。

(5) 当产品出现故障时，投标人应保证 24 小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，投标人技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于48 小时。从招标人发出故障通知算起，因设备修复时间超过 72 小时对招标人造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标人负责赔偿。

(6) 由于设备质量问题存在生产安全隐患的，投标人应保证在招标人通知 7 日内处理完毕，超过 7 天按设备故障损失电量处理，造成的工期延误、劳务费用、电量及信誉等损失，由投标人负责。

(7) 质保期不低于 5 年。

# 6 技术服务

## 6.1 概述

6.1.1 投标人应指定一名工地代表，配合招标人及安装承包商之间的工作。投标人应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。投标人指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照投标人指导人员的意见执行，此时，投标人指导人员应立即以书面形式将此情况通知招标人。

6.1.2 投标人在设备安装前及时向招标人提供技术服务计划，包括服务内容、日程、工作人员、天数等。买、卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为投标人指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。

6.1.3 买卖双方应该根据工地施工的实际工作进展，通过协商决定投标人技术人员的专业、人员数量、在工地服务的持续时间以及到达和离开工地的日期。

## 6.2 任务和责任

6.2.1 投标人指定的工地代表，应在合同范围内全面与招标人工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表未经双方授权无权变更和修改合同。

6.2.2 投标人技术人员代表投标人完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

6.2.3 投标人技术人员应对招标人人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标人在合同范围内提出的技术问题。

6.2.4 投标人技术人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

6.2.5 投标人技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和（或）补充，其费用由投标人承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重投标人技术人员的技术指导。

6.2.6 投标人代表应尊重招标人工地代表，充分理解招标人对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因投标人原因造成安装或试验工作拖期，招标人有权要求投标人的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由投标人自理。如因招标人原因造成安装或试验拖期，招标人根据需要有权要求投标人的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

6.2.7 投标人应将技术服务费用，包括由工厂至现场的往返差旅费进行分项报价。提供现场服务的费用将包括在议（评）标价中，并增列入合同。

## 6.3 设计联络会

6.3.1 为协调设计及其他方面的接口工作，根据需要招标人与投标人协商召开设计联络会。投标人应制定详细的设计联络会日程。签约后的 30 天内，投标人应向招标人建议设计联络会方案，在设计联络会上招标人有权对合同设备提出改进意见，投标人应高度重视这些意见并做出改进。

6.3.2 联络会主题：

1) 决定最终布置尺寸等；

2) 复核互感器的主要性能和参数，并进行确认；

3) 检查总进度、质量保证程序及质控措施；

4) 决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的资料要求；

5) 讨论交货程序；

6) 解决遗留问题；

7) 讨论工厂试验及检验监制问题；

8) 讨论运输、交接、安装、调试及现场试验；

9) 其他要求讨论的项目。

设计联络会的地点为制造厂所在地。日期、会期、招标人参加会议人数在买卖双方签订技术规范书时确定。

6.3.3 除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

6.3.4 每次会议均应签署会议纪要，包括讨论的事项和结论，该纪要作为合同的组成部分。与合同具有同等效力。

## 6.4 监造和检查

根据需要，招标人对合同产品进行监造工作。招标人应在合同中明确监造方式和范围。

6.4.1 招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行监造和检验。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

6.4.2 如有合同设备经检验和试验不符合技术规范书的要求，招标人可以拒收，投标人应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范书的要求，招标人不承担上述的费用。

6.4.3 招标人对货物运到招标人目的地以后有进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过监造和检验并已通过作为

理由而受到限制。招标人人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标人按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达目的地后招标人对其进行的检验。

6.4.4 投标人应在开始进行工厂试验前 2 个月，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人将确定对合同设备的哪些试验项目和阶段要进行见证，并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后 30 天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和（或）其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标人代表有权发表意见，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，见证检验程序由双方代表共同协商决定。投标人应积极的配合国家电网公司的监造工作，严格执行国家电网公司的监造办法。

6.4.5 若招标人不派代表参加上述试验，投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和（或）其分包商工厂的通知后，或招标人未按时派遣人员参加的情况下， 自行组织检验。

6.4.6 根据监造方式，可选择下述监造范围部分或全部：

1) 原材料及外协、外配件：原材料物理、化学及电气性能分析及合格证，配套件出厂试验报告、合格证等；

2) 零部件、主要部件制造；

3) 总装配；

4) 试验：试验项目、试验标准、试验方法及试验用仪表等，试验数据及图像；

5) 包装、运输：包装运输符合有关规范及防振、防潮等措施。

6.4.7 投标人应向监造者提供下列资料（但不仅限于此）：

1) 重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告；

2) 重要外协零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂例行试验报告；

3) 设备出厂试验报告、半成品试验报告；

4) 型式试验报告；

5) 产品改进和完善的技术报告；

6) 与分包方的技术规范书和分包合同副本；

7) 合同设备的引线布置图、装配图及其他技术文件；

8) 设备的生产进度表；

9) 设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

6.4.8 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。

6.4.9 监造者将不签署任何质量证明文件，招标人人员参加工厂检验既不能解除投标人按合同应承担的责任，也不替代到货后招标人的检验。

6.4.10 招标人认为必要时，有权指定有资质的第三方检验机构对合同产品进行指定项目的随机抽检，相关运输费用及试验费用不包含在投标总价中。

# 7 试验

## 7.1 型式试验（含特殊试验及其它试验）

7.1.1 对所供型式的电容式电压互感器，应送往有资质的检验单位进行型式试验，试验应

符合 GB/T 4703、GB/T 19749 等有关标准规定的试验项目及步骤，型式试验的项目应包括（但不限于此）：

1) 耦合电容器高频电容和等值串联电阻的测量；

2) 低压端杂散电容和杂散电导的测量；

3) 电容分压器工频耐压试验（干、湿）；

4) 雷电冲击耐受电压试验；

5) 截波冲击耐受电压试验；

6) 局部放电测量；

7) 电容分压器温度系数测量；

8) 无线电干扰电压测量；

9) 传递过电压测量；

10) 瞬变响应试验；

11)铁磁谐振试验；

12) 电磁单元的温升试验；

13) 电磁单元的工频耐受电压试验；

14) 准确级试验；

15)机械强度试验；

16) 工频耐压试验前后测量电容分压器的电容量和介损（tan δ) ;

17) 短路承受能力试验；

18)抗地震试验及运输颠簸试验。

对所供型式的电磁式电压互感器，应送往有资质的检验单位进行型式试验，试验应符合 GB/T 1207 等有关标准规定的试验项目及步骤，型式试验的项目应包括（但不限于此）：

1) 温升试验；

2) 短路承受能力试验；

3) 额定雷电冲击试验（全波和截波）；

4) 户外互感器的工频耐压湿试验；

5) 励磁特性试验；

6) 准确度试验；

7) 传递过电压试验；

8) 无线电干扰（RIV）测量；

9) 机械强度试验。

7.1.2 投标人可以提交同类产品的型式试验报告 。对不能达到标准要求的 ，投标人须对所供产品重新试验。

## 7.2 例行试验

投标人应提供电容式电压互感器例行试验报告，试验应符合 GB/T 4703、GB/T 19749等有关标准规定，例行试验的项目包括（但不限于此）：

1) 外观检查；

2) 爬电距离和干弧距离检查并计算比值；

3) 极性检查和端子标志校核；

4) 电容分压器和电磁单元以及低压端子保护间隙的工频耐压试验；

5) 工频耐压试验前后测量电容分压器的电容量和介损（tanδ) ［在 10kV 电压下和（0.9～1.1）额定电压下分别进行试验］；

6) 工频耐压试验前后测量中间变压器的空载电流和空载损耗；

7) 电容分压器在低电压下变比及电容量的测量；

8) 泄漏试验（密封试验）；

9) 准确级试验；

10) 局部放电测量；

11) 铁磁谐振试验（在 0.8、1.0、1.2、1.5 倍额定电压下进行）。

投标人应提供电磁式电压互感器例行试验报告，试验应符合 GB/T 1207 等有关标准规定，例行试验的项目包括（但不限于此）：

1) 外观检查；

2) 接线端子标志检查；

3) 密封性能试验；

4) 一次绕组耐压试验；

5) 局部放电测量；

6) 二次绕组的工频耐压试验；

7) 电容量和介质损耗因素测量；

8) 励磁特性试验；

9) 绝缘介质性能试验；

10) 准确度检验。

## 7.3 现场试验

电容式电压互感器应接受（但不限于此）现场试验：

电容分压器：

1) 电容量测定（ Cn 、C1 、C2）；

2) 介质损耗因数（tan δ) 测量；

3) 外绝缘爬电距离及干弧距离测量并计算比值；

4) 工频耐压试验。

电磁单元：

1) 一次接地端子对二次绕组及对地的绝缘电阻测量；

2) 二次绕组间及对地的绝缘电阻测量；

3) 绝缘油性能试验。

整台设备：

1) 极性检查和端子标志校核；

2) 准确级试验；

3) 开口三角剩余电压测量（投运时测量）。

电磁式电压互感器应接受（但不限于此）现场试验：

1) 一次绕组耐压试验；

2) 介质损耗因数（tan δ) 测量；

3) 外绝缘爬电距离及干弧距离测量并计算比值；

4) 一次接地端子对二次绕组及对地的绝缘电阻测量；

5) 二次绕组间及对地的绝缘电阻测量；

6) 绝缘介质性能试验；

7) 极性检查和端子标志校核；

8) 准确级试验；

9) 开口三角剩余电压测量（投运时测量）。

10)绝缘油色谱分析。

# 8 包装、运输和储存

(1) 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

(2)所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免损坏及被盗。

(3)在包装箱外应标明招标人的订货号、发货号。

(4) 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

(5)包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB191)。

(6)整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

(7) 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份数符合GB11032 的要求。

# 9 电气一次、二次及土建接口要求（适用新建工程）

## 9.1 电气一次接口

9.1.1 安装要求

1) 采用高位布置，安装在支架上，用螺栓与支架固定。

2) 安装底座螺孔中心距离及螺孔大小采用 530mm×530mm，4×φ24mm。

3) 一次接线端子具体尺寸见图9-1，采用竖（立）向。

图 9-1 一次接线端子尺寸图

9.1.2 安装示意图

110kV 电压互感器安装示意图见图 9-2。

## 9.2 电气二次接口

电压互感器二次参数应满足通用技术参数表中二次输出组合要求。

图 9-2 110kV 电压互感器安装示意图

## 9.3 土建接口

110kV 电压互感器支架采用钢管杆，顶封板螺孔中心距离及螺孔大小同电气一次要求，采用 530mm×530mm，4×φ24mm；钢管杆颜色为银灰色，每个支架应有两个接地点，接地点高度与其他设备接地点一致。支架具体管径大小应根据规范要求计算确定。