## 土建工程（供参考）
土建工程量 ☆说明：100a一遇设计洪水位1073.1m，±0.000为1073.4m，基础±0.000以下2.2~4.9m左右到持力层，超挖换填砂石垫层。
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 主变压器基础 | 个 | 1 | 主变容量( 100 )MVA，含主变油坑（10.5*8.3m）、中性点设备基础（1*1m）
1.1 | 垫层 | m3 | 10.458 | C20
1.2 | 混凝土 | m3 | 52.29 | C30
1.3 | 钢筋 | t | 2.6145
1.4 | 卵石 | m3 | 26.145
1.5 | 砖砌体 | m3 | 3.3 | 内外抹灰
1.6 | 主变侧110kV钢支柱（5m高） | 根 | 3 | 基础为1.2*1.2*1.0m
1.7 | 基础防腐 | m2 | 30.08 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
2 | GIS基础 | 座 | 1
2.1 | 垫层 | m3 | 4.455 | C20
2.2 | 混凝土 | m3 | 37.158 | C30
2.3 | 钢筋 | t | 2.684
2.4 | 基础防腐 | m2 | 25 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
3 | 110kV设备构架及基础 | 套 | 1 | C30砼，钢筋混凝土
3.1 | 垫层 | m3 | 5.2 | C20
3.2 | 混凝土 | m3 | 30.8 | C30
3.3 | 钢筋 | t | 2.89
3.4 | 预埋件 | t | 0.3
3.5 | 钢材 | t | 7 | 构架钢材
3.6 | 基础防腐 | m2 | 25 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
4 | 事故油池 | 座 | 1
4.1 | 垫层 | m3 | 3.96 | C20
4.2 | 混凝土 | m3 | 38.5 | C35抗渗混凝土
4.3 | 钢筋及预埋件 | t | 2.31
4.4 | 基础防腐 | m2 | 60.4 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
5 | 10kV外引电源预制舱基础 | 座 | 1 | 10kV外引电源6.8*2.9m
5.1 | 垫层 | m3 | 2.17 | C20
5.2 | 混凝土 | m3 | 13.059 | C30
5.3 | 钢筋及预埋件 | t | 0.91413
5.4 | 砖砌体 | m3 | 2.352 | 内外抹灰
5.5 | 基础防腐 | m2 | 29.4 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
6 | 接地兼站用变预制舱基础 | 座 | 1 | 接地兼站用变4.2*2.3m
6.1 | 垫层 | m3 | 1.1
6.2 | 混凝土 | m3 | 7.578
6.3 | 钢筋及预埋件 | t | 0.53046
6.4 | 砖砌体 | m3 | 1.56 | 内外抹灰
6.5 | 基础防腐 | m2 | 19.5 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
7 | SVG预制舱基础及电容器基础 | 座 | 1 | 钢筋混凝土,10.3*8.5m
7.1 | 垫层 | m3 | 9.135 | C20
7.2 | 混凝土 | m3 | 39.801 | C30
7.3 | 钢筋 | t | 2.7861
7.4 | 预埋件 | t | 0.5
7.5 | 砖砌体 | m3 | 4.512 | 内外抹灰
7.6 | 电容器围栏 | m | 24.5 | 含基础
7.7 | 基础防腐 | m2 | 56.4 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
8 | 综合楼 | 座 | 1 | 三层，高度13.9m,平面48*17.6m，建筑面积2760m2；含建筑电气工程、建筑给排水工程，建筑采暖工程等简易装修
8.1 | 建筑工程 | m2 | 2760 | 防水保温内外墙门窗等，装修做法详下表。
8.2 | 结构工程 | m2 | 2760 | 框架结构+独立基础。 建、构筑物及设备基础采用C30混凝土，垫层采用C20混凝土
8.3 | 基础防腐 | m2 | 360 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
8.4 | 简易装修工程 | m2 | 2760 | 含建筑电气工程、建筑给排水工程，建筑采暖工程等简易装修，详见装修一览表（统一暂定价按500元/m2）
9 | 配电楼（35kV配电装置室及二次控制室） | 座 | 1 | 一层，平面7*31m，建筑面积217m2。含建筑电气工程、建筑给排水工程，建筑采暖工程等简易装修
9.1 | 建筑工程 | m2 | 217 | 防水保温内外墙门窗等，装修做法详下表。
9.2 | 结构工程 | m2 | 217 | 框架结构+独立基础。 建、构筑物及设备基础采用C30混凝土，垫层采用C20混凝土
9.3 | 基础防腐 | m2 | 120 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
10 | 备品备件室、泵房及消防水池 | 套 | 1 | 1层，平面34*7m（水池部分约20*7m），建筑面积33.84+52.16m2。含建筑电气工程、建筑给排水工程，建筑采暖工程等简易装修。
10.1 | 建筑工程 | m2 | 86 | 防水保温内外墙门窗等，装修做法详下表。
10.2 | 结构工程 | m2 | 86 | 框架结构+独立基础。 建、构筑物及设备基础采用C30混凝土，垫层采用C20混凝土
10.3 | 混凝土（水池） | m3 | 168.7 | C35抗渗混凝土
10.4 | 钢筋（水池） | t | 13.496
10.5 | 基础防腐 | m2 | 361 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
11 | 危废库 | 座 | 1 | 一层，层高4.8米，建筑面积33.84m2。含建筑电气工程、建筑给排水工程，建筑采暖工程等简易装修。
11.1 | 建筑工程 | m2 | 33.84 | 防水保温内外墙门窗等，装修做法详下表。
11.2 | 结构工程 | m2 | 33.84 | 框架结构+独立基础。 建、构筑物及设备基础采用C30混凝土，垫层采用C20混凝土
11.3 | 基础防腐 | m2 | 27.9 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
12 | 独立避雷针基础 | 个 | 4 | C30砼，钢筋混凝土，基础为3.5*3.5m
12.1 | 垫层 | m3 | 5.476 | C20
12.2 | 混凝土 | m3 | 62 | C30
12.3 | 钢筋 | t | 4.96
12.4 | 钢材 | t | 14
12.5 | 基础防腐 | m2 | 27.9 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
13 | 5MWV PCS仓基础 | 个 | 20 | C30砼，钢筋混凝土，埋深按2m算，7.3*3.3m
13.1 | 垫层 | m3 | 52.5 | C20
13.2 | 混凝土 | m3 | 348.06 | C30
13.3 | 钢筋及预埋件 | t | 27.8448
13.4 | 砖砌体 | m3 | 50.88 | 内外抹灰
13.5 | 基础防腐 | m2 | 848 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
14 | 5MW储能电池舱基础 | 个 | 40 | C30砼，钢筋混凝土，埋深按2m算，6*2.5m
14.1 | 垫层 | m3 | 66.96 | C20
14.2 | 混凝土 | m3 | 506.4 | C30
14.3 | 钢筋及预埋件 | t | 40.512
14.4 | 砖砌体 | m3 | 81.6 | 内外抹灰
14.5 | 基础防腐 | m2 | 1360 | 基础表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300μm。
15 | 电缆沟道
15.1 | 1000X800电缆沟 | m | 26.2 | 钢筋混凝土电缆沟
15.2 | 800X800电缆沟 | m | 227.6 | 钢筋混凝土电缆沟
15.3 | 1200X1200电缆沟 | m | 178.2 | 钢筋混凝土电缆沟
15.4 | 1400X1400电缆沟 | m | 67.15 | 钢筋混凝土电缆沟
15.5 | 过道路电缆管涵 | m | 20 | 钢筋混凝土电缆沟
16 | 站区道路及广场
16.1 | 站区道路 面积 | m2 | 2457 | 4米宽，转弯半径9米，混凝土道路（含路沿石）
16.2 | 进场道路 | m2 | 96 | 6米宽，转弯半径9米，混凝土道路
16.3 | 碎石地面 面积 | m2 | 5991.495 | 200厚碎石
16.4 | 硬质铺地 面积 | m2 | 3515.36 | 混凝土硬化地坪
16.5 | 篮球场 | m2 | 428.64 | 一个完整篮球场
16.6 | 绿化 | m2 | 878
16.7 | 旗台 | 座 | 1
16.8 | 停车位 | m2 | 108 | 混凝土硬化地坪
17 | 围墙及大门 | m
17.1 | 大门 | m | 12 | 电动不锈钢伸缩门6米宽，电站名牌墙体6米宽贴瓷砖
17.2 | 围墙 | m | 600 | 站区围墙采用2.3m高，铁艺围栏带砖柱及部分砖墙，基础为毛石基础及条形基础。
17.3 | 围墙下部毛石挡墙 | m | 300 | 局部内外高差较大处。
17.4 | 围栅 | m | 405 | 1.8米高镀锌钢管围栅
17.5 | 围栅平开门 | 个 | 7 | 4米宽围栅平开门
18 | 绿化 | m2 | 878 | 乔木、灌木及草坪
19 | 土方工程
19.1 | 挖方 | m3 | 8338.5
19.2 | 填方 | m3 | 22000
19.3 | 清表 | m2 | 16677
19.4 | 地基换填 | m3 | 3500 | 砂石垫层换填
20 | 路灯基础、视频监控基础 |  | 若干
合计
建筑装饰一览表
序号 | 项目名称 | 备注
一 | 地面工程
1 | 自流平地面 | 蓄电池室、35kV 配电室、消防水泵房、危废库、备品备件库
2 | 铺砖 | 综合楼
3 | 抗静电架空地板 | 监控室、二次设备室
二 | 屋面
1 | 屋面保温 | 100 厚挤塑式聚苯板
2 | 屋面防水 | 改性沥青防水卷材两道
三 | 顶棚
1 | 铝扣板吊顶 | 卫生间、厨房
2 | 乳胶漆 | 其余房间
四 | 墙身工程
1 | 外墙 | 外墙涂料，外墙保温采用岩棉板外墙保温系统
2 | 内墙 | 卫生间、厨房墙体贴瓷砖；其余内墙乳胶漆
五 | 门窗
1 | 防火门 | 二次设备室、35kV 配电室、监控室、厨房、蓄电池室、危废库
2 | 成品实木门 | 综合楼内其余房间
3 | 窗 | 70B 断桥铝合金中空玻璃窗（设防盗栏杆），大理石窗台
六 | 坡道散水
1 | 坡道 | 水泥面层坡道
2 | 散水 | 细石混凝土散水
3 | 主入口台阶 | 花岗岩
4 | 雨水管 | 管径 110mm 不锈钢雨水管
5 | 踢脚 | 地砖踢脚

## 水工、消防工程、暖通
水工、消防工程量清单
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注
给排水部分
1 | 事故集油井 | 25m³ | 座 | 1
2 | 化粪池 | 50m³ | 座 | 1
3 | HDPE 高密度聚乙烯排水管 | DN300 | m | 750
4 | HDPE 高密度聚乙烯排水管 | DN200 | m | 400
5 | HDPE 高密度聚乙烯排水管 | DN300 | m | 300 | 用于站外排水
6 | 事故排油 钢管 | φ200×5 | m | 15
7 | 圆形排水检查井 | φ1000 | 座 | 50
8 | 圆形污水检查井 | φ1000 | 座 | 1
9 | 雨水口 | 平箅式 | 座 | 45
10 | 塑料给水管(UPVC) | DN110 | m | 700
11 | 塑料软管 |  | m | 50
12 | 水表井 |  | 座 | 1
消防部分
1 | 手提式干粉灭火器 | 8 kg | 具 | 2
2 | 手提式干粉灭火器 | 5 kg | 具 | 34
3 | 推车式干粉灭火器 | 50kg | 具 | 1
4 | 消防器材柜 |  | 台 | 1
5 | 沙箱 |  | 具 | 3
6 | 消防铲、消防斧、消防铅桶 |  | 个 | 1
7 | 水龙带 |  | 根 | 30
8 | ф19 喷雾水枪 |  | 只 | 15
水消防部分
1 | ZW(L)-1-X -7 隔膜式 消防专用 供水设备 | 消防水泵 Q=25L/s, H=60m | 台 | 2 | 一用一备
|  | 立式隔膜式气压罐 SQL800×6，消防储水容积 216m3 | 台 | 1
2 | 稳压泵 | Q=5L/s, H=70m | 台 | 2 | 一用一备
3 | 潜水泵 | QW25-15-2.2 | 台 | 2 | 一用一备
4 | 电容式液位计 |  | 个 | 2
5 | 真空压力表 |  | 个 | 1
6 | 压力表 |  | 个 | 1
7 | 流量测试装置 |  | 个 | 1
8 | 压力测试装置 |  | 个 | 1
9 | 压力开关 |  | 个 | 1
10 | 超压泄压阀 |  | 个 | 1
11 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN150 | m | 700
12 | 室外消火栓 | 地下式 1.0MPa | 座 | 15
13 | 圆形阀门井 | φ1000 | 座 | 5
14 | 井盖及支座 | 组合件φ700 | 套 | 5
采暖及通风
1 | 电暖气 | 2kW | 组 | 32
2 | 空调 | 3P 柜式 | 台 | 16
3 | 空调 | 1.5P 挂式 | 台 | 18

## 电气一次工程量
电气一次工程量清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备 注
升压站部分
一 | 主变压器部分
1 | 电力变压器 | 三相有载调压自冷变压器 | 台 | 1 | 甲供
SZ11-100000/110Ur=115±8×1.25%/37kV Ud=10.5%YN，d11ONAN
2 | 110kV主变中性点成套装置 |  | 套 | 1 | 甲供
3 | 检修箱 | ZXW-2/3 | 个 | 1
4 | 主变端子箱 | ZXW-2/3 | 个 | 1 | 甲供
5 | 钢芯铝铰线 | JL/G1A-300/25 | 米 | 100
6 | 35kV避雷器 |  | 只 | 3 | 甲供
二 | 110kV屋外配电装置部分
1 | 110kV户外GIS组合开关（线变组间隔） | 126kV 2500A40kA（4s）100kA户外GIS组合开关（线变组间隔）包含以下： | 套 | 1 | 甲供
|  | 分支SF6管道母线及套管BSG：110kV，1250A 40kA | 套 | 2
|  | 三工位隔离/接地开关126kV 2000A 40kA（4s）100kA | 组 | 3 | 甲供
|  | 快速接地开关126kV 2000A 40kA（4s）100kA | 组 | 1 | 甲供
|  | 检修接地刀126kV 2000A 40kA（4s）100kA | 组 | 1 | 甲供
|  | 断路器126kV 2000A 40kA（4s）100kA | 台 | 1 | 甲供
|  | 电流互感器 | 组 | 1 | 甲供
|  | 2×1000/1A |  |  | 甲供
|  | 5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2 |  |  | 甲供
|  | 20/20/20/20/20/20VA |  |  | 甲供
|  | 电压互感器 | 组 | 1 | 甲供
|  | 110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV |  |  | 甲供
|  | 0.5 |  |  | 甲供
|  | 30VA |  |  | 甲供
2 | 110kVGIS汇控柜 | GIS配套 | 套 | 1 | 甲供
3 | 110kV户外避雷器 | 氧化锌避雷器Y10W-102/266（附在线监测仪） | 只 | 3 | 甲供
4 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/40 | 米 | 150
5 | 绝缘子串 | 20(FC-70P/146) | 套 | 12
6 | SF6微水密度在线监测系统 |  | 套 | 1 | 甲供
7 | 局放在线监测系统 |  | 套 | 1 | 甲供
8 | 设备金具 |  | 套 | 20
9 | 检修箱 | ZXW-2/3 | 个 | 1
三 | 35kV屋内配电装置
1 | 主进断路器柜 | SF6 充气式开关柜-40.5/2500A-31.5kA(配真空开关) | 面 | 1 | 甲供
2 | 储能出线柜 | SF6 充气式开关柜-40.5/1250A-31.5kA(配真空开关) | 面 | 4 | 甲供
3 | 接地变柜 | SF6 充气式开关柜-40.5/1250A-31.5kA(配真空开关) | 面 | 1 | 甲供
4 | 站用变柜 | SF6 充气式开关柜-40.5/1250A-31.5kA(配真空开关) | 面 | 1 | 甲供
5 | PT兼避雷器柜 | SF6 充气式开关柜-40.5/1250A-31.5kA | 面 | 1 | 甲供
6 | SVG进线柜 | SF6 充气式开关柜-40.5/1250A-31.5kA(配SF6开关) | 面 | 1 | 甲供
7 | 绝缘管母 | 2500A 31.5kA 4S | 米 | 18 | 甲供
8 | SF6在线监测装置 |  | 套 | 1 | 甲供
9 | 接地小车 |  | 套 | 2 | 甲供
10 | 验电小车 |  | 套 | 1 | 甲供
11 | 检修箱 | ZXW-2/3 | 个 | 1
四 | 接地兼站用变
1 | 接地变小电阻成套 | 干式变压器：DKSC-1200/37-500/0.4 37±2×2.5%/0.4kV，ZNyn11,Ud%=6.5 电流互感器 LMZ-0.66 400/5A，P级 电阻器 R=67Ω | 台 | 1 | 甲供
2 | 高压电缆 | ZC-YJY23-26/35-3×95 | 米 | 50 | 甲供
3 | 35kV高压电缆头 | 配ZC-YJY23-26/35-3×95电缆 | 个 | 2 | 乙供：以电缆附件技术协议为准
五 | 10kV外引电源（箱变） | S□-500/10.5-0.4kV 10±2×2.5%/0.4kV Ud%=6 Dyn11 |  |  | 乙供：以10kV箱变技术协议为准
1 | 10kV高压电缆头 | ZC-YJY23-8.7/15-3×95mm2 | 个 | 2 | 乙供：以电缆附件技术协议为准
2 | 10kV外引线路 |  | 项 | 1 | 乙供：以现场实际为准
六 | 无功补偿装置
1 | SVG 成套装置 | ±20MVar，液冷直挂式 |  | 1 | 甲供
2 | 高压电缆 | ZC-YJY23-26/35-3×300 | 米 | 50 | 甲供
3 | 35kV高压电缆头 | 配ZC-YJY23-26/35-3×300电缆 | 个 | 2 | 乙供：以电缆附件技术协议为准
4 | 检修箱 | ZXW-2/3 | 个 | 1
七 | 照明部分
1 | 室外照明箱 | XRM2 | 个 | 1
2 | 防眩泛光灯具 | ZJD-400 配灯杆 | 套 | 60
3 | 庭院灯 | 220V 2×40W | 套 | 30
4 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×4 | km | 2.5
5 | 热镀锌钢管 | DN32 | 米 | 100
八 | 防雷接地
1 | 热镀锌扁钢 | 热镀锌 -60×6 | km | 4
2 | 热镀锌扁钢 | 热镀锌 -40×4 | km | 0.75
3 | 圆钢管 | DN50 L=2500mm,b=3.5mm 热镀锌 | 根 | 100
4 | 多股铜线 | 100mm2 | m | 200
5 | 多股铜线 | 50mm2 | m | 300
6 | 支持绝缘子（绝缘垫） | 380V | 个 | 500
7 | 接地铜排 | TMY-30×4 | m | 400
8 | 热镀锌钢管 | DN100 | 米 | 100
九 | 电缆及防火材料
1 | WSZD无机速固防火堵料 |  | t | 6
2 | RZD软质阻火堵料 |  | t | 2
3 | 防火涂料 |  | kg | 500
4 | 防火隔板 | 1m×2m | 张 | 300
5 | 防火网 | 0.6m×0.6m | 张 | 80
6 | 耐火砖 |  | 块 | 1000
7 | 角钢支架 | L60×60×6 | t | 30
8 | 35kV高压交流电缆 | ZC-YJY23-26/35kV-3×95 | m | 300 | 甲供
9 | 35kV高压冷缩交流终端电缆头 | 配电缆 ZC-YJY23-26/35kV-3×95 | 套 | 18 | 乙供：以电缆附件技术协议为准
10 | 35kV高压交流电缆 | ZC-YJY23-26/35kV-3×185 | m | 300 | 甲供
11 | 35kV高压冷缩交流终端电缆头 | 配电缆 ZC-YJY23-26/35kV-3×185 | 套 | 16 | 乙供：以电缆附件技术协议为准
12 | 35kV高压交流电缆 | ZC-YJY23-26/35kV-3×300 | m | 800 | 甲供
13 | 35kV高压冷缩交流终端电缆头 | 配电缆 ZC-YJY23-26/35kV-3×300 | 套 | 8 | 乙供：以电缆附件技术协议为准
14 | 检修箱 | ZXW-2/3 | 个 | 4
15 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×185+1×95 | m | 150 | 甲供
16 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×50+2×25 | m | 800 | 甲供
17 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×16 | m | 500 | 甲供
18 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×10 | m | 100 | 甲供
19 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×6 | m | 150 | 甲供
20 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×4 | m | 310 | 甲供
21 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×6 | m | 1700 | 甲供
22 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×4 | m | 1500 | 甲供
23 | 电缆护管 | DN200 镀锌钢管或高强度的聚乙烯PE | m | 1200
24 | 电缆护管 | DN150 热镀锌钢管 | m | 200
25 | 电缆护管 | DN50 镀锌钢管或高强度的聚乙烯PE | m | 1200
26 | 防火堵料 |  | t | 10
27 | 防火涂料 |  | t | 2
储能区部分
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 储能系统 |  |  |  | 以下均为甲供
1 | 箱式储能系统 | 额定容量100MW/200MWh | 1 | 套
包含40套5MWh储能单元
2 | 能量管理系统 |  | 1 | 套
3 | 储能变流升压一体机 | 三相干式变压器，自冷双分裂，铜导线，变压器型号:35±2×2.5%/0.69kV Dy11y11 5500kVA。PCS：2台2500kw | 20 | 套
二 | 电缆
1 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×35 | m | 900
2 | 低压动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2×4 | m | 1000 | 户内型
3 | 直流电缆 | ZC-YJV62-1.8/3kV-1×185 | m | 9000
4 | 控制电缆 | ZC-RVVSP 2*1.5 | m | 3000 | 电池舱与PCS之间电缆，BMS与PCS以CAN通讯、常闭干接点
5 | 控制电缆 | 超五类屏蔽以太网线 | m | 3000 | 电池舱与PCS之间电缆，BMS与EMS（一体机舱交换机）以太网通讯
6 | 控制电缆 | NH-RVVSP 2*1.5 | m | 800 | 电池舱与PCS之间电缆，一体机烟感、温感到电池舱消防控制器的消防信号
7 | 控制电缆 | NH-RVVSP 2*1.5 | m | 1400 | 消防布线，消防系统手拉手
8 | 控制电缆 | 16芯单模千M光缆 | m | 800 | EMS环网 ，采集、控制部分环网
9 | 控制电缆 | 8芯单模千M光缆 | m | 3000 | EMS环网 ，智慧能源系统组网

## 电气二次工程量
电气二次工程量清单
序号 | 名 称 | 型号、规格及技术数据 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 控制和保护系统 |  |  |  |  | 甲供
（一） | 升压站微机监控系统 |  | 套 | 1
1 | 监控主机兼操作员站 |  | 台 | 1
2 | 监控主机兼工程师工作站 |  | 台 | 1
3 | 软件 | 含监控软件、应用软件 | 套 | 1
4 | 打印机 |  | 台 | 2
5 | 远动通信柜 | 含远动装置2台、规约转换装置1台 | 面 | 1
6 | 站内网络通信柜 | 含站控层主干网交换机4台及附件 | 面 | 1
7 | 时间同步系统柜 | 双主机配置 | 面 | 1
8 | 公用测控柜 | 含全站公用测控装置2台 | 面 | 1
9 | PT电压转接柜 | 含：110kV电压转接端子排1套；35kV电压转接端子排1套；附件1套 | 面 | 1
10 | 主变测控柜 | 含：高压侧、低压侧、本体测控装置各1台 | 面 | 1
11 | 110kV线路测控柜 | 含：110kV线路测控装置1台、打印机、附件等 | 面 | 1
12 | 微机防误系统 | 含：五防主机1台、防误软件及防误锁具等 | 套 | 1
13 | 单装置
13.1 | 35kV储能线路保护测控装置 |  | 台 | 4 | 安装开关柜中
13.2 | 35kV接地变保护测控装置 |  | 台 | 1 | 安装开关柜中
13.3 | 35kV站用变保护测控装置 |  | 台 | 1 | 安装开关柜中
13.4 | 35kV SVG线路保护测控装置 |  | 台 | 1 | 安装开关柜中
13.5 | 35kV间隔层交换机 |  | 台 | 2 | 安装在PT柜中
13.6 | 微机消谐装置 |  | 台 | 1 | 安装在PT柜中
13.7 | 35kV母线测控装置 |  | 台 | 1 | 安装在PT柜中
14 | 网络附件 | 含光缆、网线、屏蔽电缆等网络附件 | 套 | 1
15 | 控制台 | 12工位 | 套 | 1
（二） | 继电保护及安全自动装置
1 | 故障录波柜 | 含：故障录波装置1台 | 面 | 1
2 | 保护及故障信息子站柜 | 含：保信主机、工作站等 | 面 | 1
3 | 110kV线路保护柜 | 含:纵联光纤电流差动保护1套、操作箱1台、打印机1台 | 面 | 1
4 | 35kV母线保护柜 | 含：35kV母线保护装置1套、打印机1台 | 面 | 1
5 | 110kV主变保护柜 | 含：主变差动保护装置1台，高后备保护装置1台、低后备保护装置1台、非电量保护装置1台、打印机1台；附件 1套 | 面 | 1
6 | 频率电压紧急控制柜 | 含频率电压紧急控制装置1套和防孤岛保护装置1套 | 面 | 1
二 | 调度自动化系统
1 | 计量电度表柜 |  | 面 | 1
1.1 | 110kV线路电度表 | 0.2S级多功能双向计量电度表（1＋1配置） | 块 | 2
1.2 | 电能量采集及远传终端 |  | 台 | 1
2 | 35kV储能线路电度表 | 0.5S级多功能双向电度表（1＋0配置） | 块 | 4 | 安装在开关柜中
3 | 35kV接地变电度表 | 0.5S级多功能双向电度表（1＋0配置） | 块 | 1 | 安装在开关柜中
4 | 35kV站用变电度表 | 0.5S级多功能双向电度表（1＋0配置） | 块 | 1 | 安装在开关柜中
5 | 35kV SVG线路电度表 | 0.5S级多功能双向电度表（1＋0配置） | 块 | 1 | 安装在开关柜中
6 | 主变低压侧电度表 | 0.5S级多功能双向电度表（1＋0配置） | 块 | 1 | 安装在开关柜中
7 | 电能质量在线监测柜 | 含：电能质量在线监测装置1台 | 面 | 1
8 | 相量测量装置柜 | 含：宽频同步相量测量装置1套 | 面 | 1
9 | 功率控制系统（AGC、AVC）柜 | 含：功率控制装置 | 面 | 1
10 | 一次调频系统柜 | 含：一次调频主机及工作站 | 面 | 1
11 | 全景监控系统 | 含以下 | 套 | 1
11.1 | 稳控主机柜 | 含：稳控装置 | 面 | 1
11.2 | 全景监控紧急态控制柜 | 含：全景监控紧急态控制装置 | 面 | 1
11 | 网厂交互平台系统 | 含：工作站2台、防火墙、软件等 | 套 | 1
四 | 交直流控制电源系统
1 | 交流充电柜 |  | 面 | 2
2 | 交流馈电柜 |  | 面 | 4
3 | 直流充电柜 | 每面含：5×20A模块 | 面 | 2
4 | 直流馈线柜 |  | 面 | 2
5 | 通信电源柜 | 每面含：1套高频开关电源设备及2段馈线 | 面 | 1
6 | 试验电源柜 |  | 面 | 1
7 | 事故照明电源柜 | 含：5kVA逆变电源模块1台 | 面 | 1
8 | 阀控密封铅酸蓄电池 | 104只，300Ah，2V | 组 | 2 | 支架安装
10 | UPS电源柜 | 含逆变电源10kVA2台及馈线等 | 面 | 2
五 | 辅助设备
1 | 火灾报警系统 |  | 套 | 1
2 | 视频安防监视系统 | 含：视频摄像头30个（户内、户外）、网络存储录像机、安防工作站、网络传输设备、视频/电源电缆 | 套 | 1 | 满足储能电池舱及PCS舱摄像头接入要求
3 | 升压站门禁系统 |  | 套 | 1
4 | 围墙高压脉冲系统 |  | 套 | 1
5 | 红外线对射装置 |  | 套 | 1
六 | 辅助材料
1 | 二次等电位铜缆 | 120mm² | m | 150
2 | 接地铜缆 | 50mm² | m | 150
3 | 电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1 2×4 | m | 1500 |  | 甲供
4 | 电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1 2×6 | m | 1000
5 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2/22 4×1.5 | m | 3500
6 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2/22 7×1.5 | m | 1500
7 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2/22 14×1.5 | m | 1000
8 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2/22 4×4 | m | 5500
9 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2/22 7×4 | m | 500
10 | 控制电缆 | ZRC-DJYP2VP2 2×2×1.0 | m | 1000

## 通信工程量
通信工程量清单
序号 | 名称 | 型号规格及技术数据 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 光传输设备柜 | 含：SDH光传输设备 622Mb/s（子架及公共部件1套；核心单元2套；622Mb/s光接口板4块；8口FE以太网接口板2块等） | 面 | 1 | 甲供
2 | 混合终端设备 |  | 套 | 1 | 甲供
3 | 调度数据网柜 | 每面含：调度数据网交换机2台、路由器1台、纵向加密装置2台 | 面 | 2 | 甲供
4 | 调度电话 | 带录音功能 | 台 | 2 | 甲供
5 | 综合配线柜 | 含ODF96、DDF64、VDF100 | 面 | 1 | 甲供
6 | 二次安防设备柜 | 含：防火墙3台、入侵检测装置2台、正反向隔离装置各1台、网络安全监测装置2台、内网安全审计系统1套、网络安全就地监控主机1台、等保测评1项、安全评估1项、国产防病毒软件1套、核心防护（全站主机加固）等。 | 面 | 1 | 甲供
7 | 导引光缆 | 24芯 | 米 | 300 | 甲供
8 | 镀锌钢管 | 直径50 | 米 | 20 | 甲供
9 | PE子管 |  | 米 | 300 | 甲供
10 | 地调省调通信配合费 |  | 项 | 1 | 甲供

## 手续、试验及其他费用（供参考）
手续、试验及其他费用
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 工程专项验收手续费 | 项 | 1 | 含：水土保持、环保施工（按批复方案，满足验收要求）、防洪工程施工及验收（依据防洪报告及相关设计方案，如有）、电力质监、安评验收（含安全设施设计专篇）、防雷接地检测验收、消防设计审查及消防验收、职业病防治验收（含职业病危害预评价及防护设施设计专篇）、档案验收、政府部门的竣工验收备案
2 | 现场交接试验及调试 | 项 | 1 | 涉网试验（并网性能试验）除外的所有现场试验及调试
3 | 安监、环监、质监等相关部门协调费；配合并网验收协调费 | 项 | 1
4 | 工程保险及保函费 | 项 | 1
5 | 生产准备费 | 项 | 1 | 详见附表一
6 | 市政管网接口费 | 项 | 1
7 | 临时设施、建筑、施工现场封闭围挡、标识标牌等安全文明施工费及10kV外引电源报装手续、临时占地手续和费用等 | 项 | 1
合计

## 附表一生产准备配置清单
附表一生产准备配置清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌/产地
一、生产工器具配备表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 红外测温仪 | FLUKE62 | 个 | 1
2 | 相序表 | FLUKE9040 | 个 | 1
3 | 光纤测试仪 | 爱博翔PK_56B | 台 | 1
4 | 电热风枪 | 630DCE | 个 | 1
5 | 线号机 | TP20手持式（带6mmPVC套管200米） | 台 | 1
6 | 自动回收电缆盘 | YL-16ZG3 （60米） 2X2.5 | 个 | 1
7 | 自动回收电缆盘 | YL-16ZG4 （45米） 3X2.5+1 | 个 | 1
8 | 轮车350工业插座电缆盘 | YL-32CGB4 （50米） 3X4+1 | 个 | 1
9 | 工业用吸尘器 | GXT-35 | 台 | 1
10 | 48件套筒扳手 | 1/4` 4-13mm | 套 | 1
11 | 26件套筒扳手 | 1/2` 8-32mm | 套 | 1
12 | 组合开口扳手 | 10-32mm | 套 | 2
13 | 组合内六角扳手 | 公制 | 套 | 2
14 | 组合内六角扳手 | 英制 | 套 | 2
15 | 切割钳 | NWS 047-370 | 把 | 2
16 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 3
17 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 3
18 | 剥线钳 | 1-3.2 | 把 | 2
19 | 弹簧挡圈钳 | 内弯9寸 | 把 | 2
20 | 弹簧挡圈钳 | 外弯9寸 | 把 | 2
21 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 5
22 | 斜口钳 | 8寸 | 把 | 5
23 | 压线钳 | 0.25-10 | 把 | 2
24 | 压线钳 | EP-510C 70-400 | 把 | 1
25 | 手动液压（油压）压接钳 | 钳口尺寸：16-150mm2标准配套压接摸具 | 套 | 1
26 | 断线钳 | 齿轮式 150mm2 钢芯铝绞线 | 把 | 2
27 | 线缆剪 | XLJ-120A | 把 | 1
28 | 电缆专用钳 | SN-03H 0.04-0.178 | 把 | 3
29 | 三用网络钳 | 8寸／200mm | 把 | 3
30 | 凤凰端子改锥 | 电工接线一字3*75MM | 把 | 5
31 | 橡皮锤 | 45mm | 把 | 1
32 | 组合套筒扳手 | 1/4",37件工具,D 20 KMU-20 | 台 | 1
33 | 8件长L型中孔花型扳手 | 8PCS |  | 2
34 | 螺丝取出器 | 6-24mm | 个 | 2
35 | 组合锉刀 | 91-250mm | 把 | 2
36 | 平锉刀 | 10寸 | 把 | 1
37 | 半圆锉刀 | 10寸 | 把 | 1
38 | 圆锉刀 | 10寸 | 把 | 1
39 | 什锦锉 | 4X160mm | 套 | 1
40 | 组合钻头 | 13mm及以下各标准尺寸，配电钻使用，钻铁用 | 套 | 3
41 | 世达28件基本维修组套 |  | 套 | 5
42 | 扎带枪 | 最大扎带宽度4.8mm，张力设置：6-8，标准型号扎带，带自锁 | 把 | 1
43 | 刚卷尺 | 带锁定装置,防回卷,毫米刻度,5米长度 | 把 | 3
44 | 撬棍 | 1M | 根 | 2
45 | 工具箱 | TBC122B | 个 | 2
46 | 手电 | 强光 | 只 | 5
47 | 便携式多功能强光灯 | 强光 | 台 | 3
48 | 智能摇控车载探照灯 | T5180 | 台 | 1
49 | 头灯 | 强光 | 个 | 3
50 | 工具包 | 防水尼龙工具包 | 个 | 3
51 | 望远镜 | QANLIIY 10x-120*80 | 个 | 1
52 | 四轮平板拖车 | 载重700KG | 个 | 1
二、安全工器具配置表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 绝缘手套 | 40kv用绝缘手套 S040 橙色 400±15mm 交流电压35kV | 双 | 1
2 | 绝缘靴 | 绝缘靴 ZX040 41码 工作电压35kV | 双
3 | 绝缘操作杆（拉闸杆） | 3节5米伸缩式绝缘操作杆 | 套 | 2
4 | 个人保安线 |  | 组 | 4
5 | 接地棒 | 35kV | 组 | 3
6 |  | 10kV | 组 | 3
7 | 警示带 | 反光盒式警戒线 JCH-JJX04 50mm×50m | 盒 | 4
8 | 围栏网 | 1.2m*10 | 条 | 8
9 | 工具柜 | 智能安全工具柜 YGX-I-Z01 2m×800mm×450mm 恒温除湿 | 套 | 1
10 | 安全带（副） | 单挂点全身式安全带 AH101 五点式三调节 正反双色织带 20件/箱 | 件 | 10
11 | 安全绳 | 5m | 条 | 10
12 | 绝缘梯 | 绝缘硬梯 CH-JYDT-6米 额定载荷150kg 架 | 把 | 1
13 | 防毒面具（套） | 3M 6000系列呼吸防护半面具 6200 中号 1个 | 套 | 10
14 | 安全帽 | 蓝、红各10个印建设方logo | 个 | 40