第四部分 附件
附件1：工作范围和技术要求

项目简介
1.1项目名称：中海油澄迈基地多能互补分布式能源站项目。
1.2建设内容：本项目建设地点位于海南省澄迈县老城镇中海油澄迈基地。本项目作为中海油澄迈基地配套的综合能源站，为中海油服、海油发展基地提供冷能、电能。项目主要建设内容为2×1500kW燃气内燃发电机组+2×1540kW烟气热水型溴化锂吸收式冷水机组+2×1000m³蓄冷水罐+8MWp光伏发电+10MW/20MWh电化学储能+1×2110kW水冷离心式冷水机组+1×1055kW水冷磁悬浮离心式冷水机组。
项目占地10亩，建设1栋能源控制中心、1栋消防泵房，2个1000m³水罐，4组储能设备。其中能源控制中心占地面积1069.5㎡，建筑面积1734㎡，消防水泵房占地面积80.2㎡，建筑面积80.2㎡，项目总建筑面积1814㎡。
1.3计划工期：
本项目分阶段实施，其中第一阶段拟建设第1台燃气内燃发电机组及配套烟气热水型溴化锂吸收式机组、电制冷机组、第1个蓄冷水罐，8MW屋顶光伏，10MWh电化学储能及相关设施。第二阶段拟建设第2台燃气内燃发电机组及配套烟气热水型溴化锂吸收式机组、第2个蓄冷水罐和10MWh电化学储能及相关设施。
本项目第一阶段计划2025年8月开工、2026年3月中旬能源站与油服基地供冷系统机械完工。
第二阶段计划2027年9月开工，2028年4月底机械完工（招标人根据实际需要决定是否实施第二阶段建设）。
具体开工时间结合合同签订时间，以招标人通知为准。
1.4关键节点要求： 
2025年12月31日前，完成能源控制中心封顶；
2025年12月31日前，完成油服基地内部光伏系统建设；
2026年3月中下旬具备试运行条件，能向油服基地供冷、供电；
结合海油发展基地建设进度，2026年10月能向海发基地供冷、供电，一阶段工程完工。
工作标准
投标人应自觉遵循以下所列法律、法规、标准和规范的最新版本，主要包括并不限于下表：
	序号
	名  称
	标准号

	
	压力管道安全技术监察规程—工业管道
	TSG D0001-2009

	
	安全阀安全技术监察规程
	TSG ZF001-2006

	
	火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量
	GB/T 12145-2016

	
	电能质量供电电压允许偏差
	GB/T 12325-2008

	
	电能质量电压波动和闪变
	GB/T 12326-2008

	
	生产过程安全卫生要求总则
	GB/T 12801-2008

	
	锅炉大气污染物排放标准
	GB 13271-2014

	
	电能质量 公用电网谐波
	GB/T 14549-1993

	
	电能质量 三相电压不平衡
	GB/T 15543-2008

	
	电能质量 电力系统频率偏差
	GB/T 15945-2008

	
	直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组
	GB/T 18362-2008

	
	光伏发电站接入电力系统技术规定
	GB/T 19964-2024

	
	电能质量 公用电网间谐波
	GB/T 24337-2009

	
	往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分：用途、定额和性能
	GB 2820.1-2022

	
	安全标志及其使用导则
	GB 2894-2008

	
	光伏发电系统接入配电网技术规定
	GB/T 29319-2024

	
	往复式内燃燃气电站余热利用系统设计规范
	GB/T 30138-2013

	
	环境空气质量标准
	GB 3095-2012

	
	电化学储能系统储能变流器技术要求
	GB/T 34120-2023

	
	电力储能用电池管理系统
	GB/T 34131-2023

	
	储能变流器检测技术规程
	GB/T 34133-2023

	
	分布式冷热电能源系统技术条件
	GB/T 36160-2018

	
	电力储能用锂离子电池
	GB/T 36276-2023

	
	电化学储能系统接入电网技术规定
	GB/T 36547-2024

	
	电化学储能系统接入电网测试规范
	GB/T 36548-2024

	
	电化学储能电站运行指标及评价
	GB/T 36549-2018

	
	电力系统电化学储能系统通用技术条件
	GB/T 36558-2023

	
	往复式内燃燃气电站安全设计规范
	GB/T 37296-2019

	
	地表水环境质量标准
	GB 3838-2002

	
	预制舱式锂离子电池储能系统技术规范
	GB/T 44026-2024

	
	建筑抗震设计标准（2024年版）
	GB/T 50011-2010

	
	建筑设计防火规范（2018年版）
	GB 50016-2014

	
	城镇燃气设计规范(2020年版)
	GB 50028-2006

	
	工业建筑防腐蚀设计标准
	GB 50046-2018

	
	供配电系统设计规范
	GB 50052-2009

	
	低压配电设计规范
	GB 50054-2011

	
	通用用电设备配电设计规范
	GB 50055-2011

	
	建筑物防雷设计规范
	GB 50057-2010

	
	爆炸危险环境电力装置设计规范
	GB 50058-2014

	
	交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
	GB/T 50064-2014

	
	交流电气装置的接地设计规范
	GB/T 50065-2011

	
	工业企业噪声控制设计规范
	GB/T 50087-2013

	
	工业电视系统工程设计标准
	GB/T 50115-2019

	
	火灾自动报警系统设计规范
	GB 50116-2013

	
	立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范
	GB 50128-2014

	
	汽车加油加气加氢站技术标准
	GB 50156-2021

	
	电力工程电缆设计标准
	GB 50217-2018

	
	火力发电厂与变电站设计防火标准
	GB 50229-2019

	
	通信管道与通道工程设计标准
	GB 50373- 2019


	
	石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
	GB/T 50493-2019

	
	工业企业电气设备抗震设计规范
	GB 50556-2010

	
	光伏发电站设计规范(2024年版）
	GB 50797-2012

	
	电化学储能电站设计规范
	GB 51048-2014

	
	燃气冷热电联供工程技术规范
	GB 51131-2016 

	
	通信线路工程设计规范

	GB 51158-2015


	
	建筑防烟排烟系统技术标准
	GB51251-2017

	
	建筑防火通用规范
	GB 55037-2022

	
	生活饮用水卫生标准
	GB 5749-2022

	
	燃气内燃机分布式能源站技术监督规程
	DL/T 2442-2021

	
	发电厂土建结构设计规程
	DL/T 5022-2023

	
	火力发电厂总图运输设计规范
	DL/T 5032-2018

	
	发电厂供暖通风与空气调节设计规范
	DL/T 5035-2016

	
	火力发电厂职业安全设计规程
	DL 5053-2012

	
	变电工程总布置设计规程
	DL/T 5056-2024

	
	发电厂化学设计规范
	DL/T 5068-2014

	
	火力发电厂建筑设计规程
	DL/T 5094-2024

	
	35kV ~ 220kV无人值班变电站设计规程
	DL/T 5103-2012

	
	火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程
	DL/T 5136-2012

	
	火力发电厂厂用电设计技术规定
	DL 5153-2014

	
	发电厂油气管道设计规程
	DL/T 5204-2016

	
	导体和电器选择设计规程
	DL/T 5222-2021

	
	火力发电厂初步设计文件内容深度规定
	DL/T 5427-2009

	
	火力发电厂职业卫生设计规程
	DL 5454-2012

	
	工业企业设计卫生标准
	GBZ 1-2010

	
	工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素
	GBZ2.1-2019/

XG1-2022、XG2-2024

	
	工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素
	GBZ 2.2-2007

	
	职业性接触毒物危害程度分级
	GBZ 230-2010

	
	光伏支架结构设计规程
	NB/T 10115-2018

	
	光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准
	NB/T 32027-2016

	
	光伏发电工程概算定额
	NB/T 32035-2016

	
	往复式内燃燃气电站设计规范 
	NB/T 42029-2014

	
	往复式内燃燃气发电机组混合气特性计算方法
	NB/T 42109-2017

	
	常压容器 第1部分：钢制焊接常压容器
	NB/T 47003.1-2022

	
	石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范
	SH/T 3046-2024

	
	火电厂污染物综合排放标准（海南省地方标准）
	DB 46/485-2020

	
	中国南方电网城市配电网技术导则
	Q/CSG10012-2005


本项目所涉及的法律、法规、标准、规范及规定等应以最新版本为准，设计过程中，若出现标准规范更新，应按相关标准规范开始实施的日期执行。
工作范围与项目目标
3.1工作范围
本次招标范围为中海油澄迈基地多能互补分布式能源站项目的设计、采购、施工、调试试车和管理服务总承包等内容。包括但不限于：详细（施工图）设计，工程设备及材料采购（除甲供材料外），能源站建筑安装工程（包括甲供设备材料），能源站到海油发展的供冷管线、电缆管沟及预埋管工程，能源站到中海油服的供冷管线（详见5.5.2 管道界面），能源站到中海油服及海油发基地的联络电缆（包括高、低压、控制等电缆）工程、用户屋顶光伏工程，供水、供电、与市政道路接引、外接临时用电用水等公用工程，其它专项验收和服务项目等全过程工程总承包工作。
本项目建设采用EPC总承包模式，投标人承担的具体工程范围（包括但不限于）：
设计：在本项目可研、初步设计及详细勘察工作等文件的基础上进行详细（施工图）设计；
采购：本项目甲供设备、材料除外的物资供货；
物资接卸、保管：负责包括甲供设备、材料在内的所有工程物质接卸、验收、保管、保养、出入库管理；
施工：本项目设计范围内的所有工程。包括但不限于土建、建筑施工、机械设备及电气和热控设备的安装、配套系统管道（含供冷管网）及附件安装、阀门及附件安装、电缆敷设与安装、光伏组件及配套设备和系统的安装、电化学储能设备及系统的安装、蓄冷水罐及配套系统的安装、相关设备设施各类招牌的安装、防腐施工、保温施工、油漆施工等；
调试试验：本项目范围内的设备设施单体调试、联合调试和试验，联调包括但不限于油服基地内部由招标人委托的其它投标人施工的电气、供冷等系统；
EPC总投标人范围内的安全、质量、进度、费控、合规管理。开展HAZOP和SIL。
由投标人负责策划、组织、实施项目关键节点重要活动，包括但不限于开工仪式、关键节点仪式等，相关费用由投标人负责。
EPC总投标人在承揽工程范围内负责：人员培训、配合相关专项验收及中间验收、试生产运行、投产保运、工程保修，配合各种审查审批办理，竣工资料的编制及移交、工程竣工验收等；承担质量保修期内的质量保修责任及其他按照建设内容、程序满足项目投产、运行应由投标人完成的工作；负责完成的其他相关工作。最终实现本项目所规定的设计能力，并通过招标人和招标人上级部门以及政府部门的验收，且负责试生产正常后交付招标人。
3.1.1各类验收评价工作要求
投标人负责本项目实施过程中涉及到的所有专项验收评价工作的办理，包括但不限于安全验收评价、职业病卫生验收评价、水保验收评价、防雷装置设计审核和竣工验收、环保验收评价、消防设施设计审核和竣工验收、节能验收（如需）、规划验收、质量监督验收、安全监督验收、档案验收、HAZOP和SIL评价等。要求投标人负责相关报告编制、组织各种评审相关会议及会务办理、组织外部专家评审以及为完成办理相关专项验收评价工作开展的沟通和协调工作。对投标人主责范围内的工作应承担所有相关费用。投标人开展相关工作需符合国家、行业有关法规及规范的要求，并能够满足本工项目顺利开展及完工验收要求。（以上所有验收包含会议费用和专家评审费用）；
3.1.2各类手续办理工作要求
投标人负责本项目实施过程中涉及到的各类手续的办理，包括但不限于建设工程规划许可手续办理、施工许可手续办理、压力容器及压力管道监检手续办理（含监检费等）、地方质量监督及安全监督手续办理、第三方图审机构审图办理、协调属地供电部门办理供电手续并实现正式电按时按需供电等。要求投标人负责手续办理全部工作，对投标人主责范围内的工作承担所有相关费用。投标人开展相关手续办理工作应符合政府主管部门及电力供应主管部门的要求和规定，并能够满足本项目顺利开展及完工验收要求。
3.2项目目标
本项目的目标是建设2×1500kW燃气内燃发电机组+2×1540kW烟气热水型溴化锂吸收式冷水机组+2×1000m³蓄冷水罐+8MWp光伏发电+10MW/20MWh电化学储能+1×2110kW水冷离心式冷水机组+1×1055kW水冷磁悬浮离心式冷水机组及其配套设施。该目标的实现须依靠以下各分项目标的顺利完成：
3.2.1质量标准
本项目质量标准为合格并单位工程合格率100%，具体要求如下：
设计质量标准：设计交付质量合格率100%；按计划组织各级设计审查且问题跟踪率100%，未经招标人同意的设计变更为零。
采购质量标准：采购物资交付质量合格率100%；凡在实施监造范围内的产品，应100%进行监造。
施工质量标准：焊口无损检测一次合格率大于96%；管道防腐补口一次合格率大于98%。
各系统（包含内燃发电机组、冷水机组、电化学储能、光伏发电、水蓄冷等）达到设计标准，不低于初步设计指标。
移交生产时设备系统需达到以下标准：
发电机可达到名牌额定值。
热控保护投入率为100%。
热控自动装置投入率不小于95%，
热控测点/仪表投入率不小于98%，指示正确率不小于97%。
电气保护投入率100%。
电气测点与仪表投入率不低于98%，指示正确率不小于97%。
3.2.2 HSE目标
    1）按计划完成已投运工程建设项目安全环保竣工验收，项目HSE“三同时”符合国家安全环保等法律法规要求。
    2）安全（S）目标：杜绝火灾爆炸事故，杜绝员工伤亡事故，杜绝交通事故；
    3）环境（E）管理目标：杜绝环境污染和生态破坏事故，废水、废气达标排放率100%，固体废物处置利用率100%，各项环境保护指标达到经政府批准的《项目环境影响报告》要求的指标。绿色施工应符合国家有关绿色施工要求。
4）职业健康（H）管理目标：杜绝职业病危害事故，职业病危害因素场所检测率达到100%。
3.2.3投产目标
投产一次成功。
3.2.4验收目标
1）中间验收：中间验收一次合格率100%。
2）工程移交生产验收：工程投产试运行72+24小时合格后，工程具备移交生产验收条件。
3）竣工资料及归档工程结算：工程投产试运行后三个月内完成。
4）消防验收、防雷防静电设施、节能验收（如需）：试运投产前一次验收合格。
5）环保、水土保持设施验收（如需）：试运投产后的1个月内，组织开展环境保护、水土保持设施验收。
6）安全验收：试运行后1个月内，组织开展安全设施竣工验收。
7）职业病危害验收：试运投产后1个月内，组织开展职业病危害验收。
8）竣工验收：一（或二）阶段整体试运投产后3个月内，组织竣工验收并一次通过。
9）档案验收，试运投产后3个月内，一次通过政府相关部门验收。
10）质量监督验收：验收一次合格率100%。
3.3一致性
当文本与招标文件中相关文件的内容出现不一致时，投标人应仔细核对并在投标文件的编制和阐述中向招标人澄清所有的争议，尤其是有影响费用和进度的争议问题，投标人应将上述内容向招标人澄清和说明并探讨解决方法。除非招标人有特殊要求，否则应采用最严格的标准。涉及政府部门的文件必须以中文提供，包括但不限于：
所有法定文件
所有向政府部门报建报批的文件。
所有关于员工健康/安全/环保的文件。
所有须最终移交的文件。
合同约定及招标人要求的文件。
勘察和测量数据应采用国际制单位。
在本合同实施过程中，如招标人需要，投标人有责任解释文档中的技术问题，并提供相应的技术支持文件。
由招标人、第三方认证机构、政府部门所出具的审查意见、批准、认可、见证以及协议，不会减轻投标人执行本合同的责任。
进度计划基本要求
投标人应编制出科学合理的工程进度计划来指导工程的管理，实施完成合同规定的各项工作范围和工作。投标人编制的工程进度应以多层结构为基础，工程进度计划应包括（但不限于）：
总进度计划；
关键工作路线及主要进度控制点；
设备到货计划及吊装计划；
施工进度控制计划；
月/周滚动计划；
详细设备、机具、仪器动员计划；
详细人力动员计划；
投标人须配备 Project、P6、PPE 或其他进度控制管理软件的进度控制管理软件及相应的硬件系统进行进度计划的编制与跟踪；
投标人应以数字的形式收集、分析和报告工程进展状况和完成进度的趋势，形成各种标准的以表格和图形形式描述的报告；
在合同时间范围内，要求投标人配备专职的进度控制工程师，该进度控制工程师应具备独立或主要担当同类工程详细施工进度计划编制的经验，进度控制工程师应参加所有与施工进度计划编制和进度控制有关的会议；
根据工期要求做出倒排计划表；
如由于投标人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，投标人有义务、招标人也有权利要求投标人自费采取措施，赶上项目进度计划。
进度计划采用 P6等专用软件编制，进度计划中工作分解结构（WBS）细化到具体作业步骤，关键路径清晰准确，资源分配规划明确;
有进度控制要点、工期保证措施、雨季、台风季施工措施，有专人负责进度管理，能有效实现控制目标。
技术要求
5.1总体要求
招标人希望将本项目打造成优质、高效、低碳环保、具有典型“源网荷储”示范意义和较好推广价值的多能互补分布式能源站项目，需要投标人在投标方案中重点考虑能源控制中心、设备设施的标准化建设，注重外观品质，体现中海油建设中国特色世界一流能源公司的整体形象。
重点要求，包括但不限于：
本项目初步设计是投标人进行施工图设计的最低要求，包括但不限于边界条件、布置方案、系统设计、设备选型、材料选配等均应遵照本项目初步设计方案进行深化和优化，如有调整，需经招标人同意，履行必要的审批手续。
投标人的工作除满足本招标技术要求外，还应满足初步设计说明书、图纸及工程量清单等相关文件的要求，如出现表述不一致时，以最高标准或最严格标准或最有利于招标人的需求为准，最终解释权在招标人。
由投标人在施工图设计阶段对能源站各系统进行优化设计，并最终经招标人审核同意。招标人提出的优化方案包括但不限于增加监控和测量信号，满足能效分析和效率提升等要求，投标人应予以采纳。
投标人在实施总承包管理过程中，需以招标人的利益为中心，对招标范围内的所有工程项目的工程造价、质量、总体进度、协调组织、施工安全及文明施工等方面进行总体管理；
对工程造价进行严格管理和控制，达到合理低价，审批支付及时，无扯皮。充分发挥总承包工程造价管理职能，对土建、安装及各专业分包和专项发包工程造价进行严格质量控制；
严格按照工期要求完成本项目的整个工程施工；
确保工程从设计到施工的整个过程有条不紊，在工程施工过程中杜绝因组织协调不力或各施工单位/班组间互相配合不够而产生的停工窝工现象；
杜绝重大责任伤亡事故；
投标人需本着招标人至上、工程全局为重的宗旨，切实认真地履行总包服务的职责，提供全面细致的服务；
施工准备目标：在各分包专业开工前二天以前，按时足量提供施工场地、道路、作业面、临时堆场、水源、电源等临时设施，创造及时开工的现场条件；
施工目标：确保各专业图纸无缝衔接，各专业施工紧密呼应，对于重点、难点部位需要开展科技攻关事项，确保施工进度计划得到有效实施，保证项目能按期完成；
为保证工程的整体质量，投标人需安排旁站监督，对环境、水土、安全、质量、施工过程等进行监督管理，发现不妥时，及时采取相应的措施进行纠正，不可放任不管；
负责项目乙供材料的采购工作并负责对其采购的各类设备设施进行验收；
负责项目分包商的选定工作（分包商应针对工程项目的施工特点及作业环境等内容，组织危害因素和环境因素识别评价，确定重要环境因素和重大危害因素，制定削减控制措施和应急预案，提供相应的资源配置，并组织有效实施）；
负责项目相关方的协调；
负责工程建设的项目管理、监督和协调工作；负责工程变更控制管理；
负责工程的竣工验收工作；结算办理；工程保修工作；
负责建成项目后向招标人的移交工作；
做好项目前期工作（如消防、防雷、规划、环保等）报建工作；
协助招标人做好建筑节能专项审查（如需）工作；
负责档案管理工作，对档案、图纸、文件、资料进行整编、归档，确保归档的项目文件符合规定的而文件格式，在项目竣工后组织档案资料的移交。
本项目设备编码采用KKS电厂标识系统，电厂标识系统编制原则遵循GB/T50549－2010 《电厂标识系统编码标准》的要求，按“工艺相关”、“安装点”、“位置”三种类型对系统和设备进行标识。
就具体系统和设备而言，本技术文件仅列出了部分核心系统、设备的关键技术要求，并未就本项目涉及的所有系统与设备（包括但不限于电机、泵、冷却塔等）进行技术要求的约定，投标人需要基于初步设计及后续的优化设计，按最佳、最为匹配的方式进行选型考虑。主要设备的选型应经招标人同意。
本工程所列清单项目及工程量属于参考工程量清单，是依据批复的初步设计文件并结合现场施工条件编制，供投标人报价参考（包括但不限于数量、规格、型号等）。投标人须根据招标文件、标准规范、施工经验核算各项工程量，投标人认为的缺项清单项和工程量分配到其他分项报价中或在招标人提供的工程量基础上新增。中标后不得再以清单工程量名称、单位、数量、工作内容、项目特征、价格等内容错漏项提出索赔。
投标人可依据计价标准规定，自主确定投标报价，并对已标价工程量清单的一致性及合理性负责，承担不合理报价及总价合同工程量清单缺陷等风险。
投标人应在接收招标文件后在规定时间内根据招标工程的特点、合同要求及现场踏勘情况，若投标人认为需增加措施项目的，可进行补充列项并报价。投标人应对其准确性和完整性负责。
如投标人经复核认为工程量清单存在项目列项及数量等缺陷的，可在项目清单中进行补充完善及报价，并对其准确性和完整性负责。合同价格不因工程量清单项目的变化而调整。
投标人应对能源站建构筑物外观进行亮化设计并实施，达到招标人要求。
5.2设计要求
包括但不限于:
设计方案要求：
投标人需在详细设计阶段提交做到将建筑造型与设备工艺相结合，充分展现去工业化建筑美学，提升项目形象的设计方案。
投标人需针对多能互补分布式能源站项目特点，提出多能互补协调控制提高整体能源利用效率，实现多种能源与多个用户的供能匹配思路、策略设计方案，并获得招标人认可。
完成本项目的施工图设计（土建、工艺等相关专业），并提供工程建设所需要的设计现场服务（派驻工程现场设计代表）。
设计管理范围是自施工图设计启动、完成竣工验收、项目建成投产，移交整个过程中的施工图设计的文件编制、设计变更、现场服务、工程验收、试运投产等过程与设计相关工作的管理，主要包括用于工程设计、采购、施工、试运行及投产所需要的全部图纸、操作原理、操作手册、规范标准、技术规格书、数据单、施工技术要求等技术文件，完成施工图设计所需的地方报批，实施阶段地方各主管部门要求的设计需要第三发出具的各类评估（专题评价）（招标人已完成的除外），以及向招标人主管部门的各类申报，如防雷设计、消防报审等。
施工图设计内容包括但不限于：承包范围内的能源站施工图设计。总图、配管、工艺、自控仪表、机械、建筑、结构、防腐、经济、水保、道路、施工临时道路、通信、电气、给排水、消防、维修、地质灾害等所有专业的说明书、图纸、设备/材料表、数据单、计算书、操作手册、现场服务等。
投标人应在投标文件中明确详细设计的完成时间及审查时间。
准备设备和材料的请购文件。
准备详细设计清单和计划，包括但不限于设备清单、阀门清单、仪表清单、施工图预算等。
开展HAZOP和SIL工作各一次。
准备成套包的接线图。
准备详细的通讯接口文件，或者连线图和接线端子图以协调不同供货商生产的成套设备。
通过正式的变更管理系统来维持设计变更控制，含现场变更。
根据供货商的建议，准备设备和材料的存放与保养程序。
根据供货商的建议，准备设备和材料的安装程序。
强度试验和气密性试验。
准备单体和联动调试程序。
调试和试运行。
准备完工文件和装订成册。
其他项目包括但不限于：
a）设计主要研究工程方案，确定技术原则及施工图、综合布置详图设计、设备技术规定和施工技术规定；
b）设备订货、工程分包和施工验收工作中涉及的工程设计方面的问题以及施工过程中的设计修改等；
c）确定施工方案、进行工程费用估算、编制进度计划和采购集采，建立施工管理组织系统以及取得建设许可证等工作；
d）负责组织工程师合计工作实施，对工程的设计进度、质量等工作负责，确保设计质量；
e）负责设计进度的监督、检查、实施，发现问题及时采取措施处理；
f）负责施工图纸及有关资料的提交，完成施工图的审查，组织设计人员参与施工图图纸会审；
g）优化设计、确保设计质量优良、降低工程造价；
h）协调施工中发现的与设计有关的技术、质量问题，及时出具设计变更或处理措施，保证本项目按计划开展。必要时组织召开由设计人员或相关专家参加的专题会；
i）工程施工结束后，收集、整理相关资料，做好完善总结工作。
辅助详细设计工作，包括但不限于：
a）准备QA/QC程序。
b）准备检查和测试计划
c）准备供货商名单，该名单由招标人审批。
d）详列材料统计清单并持续监控材料变更。
e）为主要设备和成套包制定验收测试要求。
f）参加供货商工厂内检查以保证详细设计的特殊要求得到体现。
g）提供选定的施工方法的支持文件。
h）在详细设计完成后，投标人应持续提供设计服务（含现场服务）。
i）检查制造商的数据记录。
j）提供移交的文件。
协调及其他详细设计活动，包括但不限于：
a）应用正式的行动追踪系统来跟踪不同来源的行动，包括但不限于内部及外部会议、讨论会和检查会，招标人有权进行随时检查。
b）协助招标人进行专项验收。
c）准备项目完工报告。
d）同政府部门保持联络，保证工作符合国家法律、法规和标准，以便取得工作认证。
e）准备向政府部门及有关机构报审的所需的所有文件。
5.3采购要求
包括但不限于:
掌握项目工程量、投资额及设备材料的需求量及使用时间，编制本项目的采购计划（包括服务类与乙供类物资），所采购的设备、材料符合国家相关法律、法规。投标人应将各项材料和工程设备的供货人和品牌报送招标人进行审批，招标人审批后投标人方能实施采购。
负责组织物资计划、物资（服务）招标采购，选择优秀的供货/服务厂商为本项目服务，并做好监督检查合同的执行情况，组织好设备、材料的催交、检验、运输及堆放等交接工作。
编辑项目采购计划，明确项目采购工作的范围、技术要求、采购原则。
组织对本项目的有关采购文件、资料的整理归档，组织编写项目采购完工报告。
投标人负责设置堆管场地，并自行承担费用和管理责任。
投标人负责管道和设备的压力容器等告知监检办理，一次仪表（含橇装和散装）、安全阀、可燃气体探头等的校验和检定工作，相关费用有投标人承担。投标人保证所检验检定的设备材料等在竣工验收时均在有效期内。
投标人应就其提供的材料和工程设备提交相应一年的备品备件、专用工器具清单，具体的提交时间、移交程序及时间等详见专用合同条款
对于开车（随机）配件，应由投标人组织存放和保管，投标人在投产后向发包方移交剩余开车备件。
见证主要设备供货商工厂验收测试。
检查供货商推荐的备品备件，并在备品备件互换性记录表中准备最终推荐的备品备件列表。提供满足质保期内运行所需的消耗性材料及备品备件。
提供操作和维护手册。
管理供货商文档手册。
检查、完整性验证、记录并对所有的材料合格证、设备文件及测试记录进行分类。
5.4施工管理
包括但不限于:
1）施工图纸范围内站场全部施工内容、五通一平，安装、施工等所有工程均由EPC投标人负责施工。
2）负责组织完成设备、系统调试工作，组织完成系统的检测和联合调试工作，包括接入公司总部调控中心。
3）投标人必须负责工程总体进度控制满足本项目竣工期限、品质保证、安全控制、组织整个工程的服务体系（如现场的水平、运输、临时电、水、场地管理、环保措施、安保等）管理和维护；
4）编制项目施工计划，根据项目总进度计划，组织编制项目总体施工进度计划；
5）按照合同及总体施工进度计划进行施工准备工作，组织招标人、施工分包商对现场施工的开工条件进行检查，条件成熟体提出“申请工程施工/开工报告”，准时开工；
6）确定现场的施工组织系统和工作程序，确定现场各岗位负责人；
7）组织编制施工管理文件，包括施工协调程序，施工组织设计，施工方案等；
8）制定施工工作执行效果测量基准，测定、检查施工进展；
9）定期召开施工计划执行情况检查会，检查分析存在问题，研究处理措施，按周/月编制施工情况报告。遇到重大问题时需要及时向招标人报告；
10）施工任务完成后，组织编制竣工资料，提出“申请工程交工报告”；
11）处理有关施工过程中的遗留问题；
12）对项目施工文件、资料的整理归档，组织编写施工项目完工报告。
13）EPC投标人负责设备调试，系统联合调试前临时措施工程的准备、安装、拆除等工作，安全运行72+24小时期间的工程保驾。
15）焊接工艺规程和焊接工艺评定（包括但不限于）：
a）焊接工艺规程和焊接工艺评定由EPC投标人负责，并符合NB/T47014、NB/T47013等标准规范要求。在项目实施过程中如需调整，必须取得监理、招标人的同意。费用由EPC投标人统一考虑包含在相关报价中，结算时费用不予调整。
b）焊接应使用自购设备，如焊机采用租赁形式需提供租赁合同，保证设备租赁期需覆盖施工建设整个工期。
16）负责研究、申请并获得为完成工作所需的由政府及相关机构授予的全部许可和证书。
17）为实施有效的控制和如期完成工作，提供监督、计划、管理和控制服务。
18）提供为执行工作所必需的所有的劳务或分包服务，包括施工设施和消耗材料和施工器械。
19）负责分包商和供货商之间的界面管理以确保完成工作。
20）负责项目EPC工程相关设施的制造、安装、试验和检验工作。
21）提供完善的施工许可制度。包括对现场施工人员进行培训使其熟悉掌握该规则。
22）投标人应特别注意在界面接口处的施工作业。投标人应提醒招标人去确认由其他投标人提供的接口处的重要数据。
23）采取完善的物资管理系统以确保对仓库和堆场的物资材料进行全面控制。
24）保养和维护（依据供货商的建议）构成永久性工程所需的所有设备、材料。
25）提供所有竣工和复原报告。
26）调查、准备并提交政府及有关机构所需的与工作有关的所有证书，并取得批准函。
    27）投标人应按规定缴纳农民工保证金，有具体措施保证施工过程中不得发生影响社会稳定事件。
5.5 界面划分
本项目所涉及物资分为OFE（招标人提供）和CFE（投标人提供），此外，还与地方政府的相关招标人行政主管部门、项目施工所涉及的所有道路、生产水、电及管道、电气、仪表、电信、土建、设备等专业间与招标人存在工作界面。除有明确约定之外，属于本工程建设相关的工作内容均属于投标人工作范围。
本能源站工程项目与外部所有涉及的包括但不限于设备、管道、缆线、道路等均属于投标人范围。
5.5.1 采办界面
材料供应：除“附表X：招标人供货材料清单（OFE）”外的设备、物资均由投标人负责采购供应。OFE设备由投标人负责安装、调试。
5.5.2 管道界面
天然气管线界面：
设计界面：燃气调压计量柜设备由招标人设计，界面在出口反法兰；土建基础由投标人设计。
供货界面：燃气调压计量柜由招标人供货，以燃气调压计量柜出口反法兰为界。
施工界面：燃气调压计量柜土建基础和预埋件由投标人进行施工；燃气调压计量柜由招标人安装，燃气调压计量柜与能源站之间的电缆敷设及接线由投标人实施。
给水、雨水、污水由投标人接至市政管线预留位置。
供冷管线界面及电缆预埋管线界面：
海油发展：
海油发展基地内供冷建筑物冷源计量小室的室外冷水管线接口为界，由投标人进行管道连接。初步设计《海油发展厂区埋地供冷管道平面图》，图号241013B0900，穿越海油发展内部的供冷主管线路由需研究调至沿海油发展项目西侧红线内部进行敷设，请投标人在投标报价中一并考虑。
海油发展：海油发展基地内电缆预埋管设计、供货、施工由投标人负责实施。初步设计《分布式能源站电缆通道规划图》，图号241013B0400，穿越海油发展内部的电缆通道路由需研究调至沿海油发展项目西侧红线内部进行敷设，请投标人在投标报价中一并考虑。
中海油服：
中海油服基地内供冷水管、电缆预埋管的设计、供货、施工由招标人另外委托第三方实施，
中海油服基地供冷管道界面在北侧用地红线外1米处，由投标人进行管道连接。
中海油服电缆预埋管界面在油服基地北侧用地红线外1米处。
过保税路预埋管线界面：
供冷水管预埋套管：供冷水管预埋套管的设计、供货、施工由招标人另外委托第三方实施，两侧端口界面在穿越点两侧人行道外各延长1米处。供冷水管本身属于投标人工作范围。
电缆预埋管：电缆预埋管的设计、供货、施工由招标人另外委托第三方实施，两侧端口界面在穿越点两侧人行道外各延长1米处。
5.5.3电气界面 
油服和海发10kV电气一次界面：在油服和海发10kV总站安装拼接高压开关柜，界面点为与油服和海发10kV高压开关柜母线铜排联接处。工作范围涉及的设备材料均由投标人提供。
油服和海发电气二次界面：
油服和海发10kV总站高压开关柜交、直流小母线引入点。
油服和海发10kV电源进线柜取预留CT电流信号接入防逆流保护装置、故障解列、防孤岛保护装置。
5.5.4仪控界面
中海油服界面：中海油服智能控制中心预留能源管理交换机通讯接口；
海油发展界面：海油发展智能控制中心预留能源管理交换机通讯接口。
5.5.5土建界面
招标人交付的场地标高为国家85高程绝对标高9m，回填至场地标高12.5m并按规范分层压实的工作由投标人负责。工期限定2周内完成。
红线范围外厂区门口连接到保税路的路口开口的设计和施工工作由投标人负责。

自保税路进入项目的临时道路、清表工作均由投标人负责。保税路目前处于施工阶段，计划2025年底建成，由投标人自行负责协调道路施工方临时通行问题。

项目红线外（除油服厂区内）的管沟土建工作均由投标人负责。
5.5.6临时用水、用电等界面 
用电：施工及现场办公用电由投标人负责，包括从电网侧（根据供电局指定接入点确定，可能跨越主干道）引入施工现场所需的相关变压器、配电柜以及电网侧的用电申请手续、施工及相关费用；施工阶段的用电费用由投标人负责。
用水：施工用水及能源站正式用水的接引由投标人负责，包括从市政部门指定位置接引至厂区内给排水的申请手续、施工及相关费用；施工阶段的用水费用由投标人负责。
办公：投标人在项目施工现场免费提供1-2间办公室供监理方使用、2-3间办公室供招标人使用，并提供必要的办公网络及配备办公设施，相关费用均由投标人负责。
5.5.7与项目相关方之间的工作界面
合规手续办理（投标人负责包括但不限于）：
负责办理：规划灰线验线，特种设备安装告知和取证验收，消防设计审查，防雷设计审查及检测、安全设施设计审查、施工图审查、施工许可证、排污许可证、竣工验收、规划验收。
专项验收：消防验收、防雷验收、档案验收、安全验收（备查）、职业卫生验收、环保验收、网络安全验收。
协助办理（招标人委托投标人办理）：规划许可证。
除以招标人为合同主体履行合同付款外，以上手续办理的过程中产生的费用由投标人负责。
5.5.8其它界面
无损检测：由招标人委托第三方提供无损检测服务，投标人免费提供工作条件。
施工图审查：由招标人委托第三方提供施工图审查服务，投标人配合。
工程材料检验检测：由招标人委托第三方检测机构提供工程材料检验检测服务（包括但不限于建筑和消防相关材料），投标人按规范要求安排专人及车辆送检。招标人的委托合同按项目工程量最基本需求委托第三方检测，如因投标人工作安排不合理或者送检不合格等原因增加检测数量，增加的检测费用在结算中扣除，并指定至招标方委托的第三方检测机构进行检测。
全过程造价：由招标人委托第三方提供全过程造价服务，投标人配合。
监理：由招标人委托第三方提供工程建设监理服务。
调试与验收：属于本项目建设范围内的联调、验收工作均由投标人完成，包括但不限于油服基地内部电气、供冷等系统均在投标人的联调与验收范围。
监造：凡是需要或者招标人主动要参与的关键设备、关键节点的监造验收，投标人需要提供相应的便利和配合，招标人产生的差旅食宿等费用自理。
“三同时”验收：在竣工阶段，投标人组织开展建设工程项目“三同时”验收工作（包含安全、环保和职业卫生），由招标人提供“三同时”预评价，验收招标技术文件等相关资料。由投标人完成相关验收阶段报告的编制及相关评审验收工作。
5.5.9光伏界面
在中海油服和海油发展范围内的光伏系统相关工作均属于投标人工作范围，包括但不限于设计校核、基础、结构、电气一次、电气二次、控制、测控、给排水、消防、与两个基地其它设备的连接等所有工作。
5.5.10一、二阶段界面
一、二阶段工程界面按招标人提供的工程量清单内容进行划分。
预留基础或相关接口需要考虑相应的防护措施。
投标人因为实施二阶段工程而产生的二次进场费用包含在合同总价中。
5.6土建工程
投标人应负责完成本工程的所有土建工程设计。工程设计应符合认可的规范、标准、条例和通用技术规定，此工作应包括但不限于下列：
审核地形、地质勘察和地震报告。如有必要，还应进行任何补充勘察（包括但不限于地质勘察、地形测量）。尽管有关地形、地质勘察和地震资料已经提交给投标人，但投标人仍有责任对这些报告中的所有数据进行验证；
地震设计计算；
为确保足够的强度、稳定性、承受挠曲和沉降，应进行所有的静力和动力设计计算。计算书应考虑各种可能的荷载条件、位置、地质和环境条件；
所有必需的设计计算，包括但不限于承载力、不均匀沉降和整体稳定性验算；
应尽早提交所有钢结构、混凝土、钢筋和相关模板的材料表，避免由于材料短缺而引起施工延期。
投标人应编制所有土建工程设计文件。至少应包括下列文件：
用于所有场地准备工程和土方工程的图纸、施工设计说明和程序；
所有桩基、基础、能源控制中心、消防泵房、门卫室、围墙等总图、建筑、结构专业的图纸和设计说明及程序；
所有雨水、消防水排水系统以及所有现场便道的图纸、施工设计说明和程序；
所有绿化区域的图纸、设计说明和程序；
所有地下设施包括管沟、公用设施的地下工程、地下管网及其它相关设施的图纸、施工设计说明和程序；
所有设备、储罐、建（构）筑物、及所有基础的图纸、施工设计说明和程序；
所有雨水、污水排水沟/排水口的图纸、施工设计说明和程序；
所有道路、铺面材料、混凝土骨料、沥青路面骨料（如有）、排水沟、挡土墙的垫层材料、石头等（土建原材料）的材料技术规格书；
所有的围档、围栏及涉及安全保卫方面的设施（含门卫室及临时安全保卫设施）的图纸、施工设计说明和程序。
施工图设计文件审查合格后，由投标人按照施工图设计文件规范施工。
5.7结构工程
结构专业施工图设计应符合认可规范、标准、规则和通用技术规范的要求，结构专业项目实施过程中为满足施工的技术措施、安全措施、施工工机具等由投标人根据项目技术文件和实施方案落实和配备。本项目所包含的全部工作内容，即使在本说明中未体现但确属本项目范围内的工作内容也由投标人负责。
投标人应负责完成本工程的所有结构工程设计，完成整个项目（含依托装置改造部分）的全部基础设计、详细工程设计工作和满足采购、施工安装等所必需的设计文件，及满足政府审查、报批、验收等所需要的全部文件，并在项目移交的同时，向招标人提供装置竣工图等设计文件。
对总投标人的设计成果提出的技术要求：
1）技术成果文件的组成：
设计成果文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。出具的成果文件加盖单位章和注册执业印章；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD和PDF格式，并应使用光盘和U盘分别贮存提交招标人。
2）技术成果文件的深度
详细设计文件的深度：达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）规定的文件深度要求。
3）技术成果文件清单及格式要求
按照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的相关格式及要求规定提供。文件清单如下：

a、文表类：

1）文件目录；

2）说明书；

3）材料表；

b、图纸类：

1）钢筋混凝土结构图；

2）桩基图

3）基础总平面布置图；

4）单体基础图；

5）设备基础图；

6）钢筋混凝土池类图；
设计文件执行的标准规范：
工程设计应符合认可的规范、标准、条例和通用技术规定，并符合初步设计要求。标准、规范、规定的执行必须认真贯彻国家的有关方针政策，必须严格执行国家现行的有关规范、标准、规定，并允许采用国家各行业管理机关或地方颁发的现行的有关规范、标准、规定。对有更新的标准和规范，应采用最新的版本，包括其中的附加或补充条款。
当各种规范、标准、规定要求不一致时，应采用要求较高的标准规范，或书面通知招标人，以便及时确认。
投标人的工作应包括但不限于下列：
抗震设计计算；
结构体系的抗台风专项研究；
所有钢结构的操作、安装、环境（包括但不限于地震和风载）、荷载分析和设计工作，以验证所有钢结构、接头和基础的承受能力；
所有混凝土结构、建（构）筑物和基础的操作、安装、环境（包括但不限于地震和风载）、荷载分析和设计工作；
所有投标人施工组织安排和装配方法的分析和计算；
所有吊装附件、辅助工具安装、临时支架和临时钢件搬运的设计工作；
应尽早提交所有钢结构、混凝土、钢筋和相关模板的材料表，避免由于材料短缺而引起施工延期。
投标人应编制所有结构工程设计文件。包括但不限于下列：
所有钢结构和混凝土建（构）筑物的图纸、施工设计说明和程序；
钢结构设计图纸应尺寸明确，便于下料、预制；加工工序应合理有效；
混凝土设计图纸应尺寸明确，便于放置模板；
所有供其它专业开展工作的结构总图和详图；
所有设备支架图纸；
管道支架图纸；
所有辅助项目的图纸，包括但不限于爬梯、平台、走道、扶手、护栏。
施工图设计文件审查合格后，由投标人按照施工图设计文件规范施工。
5.8建筑工程
投标人应负责完成本工程的所有建筑物的工程设计。
此工作应包括但不限于下列：
设计应综合考虑人文环境的要求、装饰装修的要求、现场的环境条件、当地的建筑习惯、场地的危险因素（如噪音、火灾和爆炸）等；
配合其它专业如暖通空调、通讯、控制、结构、建筑设施、给排水和电气进行的设计和计算；
应尽早提交所有建筑材料、配件和室内装饰品的材料表，避免由于材料短缺而引起施工延期；内部装璜和地面装修设计须经招标人批准，人员常驻建筑的室内装修需达到精装设计深度；
建筑物的总布置图和详图应尺寸明确，便于相关专业开展工作；
建筑物的施工详图应尺寸明确；
建筑设计文件应符合规定的规范、标准；
设计成果应通过必要的分析、计算来验证；
在施工图设计阶段，投标人须提供能源控制中心专项装饰装修设计方案，要求工艺厂房地面及设备基础为自流平，须提供效果图，设计方案报招标方审核确定后实施，费用包含在合同总价中；
附图1为能源站项目参考效果图，原则上应为实际建设交付标准（包含灯光效果），投标人应就能源站建筑内部、外立面做法及整体效果做深化提升并做专项设计，并提供效果图，能源站视觉设计需要报招标方审核确定，费用包含在合同总价中；
施工图设计文件审查合格后，由投标人按照施工图设计文件规范施工。
5.9设备
 投标人应参照设备清单来完成设备设计，包括成套包设备等。所有设计应按照一致认可的规范，标准，法规和通用规格。
投标人准备和/或更新的文件清单，应包括但不限于：
1）设备平面布置索引图。
2）设备平面布置图。
3）设备清单。
4）材料技术要求。
5）数据表。
6）整体布置图，包括但不限于内部结构、吊架、梯子、平台和锚固螺栓布局。
7）规范、标准和项目规格所要求的应力计算。
8）设备选型分析。
9）基础负荷计算（包括但不限于风和地震）。
10）详细的制造图纸。
11）焊接要求。
12）检查程序。
13）设备的重量和尺寸。
14）设备管嘴负荷规格。
15）锚固螺栓详细说明。
16）机械搬运和进场的调查，包括起重机的选择和位置。
17）测试程序。
18）投标人应负责审查，并采纳供货商的计算结果、数据和文件。
19）设备检验和测试要求应在设计阶段制定，以便包含进招标文件和请购单中。
20）设备需进行检验并验证其技术的可接受性，再交付到施工现场，以满足安装计划。招标人保留参与工厂验收测试的权利，由投标人负责协调工作。如果经过审批的ITP的确认，投标人应参与供货商的工作来检验和见证试验。投标人应以制造商数据记录的形式来为所有的设备提供最终认证的设备档案。
21）投标人应在考虑备件兼容性的基础上来设计和选择供货商设备，在保持技术完整性的同时保持设备的统一协调，并便于操作和维护。
22）投标人应负责审查和确定供应商的计算（包括招标人提供的设备和投标人提供的设备）、数据和文件。
23）设备检验和试验计划要求、供应商文件要求应符合设备重要性等级要求。施工图设计期间应制定这些要求，并将其纳入招标文件和请购单中。这些要求应符合通用设备的检验和试验计划以及供应商文件要求。
24）设备应进行检验、证明技术合格，按要求进行性能见证试验。
25）投标人参加CFE检验与见证试验；针对OFE，投标人对供应商提供的设计文件、图纸、检验与见证试验、工厂验收报告等提供技术服务。招标人或招标人雇用的独立检验机构（IIA）应向投标人提供OFE的所有最终文件，投标人按照制造商数据记录（MDR）的格式提交所有设备（包括OFE和CFE）的最终资料。
26）投标人应确保供应商数据要求表中列出的文件全部到位，及时收到文件，确保文件相关数据输入到设计文件、施工、机械完工和最终的试车和启动程序中。
27）投标人应考虑备件相容性的基础上设计和选择供应商设备，同时保持技术完整性，保持设备统一、紧凑、易于操作、使用和维护。
28）投标人确认所有设备及装置的固定点以及吊装孔，满足安装、操作和维护的安全要求。
29）投标人应按照设备防护要求对到场设备提供或设置防护措施，确保设备的存放、维护及出入库不受极端天气影响。
30）本项目范围内的变压器、电机选用二级或一级能效产品。
31）光伏箱式变压器外观需要按融入周边环境的方式考虑美化，美化方案经招标人同意。
32）彩钢瓦屋面围栏优化，满足规范和安全要求。
33）投标方所采购的开关柜、控制屏柜等设备统一采用RAL7032色标。
34）防爆区域需严格按照规范要求选择适用的防爆类型设备，并严格按照规范标准施工。防爆区域由招标方委托的第三方进行防爆检测，对未满足防爆要求的设备、装置以及施工标准，投标人须根据检测结果进行整改。
5.10设施要求
所有计算结果（包括参数输入、统计公示、统计程序、结果等）招标人都有权在投标人的电脑软件上审阅。
在本项目可行性研究报告与初步设计成果和详细地址勘察测量基础上完成详细设计工作，投标人承担详细设计的所有责任。
在使用相关数据前，所有设计文件都必须保持是最新的，且在永久性工程完成之前需要不断更新。投标人必须将供货商提供的所有相关数据编入设计文件中。
投标人必须及时更新PFD、以保证其与P&ID的兼容性。（PFD实际上是英文单词的词头缩写，全称为ProcessFlow Diagram，翻译成中文就是“工艺流程图”的意思。而P&ID也是英文单词的词头缩写，全称为PipingandInstrumentation Diagram，“&在英语中表示and。整翻译过来就是“工艺管道及仪表流程图”。）
投标人须更新和维持设备清单（包括成套包的详细清单）以便保证P&ID的兼容性。且投标人获得供货商的资料后，应将其并入设备清单中。
投标人应提供和更新设备清单上的（包括成套包）工艺数据表。随设计深度不断进展，工艺数据表应在一种可控方式下进行更新和升版。
工艺管道仪表流程图（P&ID）：投标人应负责发布和更新工艺P&ID图，包括为满足工程需要在图纸上标注的备注和其他细节。 另外，在供货商资料被确认可用后，投标人应该将供货商的系统图放在详细的P&ID图中，包括但不限于成套包。投标人的主P&ID应该用供货商提供的P&ID进行更新，最终竣工图纸不应包含空白框，应加入供货商的所有P&ID的信息，且投标人应盖章确认。成套包应采用同样的编号系统进行编号。另外，新增P&ID应根据需要进行发布，且P&ID图上应显示所有项目。
工艺设计：投标人应对初步设计中的所有工艺文件进行审查，并确认其施工图设计目的得以贯彻。投标人应对该设计承担全部责任。投标人应利用设备供应商提供的信息开展详细的工艺设计。
投标人应将所有工艺和公用工程的可用文件实时更新至最新版本，并在永久性工程竣工时将这些文件更新为竣工状态。投标人应将所有相关的供应商数据纳入工艺与公用工程文件中。
5.11管道布局
投标人负责工程所需的所有管道工程施工图设计应符合认可规范、标准、规则和通用技术规范的要求。
本项目管道专业范围包含但不限于界区内所有管道支架、管段、阀门、法兰、弯头、三通、过滤器、补偿器、安全阀、压力表、等安装材料的所有设计、安装、焊接、试压、系统试验、试运行等均属于投标人工作范围。
投标人的工作应包括但不限于以下内容：
按照初步设计进行施工图设计；
设计资料包括管道仪表流程图、设备清单、设备布置图；
管道支架设计；
材料表。
投标人应编制所有管道文件。其应包括但不限于以下文件：
设计文件目录；
设计说明书；
设备布置图；
管道平面布置图；
管道立/剖面图；
烟道平面布置图；
烟道立/剖面图；
管道数据表；
管道材料表；
支架一览表；
弹簧支架一览表；
支架示意图；
设备绝热表；
管道绝热表；
管道涂漆表；
管道等级索引；
管道材料等级规定；
支管表；
绝热规定；
涂漆规定；
阀门数据表；
阀门技术规格书；
阀门请购书
管道、管件和法兰技术规格书；
管道、管件和法兰请购书；
管道壁厚表；
管道壁厚计算书。
管道平面布置图应显示总体布置，并应包括但不限于下列：
完成包括阀门、法兰、孔板、配件、绝热和在线仪表的管道工作；
完成管道吊装所必需的设备、钢结构和混凝土结构；
辅助结构的标志（包括楼梯，平台和护栏）。
投标人应编制管道支架的技术要求：
特殊支架的图纸及其安装说明；
带安装图纸和推荐安装方法的标准支架表；
弹簧支架一览表，带有关设计载荷、行程范围、推荐的冷态和热态安装、调校设定值；
配管设计应包含非成橇设备成套包内的压力管道元件，并根据厂家资料出具盖章版的施工图和竣工图。
由投标人按照施工图设计文件规范施工。
5.12仪表控制系统
投标人负责完成本项目所需的所有仪表和控制系统的工程施工图设计应符合认可规范、标准、规则和通用技术规范的要求。涉及已建工程设计文件变更部分，投标人负责进行充分论证并出具变更完善的设计等文件。
本项目仪表专业范围包含但不限于界区内控制系统、现场仪表、计量撬系统、电缆桥架、仪表电缆、安装材料等的所有设计、安装、电缆及桥架敷设、接线、调试均属于投标人工作范围。
机组控制采用分散控制系统（DCS），和随主机设备（内燃机、溴化锂机组等）成套配供的控制装置一起，实现对发电机组及暖通设备等的集中监控，完成主辅机及系统的检测、控制、报警、联锁保护、诊断、机组启/停、正常运行操作、事故处理和操作指导等功能。
控制室内以操作员站为监视、控制中心，操作员站的LCD显示器、大屏幕显示器（液晶）和键盘作为机组监视和控制的主要人机界面。在少量就地人员巡回检测和少量操作的配合下，在控制室内实现机组的启动、运行及停止或事故处理等。设置少量独立于DCS的后备启停和跳闸操作手段，以便在DCS出现故障时，确保机组设备安全停运。
全厂辅助系统均采用DCS控制。
可燃气体/有毒气体检测（GDS）独立于DCS系统和其它系统单独设置。
本项目以 DCS 系统为核心构建生产管理系统，以微电网控制器（MGCC）为核心构建综合能源管理系统（EMS）（详见5.15），通过统一的数据交互平台实现两者的信息互联与协同优化，形成一体化的智慧管理平台。
5.12.1仪表系统
现场仪表以智能型电子式仪表为主，所有安装在危险区域的电子仪表符合该区域的防爆要求。
为中海油澄迈基地多能互补分布式能源站项目选择的所有现场仪表应为“智能”型，使用HART通讯协议。
所有仪表和仪表阀门（包括控制面板的朝向、手轮及执行机构）的安装型式、仪表、取源部件管道、尺寸、方向均应确保其定位便于接近和维护，且不妨碍结构和管道。
现场电缆通常应敷设在电缆桥架内。电缆桥架采用铝合金材料。150mm及以上的所有电缆桥架，应编制安装图纸，包括所需的电缆托盘支架。
5.12.2分散控制系统（DCS）
采用 DCS 实现机组的数据采集、处理、报警、制表记录等，完成机组闭环调节、逻辑控制和联锁保护。全厂配1套 DCS。设置2个DCS 操作员站，1台DCS操作员站/工程师站，1台历史数据站。DCS系统采用冗余技术与自诊断技术，控制协议：包括但不限于PROFIBUS、OPC UA、HART等标准协议。DCS系统具备数据交互功能，通过边缘网关汇聚 MGCC与DCS的实时数据（电功率、冷量、工艺参数），供智慧管理调用。
包括但不限于下列应一并纳入DCS监控。
内燃发电机组监控系统；
溴化锂控制系统；
辅助系统（暖通设备、水泵组等）；
光伏监控系统；
储能监控系统；
脱硝控制系统；
燃气调压系统；
高、低压厂用电源系统；
CEMS数据。
5.12.2.1硬件
DCS系统的中央处理器卡，通信卡，电源卡，接口卡，控制用AI/AO卡件及供电单元等应冗余配置，所有控制回路及重要检测回路中的I/O卡件冗余配置。机柜内需预留20%的安装空间。硬件设备采用国产化，满足国产信创要求。具体硬件设备要求包括但不限于下列。
硬件应采用有现场运行实际业绩的、先进可靠的和使用以微处理器为基础的分散型的硬件。
系统内所有模件均应是固态电路，标准化、模件化和插入式结构。
各控制站设计计算负荷率应按技术协议中实际工艺点数，即使在最繁忙的情况下（机组启/停或事故状态下）不应超过40%。
机柜内的模件插拔应有导轨和联锁，以免造成损坏或引起故障，且能带电插拔而不损坏，不影响其它模件正常工作。
电源故障应属系统的可恢复性故障，一旦重新受电，处理器模件应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。
输入输出卡件扫描周期不大于500ms，其中电气模拟量输入采样周期不大于200ms；开关量输入采样周期不大于200ms。
其他国家标准、行业规范及招标人要求
5.12.2.2软件
DCS系统应配置满足本技术文件要求的程序软件包，包括实时操作系统程序、应用程序（画图软件、逻辑组态）等，并负责系统的生成、组态，LCD画面生成和打印制表格式生成等。提供的软件应包括所有必须的软件使用许可证，招标人可不受限制地对具体的软件包加以使用。所有外购的软件必须使用正版，招标人对发生的任何版权纠纷不承担责任。软件设备采用国产化，满足国产信创要求，具体软件设备要求包括但不限于下列：
保证整个DCS系统是采用统一的方式进行组态。
所有的算法和系统整定参数应驻存在各处理器模件的非易失性存储器内，执行时不需重新装载。
在工程师工作站上应能对系统组态进行修改。不论该系统是在线或离线均能对该系统的组态进行修改。系统内增加或变换一个测点，应不必重新编译整个系统的程序。工程师站趋势曲线应可按用户要求以任意变量为横纵坐标进行显示和打印。工程师站还应有对于控制逻辑的强制执行功能，该功能应可按要求复位至初始状态。
在程序编辑或修改完成后，应能通过通讯总线将系统组态程序在线装入各有关的处理器模件，而不影响DCS系统和机组的正常运行。
查找故障的系统自诊断功能应能诊断至通道级故障。报警功能应使运行人员能方便地辨别和解决各种问题。卖方应明确定义系统自诊断的特征。
提供的工程师站软件应为涵盖设计、组态、维护、画面等功能的单一、无缝集成化平台。
对系统中所有模件上的系统操作软件升级时，无需停运工艺过程，操作员站接口不会失效，也不会丧失对任何控制功能的访问。
应提供在线仿真软件。
为了避免误操作，运行人员可在LCD上将被检修的单体设备设置为“检修状态”。处于“检修状态”的单体设备应拒绝所有操作指令，可设置成“检修状态”的单体设备，不能因其状态的变化，影响相关系统的安全运行。
应根据用户提供的P&ID和运行要求，提供足够的和完善用户画面。用户画面的型式与数量，应可在工程设计阶段按实际要求进行增加。
满足其他国家标准、行业规范及招标人要求。
5.12.2.3安全防护
投标人所提供的设备应能确保满足等级保护2.0相关等保的要求，且须满足《网络安全法》。
DCS系统的操作员站、工程师站、历史站、接口站等均部署主机安全防护系统客户端，采用白名单、灰名单、黑名单主动防御机制。
USB存储设备可通过插在USB安全隔离系统上，工作人员操作工控主机通过授权的IP地址、账号、口令登录USB安全隔离系统进行文件的杀毒、拷贝、审计。
5.12.2.4试验
DCS系统在试验、检查和演示过程中，如发现任何不符合本技术文件要求的硬件和软件，都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由总投标人承担。更换后的硬件或软件还必须通过本供货（技术协议）规定的试验和演示要求。具体相关试验包括但不限于下列。
DCS系统工厂验收试验和要求（FAT），FAT应在卖方工厂执行，并由招标人监督。
DCS现场可利用率试验（SAT），保证99.9%的系统可利用率。
5.12.3图纸
投标人应编制和更新所有主要DCS图纸和文件，包括但不限于下列：
DCS系统用户要求技术规格书；
DCS系统功能技术规格书；
DCS操作手册；
DCS系统的内部连接图；
DCS系统设备的接地连接图及要求；
总体DCS系统结构图和DCS各单元和子系统（结构图应全面反映DCS的物理分布）的系统结构图；并在DCS系统网络拓扑图中标注各系统和各成套包的网络地址，整理通讯地址表及内部联锁逻辑框图。
投标人应按需制订所有仪表计算书、数据表和文件，包括但不限于下列：
各控制回路的工艺控制描述，包括有关设备的逻辑顺序描述；
系统柜布置；
 I/O表；
操作员界面技术规格书（技术规格书应提交招标人批准）；
DCS、GDS和火灾自动报警系统逻辑图应从因果图产生。逻辑图应基于“功能块”并应详述，以便于故障检修和将来的逻辑修改；
橇装设备控制系统的方框图，包括与DCS的接口；
DCS设备通风和空调热负荷计算书；
DCS设备和橇装设备UPS负荷计算书；
调节阀计算书和数据表；
安全阀计算书和数据表；
仪表流量和液位计算书和数据表；
仪表UPS负荷计算书；
切断阀数据表；
仪表索引（仪表索引应在施工图设计过程中随着供应商资料的到位而不断更新。仪表索引中的字段应包括但不限于下列：标签号、装置号、回路号、系统号、用途、P&ID号、管线编号、管线等级、位置、位置图号、输入输出类型、控制回路图号、仪表连接图号、防爆等级）；
防爆合格证，随着供应商资料的到位而不断更新（包括但不限于仪表设备、接线箱等现场防爆设备）；
用于其它配套项目的仪表数据表；
上面未列出但投标人或招标人认为对正确界定、建造和操作整个DCS所必需的任何数据资料表；
所有橇装设备的仪表数据和计算书。
有关数据表的信息应包括但不限于：供应商制造号和型号、设计条件、设计参数、法兰和端口尺寸、材料规格书、阀内件和过流内件、整定点、调校范围和规格，及选择仪表及其内件所需的所有数据。
详细仪表图纸应包含供应商出厂文件上标示的数据，且这些图纸应包括但不限于下列：
控制室和机柜间布置；
DCS控制回路图和橇装设备控制回路图（注：所有的控制回路应包含危险区的所有相关数据及控制回路中每个装置的认证号码。控制回路图应在一张图表中配置成 完整的回路（输入、输出和DCS接口。控制回路图应为可编辑版，应包含但不限于分支电缆编号、主电缆编号、接线箱编号、机柜编号、机柜内端子号、IO卡件编号及通道号等信息）；
压力、液位和温度限位仪表应列出清单，并附有运营期间维修、测试所要求的时间安排。如需要进行整体性评估，该清单应能满足要求。限定压力或温度参数的联锁或跳车系统也是泄压系统设计的一种选择方案，应被详细表述。联锁或跳车系统应包括仪表组成清单、制造商、型号、测试频率等信息。
电缆敷设索引表（包括但不限于电缆路由、电缆规格型号等）；
仪表布置图（以设备布置图为底稿）；
气体检测系统（GDS）设备（包括但不限于可燃气体检测器、有毒气体检测器、声光报警器等设备）布置图（以设备布置图为底稿）；
接线箱布置图（以设备布置图、电缆桥架布置图为底稿）；
仪表设备安装图例；
仪表电源分配表（包括但不限于分配接入设备描述、电源负荷、接入机柜、接入开关编号等信息）；
仪表电缆图；
电缆敷设表及电缆分盘表；
电缆走向图；
仪表安装图；
仪表接线图；
仪表连接图；
仪表单线回路图；
各设备详细的接口图包括但不限于下列：I/O表、多芯线连接图、串行接口通信地址表；
仪表参数配置表（包括但不限于仪表位号、型号、规格、品牌厂家、量程、控制及报警等信息）；
材料表；
用于DCS设备的备件登记表。
上述未列出但投标人或招标人认为对正确界定、建造和操作整个DCS是必需的任何图纸均应提供。由投标人按照施工图设计文件规范施工。
5.13电力系统（含储能、光伏）
投标人负责完成本项目的所有电力系统、储能、光伏工程施工图设计应符合国家规范、标准、条例和通用技术规定。
本项目电气专业范围包含但不限于界区内全厂电气自动化系统、变压器、开关柜、防爆电气设备（检修箱、照明箱、配电箱、操作柱、照明灯具等）、电缆桥架、电力电缆及控制电缆、电缆附件、防火封堵等安装材料的所有设计、安装、线缆及桥架敷设、接线、调试、试运行均属于投标人工作范围。
在能源控制中心建筑物内部的电缆采用沿电缆沟或者电缆桥架的方式敷设，自桥架引出后穿热镀锌钢管敷设至用电设备。
能源控制中心、储能系统、光伏升压变、油服10kV总站、海发10kV总站之间电缆采用排管敷设，能源控制中心与储能系统之间的电缆可以沿电缆沟敷设，光伏组件至光伏逆变器之间的电缆沿桥架敷设、光伏逆变器至光伏升压变压器之间的电缆沿桥架或者排管敷设。
所有宽度200mm及以上的电缆桥架应在电缆桥架敷设图里体现。
全厂所有电气照明灯具采用LED光源，路灯采用太阳能路灯，电缆梯架采用铝合金材质，防火金属槽盒采用钢制。
投标人应确保所有的接地应安装在最适当的区域，并对接地区域进行土壤电阻率测试。
配电系统的设计应能保证馈线之间有足够的安全隔离，以便于进行电气检修和维护作业。有关外部电源接入系统的设计，应在设计中遵守相关电网的有关规定，以便在施工完成后通过电网有关单位的验收。
电力设计文件包括但不限于下列：
电气设计文件清单，各区域电气设计文件目录；
电气设计总说明，电气设备清单；
有关主电源、不间断电源(UPS)和直流电源系统的电力负荷表；
所有电气动力、控制电缆表册；
电化学储能系统、光伏组件、光伏逆变器、光伏箱变、干式变压器、中压开关柜、低压开关柜及低压无功补偿设备、不间断电源（UPS）、直流及UPS系统、照明系统、防雷接地保护系统、微机保护监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、10kV及以下电力电缆、控制电缆、仪表电缆、电缆槽盒和梯架及其所需的技术规格书、数据表及相应的请购文件；
所有区域的详细单线图，包括高压/低压、直流及UPS系统、不间断电源、照明系统、消防应急照明和疏散指示系统；
光伏发电系统设计文件；
电化学储能系统设计文件；
各区域照明平面图、照明系统图、电缆桥架（或者电缆沟、电缆排管）敷设平面图、防雷接地平面图以及各区域电气设备材料表；
反映所有电气设备的布置图、各区域电气设备布置图及其平剖面图；
电气工程所需的典型电气安装详图，包括但不限于电力、控制、照明、电缆梯/桥架和防雷接地安装详图；
高压和低压开关装置控制原理图；
高压/低压配电盘布置，包括基础施工图；
电缆梯/桥架、电缆沟、排管的布置。包括全部电缆安装所需电缆梯/桥架、电缆沟、排管的详细剖面图；
电缆桥架防火涂料、电缆沟防火墙、配电间防火防小动物封堵、各屏柜电缆进出孔封堵制作说明及图解。
全站保护测量配置图、全厂电缆路径走向及布置详图、全厂防雷接地平面图、能源站道路及照明平面图、能源站道路及照明系统图等；
上面未列出但投标人或招标人认为对正确界定、建造和操作整个电气系统、储能系统、光伏系统是必需的任何文件，均由投标人提供。
投标人应起草或更新下列计算书，并加入相应的供应商资料：
电气负荷计算；
电力系统潮流计算；
全厂继电保护整定计算及定值清单（设计范围内）；
短路电流计算书，涉及市电、储能、光伏、内燃机所有可能的组合；
电动机起动计算；
光伏相关计算；
储能相关计算；
所有区域的正常照明和事故照明的照度计算；
上面未列出但投标人或招标人认为对正确界定、建造和操作整个电力系统是必需的任何设计功能或计算书，均由投标人提供。
投标人应将电力计算所使用的软件及其版本向招标人说明，并提交输入计算软件的源数据文件，以供招标人对计算结果的验证和检查。数据源文件包括但不限于：进行潮流分析、短路计算所使用软件（如ETAP）的模型文件，照度计算等。
投标人应提供、配置施工、预调试、试车、测试及第三方检测所需的所有电力。投标人应编制有关临时电力系统的技术方案和文件。投标人应确保临时配电系统和电缆布线对能源站的施工活动影响最小。项目完工后，所有临时电力系统设施和电缆应全部撤除。
施工、预调试、试车和测试阶段所需临时电力系统的文件，包括但不限于下列：
有关施工、预调试、试车和测试阶段的电力需求研究；
电力负荷表；
电气控制电缆、电力电缆和接地电缆一览表；
电气设备清单；
有关临时变压器、配电盘和馈线的定容计算书；
用于设备保护设定值的保护继电器的专题研究；
电动机启动压降。
上述未列出但投标人或招标人认为对正确界定、建造和操作整个临时电力系统所必需的任何设计功能或计算书。
由投标人按照施工图设计文件规范施工。
5.14通讯系统
本项目通讯系统应高度集成，具有正确、快速、可靠的、高效等特点。
投标人负责完成整个项目通讯系统工程施工图设计应符合中华人民共和国的规范、标准、条例和通用技术规范。
本项目范围内的电信系统（包含但不限于界区内电视监视系统、扩音对讲系统、火灾自动报警系统、电话及局域网系统及电信线路）的所有设计、安装、电缆及桥架敷设、接线、调试均属于投标人工作范围。
投标人应负责整个中海油澄迈基地多能互补分布式能源站项目各通讯子系统测试和验证整个系统性能。投标人应确保通讯系统各子系统之间所有接口的兼容性，并确保和数字化平台之间接口的兼容性。
通讯系统应高度集成。投标人应负责确保子系统之间所有接口的兼容性，并负责测试和验证整个系统性能。投标人应确保通讯系统与已建工程的通讯系统匹配。
通讯系统的文件应包含有供应商核准后的图纸、文件中的数据。
投标人应制订和更新所有通讯文件，包括但不限于下列：
整个通讯系统方框图和各系统的方框图；
网络拓扑图；
电信系统设备材料表；
通信设备位置图绘制在设备布置图上；
主要通信设备布置图绘制在建筑物布置图上；
光纤电缆布置图绘制在设备布置图上；
通讯系统电缆图，包括光纤通讯电缆；
子通讯系统安装图；
通讯系统端子柜布置图；
各子通讯系统系统接线图和多芯端子一览表。
由投标人按照施工图设计文件规范施工。
5.15综合能源管理系统（EMS） 
投标人负责完成整个项目综合能源管理系统工程施工图设计应符合中华人民共和国的规范、标准、条例和通用技术规范。考虑到其实现“无人干预，少人值守”的智能化控制目标，以及对燃气发电、储能、光伏、冷水机组、蓄冷水罐、柔性负荷与传统电网的深度集成，以下是具体的技术要求：
5.15.1 系统架构与平台
（1）架构类型： 
采用分布式控制与集中管理相结合的体系架构，分为设备层、控制层、数据交互层和智慧管理层。
支持未来系统规模的平滑扩展和功能的升级迭代。
（2）硬件平台（要求满足国产信创要求）： 
服务器： 采用高性能工业级服务器，配置满足数据采集、存储、处理和算法运行的需求，具备充足的CPU、内存、硬盘空间。
存储系统： 配置高可靠性的数据存储方案（如SAN/NAS），支持历史数据的长期存储和快速检索。
工业以太网交换机： 采用高性能、高可靠性的工业级冗余环网交换机，确保数据传输的稳定性。
操作员站/工程师站： 配置高性能工作站，具备图形化显示、数据分析、参数设置、综合监控等功能。
边缘计算单元/网关： 在设备层与控制层之间设置智能通信网关或边缘计算单元，实现数据预处理、协议转换和本地控制。
微电网控制器（MGCC）：主要实现能源调度（内燃机启停、储能充放电、光伏出力控制）、冷热联供优化（溴化锂与蓄冷协同）。
工业防火墙：在控制网与外部信息（实时电价、天气等）实现隔离功能，使用工业防火墙限制非授权访问，如IP白名单、端口限制。
（3）软件平台（要求满足国产信创要求）： 
操作系统： 采用稳定的工业级操作系统（要求满足国产信创要求，如:麒麟V10）。
数据库： 采用高性能关系型数据库（要求满足国产信创要求，如:人大金仓）或时序数据库（要求满足国产信创要求），支持海量实时和历史数据的存储、查询。
开发环境： 采用成熟、开放的开发平台，支持二次开发和功能定制。
安全防护： 操作系统和数据库应进行加固，符合网络安全要求。
5.15.2数据采集与集成
（1）采集范围： 
燃气内燃发电机组： 发电功率（有功、无功）、燃料消耗量（燃气流量）、热回收量、运行状态、故障信息、排烟温度、机组效率、启动次数等。
电化学储能系统： 充放电功率、电量、电池SOC/SOH、电池簇电压/电流/温度、循环次数、运行模式、故障信息、系统效率等。
光伏发电系统： 直流/交流功率、发电量、逆变器运行状态、故障信息、组件温度、环境光照强度等。
冷水机组（溴化锂、离心式、磁悬浮式）： 制冷量、输入功率、COP/IPLV、冷冻水/冷却水进出口温度、流量、压力、运行模式、故障信息等。
蓄冷水罐： 蓄冷量、充放冷功率、冷水进出口温度、水罐液位、温跃层厚度、冷量损失率等。
传统电网： 市电功率（购电/售电）、电网电压/频率、电价信息（分时电价、辅助服务电价）。
柔性负荷： 负荷功率、类型、可调节裕度、响应时间等。
终端用能设备： 用户端各负荷点的电量、功率、冷量等。
环境参数： 室外温度、湿度、光照强度、风速风向等。
（2）通信协议： 
工业标准协议： 必须支持并熟练应用Modbus RTU/TCP、IEC 61850、OPC UA、BACnet IP/MS/TP、DNP3等主流工业通信协议。
高可靠性通信： 采用光纤以太网冗余网络，确保数据传输的实时性和可靠性。
数据精度与频率： 实时数据采集频率满足毫秒级或秒级要求，历史数据存储频率可配置，并能保证数据完整性。
5.15.3 核心EMS功能
（1）实时监控与可视化： 
自定义仪表板： 可根据用户需求定制显示关键运行数据、KPI、报警信息等。
拓扑图与能量流： 直观显示能源站的电气、燃气、水路系统拓扑图，实时展现能量流向（包括电力、燃气、冷量），支持动画模拟。
KPI显示： 实时显示系统综合效率、机组效率、储能效率、冷水机组COP/IPLV；监测电网交互功率（确保不上网）、频率、电压。 监测储能状态（储能的荷电状态、功率、温度；蓄冷水罐的水位、温度分布）。 监测用户侧的实时冷负荷和电负荷需求。
（可选）展示各分布式光伏屋面位置、实时发电量等信息。
（2）负荷与发电预测：
基于历史数据、天气预报（影响光伏发电和空调冷负荷）、生产计划或建筑使用模式，预测未来一段时间（如未来 24 小时或更短）的冷负荷和电负荷曲线；预测光伏发电功率曲线。
系统优化决策：
根据预测的负荷和发电量，结合各设备效率曲线、运行成本（燃气费、电网电价-仅用于计算避免使用的成本）、启停成本、维护约束等，制定最优的设备运行计划（日前计划、日内滚动优化）。
（4）“以冷定电”逻辑执行：
优先根据预测的冷负荷，决定需要开启多少台溴化锂机组。
根据溴化锂所需热量，决定需要运行多少台（或多大负荷）燃气内燃机组。
（5）电平衡策略：
优先使用内燃机发电和光伏发电满足内部电负荷。若发电量超过电负荷：优先给储能充电；若储能充满或充电功率受限，则考虑（如果经济或策略允许）驱动电制冷机制冷并存入蓄冷水罐（电转冷存储）， 或在确保不上网前提下适当降低内燃机负荷或进行光伏限发（作为最后手段）。
若发电量不足以满足电负荷：优先使用储能放电补充；若储能电量不足或放电功 率受限，则从电网购电补充。EMS需严格控制购电功率，避免超出预算或契约 容量。
（6）冷平衡与调峰策略:
优先使用溴化锂机组满足基础冷负荷（利用免费余热）。当溴化锂制冷量不足时，根据负荷大小、持续时间、电价（或发电成本）和效率。
（7）储能优化管理:
储能: 制定充放电策略，主要用于：削峰填谷（利用低成本/富余电力充电，高峰/缺电时放电）、平滑光伏波动、提高自用率、提供备用电源（如果需要）、 频率调节（如果内部电网需要）。充电优先使用光伏弃电或内燃机富余电力。放电优先用于替代网购电或满足峰值电力需求。
“并网不上网”控制: EMS 必须有可靠的防逆流控制逻辑，实时监测并网点功率，一旦检测到有向电网送电的趋势，立即通过指令（如降低内燃机出力、控制光伏逆变器输出、增加内部负荷如 BESS充电或电制冷蓄冷、或最后的弃光）来阻止功率外送。
（8）能碳分析:
按用能类型对能耗和碳排放进行分级管理，并对相关数据进行统计分析，对能效进行监测和分析，对能源费用和能源绩效进行统计分析。碳管理包括碳分析、碳盘查、碳足迹、碳资产等功能，实现对项目节能低碳管理和碳交易参与需求。
（9）其他功能:
包含经营管理、数据呈现、综合报表、故障告警、系统管理等。
5.15.4 数字化控制设备与协调控制
（1）控制层设备： 
可编程逻辑控制器（PLC）/远程终端单元（RTU）： 选用高性能、高可靠性、具备强大通信能力的工业级PLC/RTU，负责现场设备的直接控制和数据采集。
现场总线： 采用Ethernet/IP、Profinet、Modbus TCP等工业以太网协议，实现PLC/RTU与现场设备、传感器、执行器的高速通信。
冗余设计： 核心控制PLC、通信网络应采用冗余配置（如热备、双环网），确保单点故障不影响系统运行。
（2）协调控制策略实现： 
所有工艺过程（燃气发电机组启停、负荷分配、储能充放电、冷水机组启停与负荷调节、蓄冷水罐充放冷、联供系统协调）应通过综合能源管理系统（EMS）控制策略优化，进而将调度指令下发DCS进行自动控制。
控制逻辑应稳定可靠，具备故障自诊断和容错能力。
支持控制策略的在线修改和优化，但需严格的权限管理和版本控制。
5.15.5 先进控制与智能控制技术
（1）自主调控与优化运行： 
闭环控制： 实现从数据采集、状态评估、决策优化到控制执行的闭环管理。
实时决策： 系统应能在毫秒级响应外部环境变化（电网波动、负荷突变、燃料价格变化），并快速生成优化决策和控制指令。
动态供需匹配： 实时平衡电力和冷负荷的生产与消费，减少弃光、弃电，最大化能源利用效率。
（2）环境适应性： 
根据环境条件（如室外温度、湿度、光照）、设备条件（如设备运行效率、老化程度）、燃料状况（如燃气组分变化对热值影响）、市场条件（如分时电价、辅助服务价格）的变化，自适应调整控制策略。
（3）局域能源系统集成： 
通过EMS，实现燃气发电、储能装置、光伏发电、柔性负荷及传统电网的深度集成与协同运行。
能够无缝切换并网/离网运行模式，在电网故障时，可实现区域微网的独立稳定运行。
5.15.6 安全性与可靠性
（1）网络安全： 
遵循标准： 严格遵循IEC 62443等工业控制系统网络安全标准。同时满足国家网络安全等级保护2.0及国家和行业标准的相关要求。
身份认证与授权： 采用严格的用户身份认证（如多因素认证）和基于角色的访问控制。
数据加密： 敏感数据在传输和存储过程中应进行加密。
入侵检测与防御： 部署入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS）。
安全审计： 记录所有安全事件和操作日志，便于审计和溯源。
漏洞管理： 建立定期的漏洞扫描和补丁管理机制。
安全加固： 对操作系统、数据库和应用软件进行安全加固。
病毒防护：所有服务器、工作站和办公终端均需安装防病毒软件，并支持病毒库更新。
等保备案：需完成“信息系统安全等级保护备案”（一级）。
（2）系统冗余与高可用： 
硬件冗余： 服务器、网络设备、关键控制器应采用冗余配置（如热备、双机集群）。
数据备份与恢复： 定期对数据库和系统配置进行自动化备份，并具备快速恢复能力。
容灾方案： 制定完善的灾难恢复方案，确保在极端情况下系统能快速恢复运行。
（3）人机安全交互： 
紧急停机（E-Stop）按钮应在现场和控制室均可操作，并具备多级联锁保护。
关键操作（如设备启停、模式切换）应有二次确认机制。
5.15.7 文档、培训与技术支持
（1）技术文档： 
提供详细的系统设计说明书、功能设计说明书、操作手册、维护手册、故障诊断手册、API接口文档。
提供完整的软硬件清单、网络拓扑图、系统架构图、数据库结构图。
提供符合国家及行业规范的测试报告（如FAT、SAT报告）。
（2）培训： 
对招标人方操作人员和维护人员进行系统化的培训，涵盖系统操作、日常维护、故障处理、高级功能使用等。
（3）技术支持与升级： 
供应商需提供长期、可靠的技术支持服务，包括远程支持、现场支持。
提供软件定期升级服务，确保系统功能和安全性保持最新。
明确系统质保期和维护服务等级协议。
5.16燃气内燃发电机组配套脱硝（甲供设备） 
主要用于提供电力，并作为冷电联供系统（CHP）的热源，回收烟气余热用于驱动溴化锂吸收式冷水机组。
5.16.1 燃气内燃发电机组
数量： 2 台套
机械功率：~1540kW
输出功率：~1500kW（基准设计环境条件）
功率因数：0.8
额定电压：10.5kV
额定转速：       r/min(设备订货后确定)
额定发电效率：≥40%（基准设计环境条件）
冷却方式：风扇闭式水冷
排烟温度：≤500℃
频率：50Hz（滞后）
相数：3
发电机防护等级：IP23
发电机绝缘等级：H
机组外形尺寸：     mm×     mm×     mm(设备订货后确定)
机组净重：     kg(设备订货后确定)
隔音罩外形尺寸：     mm×     mm×     mm(设备订货后确定)
隔音罩内消防措施：七氟丙烷气体灭火
具体要求和参数以招标人最终采购设备为准。
5.16.2 发电机组
额定功率（持续）：ISO 3064/1标准工况下，单机电功率输出~1500kW（性能保证工况）；在环境温度40℃、相对湿度80%的工况下，机组持续保持额定输出功率。
额定电压：10.5kV
功率因数：0.8
频率：50Hz
额定效率：≥96%
控制系统：数字式控制系统
励磁方式：永磁无刷自动励磁
绕组连接：星形连接
电压调节：电子式调压系统
防护等级：IP23
绝缘等级：F
具体要求和参数以招标人最终采购设备为准。
5.16.3 脱硝装置
燃气内燃发电机组烟气管道安装脱硝装置，1台内燃发电机组配备1套脱硝装置，包括但不限于：尿素溶液储罐、SCR主体设备（混合装置、混合元件、反应器壳体、催化剂及封装等）、计量喷射单元（多功能喷射器、雾化喷枪、喷枪套管等）、空气压缩机、尿素泵、工艺管道及阀门、配电及控制系统等。
具体要求和参数以招标人最终采购设备为准。
以上燃气内燃发电机组及配套脱硝供货范围原则上参考图纸《燃气内燃发电机组及配套设施系统流程图》图号241013B0310TE00001。考虑到个别设备布置与内燃机组相距较远，需经详细设计才能确定，其中不属于内燃机厂家供货的管道或烟道，如能源控制中心一楼机组相应接口至楼顶一体式散热器管线（不含阀门等附件）、脱硝装置出口至烟气热水型溴化锂机组的入口烟道均由投标人负责。
5.17 N/A
5.18暖通空调系统
投标人应负责完成本工程所需的所有通风和空调(HVAC)工程。包括但不限于能源控制中心内溴化锂机组、电制冷机组及蓄冷系统、能源控制中心厂房及辅助房间的通风、空调及防排烟系统工程、能源站到海油发展及中海油服的供冷管线工程（除油服基地内部外）。
本项目用户侧峰值冷负荷为6954kW，为满足用户用冷需求，同时保证制冷中心供能经济可行，选用一台额定制冷量为2110kW的水冷离心式冷水机组作为夜间蓄冷系统的制冷机组。以满足8h内的制冷量需求。并考虑到电制冷机组在部分负荷工况（一般为40%-80%）下有较高的制冷性能系数，同时设置一台额定制冷量为1055kW的水冷磁悬浮离心冷水机组（COP＞8.11）一并作为调峰供冷设备。在不同用户负荷工况下开启对应供冷设备，以保制冷机组始终高效运行。
本项目按高效制冷机房的标准进行暖通系统设计：
本项目高效制冷系统全年综合能效要求：≥5.0 kW/kW（或≤0.70 kW/RT）
高效水蓄冷机房全年综合能效﹦制冷系统全年供冷量÷（主机+冷冻水泵+冷却水泵+蓄/放冷水泵+冷却塔+制冷机房内所有辅助设备）总耗电量；
投标人需根据项目所在地的气候条件，提供制冷系统全年高效运行的模拟计算文件。
本项目采用部分负荷水蓄冷系统，蓄冷水罐采用温度自然分层型，于水罐底部和顶部分别布置供回水布水器。日间释冷采用间接连接形式，通过板式换热器与室外冷冻水管网换热供冷，蓄冷水泵和释冷水泵均为变频调节。
冷水管网采用无补偿直埋敷设，供回水管网均采用预制直埋保温管。冷水通过管网送至用户各冷源计量小室。
5.18.1 烟气热水型溴化锂吸收式冷水机组
5.18.1.1 机组概况
（1）数量与容量： 2台，单台额定制冷量约1540kW（在详细设计时可进行匹配优化，选择最佳容量）。
（2）机组类型： 烟气热水型溴化锂吸收式冷水机组，应为双效或高效单效机组，能够充分利用低品位烟气余热。
（3）应用场景： 作为能源站的余热利用核心设备，通过回收燃气内燃发电机组的烟气余热，生产冷冻水，用于满足基地的冷负荷需求。
5.18.1.2 性能参数
（1）额定制冷量： 单台约1540kW（在详细设计时可进行匹配优化，选择最佳容量）。
（2）热源条件（烟气）： 
入口烟气温度： 应提供机组在此制冷量下的最小和最大入口烟气温度范围（例如：350℃ ~ 500℃）。投标人需明确最佳运行温度窗口。
入口烟气流量： 明确在额定制冷量下的烟气流量（Nm³/h或kg/h）。
烟气成分： 应对烟气成分进行说明，特别是考虑燃气机组排放特点（如低尘、低硫）。
（3）冷冻水参数： 
出口冷冻水温度： 额定制冷量下，冷冻水出口温度不高于5.5℃。
入口冷冻水温度： 冷冻水入口温度为13.5℃（或根据系统设计确定）。
冷冻水流量： 明确额定制冷量下的冷冻水设计流量（m³/h）。
冷冻水允许压降： 冷冻水侧压降不应超过100kPa。
水质要求： 冷却水和冷冻水的水质应符合国家相关标准（如DL/T 561-2009），投标人应提供详细的水质指标要求（如硬度、pH值、氯离子含量等），并建议相应的水处理措施。
（4）冷却水参数： 
入口冷却水温度： 32℃（或根据澄迈地区夏季平均气温确定）。
出口冷却水温度： 37℃（或根据系统设计确定）。
冷却水流量： 明确额定制冷量下的冷却水设计流量（m³/h）。
冷却水允许压降： 冷却水侧压降不应超过100kPa。
（5）性能系数 (COP)： 
在额定工况下（上述热源、冷冻水、冷却水参数），机组制冷性能系数（COP）不低于0.8。
投标人需提供机组在不同负荷率（如25%、50%、75%、100%）下的COP曲线。
（6）负荷调节范围： 机组应具备宽广的负荷调节能力，通常要求在20%~100%额定制冷量范围内稳定运行，且无结晶风险。
（7）启动时间： 从启动指令发出到产出合格冷冻水的时间不应超过30分钟。
（8）停机耗时： 安全停机时间应明确。
5.18.1.3 主要结构与材料
（1）换热器类型： 采用高效管壳式换热器，换热管应为高效内螺纹铜管或不锈钢管（烟气侧）。
（2）主要材料： 
蒸发器、吸收器、冷凝器、发生器壳体： 采用优质碳钢Q235B或以上等级，内部进行防腐处理，或选用不锈钢。
蒸发器、冷凝器换热管： 采用高效无缝铜管（如B10或B30），确保高效换热和耐腐蚀性。
发生器换热管（烟气侧）： 考虑烟气温度和腐蚀性，宜采用不锈钢管（如304/316L）或合金钢管。
溶液泵和冷剂泵： 采用无泄漏屏蔽泵或磁力泵，与溴化锂溶液接触部件材质应耐腐蚀。
（3）真空系统： 配备高效的真空泵（如螺杆式或旋片式真空泵）和自动非凝性气体抽除装置，确保机组内部长期处于高真空状态，提高运行效率和稳定性。
（4）溶液浓度控制： 具备自动控制溴化锂溶液浓度，防止结晶的保护功能和措施。
（5）防腐蚀： 内部所有与溴化锂溶液、冷却水和冷冻水接触的部件均应进行有效的防腐蚀处理，并添加足量的缓蚀剂。
5.18.1.4 控制与保护系统
（1）控制方式： 配备先进的PLC控制系统，实现机组的自动启停、负荷调节、运行状态监控、故障诊断和保护功能。
（2）人机界面 (HMI)： 配备彩色触摸屏HMI，显示机组运行参数（温度、压力、流量、溶液浓度、真空度等）、运行趋势、报警信息、历史记录，并支持操作权限管理。
（3）通讯接口： 预留与能源站DCS系统的标准通信接口（如Modbus TCP/IP, Profinet, OPC UA等），实现数据上传和远程控制。
（4）保护功能： 至少应包括以下保护功能： 
冷冻水流量不足保护。
冷却水流量不足保护。
烟气温度过高/过低保护。
溶液高/低液位保护。
溶液高温保护（防结晶）。
溶液泵、冷剂泵过载保护。
真空度异常保护。
冷冻水出水温度过低保护。
传感器故障报警。
电源失压保护。
（5）数据记录： 具备事件记录、报警记录和主要运行参数的历史趋势记录功能，便于故障分析和运行优化。
5.18.1.5 辅助设备与附件
（1）启动加热器（可选）： 若机组需在冬季低温下快速启动，可考虑配置启动辅助加热器。
（2）旁通系统： 考虑烟气侧旁通阀和管道，以便机组检修或非运行期间烟气正常排放。
（3）隔离阀： 烟气、冷冻水、冷却水进出口应配置可维护的隔离阀门。
（4）仪表配置： 配备齐全的温度计、压力表、流量计、液位计等必要的测量仪表，方便现场操作和维护。
（5）管道连接： 机组的烟气、冷冻水、冷却水、补水、排污等接口应明确其尺寸、法兰标准和位置。
5.18.1.6 维护与可靠性
（7）设计寿命： 机组设计寿命不低于20年。
（8）可维护性： 设计应充分考虑日常维护和检修的便利性，如人孔、手孔、换热器检修通道、溶液抽排口等。
（9）备件供应： 投标人应提供易损件、常用备件清单及建议储备量，确保备件供应及时性。
5.18.1.7 资质与标准
（1）制造商资质： 制造商应具备相应的生产资质，并提供ISO9001质量管理体系认证。
（2）产品标准： 机组设计、制造、检测应符合国家和行业相关标准，如GB/T 18430《溴化锂吸收式冷水机组》、ASHRAE 15、ARI 560等。
（3）检测报告： 提供出厂前性能测试报告，必要时支持招标人进行工厂验收测试（FAT）。
5.18.1.8 环境适应性
（1）环境温度： 适用于-5℃至45℃的环境温度。
（2）湿度： 适用于0%至95%（无凝露）的相对湿度。
（3）盐雾腐蚀： 鉴于澄迈基地位于沿海，机组的外部涂层和暴露部件应具备良好的抗盐雾腐蚀能力。
5.18.1.9 资料提交
提供详细的技术方案、机组性能曲线、外形尺寸图、基础荷载图、接口图、电气接线图、控制逻辑图、操作维护手册等全套技术资料。
5.18.2水冷离心式冷水机组
5.18.2.1 机组概况与应用
（1）数量与容量： 1 台，单台额定制冷量约2110 kW（在详细设计时可进行匹配优化，选择最佳容量）。
（2）机组类型： 水冷离心式冷水机组，推荐采用单级或多级离心压缩机，并强制要求配备变频驱动（VFD/VSD），以实现优异的部分负荷能效。
（3）应用场景： 作为项目区域冷负荷的主要提供者，为蓄冷水罐系统提供冷量。
（4）设计寿命： 机组主体结构设计寿命不低于20年，压缩机设计寿命不低于20年。
5.18.2.2 性能参数
（1）额定工况： 
冷冻水出口温度：5.5 ℃ (进口13.5 ℃)
冷冻水流量： 根据2110kW制冷量和8K温差计算确定 (约362.7 m³/h)
冷却水入口温度： 30 ℃ (出口35 ℃)（或根据澄迈地区夏季平均气温和系统设计确定）。
冷却水流量： 根据制冷量与机组COP估算的总放热量计算确定 (例如，COP=6.8时，放热量约为2110/6.8+2110=2420kW，冷却水流量约104.4 m³/h)
（2）制冷性能系数 (COP) / 能效比 (EER)： 
满负荷（100%）COP： 在额定工况下，机组COP不低于6.8 (或EER不低于23.2 BTU/Wh)。
部分负荷能效 (IPLV.C/NPLV.C)： 严格要求机组综合部分负荷性能系数IPLV.C 或 NPLV.C (根据AHRI 550/590标准) 不低于11.5，或提供更优异的指标。这是衡量离心机组在实际运行中（大部分时间在部分负荷下运行）能效的关键指标。
（3）负荷调节范围： 机组应具备宽广的无级调节能力，最低稳定运行负荷可达10%额定制冷量，且能效曲线平稳。
（4）启动时间： 从启动指令发出到产出合格冷冻水的时间不应超过10分钟。
（5）噪音水平： 在距离机组1米处（无背景噪音干扰），运行噪音不应超过85 dB(A)。对于室内安装，应提供机房内的噪音控制建议。
5.18.2.3 核心部件与设计
（1）压缩机： 
类型： 采用高效、稳定、可靠的离心式压缩机，推荐采用磁悬浮无油轴承压缩机或带两级压缩的常规轴承压缩机，以实现更高能效和更低维护需求。
驱动方式： 强制要求集成变频驱动（VFD/VSD），实现压缩机转速无级调节，优化部分负荷能效。
制冷剂： 推荐R134a，或根据未来环保趋势和招标人要求，选择GWP值更低的制冷剂，但需确保技术成熟和供货保障。
（2）蒸发器与冷凝器： 
类型： 高效卧式壳管式换热器。
换热管： 强制要求采用高传热效率的强化换热铜管（内螺纹+外翅片），以减小换热面积，提高换热效率。管材应选用高强度紫铜管（如B10或B30）。
端盖与水室： 易于拆卸和清洁，材质为铸铁或钢板，内壁防腐处理，并有排气阀、泄水阀、温度计套管和压力表接口。
壳体材料： 优质碳素钢，内部进行防腐处理。
设计压力： 蒸发器及冷凝器侧承压不低于1.6MPa，满足安全规范。
（3）节流装置： 采用电子膨胀阀（EEV）进行精确控制，以适应宽广的负荷变化和制冷剂流量调节，提高效率。
（4）制冷剂回收与充注： 应提供便利的制冷剂充注、排空、回收接口和装置。 
o
抽气回收装置： 配备高效的全自动微电脑控制非凝性气体抽气回收装置（Purge Unit），确保机组内部真空度，减少制冷剂损失。该装置应低能耗，低噪音。
（5）润滑系统： 压缩机应配备独立、高效的润滑系统（若为有油压缩机），包括油泵、油过滤器、油加热器和油位指示器等，确保压缩机可靠运行。
（6）隔振与降噪： 压缩机底部和机组整体应配备高效的弹簧减振器或橡胶隔振垫，降低运行时对基础的振动传递。
5.18.2.4 控制系统
（1）控制器： 采用PLC或专用微处理器控制系统，具备高可靠性、快速响应和强大的数据处理能力。
（2）控制功能： 
容量控制： 通过VFD精确调节压缩机转速（和/或入口导叶），实现10%~100%无级容量调节。
自适应控制： 具备智能控制算法，根据负荷变化和工况优化运行参数，实现最佳能效。
多机并联控制： 若后期考虑多台机组并联运行，控制系统应预留接口并支持与外部优化控制系统（如BMS/EMS）的无缝对接。
报警管理： 具备分级报警管理功能（预警、故障报警），实时显示报警信息，记录报警历史，并支持短信/邮件等远程告警。
参数显示： HMI界面应实时显示所有关键运行参数，如冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度、蒸发器压力/温度、冷凝器压力/温度、压缩机转速、功率、电流、COP/EER等。
（3）保护功能： 完备的安全保护功能，包括： 
冷冻水流量不足保护
冷却水流量不足保护
冷冻水出口温度过低保护（防冻结）
高压、低压保护
压缩机过载、过热、缺相、逆相保护
电机过温保护
油压差保护（有油机组）
通信故障保护
（4）人机界面 (HMI)： 采用彩色触摸屏显示器，界面友好，操作直观，具备多级操作权限管理。
（5）通信接口： 提供标准通信协议接口，如Modbus RTU/TCP、BACnet IP、LonWorks等，以便与招标人现有的BMS/DCS系统进行集成。
5.18.2.5 电气系统与辅助设备
（1）电源要求： 明确机组的电源电压、频率、相数，并提供最大启动电流和额定运行电流参数。
（2）变频器： 需明确变频器品牌、型号，并提供其技术参数（谐波含量、功率因数、效率等）。要求变频器具备完善的保护功能，能有效抑制电网谐波。
（3）电源质量： 要求冷水机组在额定工况下，机组产生的谐波电流总畸变率（THDi）不大于5%。
（4）电机： 采用高效节能电机，能效等级2级或1级，防护等级不低于IP54。
（5）配电与保护： 所有电气元件、配电柜、控制柜等应符合国家相关电气安全标准，并具备过流、短路、漏电等保护，安装于易燃易爆炸场所的电气装置应符合防爆规范要求。
5.18.2.6 维护与可靠性
（1）可维护性： 机组设计应充分考虑日常维护和检修的便利性，例如换热器水侧可拆卸端盖便于清洗，压缩机、变频器、控制模块易于接近和更换。
（2）易损件： 供应商需提供机组易损件清单及建议备件库存。
（3）故障诊断： 控制系统应具备强大的故障诊断功能，能够指示故障原因，并提供处理建议。
（4）远程监控与诊断： 具备远程监控接口，可进行远程数据采集和初步故障诊断（可选）。
5.18.2.7 安全与法规
（1）符合标准： 机组设计、制造、测试应符合但不限于以下最新版本标准： 
《冷水机组》（GB/T 18430.1/2）
《制冷和空调设备 安全与环境要求》（GB/T 9237）
《压力容器安全技术监察规程》（TSG 21）
《制冷系统安全标准》（ASHRAE 15）
AHRI 550/590 标准（冷水机组性能认证）
其他适用的国家和地方安全、环保法规。
（2）安全附件： 配备齐全的安全附件，如高/低压保护开关、安全阀、防冻结保护、流量开关、液位开关、温度传感器、压力传感器等。
（3）泄漏检测： 对于R134a等制冷剂，推荐配置自动制冷剂泄漏检测报警装置，并在机房内安装排风系统，确保安全。
5.18.2.8 环境适应性强化（针对海南气候）
（1）防腐蚀： 机组的外部涂层应达到C5-M级别（海洋气候环境），耐盐雾、耐紫外线，确保在海南高湿、高盐雾环境下不发生锈蚀。所有裸露的紧固件、管道支架等金属部件应采用不锈钢或进行热镀锌处理。
（2）防潮与凝露： 
控制柜： 控制柜内部应配备防潮加热器和除湿装置，防止高湿环境导致的凝露和电气元件故障。
绝缘处理： 电气元件、接线端子应进行加强绝缘处理，关键电路板应有三防漆涂层。
（3）高温运行： 确保机组在冷却水入口温度达到35℃甚至更高（极端工况，例如40℃）时，仍能稳定运行并提供部分制冷量，不发生过载或频繁停机。供应商需提供机组在高温冷却水条件下的降额性能曲线。
（4）噪音控制： 即使在室内安装，也要考虑到维护人员的舒适性，噪音水平需满足室内环境标准。
5.18.2.9 测试与文档
（1）工厂性能测试 (FAT)： 严格要求进行带负荷的工厂性能测试，在额定工况和指定部分负荷工况下，由招标人或第三方见证测试机组的制冷量、输入功率、COP/IPLV.C等关键性能指标，并出具详细测试报告。
（2）现场验收测试 (SAT)： 安装完成后进行现场调试、性能验证和功能性测试，确保机组正常运行并达到设计要求。
（3）技术文件： 提供详细的安装手册、操作手册、维护手册、故障排除指南、电气原理图、P&ID图、备件清单、设备认证报告、质保书等。
（4）培训： 对招标人操作和维护人员进行全面的技术培训。
5.18.3水冷磁悬浮离心式冷水机组
5.18.3.1 机组概况与应用
（1）数量与容量： 1 台，单台额定制冷量约1055 kW（在详细设计时可进行匹配优化，选择最佳容量）。
（2）机组类型： 水冷磁悬浮离心式冷水机组，强制要求配备无油磁悬浮压缩机和变频驱动（VFD/VSD），以实现卓越的部分负荷能效和可靠性。
（3）应用场景： 作为项目区域冷负荷的重要提供者，确保高效、稳定、低噪音的制冷运行。
（4）设计寿命： 机组主体结构设计寿命不低于20年，磁悬浮压缩机设计寿命不低于25年。
5.18.3.2 核心技术与性能（磁悬浮特点）
（1）磁悬浮压缩机
技术原理： 采用主动式磁悬浮轴承技术，实现压缩机转子无机械接触悬浮运行，彻底消除轴承磨损和油摩擦损失。
高效性： 相比传统离心压缩机，磁悬浮压缩机能效更高，尤其在部分负荷下具有压倒性优势。
无油运行： 无需油润滑系统，消除油路系统故障、油分离、油回流、润滑油消耗和冷媒带油等问题，降低维护成本，提高换热效率。
低振动、低噪音： 无机械摩擦和震动，运行噪音极低，通常可低于80 dB(A)（在1米距离处）。
高可靠性： 运动部件无接触磨损，寿命长，故障率低。
防喘振： 具备宽广的防喘振边界，可实现稳定运行至极低负荷（如10%甚至更低）。
高速电机： 采用高效永磁同步高速电机，直接驱动压缩机。
变频驱动（VFD/VSD）： 与压缩机完全匹配，实现无级容量调节，优化能效。
（2）制冷性能系数 (COP) / 能效比 (EER)
满负荷（100%）COP： 在额定工况下，机组COP不低于7.2 (或EER不低于24.5 BTU/Wh)，提供优于传统机组的能效表现。
部分负荷能效 (IPLV.C/NPLV.C)： 严格要求机组综合部分负荷性能系数IPLV.C 或 NPLV.C (根据AHRI 550/590标准) 不低于12.5，要求供应商提供详细的负荷与效率曲线，充分体现磁悬浮机组的优异部分负荷性能。
低负荷运行： 机组应具备在低至5%甚至更低的额定制冷量下稳定、高效运行的能力。
（3）噪音水平： 在距离机组1米处（无背景噪音干扰），运行噪音不应超过75 dB(A)，以满足高端机房或对噪音敏感区域的需求。
5.18.3.3 性能参数
（1）额定工况： 
冷冻水出口温度： 5.5 ℃ (进口13.5 ℃)
冷冻水流量： 根据1055kW制冷量和5K温差计算确定 (约181.6 m³/h)
冷却水入口温度： 30 ℃ (出口35 ℃)（或根据澄迈地区夏季平均气温和系统设计确定）。
冷却水流量： 根据制冷量与机组COP估算的总放热量计算确定 (例如，COP=7.2时，放热量约为1055/7.2+1055=1201.6kW，冷却水流量约51.9 m³/h)
（2）启动时间： 从启动指令发出到产出合格冷冻水的时间不应超过5分钟，并具备快速启停功能。
5.18.3.4 热交换器与制冷剂
（1）类型： 高效卧式壳管式换热器。
（2）换热管： 强制要求采用高传热效率的强化换热铜管（内螺纹+外翅片），确保优异的传热性能。管材应选用高强度紫铜管（如B10或B30）。
（3）端盖与水室： 易于拆卸和清洁，材质为铸铁或钢板，内壁进行防腐处理，并有排气阀、泄水阀、温度计套管和压力表接口。
（4）制冷剂： 推荐R134a，或根据未来环保趋势和招标人要求，选择GWP值更低的制冷剂，并提供相应的技术支持和供货保障。
（5）节流装置： 采用电子膨胀阀（EEV），实现制冷剂流量的精确控制，适应宽广的负荷变化。
（6）抽气回收装置： 配备高效的全自动微电脑控制非凝性气体抽气回收装置（Purge Unit），确保机组内部真空度，最大限度减少制冷剂损失。该装置应低能耗，低噪音。
5.18.3.5 控制系统
（1）控制器： 采用专用高性能微处理器控制系统，具备强大的数据处理能力和实时控制能力，能够对磁悬浮轴承系统进行精确、实时的管理和诊断。
（2）磁悬浮轴承控制： 控制系统必须具备独立的磁悬浮轴承控制模块，负责实时调整磁场强度，确保转子稳定悬浮，并提供轴承状态监测、振动分析和故障诊断功能。
（3）容量控制： 通过变频器精确调节压缩机转速，实现5%~100%的无级容量调节，保证稳定运行。
（4）智能优化： 具备自适应、自学习和自优化功能，根据工况变化自动调整运行参数，实现最佳能效。
（5）故障诊断与管理： 提供详细的故障代码、诊断信息和处理建议，能记录历史故障数据、运行趋势和事件日志。具备多级报警管理功能。
（6）数据监控： HMI界面应实时显示所有关键运行参数（包括磁悬浮轴承状态、转速、振动数据）、制冷剂状态、功率、COP/IPLV.C等。
（7）人机界面 (HMI)： 采用大尺寸彩色触摸屏显示器，界面直观友好，操作简便，具备多级操作权限管理。
（8）通信接口： 提供标准通信协议接口，如Modbus RTU/TCP、BACnet IP/MS/TP、LonWorks等，确保与招标人现有的BMS/DCS系统进行无缝集成和数据交换。
5.18.3.6 电气系统与辅助设备
（1）电源要求： 明确机组的电源电压、频率、相数，提供最大启动电流和额定运行电流参数。
（2）变频器： 需明确变频器品牌、型号、技术参数（谐波含量、功率因数、效率等）。要求变频器具备完善的保护功能，能够有效抑制电网谐波，谐波电流总畸变率（THDi）不大于5%。
（3）电机： 采用与磁悬浮压缩机匹配的高效永磁同步电机，能效2级或1级，防护等级不低于IP54。
（4）配电与保护： 所有电气元件、配电柜、控制柜等应符合国家相关电气安全标准，并具备过流、短路、漏电等保护，安装于易燃易爆炸场所的电气装置应符合防爆规范要求。
5.18.3.7 维护与可靠性
（1）无油维护： 由于无油运行，彻底消除润滑油更换、油过滤等维护工作，显著降低运行维护成本。
（2）高可靠性： 磁悬浮轴承无机械接触，磨损件极少，大大提高机组的可靠性和可用性。
（3）远程监控与诊断： 具备强大的远程监控接口，可进行远程数据采集、运行状态诊断和故障预警，便于厂家或第三方进行远程技术支持和故障排查。
（4）可维护性： 机组设计应充分考虑日常维护和检修的便利性，如换热器水侧易于清洗。
5.18.3.8 安全与法规
（5）符合标准： 机组设计、制造、测试应符合但不限于以下最新版本标准： 
《冷水机组》（GB/T 18430.1/2）
《制冷和空调设备 安全与环境要求》（GB/T 9237）
《压力容器安全技术监察规程》（TSG 21）
《制冷系统安全标准》（ASHRAE 15）
AHRI 550/590 标准（冷水机组性能认证）
其他适用的国家和地方安全、环保法规。
（6）安全附件： 配备齐全的安全附件，如高/低压保护开关、安全阀、防冻结保护、流量开关、液位开关、温度传感器、压力传感器等。
（7）制冷剂泄漏检测： 推荐配置自动制冷剂泄漏检测报警装置，并在机房内安装排风系统，确保安全。
5.18.3.9 环境适应性强化（针对海南气候）
（1）防腐蚀： 机组的外部涂层应达到C5-M级别（海洋气候环境），耐盐雾、耐紫外线，确保在海南高湿、高盐雾环境下不发生锈蚀。所有裸露的紧固件、管道支架等金属部件应采用不锈钢或进行热镀锌处理。
（2）防潮与凝露： 
控制柜： 控制柜内部应配备防潮加热器和除湿装置，防止高湿环境导致的凝露和电气元件故障。
绝缘处理： 电气元件、接线端子应进行加强绝缘处理，关键电路板应有三防漆涂层。
（3）高温运行： 确保机组在冷却水入口温度达到35℃甚至更高（极端工况，例如40℃）时，仍能稳定运行并提供部分制冷量，不发生过载或频繁停机。供应商需提供机组在高温冷却水条件下的降额性能曲线。
（4）抗风能力： 虽然通常安装在室内机房，但若机房结构有特殊要求，需考虑其抗台风能力，确保机组本体及附件不受台风破坏。
5.18.3.10 测试与文档
（1）工厂性能测试 (FAT)： 强制要求进行带负荷的工厂性能测试，在额定工况和指定部分负荷工况下，由招标人或第三方见证测试机组的制冷量、输入功率、COP/IPLV.C等关键性能指标，并包含磁悬浮轴承系统的稳定性、振动和噪音测试，出具详细测试报告。
（2）现场验收测试 (SAT)： 安装完成后进行现场调试、性能验证和功能性测试，确保机组正常运行并达到设计要求。
（3）技术文件： 提供详细的安装手册、操作手册（含磁悬浮轴承系统操作指南）、维护手册、故障排除指南、电气原理图、P&ID图、备件清单、设备认证报告、质保书等。
（4）培训： 对招标人操作和维护人员进行全面的技术培训，特别是关于磁悬浮机组的维护和诊断。
5.18.4蓄冷水罐
5.18.4.1 蓄冷水罐容量与功能定义
总容量： 2x1000m³。罐体直径约11.5m,高约12m。
功能划分： 清晰定义水罐内部的容量划分：
消防用水储备： 确保有288立方米的容积专用于消防，此部分水量在任何工况下都不得用于蓄冷/供冷目的。
蓄冷/供冷可用容积： 剩余容积用于蓄冷和供冷，其有效蓄冷/供冷量需根据实际可用容积重新核算。
蓄冷/消防水比重： 在设计和制造过程中，应明确蓄冷水罐在满载（包含消防用水）情况下的总重量，以确保建筑基础能够承受。
5.18.4.2 结构设计与材料要求（兼顾消防）
（1）设计标准： 蓄冷水罐的结构设计和制造必须同时满足：
《钢制焊接常压容器》（NB/T 47003.1-2022）等相关蓄冷水罐的设计标准。
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974）等最新的消防水池/水箱设计规范。
当地消防部门的法规要求。
（2）材料与防腐：
罐体材料选用优质钢材（如Q235B或Q345B），内壁必须采用符合饮用水标准且耐腐蚀的防腐涂层或内衬（如环氧树脂涂层），确保长期储存的消防用水水质不受污染，同时兼容冷冻水的水质和水处理要求。防腐层应具有良好的附着力和耐磨性，不易剥落。
焊缝质量和检测应符合消防水罐的更高要求。
（3）抗震设计： 除满足当地抗震设防烈度要求外，还应符合消防水罐的抗震设计标准，确保在地震等灾害发生后，消防用水仍能可靠供应。
（4）保温层： 外部保温层应满足蓄冷水罐的节能要求，同时其防火等级应符合消防规范。
5.18.4.3 水力连接与接口
完全独立的消防取水口： 必须设置完全独立且专用的消防水泵吸水口。该吸水口的位置必须位于消防用水保留体积（288m³）的最低点，以确保消防水罐的全部288m³水量可在消防需求时被有效抽取。
补水方式： 消防水罐的补水应有独立且可靠的补水管路，通常直接由市政自来水管网提供，并设置可靠的流量计和液位控制，防止其与蓄冷水系统补水混淆。
消防水罐补水能力： 消防水罐应配备稳定可靠的补水系统，能自动感知液位并及时补充，确保288立方米水量始终可用。补水流量应满足当地消防规范对补水时间的要求。
5.18.4.4 水质管理与控制
长期储存水质管理： 考虑到消防用水可能长期处于相对静止状态，需采取措施防止微生物滋生和水质恶化，例如：
定期循环： 对消防用水区域进行小流量的循环，防止死水区形成。
定期检测： 定期对消防用水进行水质检测（如浊度、微生物指标）。
消毒措施： 如有必要，可考虑采用紫外线消毒或微量加氯消毒等措施，但必须确保其不影响冷冻水系统，且符合相关法规。
蓄冷水水质： 蓄冷水系统仍需遵循其本身的水质处理标准（如防腐蚀、防藻、防垢），并确保这些处理措施不会影响到消防用水。
5.18.4.5 监测与控制
独立液位监测： 蓄冷水罐应设置独立的、高精度的液位传感器，用于实时监测消防用水的储备量，并与消防控制系统联动。
低液位报警： 消防用水储备量低于288m³的预设值时，应立即发出声光报警，并能联动自动补水系统。
消防系统联动： 当消防系统启动时，冷水机组、蓄冷/供冷泵等应能与消防系统进行可靠的电气联动（如停止运行），避免影响消防用水的抽取。
远程监控： 消防水罐的液位、报警状态应能上传至综合能源管理系统（EMS）和消防控制中心，实现远程监控。
5.18.4.6 总体设计与结构
数量与容量： 2 台，单台有效蓄冷容积不低于1000m³。
罐体类型： 立式圆柱形钢制焊接储罐，推荐采用浮动式分层器或多点进出水温度分层技术，确保高效蓄冷/释冷。
设计寿命： 罐体主体结构设计寿命不低于20年，防腐及保温系统设计寿命不低于15年。
罐体坡度： 罐底应具有向排污口方向的坡度，不小于1:100，以利于完全排空和清洗。
罐体外观：罐体外观设计需满足招标人要求。
设计标准： 罐体设计、制造、检验和安装应严格符合以下最新版本标准：
《立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》（GB 50341）
《钢制焊接常压容器》（NB/T 47003.1-2022）
《石油化工钢制常压立式圆筒形储罐施工及验收规范》（SH/T 3025）
《建筑物抗震设计规范》（GB 50011）
《建筑结构荷载规范》（GB 50009）
《钢结构设计规范》（GB 50017）
考虑项目所在地风荷载、雪荷载、地震荷载等，需提供详细计算书。
应提供蓄冷罐开孔补强计算书。
5.18.4.7 结构材料与制造
（1）主体材料： 
罐壁、罐顶、罐底板：优先选用Q345R或Q345R钢板，厚度根据计算确定，满足强度和稳定性要求。所有钢板应有出厂合格证和材质证明。
焊缝材料：应与母材匹配，符合相关标准。
（2）焊接要求： 
所有罐体焊缝应采用自动化焊接或持证焊工进行焊接，确保焊接质量。
焊缝质量等级：罐体主要受力焊缝（如壁板纵、环缝）应不低于二级，其余焊缝不低于三级。
无损检测（NDT）：罐体焊缝应按规范要求进行射线检测（RT）或超声波检测（UT），渗透检测（PT）或磁粉检测（MT），检测比例应高于规范最低要求，如射线检测不低于20%，超声波检测不低于50%。
（3）制造公差： 罐体圆度、垂直度、平整度等应符合GB 50341的规定，且应优于标准值15%。
5.18.4.8 抗台风与防震设计 
（1）抗风计算与设计： 
设计风速：应采用海南地区近50年一遇或百年一遇的最高瞬时风速（如70m/s，相当于17级台风风力）作为设计依据，并考虑风振系数。
罐体锚固：罐体与基础之间应采用可靠的锚固系统（如地脚螺栓、抗拔环梁），确保罐体在台风作用下不发生上浮、倾覆或滑移。锚固螺栓的材质和数量应经严格计算。
附件抗风：所有附属于罐体的爬梯、平台、仪表支架、管道支架等，其结构设计和连接方式均应能承受设计风荷载，防止在台风中损坏或脱落。
（2）抗震设计： 
抗震设防烈度：应符合项目所在地（澄迈）的最新抗震设防烈度（通常为7度或8度）。
晃动效应：考虑地震时罐内冷水的晃动效应（Sloshing Effect），计算其对罐体结构产生的附加荷载，并纳入结构设计。
管道柔性连接：所有与罐体连接的管道（冷冻水进出水、补水、排污等）应采用柔性连接，以吸收地震和罐体微小变形造成的应力。
（3）基础设计： 由专业地质勘察和结构设计单位提供，充分考虑地质条件、承载力、沉降、液化以及上述抗风、抗震荷载的传递与承受。基础与罐底之间应有可靠的防渗措施。
5.18.4.9 防腐蚀与保温系统 
（1）罐体外壁防腐： 
表面处理：Sa2.5级喷砂除锈。
涂层系统：采用多层重防腐涂层系统，总干膜厚度不低于350μm。例如： 
底漆：环氧富锌底漆（80-100μm）
中间漆：环氧云铁中间漆（100-120μm，两道）
面漆：聚氨酯面漆或氟碳面漆（70-90μm，耐紫外线、耐盐雾），颜色宜采用浅色以降低太阳辐射吸收。
施工要求：涂层施工应在环境温度、湿度符合要求的情况下进行，每层涂层厚度、固化时间应严格控制。
涂层检测：每层干膜厚度检测、附着力检测、孔隙率检测，最终涂层应符合ISO 12944 C5-M 或 C5-I 腐蚀等级标准。
（2）罐体内壁防腐（与冷水接触部分）： 
表面处理：Sa2.5级喷砂除锈。
涂层系统：采用专用饮用水级环氧涂料，总干膜厚度不低于300μm，或采用3mm厚玻璃钢（FRP）内衬。涂层应具备无毒无味，不影响水质，耐冷水腐蚀，抗霉菌生长等特性。
备选方案：若预算允许，可考虑罐体内部采用不锈钢（如304/316L）材质，彻底解决腐蚀问题。
（3）保温材料与施工： 
保温材料：采用密度不低于40kg/m³、导热系数不高于0.025W/(m·K)的硬质聚氨酯泡沫板或现场发泡聚氨酯。应具有憎水性和阻燃性（B1级）。
保温层厚度：罐壁和罐顶保温层厚度不低于150mm，罐底保温层厚度不低于100mm。
保护层：采用0.6mm厚耐候铝板（或不锈钢板），螺钉固定或铆接，搭接缝应密封防水。保护层应牢固可靠，能承受设计风荷载，防止在台风中被剥离。
冷量损失率：在环境温度35℃、相对湿度85%、冷水温度7℃条件下，罐体单位容积冷量损失率应小于0.05℃/24小时或0.3% / 24小时的能量损失中的最小值。
5.18.4.10 蓄冷/释冷性能与分层器
分层器类型： 推荐采用高效的喷射扩散器（Diffuser）或多孔板分层器，优化进出水设计，减少冷热水混合。
分层器材质： 应采用不锈钢304L或316L。
温跃层厚度： 在额定充冷/释冷流量下，温跃层厚度不应超过0.5米。
蓄冷效率： 蓄冷效率（可回收冷量与充注冷量之比）不低于95%。
释冷效率： 释冷效率（释放冷量与储存冷量之比）不低于90%。
5.18.4.11蓄冷罐布水要求
蓄冷罐采用自然分层原理，利用水在不同温度时密度不同的特性，采用专业蓄冷技术，使不同温度的水利用密度差保持分层，避免罐内水流无序扰动，从而避免冷水和温水混合造成的冷量损失。
布水系统的设计，就是要通过精确的计算和布置，控制水流平稳地进入或引出水罐，尽可能减少水的扰动，减小斜温层的厚度，提高蓄冷有效容积。要求布水器设计的Froude<1，以保证蓄能罐在竖直方向上的温度分层；要求设计布水器的出口Re<850（制造商提出的深化设计标准需高于此标准），保证蓄冷罐的蓄放冷效率大于95%（需提供证明材料）。
根据自身布水器特点，以及本工程蓄冷罐的具体情况设计出布水均匀、运行可靠的布水装置。
出具布水器深化的布水器水力计算书（包含温度、阻力、流速、等指标参数）。
需提供蓄冷罐斜温层设计资料，包括蓄冷放冷过程动态模拟、数值模拟、详细的斜温层计算过程以及实际同类似项目实测数据等。
布水器的设计保证大温差胀缩时不会发生变形，布水器所有组件均设有牢固的结构框架，安装下布水器时或检查验收时，留有检修通道，允许检修人员在上面行走，正常的检修维护行为不会造成布水器及其框架变形或损坏。
在罐顶和罐底设置布水系统，冷冻水从罐体出入口到最后各布水口出水达到不同层面立体水流分布过程，其中最后一次布水分布在整个罐体平面的布水单元组成的精细布水，以确保水流到达各布水口时流速和流量的稳定、均匀。布水口在系统形式的允许下尽可能均匀布置。
布水系统的布水口形式和数量根据各自技术特点和详细设计计算自行确定，但确保达到上述技术要求，同时尽可能降低布水系统的阻力。
布水器保证进出水均匀，不乱层；布水器要求设计使用寿命达到15年以上。可结合以上技术要求，提出更加优化、合理的设计、加工方案，供业主方确认。
5.18.4.12 仪表、控制与安全
温度监测点： 沿罐体高度方向均匀布置不少于15个PT100温度传感器，每个传感器独立接线至接线盒，并连接至DCS系统。
液位测量： 采用高精度非接触式液位计（如雷达液位计），精度优于±5mm。
呼吸阀： 配备符合API 2000或GB 50341标准的带阻火器、防雨罩的呼吸阀，设置在罐顶，满足最大进出水流量及温度变化引起的呼吸量。
超高/超低液位报警与联锁： 提供两级液位报警和联锁停泵保护，防止罐体溢流或抽空。
安全附件： 配备压力真空表、人孔、清扫孔、液位计、测温口、取样口、泄水口、排污口、注水管等。
防雷接地： 罐体应设置独立且符合GB 50057《建筑物防雷设计规范》要求的防雷接地系统，接地电阻不大于4Ω。
5.18.4.13 辅助设施
爬梯与平台： 采用热镀锌钢材，并再次进行重防腐涂层处理。平台和护栏设计应符合人体工程学和安全规范，考虑维护人员在台风高发期巡检的安全性。蓄冷罐外部爬梯为环形爬梯，不得设置直梯。
照明与警示： 罐区应有足够的照明，罐体顶部设置航空障碍灯（若高度超过规定）。
排水： 罐区地面应硬化并设置可靠的排水系统，避免雨水或泄漏物积聚。
5.18.4.14 安装与验收
水压试验： 罐体制造完成后，应进行1.25倍设计压力（或根据规范要求）的水压试验，持续时间不小于24小时，确保无渗漏、无变形。
气密性试验： 保温层施工前，罐体应对内部进行气密性试验，确保焊缝无微漏。
保温层验收： 验收时应检测保温层的厚度均匀性、保护层完好性、安装牢固性，并进行红外测温，验证其保温效果。
分层器性能测试： 投产前应对分层器性能进行测试，通过监测多点温度传感器数据，验证温跃层厚度和分层效率。
5.18.4.15 消防验收与法规
强制验收： 蓄冷水罐兼做消防水罐的设计和安装必须获得当地消防部门的强制性设计审查和竣工验收。
法规符合性： 罐体的尺寸、结构、接口、标识、安全防护等所有方面，必须完全符合国家和地方现行的消防水池/水箱相关法规和标准要求。
标识： 罐体外部应有清晰的标识，注明其消防水罐的功能和容量。
5.18.4.16 消防验收与法规
独立检修口： 考虑消防用水区域的独立检修和清洁需求。
消防演练与测试： 兼做消防水罐后，进行消防演练或消防泵测试时，应确保不会影响蓄冷水系统的正常运行，且测试用水不会被蓄冷水系统误用或污染。
5.18.4.17 资料提交
除常规资料外，需提供详细的罐体三维模型、结构计算书、防腐涂层报告（含材料MSDS、检测报告）、保温材料性能参数及检测报告、分层器详细设计方案与性能数据、地脚螺栓安装详图、防雷接地设计图。
5.18.5冷冻水管道
5.18.4.1 概述
名称：高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯薄膜塑料预制直埋保温管。
应用范围：分布式能源站站内冷冻水供回水管道；连接分布式能源站和海油发展及中海油服的室外冷冻水供回水埋地管线。
结构组成：工作钢管、防腐层、保温层、外护管、信号线5.18.4.2 技术要求
（1）工作钢管：
材质：采用Q235B、Q235A、20#钢或者按照设计要求。性能应满足GB/T 8163、 GB/T 3091 、GB/T 9711 的规定。
外形尺寸：工作钢管的公称尺寸、外径、壁厚应符合设计要求，尺寸及公差应符合 GB/T 8163、GB/T 3091、GB/T 9711的规定。
外观：工作钢管表面应进行预处理，去除铁锈、轧钢鳞片、油脂、灰尘、漆、水分或其他沾染物，外表面除锈等级应符合 GB/T 8923.1-2011 Sa 2 1/2 的规定;工作钢管表面锈蚀等级应符合 GB/T 8923.1-2011 中的A级的规定；单根工作钢管不应有环焊缝。
（2）防腐层：
防腐涂层采用三层聚乙烯（3PE），由环氧粉末静电喷涂+胶粘剂挤涂+聚乙烯层挤出缠绕，防腐涂层总厚度≥2.2mm，环氧层厚度≥150μm，聚乙烯层厚度≥2mm。
（3）保温层：
材质：保温层应采用环保发泡剂生产的硬质聚氨醋泡沫塑料。
外观：聚氨酯泡沫塑料应无污斑、无收缩分层开裂现象。泡孔应均匀细密，径向泡孔平均尺寸不应大0.5 mm；应均匀地充满工作钢管与外护管间的环形空间。任意保温层截面上空洞和气泡的面积总和占整个截面积的百分比不应大于5% ，且单个空洞的任意方向尺寸不应大于同一位置实际保温层厚度的1/3。
质量：当工作钢管公称尺寸小于或等于DN 500时密度不应小于55 kg/m3、大于DN 500时密度不应小于60 kg/m3；吸水率不应大于10%；闭孔率不应小于 90%；导热系数不大于0.033[W/(m. K)]；保温层厚度应符合设计要求。
（4）外护管：
材质：高密度聚乙烯树脂，高密度聚乙烯树脂应采用PE80级或更高级别的原料。
质量：聚乙烯树脂的密度应大于或等于935 kg/m3，且小于或等于950 kg/m3 树脂中应添加外护管生产及使用所需要的抗氧剂、紫外线稳定剂、炭黑等添加剂；聚乙烯树脂的熔体质量流动速率 (MFR) 应为 0.2 g/10 min~ 1.4 g/10 min(试验条件5 kg , 190 ℃)；聚乙烯树脂在 210 下的氧化诱导时间不应小于 20 min。
外护管如采用成品外护管，应满足下列要求：
外观：外护管应为黑色，其内外表面目测不应有影响其性能的沟槽，不应有气泡、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷 发泡前，内表面应干净、无污物；外护管两端应切割平整，并与外护管轴线垂直，角度误差不应大于2.5°。
质量：外护管的密度应大于940 kg/m3且不应大于 960 kg/m3。炭黑应分散均匀，炭黑结块、气泡、空洞或杂质的尺寸不应大于 100μm，黑含量应为2.5% 0.5%(质量分数) ，炭黑应均匀分布于母材中，外护管不应有色差条纹。任意位置的拉伸屈服强度不应小于19 MPa、断裂伸长率不应小于450% 。
5.18.4.2 检验
（1）出厂检验：
产品应经制造厂质量检验部门检验，合格后方可出厂，出厂时应附检验合格报告。产品全部检验和抽样检验的项目应符合GB/T 29047-2021的要求。
（2）型式检验：下列情形应进行形式检验
1).新产品的试制、定型鉴定或老产品转厂生产时；
2).正常生产时，每两年或不到两年，但当保温管累计产量达到600 km、保温管件累计产量达到15000件时；
3).正式生产后，当主要生产设备、工艺及材料的牌号及配方等有较大改变，可能影响产品性能时；
4).产品停产1年后，恢复生产时；
5).出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。
型式检验的项目应符合GB/T 29047-2021的要求。
当型式检验出现不合格时，应在同批产品中加倍抽样，复检其不合格项目，当仍不合格时，则该批产品为不合格。

5.18.4.3 标识、运输与贮存
（1）标识：
外护管标识应包括：外径和壁厚、MFR值、生产日期、制造商标志；
保温管标识应包括：工作钢管材质、外径、壁厚；外护管外径、壁厚；制造商标志；产品执行标准代号；生产日期或生产批号；
（2）运输：
件应采用吊带或其他不损伤保温管的方法吊装，不应用吊钩直接吊装管端。在装卸过程中不应碰撞、抛摔和在地面直接拖拉滚动。长途运输过程中，保温管应固定牢靠，不应损伤外护管及保温层。堆放层数≤4层。

（3）贮存：
1).贮存地面应平整、无碎石等坚硬杂物；
2).地面应有足够的承载能力，并应采取措施防止堆放的保温管/保温管件发生塌陷、滑落和倾倒；
3).堆放场地应保持干燥，场地内不应有积水；保温层不应受雨水浸泡；
4).保温管的两端应有管端防护端帽。
5).保温管不应受烈日照射、雨淋和浸泡，露天存放时应用蓬布遮盖。堆放处应远离热源和火源。
5.19光伏发电系统
5.19.1 光伏系统总体概述
（1）总装机容量： 8MWp。
（2）年均发电量目标： 不低于8238MWh。
（3）项目地点： 中海油服厂区（9个建筑屋面）和海油发展厂区（8个建筑屋面），共17个建筑屋面。
（4）安装方式： 
中油服实验中心、海发实验中心和海发、员工食堂（共3个）混凝土屋面:采用BAPV（建筑附着型光伏）安装方式。
其余14个建筑屋面（彩钢瓦屋面）：采用BIPV（建筑一体化光伏）安装方式。
5.19.2 光伏组件技术要求
（1）组件型号： 隆基乐叶 LR5-72HGD-590M 光伏组件（已通过中海油集团公司与隆基乐叶光伏科技有限公司签署的一级集采框架协议选定）。如果由于集采协议到期等原因无法直接采用已选定的隆基产品，则由招标人另行采买供应，如果需要相关调整，投标人必须配合做好相关的工作，包括但不限于设计、施工等。
（2）类型： 590Wp 双面双玻组件。
（3）关键性能参数（基于LR5-72HGD-590M组件数据）： 
额定功率： 590Wp。
组件效率： 不低于22.8%（参考组件型号典型值）。
功率公差： 0~+5Wp。
温度系数： 明确功率、电压、电流的温度系数，确保高温下性能衰减可控。
双面率（Bifaciality Factor）： 明确组件的典型双面率（如75%±5%），并要求安装系统设计考虑组件背面发电增益。
玻璃厚度： 2.0mm+2.0mm双面钢化玻璃，具备优异的抗PID（电势诱导衰减）性能，高强度抗载荷能力（正向5400Pa，反向2400Pa）。
质保： 严格按照隆基乐叶标准质保，如25年线性功率输出质保（首年衰减不高于2%，后续每年衰减不高于0.5%，25年不低于84.8%）和12年产品材料和工艺质保。
（4）认证： 组件应通过IEC 61215、IEC 61730、IEC 61701（盐雾腐蚀）、IEC 62716（氨气腐蚀）等国际标准认证。
（5）EL检测： 所有组件出厂前必须通过100% EL（电致发光）检测，确保无隐裂、黑点等缺陷。
5.19.3 安装系统技术要求（BAPV vs. BIPV 区分）
5.19.3.1 通用要求（适用于所有安装方式）
材料： 支架材料优先采用热镀锌钢材（锌层厚度不低于80μm）或高强度铝合金（6063-T5或同等强度），具备优异的耐腐蚀性，尤其要适应海南高盐雾环境。所有紧固件应为不锈钢（SUS304或SUS316）。
荷载能力： 
抗风设计： 支架系统设计应满足14级台风风压荷载等级（基本风压1.2kN/m²或更高），并考虑风振效应。BIPV按已做过的抗风揭试验安装形式要求进行设计、安装；BAPV设计、安装方式提供风洞试验或CFD模拟验证报告优先。
抗震设计： 满足项目所在地抗震设防烈度要求。
雪荷载： 考虑当地实际情况，通常较低，但也需满足基本要求。
耐久性： 支架结构设计寿命不低于25年。
接地： 所有金属支架、组件边框等均应进行可靠接地。
5.19.3.2 BAPV安装方式（混凝土屋面：实验中心、员工食堂）
（1）支架结构： 
可采用固定倾角支架或可调节倾角支架（根据优化需求）。
支撑结构应稳固，与屋面连接可靠，确保抗风能力。
（2）基础形式： 
非穿透式（压块/水泥墩压载）： 适用于屋面承重允许且防水层完好的情况。压块自重应满足抗风要求，并采取措施保护屋面防水层不受损。
穿透式（膨胀螺栓/化学锚栓固定）： 适用于屋面承重有限或需要更高稳定性的情况。穿透屋面的部分必须进行严格的防水处理，采用多层防水垫片、密封胶等措施，确保永不渗漏，并提供防水质保。
（3）组件排布： 优化组件间距，确保背面通风和光照，最大限度发挥双面发电增益。考虑检修通道和消防通道。
（4）屋面防水保护： 施工过程中应严格保护屋面防水层，避免损坏。
5.19.3.3 BIPV安装方式（彩钢瓦屋面：其余14个建筑屋面）
（1）一体化设计： 光伏组件必须作为建筑围护结构的一部分，同时发挥发电和屋面防水、保温、隔热等功能。
（2）安装系统： 
应采用与彩钢瓦屋面结构完全匹配的BIPV专用安装系统，确保安装后屋面的防水完整性、气密性、隔热性能和结构强度。
组件应直接安装在屋面板的BIPV支撑结构上。
系统应具备高效的排水和防渗漏设计，如集成排水槽、组件搭接处的密封处理等。
（3）建筑性能： 
防水性能：光伏组件的安装不得破坏原建筑屋面的防水层。
抗风性能： BIPV按已做过的抗风揭试验安装形式要求进行安装，BAPV安装方式提供风洞试验或CFD模拟验证报告优先，确保在台风作用下组件不被掀起或破坏。
消防安全： BIPV系统应满足建筑屋面的防火等级要求，组件材料和安装方式不应增加火灾风险。
保温隔热： 应考虑系统本身的保温隔热性能。
美观性： 设计应充分考虑建筑美学，与建筑风格协调统一。
（4）电气连接： 
组件间连接和汇流箱的电气接口设计应充分考虑防水、防潮、防腐蚀，且便于维护。
所有电缆穿过屋面或墙体的部分，必须采用专用防水穿线件，并进行严格密封。
5.19.4 逆变器技术要求
（1）类型： 优先选用组串式逆变器，以适应多屋面、复杂朝向及局部阴影遮挡的情况。
（2）效率： 最大转换效率不低于98.5%，欧洲效率不低于98%。
（3）MPPT数量： 每台逆变器应具备多路独立MPPT（最大功率点跟踪），以适应不同组件串的功率差异和局部阴影影响。
（4）并网特性： 
符合电网公司最新并网技术规定，具备低电压穿越（LVRT）、高电压穿越（HVRT）、零电压穿越（ZVRT）、无功调节、电网支撑（Grid Support）等功能。
谐波电流总畸变率（THDi）不大于3%。
功率因数可调范围宽（如0.8滞后~0.8超前）。
（5）保护功能： 
完备的保护功能：过压、欠压、过频、欠频、防孤岛保护、直流过流、交流过流、短路保护、过温保护等。
直流拉弧故障检测（AFCI）： 必须具备直流拉弧故障检测和快速关断功能，提高消防安全性。
（6）防护等级： 满足IP65或更高防护等级，适用于户外高湿、多雨、高盐雾环境。
（7）散热： 采用高效散热设计，确保在海南高温环境下长期稳定运行，不发生降额。
（8）监控与通信： 
具备数据存储和远程通信功能，支持Modbus TCP/IP、Ethernet等标准协议，可与能源站DCS/SCADA系统无缝对接。
提供实时数据、运行状态、故障诊断、历史发电量等信息。
5.19.5 电气系统与安全防护
直流电缆： 采用专用的光伏直流电缆，耐紫外线、耐高温、阻燃，额定电压不低于1500V DC。电缆敷设应有可靠的支撑和保护，避免机械损伤和动物啃咬。
交流电缆： 根据计算合理选择截面积，满足载流量和电压降要求，采用阻燃型电缆。
直流汇流箱/智能汇流器： 
防护等级不低于IP65。
内置直流熔断器、直流断路器、高效防雷器（SPD，T2级或更高）。
具备各支路电流监测和故障告警功能（可选）。
（4）交流配电柜/并网柜： 
防护等级不低于IP55。
屏柜电缆进出孔应做好保护套管及封堵等防水防小动物措施。
内置交流断路器、交流接触器、防雷器（SPD，T2级或更高）。
具备计量、保护和通信功能。
（5）接地与防雷： 
完善的接地系统： 所有金属构件、组件边框、逆变器外壳等均应可靠接地，接地电阻满足规范要求。
分级防雷： 采用外部防雷（接闪杆、引下线、接地装置）与内部防雷（SPD）相结合的方式，在汇流箱、逆变器交流侧及并网点设置多级SPD，有效防护雷击和过电压。
（6）消防安全： 
除了AFCI功能，还应考虑BIPV屋面的防火分区和隔离，设置必要的消防通道。
组件下方保持良好通风，防止热量积聚。
对于无法快速关断的直流高压系统，应设置明显的警示标识。
5.19.6 监控与综合能源管理系统集成
（1）光伏专用监控平台： 提供光伏系统运行数据（发电量、效率、故障等）的独立监控平台，可远程访问。
（2）DCS/EMS集成： 光伏系统所有关键运行数据和告警信息应能够通过标准协议（如Modbus TCP/IP、OPC UA）上传至能源站DCS/EMS，实现集中管理和调度。
（3）性能评估： 监控系统应具备性能比（PR）计算、可用率、效率分析等功能，定期生成报表。
5.19.7 质量保证与验收
材料检验： 所有进场设备和材料均需提供合格证、检测报告、第三方认证等证明文件。
施工质量： 严格按照设计图纸和规范施工。
测试与调试： 
组件到货抽检EL测试，并进行IV曲线测试。
系统绝缘电阻测试、接地电阻测试。
逆变器并网测试、保护定值测试。
系统性能考核（PR测试）：在并网运行后，对系统发电量进行为期3个月（或双方约定时间）的性能考核，PR值不低于80%。
5.19.8 环境适应性强化
（1）防盐雾腐蚀设计： 所有暴露在外的金属部件、电气连接点、接线盒、逆变器外壳等，其材料选择、表面处理和防护等级（如IP65/IP66）必须满足高盐雾环境（如C5-M级）下的长期使用要求。
（2）抗高温运行： 设备选型和系统设计应充分考虑海南高温环境（夏季最高环境温度可达40℃以上），确保设备在高温下不发生降额或性能下降。
（3）防潮防凝露： 电气设备内部应采取防潮措施，如设置加热器或除湿装置，防止凝露对设备造成损害。
（4）抗14级台风技术要求
1）设计风荷载标准
基本风压： 光伏系统（包括组件、支架、基础及所有附属结构）的设计应基于项目所在地（澄迈）的最新气象资料和国家规范，要求不低于14级台风的实际风速，基本风压不低于1.2 kN/m²，并应根据建筑高度、地形粗糙度、阵风系数、风压体型系数等进行精确计算。
瞬时风速： 系统设计应能承受瞬时阵风风速不低于46.4 m/s（即14级台风下限风速）的风荷载作用。
规范依据： 严格遵循《建筑结构荷载规范》（GB 50009）以及其他相关的抗风设计规范，如《屋面工程技术规范》（GB 50345）等。
2）结构设计与材料强度
结构强度： 所有光伏支架、连接件、紧固件及基础结构，其设计强度（包括抗拉、抗压、抗剪、抗弯和抗扭）必须能够承受上述设计风荷载产生的最大应力。应有足够的安全裕度。
3）材料选择： 
高强度钢材： 支架主材（如H型钢、C型钢）应选用Q345B或更高等级的钢材，并进行热镀锌处理（镀锌层厚度不低于80μm，或采用高耐腐蚀的铝合金型材）。
不锈钢紧固件： 所有连接组件、支架的螺栓、螺母、垫圈等紧固件必须采用不锈钢（SUS304 或 SUS316），并应采用自锁螺母或弹簧垫圈等防松措施，确保在强烈振动下不松动。
疲劳强度： 考虑台风带来的周期性高频载荷，结构和连接件应进行疲劳强度校核，确保长期运行的可靠性。
5.19.9 安装系统连接与锚固
（1）连接可靠性： 
组件压块： 采用高强度、耐腐蚀的专用铝合金压块，其夹持力应能承受组件在设计风荷载下的吸力和压力而不发生滑动或脱落，按已做过的抗风揭试验安装形式要求进行选用或设计。
螺栓连接： 所有螺栓连接应按照规范进行预紧力控制，必要时采用扭矩扳手确保扭矩达到设计值。按已做过的抗风揭试验安装形式要求进行选用或设计。
BAPV（混凝土屋面）： 混凝土结构屋面安装光伏组件均采用7°固定式支架，为单坡，结构采用排 架结构体系，光伏支架可采用工厂预制构件，现场安装方式。支架立柱与锚板为 刚接，立柱与斜梁、斜梁与檩条、斜梁和支撑之间均为螺栓连接，檩条与电池组件采用压块固定，光伏支架采用两种安装方案，方案一为混凝土支墩与结构楼板整浇，光伏支架与混凝土支墩顶预埋埋件刚接，方案二利用屋顶预留混凝土柱，布置钢梁，光伏支架与钢梁刚接。
BIPV（彩钢瓦屋面）： 
一体化连接： BIPV组件通过压块与屋面板紧密结合，其连接设计能直接承受并有效传递风荷载至建筑主体结构。
抗风揭设计： BIPV按已做过的抗风揭试验安装形式要求进行设计，确保在台风作用下组件不被掀起或破坏。
搭接与密封： 组件之间以及组件与屋面周边结构之间的搭接缝、密封处理必须确保在狂风暴雨下滴水不漏，防止风雨倒灌。这包括集成排水槽、防水密封胶、以及防毛细现象的设计。
5.19.10 组件与逆变器防护
（1）组件抗风压能力： 虽然组件通常有额定抗风压能力（如正面5400Pa，背面2400Pa），但在14级台风的动态作用下，局部应力可能更高。因此，支架设计应优化组件的受力分布，确保实际作用在组件上的荷载在安全裕度内。
（2）逆变器与汇流箱安装： 所有户外电气设备（逆变器、汇流箱、配电柜等）的安装支架和固定方式必须能承受14级台风的风力。设备门盖的锁扣、密封条应牢固可靠，防止在强风中松动或进水。
（3）电缆敷设： 所有电缆应采用高强度、耐老化、耐紫外线、阻燃的专用光伏电缆，并采用管道、桥架或卡扣进行可靠固定，防止在台风中被吹断、刮擦或造成飞物击打。
5.19.11 建筑协同设计与评估
（1）屋面承载力复核： 在光伏系统安装前，必须对现有屋面结构进行详细的承载力复核，确保屋面能够安全承受光伏系统自重和14级台风作用下的附加荷载。若承载力不足，应提出屋面结构加固方案。
（2）屋面渗漏风险评估： 特别是对于BAPV穿透式安装，应进行详细的屋面渗漏风险评估，并提供专项防水设计和施工方案。
（3）整体风工程分析： 对于复杂建筑群或大型屋面项目，建议进行风洞试验或计算流体力学（CFD）模拟，精确获取不同区域的局部风压系数，指导光伏系统的精细化设计和加固。
5.19.12 质量控制与验收
（1）抗台风设计： 投标人应按抗14级台风进行结构设计与施工，并提供强度计算书。
（2）关键连接点检查： 施工过程中，应对支架与屋面的连接点、组件与支架的连接点进行严格的质量检查和记录，必要时进行现场拉拔试验。
（3）台风应急预案： 提供光伏系统在台风来临前的检查和预警措施建议，以及台风过后的巡检和维修方案。
5.20电化学储能系统
5.20.1 系统概述与功能
（1）系统容量： 额定功率不低于10MW，额定能量不低于20MWh。
（2）主要功能： 
电网调峰： 在用电低谷时充电，用电高峰时放电，实现削峰填谷。
平滑光伏出力： 抑制光伏发电波动，提供稳定电源。
备用电源： 具备在电网故障时提供备用电源的能力。
电网支撑： 提供调频、调压等辅助服务，提升电网稳定性。
能量管理： 与综合能源管理系统（EMS）深度融合，实现多能互补优化调度。
（3）系统构成：储能系统应为一个完整的解决方案，包括电池簇、电池管理系统（BMS）、热管理系统（TMS）、储能变流器（PCS）、综合能源管理系统（EMS）、消防系统、配电系统以及集装箱/厂房集成等。
5.20.2 电池系统（BESS）技术要求
（1）电池类型： 磷酸铁锂电池（LFP），优先选用国际或国内一线品牌，单体电池能量密度和循环寿命处于行业领先水平。
（2）电池性能： 
循环寿命： 在80%DOD（放电深度）下，循环次数不低于6000次；或在10年日历寿命内，容量保持率不低于80%（两者以先达到者为准）。
能量效率： 电池簇直流侧能量效率（DC-DC）不低于95%。
功率： 支持额定功率（10MW）持续放电2小时以上。
响应时间： 从控制指令发出到达到额定功率的响应时间不大于100毫秒。
容量衰减： 明确提供电池模块在不同运行工况下的容量衰减曲线，并提供保修期内的容量保持率承诺。
（3）电池管理系统（BMS）： 
分级管理： 应采用三级BMS架构（或同等效能）：电池单体级、电池模组级（或簇级）和电池系统级。
功能： 
实时监测： 精确监测每个单体电池的电压、温度，每个模组的电流、电压、温度。
荷电状态（SOC）估算： 高精度SOC估算（误差小于±3%），具备自学习和校正功能。
健康状态（SOH）估算： 实时评估电池组的健康状态。
主动均衡： 具备高效率的电池单体或模组级主动均衡功能，确保电池簇内各电池的一致性，延长寿命。
保护功能： 过充、过放、过流、过温、欠温、短路、连接异常、单体电压不一致等全面保护功能。
故障诊断与告警： 具备详细的故障诊断、分级告警、事件记录功能，并能上传至EMS/DCS。
冗余设计： 关键测量单元和控制单元应具备冗余设计。
通信： BMS内部及与PCS、EMS之间采用高速、可靠的通信协议（如CAN Bus、Ethernet），通信链路应具备冗余。
5.20.3 热管理系统（TMS）技术要求
冷却方式： 考虑到海南高温环境，优先选用液冷式热管理系统（如冷却液循环+冷水机组冷却），以实现更精确的温度控制和更均匀的电池温度分布。应能确保电池在最佳运行温度范围（如20℃~30℃）内工作。
系统效率： 热管理系统的能耗应尽可能低，以提高系统总效率。
核心部件： 包含高效冷却板/冷却管、循环泵、冷水机组（或换热器）、冷却液分配单元、温度传感器、流量传感器、阀门等。
控制策略： TMS应与BMS协同工作，根据电池温度、功率需求和环境温度智能调节冷却强度，确保电池始终工作在最佳温度窗口。
防腐蚀与防渗漏： 冷却液管道和部件应采用耐腐蚀材料，接口处严格密封，防止冷却液泄漏，并应考虑冷却液冰点，避免在极端低温下结冰（虽然海南极少低温）。
5.20.4 储能变流器（PCS）技术要求
（1）额定功率： 10MW。
（2）PCS类型： 采用先进的双向变流技术，具备四象限运行能力，可实现有功和无功功率的独立控制。
（3）转换效率： 最大转换效率不低于98.5%，欧洲效率不低于98%。
（4）电能质量： 
电流总谐波畸变率（THDi）在额定功率输出时不超过3%。
电压总谐波畸变率（THDv）在额定功率输出时不超过3%。
（5）并网性能： 
符合电网公司最新并网技术规范，具备零电压穿越（ZVRT）、低电压穿越（LVRT）、高电压穿越（HVRT）功能。
支持电网故障恢复功能。
具备无功功率、电压和频率的调节功能。
（6）保护功能： 完备的保护功能，包括交直流侧过压、欠压、过流、短路、过温、绝缘故障、防孤岛保护等。
（7）防护等级： 适用于户外恶劣环境，防护等级不低于IP54，并考虑盐雾腐蚀防护（如采用C5级防腐涂层）。
    （8）屏柜电缆进出孔应做好保护套管及封堵等防水防小动物措施。
（9）冷却方式： 采用高效散热设计，确保在海南高温高湿环境下长期稳定运行不降额。
5.20.5 能源管理系统技术要求
该功能在站级综合能源管理系统（EMS）中实现。
5.20.6 消防安全系统
（1）分级消防： 
电池簇级： 应具备电池模组/簇级的早期火灾探测（如烟雾、温度、可燃气体、CO/VOCs等）和局部灭火功能，防止热失控蔓延。
集装箱/电池房级： 采用适合锂离子电池火灾的灭火介质采用七氟丙烷，并具备自动灭火功能。
（2）消防联动： 消防系统应与BMS、EMS、TMS联动，在发生火灾时自动切断电源，并采取相应措施。
（3）安全通道与排烟： 确保集装箱/电池房内有足够的安全通道和应急排烟口。
（4）防火隔断： 电池模块之间、电池区与其他功能区之间应有防火隔断，防止火灾蔓延。
5.20.7 集装箱集成
（1）集装箱： 
结构强度： 必须满足抗14级台风的设计要求（包括风荷载、抗震），确保箱体结构在极端天气下不变形、不损坏。锚固件应满足抗拔要求。
防护等级： 外壳防护等级不低于IP54，并采用C5-M级重防腐涂层，以应对高盐雾环境。
通风/空调系统： 集装箱内部应配备独立的HVAC系统，对电池区域进行精确的温度和湿度控制，防止凝露。进风口应有防尘和防盐雾过滤器。
照明与应急： 具备内部照明、应急照明、烟雾报警、门禁系统、紧急停机按钮等。
安全标志： 张贴危险警示、操作说明、安全须知等标识。
5.20.8 电气连接与保护
（1）直流侧： 电池簇连接到PCS的直流母线及电缆，应有可靠的绝缘、短路和过流保护，配备直流断路器/熔断器。
（2）交流侧： PCS输出至变压器（若有）或并网点的交流电缆和开关柜，应满足电网并网要求，配备过流、过压、欠压、频率、谐波等保护继电器。
（3）防雷接地： 完善的接地系统，所有金属外壳、支架、箱体等均应可靠接地。储能系统交直流侧应配置多级防雷器（SPD）。
5.20.9 环境适应性强化
（1）高湿环境： 所有电气设备、控制柜内部应采取防潮、防凝露措施，如加装加热器、除湿机或采用具有自除湿功能的设备。
（2）盐雾腐蚀： 所有暴露在外的金属部件、电气连接点、接线盒、逆变器外壳等，其材料选择、表面处理和防护等级（如IP65/IP66）必须满足高盐雾环境（C5-M级）下的长期使用要求。
（3）高温运行： 电池、PCS、EMS等核心设备应确保在海南夏季高温（最高环境温度可达40℃以上）条件下能稳定运行，不发生降额或性能下降。
5.20.10 质量保证与验收
（1）资质与经验： 储能系统供应商应具备完整的电池生产、PCS制造、系统集成和项目实施经验，并提供类似规模项目的成功案例。
（2）认证： 电池模块应通过UL 1973、IEC 62619、GB/T 36276等电池安全和性能认证；PCS应通过UL 1741、IEEE 1547、GB/T 34120、GB/T 34131、GB/T 34133、CE等并网和安全认证。系统层面应符合NFPA 855等消防标准。
（3）测试： 
工厂验收测试（FAT）： 包括电池簇容量、循环寿命、PCS转换效率、功能验证等关键性能指标的测试。
现场验收测试（SAT）： 系统集成度、并网功能、充放电性能、系统效率、响应时间、EMS调度功能和消防联动测试等。
性能指标： 系统并网运行后，进行为期3个月（或双方约定时间）的性能考核，其中：
液冷储能系统综合效率不低于86%；
0.25C/0.5C电池单体循环次数不小于6000次（额定充放电功率，DOD≥100%，25℃，EOL=80%）；
电池衰减率:首年＜5%，后每3年衰减小于6%，第十年末衰减≤20%(按照充放电次数1次/日测算）;充放电转换时间＜100ms;温控精度≤5°。
（4）质保与维护： 提供电池容量和循环寿命的质保承诺。提供系统整体及主要部件的质保期、备品备件清单、技术支持和培训服务，并提供详细的运行维护手册。
5.21 HSE要求
投标人应确保所有设施符合国家和中国海油HSE规范的要求。
5.22健康、安全、防护、环境和水土保持工程
投标人应负责确保相关设施符合初步设计中规定的健康、安全、防护和环境目标。
投标人应按照ISO14001,ISO18001或GB/T45001-2020的环境与健康安全管理体系来工作。
投标人应负责确保满足所有适用的政府对于HSE的要求。
投标人应编制、更新所有涉及到安全的文件，包括但不限于下列：
消防系统设计；
消防和安全系统数据表；
防火保护设施的布置；
消防水管和消防栓布置；
喷淋系统的布置；
安全设备的布置；
安全逃生路线图；
安全设备设施汇总表；
安全标志汇总表（安全标志应为中英文双语）；
消防设备汇总表；
可体现钢结构、设备、管道保护范围的被动消防系统图纸；
排放登记表单；
环境管理计划；
危险材料清单；
消防系统布局图（包括消防栓、消防软管存放箱、消防管等各类消防设备的布置）。
投标人应编制认为必要的其他安全相关文件，并协助招标人准备安全研究，以满足可论证的已确认风险管理要求，准备操作HSE管理系统。
投标人应参照海油发展地块水土保持登记表的内容开展水土保持工作。
    投标人须根据国家和地方规定设置相应系统及设备，包括不限于：实名制认证系统、视频监控系统、可视化管理系统、环境检测系统等。
5.23噪声控制
投标人应确保分布式能源站设施符合满足初步设计中规定的噪声要求。
确定需采用隔音措施的装置、设备。
设计文件包括但不限于：
设备噪音限值表；
隔音技术规格书。
为确认已达到设计目的，投标人应在启动后实施最终的噪声调查。投标人应负责因噪声调查引起的任何纠正活动，以保证永久工程满足规范要求。
投标人应负责噪音控制的所有隔音设计。隔音要求将在完成噪音研究后确定。
投标人应编制并更新设备和管道工程的隔音设计和技术规格书。
5.24防腐和涂漆
投标人应负责完成中海油澄迈基地多能互补分布式能源站项目所需的所有防腐和涂漆工程设计；投标人应按照初步设计要求，编制并更新防腐、涂漆的施工图设计文件。
5.25绝热和隔音
投标人应负责完成工程所需的所有绝热、隔音设计。投标人应按照初步设计要求，编制并更新详细的工程设计文件。
投标人应确保每条管线或每台设备、每台阀门满足管线清单、单线图和设备清单中规定的正确绝热形式。
投标人应编制并更新管道和设备支架的技术规格书和图纸。
投标人应同招标人一起确定在操作、维护过程中需定期靠近检查的阀门、法兰。投标人应作出适当设计并提交给招标人批准。
投标人应负责所有隔音设计，以保证控制噪音。应当在噪音研究之后确定隔音要求。投标人应编制、更新设备和管道的隔音设计和技术规格书。
5.26 全寿命成本评估
应在考虑相关因素的前提下，基于最小全寿命成本来对全寿命成本进行检查，在详细设计阶段相关的因素，应包括但不限于：
1）投资成本。
2）安装成本。
3）电力成本。
4）维护需求。
5）维护人工成本。
6）备品备件成本。
7）折旧率。
    投标人应基于供货商信息并参考其他信息验证上述项目，投标人应针对以上各项目来编制全寿命成本评估报告以向招标人验证其推荐选择的正确性，该报告应包括支持数据并交招标人审批。
5.27 临时设施
投标人应在招标人指定的区域参照基地已有的中海油服项目部的标准建设临时设施，临时设施及配套设施的所有权归投标人。投标人的职责包括但不限于：
1）设计并提供所有临时性工程及设施，包括但不限于起重设备、吊梁，以及在制造、建造、试验、运输、安装和安装辅助设施及其他辅助设施和/或保护措施过程中所必须用到的支撑件。
2）设计、提供并维护用于现场施工、安装和试车直到永久性工程交付全过程所需的临时供电设施和电力分配系统。投标人应于投标文件中详细阐述临时用电负荷的要求。投标人应负责管理和维护临时用电系统，以及负责对其他投标人的电力分配。设计、提供并维护场地临时用水。
3）设计、提供并维护临时消防设施，以满足政府机构及招标人方的HSE管理规定。
4）设计并协调所有现场辅助设施并准备所有辅助设施图纸和资料以确定位置、类型以及负荷；
5）设计、提供并维护在投标人工作范围内新增的临时道路。
6）在施工期间准备垃圾、废水、生活污水、雨水等的收集和处理设施，以满足政府部门和招标人的相关要求。
7）投标人应负责为其施工人员提供现场宿舍或异地租赁住所，包括获取所有由政府及有关机构颁发的必要的许可证及批文。
8）通常情况下，投标人应在完成EPC工程后清理所有临时设施。所有临时用地应恢复原状。
5.28 临时设施要求
施工区域采用封闭式管理，要求投标人在办公区域、仓储区域、预制区域采用围栏封闭，并设置门禁系统用于各区域的管理。投标人需在投标文件中提交临建区域、施工区域的布置、规划、临时用水、电等实施方案。所有上述实施方案须经招标人批准，包括但不限于：
1）要求对施工区域、临时办公区域、仓储区域主要进出口设置大门和门禁系统，严禁敞口施工，门口设置门卫配备专人值守。进出口应设置“九牌一图”等。
2）施工区域、临时办公区域、仓储区域、堆场、垃圾堆放场等区域应有良好的排水设施，保证排水通畅，场内不得有大面积积水。
3）建筑原材料、构配件、施工工具等需按照规划、按区域分类堆放整齐并悬挂标识牌，内容包括但不限于：名称、规格、品种、产地、进场时间、检验情况等。砂石堆场应设置围挡，钢筋、管材等应按规格分类搁置整齐，离地≥200mm，并挂设标识牌，标识牌应注明规格与检验状态等。仓库保持整洁、畅通，所存放的工具、材料、易燃易爆物品应分类设置，标明规格型号。
4）施工区域必须做到工完场清，应拆除的模板、脚手架等要及时拆除及时清运，不能立即清运的必须码放整齐。施工废物、垃圾要及时清理到固定存放点，分类堆放，并及时清运，不得长期堆放在施工区域内。
5）施工区域、办公区域应合理设置标志牌和各种警示操作规程等各种标牌等。特别是主要施工部分、作业点、危险区域及主要通道口必须有针对性的设置醒目的标识牌、警示等。在施工区域设立JHA、工作许可单、HSE会议记录等便于现场核查。
6）施工区域内的各种防护棚、加工棚、操作棚等，搭建时均应考虑防台、防雨、防雷击等。
7）临时办公区室应集中紧凑设置，并与施工区域明显分隔。项目办公区域的围墙采用彩钢板不通透的围护，使用至项目结束。
8）临时设施（包括：办公室、会议室、门卫室、吸烟室、饮水室、卫生间、厕所）应采用有产品合格证的彩钢房搭建，要求采用防雨、防台和防雷击设计。
9）施工现场应配备常用的药物、绷带等基本救护用品，施工区域、办公区域禁止食宿，可设立值班室。
10）施工车辆出入现场前须冲洗干净，不得污染道路。土方、散材和施工垃圾运输车、泥浆车等运输车辆应采用封闭式，不得沿途抛洒、流漏、飞扬。
11）施工污水、泥浆、废水不得排海，应由当地的环境和市政部门提供外运。
12）施工现场危险品仓库应设置两个以上的门，门口和外墙应设置“严禁烟火”警示标牌。仓库应设在水源充足、消防车辆能到达的地方。库内照明严禁使用碘钨灯和60W以上的白炽灯等高温照明灯具，严禁使用电炉、电烙铁等电热器具，并严禁住人。
13）办公区和施工区、仓储区应配备一定数量的灭火器，并由专人负责定期检查。
14）办公区应设置安全疏散通道，保证通道畅通。
15）由投标人管理和维护的施工变压器应设置围网、上锁，并宣贯明显警示标识，由专人定期巡查。
5.29 施工现场设施
投标人应提供为支持施工所需的所有服务，包括但不限于：
1）所有必须的办公及住宿设施（场内或场外）。
2）生活/生产用水供应及排放。
3）污水、废水、垃圾、污油的收集、处理和排放。
4）雨水排放设施。
5）投标人人员的交通运输。
6）必要的医疗设施。
7）临时用电和用水及维护。
8）消防设施。
9）停车场/（用于停车的硬质地面）。
10）食堂和休息区设施。
11）厕所和洗手间设施。
12）投标人应为所有设备和材料提供充足的存放区域（包括露天堆场和室内仓库）。对于环境受控仓库的配套设施也应按需要提供。
13）所有现场设施的设计和施工均应满足地方政府的相关要求，且如需要，投标人应负责获取所有施工设施建造的政府许可。
5.30文件
1）投标人应准备完成此工作所需的所有文件，包括但不限于：图纸、规格书、数据表、计算书、程序、供货商数据表等。这应包括在工作范围中规定的文件以及招标人或投标人认为为了达到完整定义、施工、操作和维护本工作的目的所必需的其它文件。
2）投标人应对文件进行电子登记造册，就每份文件而言，应显示有计划的、预见的和实际的日期与目前的完成百分比，这些文件招标人可以随时检查。
3）所有的文件登记表应进行更新，其中所有的设计及采办成果在合同开始7天内进行更新，而所有的施工成果文件包在合同开始15天内更新。
4）为项目所有的文件制定文件编号系统。（文件编号参考附件-工程类文件归档管理细则），该文件编号系统应该合同开始后的7天内得到批准。投标人应按照已批准的文件编号系统对所有的文件编号。投标人应在文件状态列表中包括所有的合同文件，若有文件更新或者投标人收到了增加的文件，投标人应更新改列表。
5）投标人应为所有文件准备文件修改系统，该文件修改系统应在合同开始后7天内更新，所有的更改应在修改的文件上标明。
6）投标人应更新所有的文件来反映永久性工程的竣工条件。投标人应向招标人提交并征得招标人批准的完整的永久性工程竣工文件登记表。这些文件包括但不限于文件、数据表、图纸、规格书、程序、安装记录、勘察记录、质量控制记录、连接工作记录、清洁记录和压力测试记录。在招标人检查并批准投标人提交的永久性工程竣工登记表后，投标人应在验收证明开出的预计日期的15天前向招标人提交完成的永久性工程竣工文件。竣工文件应做索引，工作范围内的设备和材料的对账文件的综合索引也应提交。
7）投标人应准备并保存分包商、供货商文件，包括所有的手册。投标人应在其工作范围内为所有设备和材料完成维护手册，包括设备数据手册，维护指导和供货商提供的每个项目推荐的备件列表。投标人应检查这些文件的内容并保证所有的技术需求被包括在内。
8） 投标人应提交给招标人10份上述完成的移交文件，包括但不限于：竣工文件、QC记录、制造商数据表、维护手册、供货商数据和培训手册。除了纸质版之外，投标人应提供给招标人1套带签字扫描版电子版，纸质版和电子版文件必须保持一致。所有需要提交有关政府部门批准的文件登记表应在合同开始后15天内提交。
6 现场设备和材料存放
6.1 总则
1）投标人应在正式接收设备和材料之前，制订已采纳供货商建议的库存和保养规程。这些规程应充分考虑设备材料的长期存放要求；
2）投标人应制订计划用于定期检查和维护在库存状态下的或已安装但未交付给招标人的所有设备和材料。该计划应以库存和保养规程为依据；
3）投标人应依据计划开展设备及材料于库存期间的定期检查及维护保养工作。所有的检查情况应做好充分记录并提交招标人审核；
4）投标人应按照供货商的建议定期转动所有旋转设备的轴承以防止其损坏（在检查确认含有充足的润滑油之后）。所有的旋转检查应做好充分记录并提交招标人审核；
5）如需长期存放，则投标人应根据供货商的要求及建议制订长周期保管规程；
6）投标人应确保从报关单申报时开始接受招标人方的监督和审查，招标人有权确认报关单中所列出的全部进口内容是否属于本项目，且与实物是否保持一致。投标人在向海关部门申报其报关单时应同时向招标人方提交一份底单复印件；
7）对于进口物资的现场仓储应确保完全满足国家及政府部门的要求，进口项在报关清关前只能存放于海关监管区域内；
8）投标人应确保属于海关监管的进口物资在监管期内不挪作它用，且任何人无权处理；
9）对于物资的仓储，投标人应按照经招标人批准认可的物资仓储保管规定即时做好出入库台账记录。招标人将不定期检查这些出入库台账记录。另外，当每个进口物资出库后，投标人还应提交一份出入库单复印件报招标人审查；
10）投标人应确保在施工期间所有的进口物资与国产物资分开存放，包括余料和废料的分开存放。
6.2 设备
1）本项目EPC工程所有设备和材料的接保检（接收、保管和检查检验）工作都属于投标人的职责范围，并贯穿于从施工到试运行直到最终交付给招标人的全阶段。
2）在设备永久性安装之前，投标人应根据供货商关于存放及保养的建议，进行恰当的存放及保养工作。在设备安装之后，投标人同样应按照供货商的建议对其进行必要的维护及保养。投标人应负责提供充足的包括油品、润滑剂、临时辅助件以及包装材料等在内的消耗品。
3）投标人应确保遵守相关的存放及保养规程，应包括但不限于：
a）存放的设备应按照供货商的要求设置支撑，并留有足够的通道空间对其进行检查和保养。
不允许将设备直接放置于地面，应使用支撑（如：枕木）以保证空气流通。
b）设备开口都应适当封堵，以防止空气、水分、垃圾以及杂物进入。所有的法兰口都应使用临时垫圈材料封堵。
c）要求在惰性气体（如氮气）中存放的设备，都应安装临时的压力表。同时于合适处设置安全标识，以避免人员进入带惰性气体的设备中。
d）动设备在库存期间和装配完成后，都应定期用手动或使用工具转动以保护轴承。投标人应从供货商处获取关于此类操作的建议。投标人应对每台设备进行旋转动作，做好转动记录并提交招标人审核。
e）设备安装完成后，投标人应采取适当的保护，以防止其被附近的切割、焊接、打磨作业所产生的火花或金属屑所污染。
6.3 管道材料
1）本项目EPC工程的管道材料的接保检工作都属于投标人的职责范围，并贯穿于施工和试运行阶段直到最终交付给招标人。
2）在管道材料永久性安装之前，投标人应根据供货商关于存放及保养的建议，进行恰当的库存及保养工作。在管道材料安装之后，投标人同样应按照供货商的建议对其进行必要的维护及保养。投标人应负责提供足够的包括油品、润滑剂、临时辅助件以及包装材料等在内的消耗品。
3）投标人应确保遵守相关存放及保养规定，包括但不限于：
a）存放的管道材料应按照供货商的建议设置充分的支撑，并留有足够的通道空间对其进行检查和保养，同时还需要对管线材料做跟踪标识。
b）不允许将管道材料直接放置于地面，应使用支撑物（如：枕木）以保证空气流通。
c）管道的管口都应被封堵，以防止空气、水分、垃圾以及杂质进入。所有的管口都应使用新塑料盖密封。所有的法兰口（包括阀门）都应使用临时垫圈材料封堵。
d）所有的阀杆在储存期间和装配完成后，都应按照供货商建议，定期涂抹润滑脂。投标人应从供货商处获取关于适用油品的建议。投标人还应定期对所有阀门进行擦拭。投标人应提供每个阀门的润滑及擦拭记录，由招标人检查人员进行检查。
e）管道材料安装完成后，投标人应采取适当的保护，防止其被附近的切割、焊接、打磨作业所产生的火花或金属屑所污染。
f）安全阀应存放在室内，并使用新塑料盖封盖以防止空气、水分、垃圾以及杂质进入。安全阀有可能会在初期从库存场地取出用于临时安装，投标人应于临时使用完后将其拆卸、仔细清洗、使用密封盖重新封盖并退还仓库，直到最终的试验和安装。
6.4 电气和仪表
1）本项目EPC工程的仪表和电气系统设备和材料的接保检工作都属于投标人的职责范围，并贯穿于施工和试车阶段直到最终交付给招标人。
2）投标人应对控制系统组件、控制盘、仪表和电气设备提供受控环境下的存放，以确保不会因为温度和湿度的影响而发生侵蚀。
3）投标人应负责所有仪表和电气系统设备及材料的检验、运输及配送，存放在合适的干净和干燥区域，以及在存放期间和安装后都应采取正确的保护措施。
4）投标人应确保在环境条件不利的情况下使用阻蚀剂，并保证防潮加热器正常通电。投标人应使用适当的遮盖物保护设备及材料，防止机械损伤以及避免灰尘、水分、焊接火花、沙、喷砂和其它杂质进入。
6.5 土建材料和钢材
1）本项目EPC工程的土建以及钢材的接保检工作都属于投标人的职责范围，并贯穿于施工、试车和测试阶段直到最终交付给招标人的全阶段。 
2）在土建以及钢材永久性安装之前，投标人应根据供货商关于存放及保养的建议，进行恰当的库存及保养工作。
3）投标人应确保遵循相关存放及保养规定，包括但不限于：
a）存放的钢材/钢筋应按照供货商的要求设置充分的支撑，并有足够的通道空间对其进行检查和保养，同时还需要对钢材做跟踪标识。
b）不允许将钢材/钢筋直接放置于地面，应使用支撑物以保证空气流通。钢材/钢筋的任一部位都不允许直接接触地面。
7 现场施工
7.1 总则
1）投标人应为其施工活动编制施工规程，并报招标人批准。投标人应确保永久性工程的施工完全遵守相关规范、标准、法规和说明。
2）投标人应始终保持施工区域安全和整洁。垃圾等应及时清理出施工场地并远离施工场地堆放。
3）投标人应确保所有设备及材料应在到货接收前与已批准用于施工的文件和采购单进行逐一核对，检查铭牌内容确保接收的货物正确无误。
4）投标人应确保所有从事设备安装和仪表/电气安装的人员都具备相应资质和技能。招标人有权拒绝/撤换未经招标人批准的或是招标人认为不合适的投标人或分包商人员进入施工场地。投标人的任何关键人员的更换都必须提交招标人审批。
5）投标人应对其所有分包商的工作质量负责。投标人应组建一支高水准的专业监督小组长期驻守现场以便监督和检查其所有分包商的工作。在工作开始前，投标人应将该小组的人数上报招标人批准。
6）投标人应确保在施工场地的全部人员，包括承担工作的投标人、分包商和供货商人员，遵守投标人的HSE计划和方针。
7）投标人应确保所提供的设备和材料都满足使用和便于存放的，投标人不得将这些设备和材料作为工具用于施工和调试。
8）设备的起重和运输应使用合格的吊索具，并只能使用规定的吊点或设备配套的吊耳。投标人应准备一套系统来控制起重设备和吊索具。所有的起重设施和吊索具均应定期检查/测试。应建立一套标识系统来帮助识别起重装置和吊索具的检验状态。投标人应配合其他施工投标人完成相关界面施工，包括但不限于：管道连接、电缆敷设、桥架铺设等。
7.2 危险性等级
投标人的施工计划应基于危险性等级划分。投标人应审查和完善危险性等级划分并提交给招标人审批。投标人应对设备、管线和仪表的重要性等级进行评估。投标人应将危险性等级应用于建造和安装活动中。应用区域包括但不限于：
1）检查范围。
2）检查验收标准。
3）检查和测试记录的范围。
4）招标人将聘请监理去见证并检查高危险项目的作业。尽管监理由招标人自行挑选并签约，但是投标人也应在没有招标人参与的情况下保持与监理的日常沟通。
7.3 焊接
投标人应负责为本项目EPC工程的工作提供所有新的焊接工艺试验和焊接工艺评定。
投标人应负责焊接操作人员具备资质。资格检验、考试都应在国家发证机构和/或招标人和/或监理公司的见证下进行。焊工和焊接操作人员的考试都应通过焊缝外观检测和NDE检验。焊工和焊接操作人员的考试成绩都应存档。通过认证的焊工和焊接操作人员都应配置一个唯一的身份代号，一张带有焊接代号和彩色相片的身份卡。
另外，投标人还应配备满足现场施工要求足够数量的合格的且有资质的焊工。
关于焊工的要求如下：
每个套焊接设备及焊工需经过百口磨合考核，百口焊接合格率（射线、PAUT）达到90%以上，且焊接机组随机送检的两个管圈试验合格，通过考核，可继续施工。
在投标人的焊工队伍进场前，招标人将要求进行现场技能考试，考试合格的人员方可上岗工作。投标人应无条件地按照招标人的程序和要求指派其焊工队伍参与招标人组织的考试。如招标人合理认为考试合格的焊工数量无法满足工作需要，投标人应无偿补充增派符合招标人要求的焊工参加考试直至招标人合理认为可以满足工作需要为止。考试所占用的时间及其相关费用已包含在合同的工期和价格中。
投标人使其为本合同工作而配备的、通过招标人的考试、经招标人审定合格可以进场施工的焊工队伍应在本项目实施期间保持稳定，累计人员更换率不应高出20%（招标人要求的人员更换除外）。
投标人的焊工，经施工阶段性统计，焊接一次合格率低于96%（不含96%）的焊工，招标人有权要求其离场，投标人应无偿用焊接技能较高的焊工予以替换并在通过招标人的考试后上岗。
7.4 土建工程
投标人应完成本项目EPC工程所需的土建工作，同时，负责提供土建作业所需的所有施工设施。包括但不限于：
1）检测和试验工程。
2）地基及基础工程。 
3）模板工程。
4）钢筋及混凝土工程。
5）砖石工程。
6）给排水工程。
7）环境工程。
8）防腐工程。
9）金属结构制作工程。
10）构建筑物工程。
11）轻板框架工程。
12）脚手架工程。
13）材料运输。
14）所有工作必须遵守设计规范、规程和图纸的要求。投标人在现场正式开展工作前制订并完善所有详细的建造方案和规程。这些文件都应上报招标人审批。
15）土建工作计划应尽可能的考虑在台风期和雨季不利气候条件下的潜在影响。地面工程和永久性排水系统应尽可能在台风期和雨季来临之前完成。
16）投标人应确保所有的土建工程依据已认可的检验和试验计划开展日常质量控制检查和检验工作。这些活动包括但不限于：
17）地基工程检查。
18）水泥、骨料和混凝土的检查和测试。
19）下水道、排水管和人孔的检查和测试。
20）所有明沟的施工和完工检查。
7.5 结构工程
投标人应按照设计规范、规程、图纸以及检验与试验计划的要求开展对所有结构的预制、组装、吊装、检查和尺寸检验工作，并得到招标人的审批。投标人的工作包括但不限于：
1）编制并完善详细的结构制造和安装规范和程序。
2）在结构施工之前开展所有必须的测量和基础测试工作。
3）对所有的施工图纸制作和钢结构制造的监督。
4）确保所有结构施工符合尺寸公差和质量要求。
5）在运出制造车间之前检查所有钢结构，确保没有松动件、螺栓有涂层，且贴有标记和标签等。
6）提供合适的钢结构运输工具以及存放设施。
7）检查和监督现场安装。
8）修复损坏的保护涂层。
9）提供钢结构材料证书。
10）保证浇筑、凝固和所有混凝土和钢筋工程的完成。
11）提供所有必须的材料以确保混凝土养护。
12）确保永久工程所使用的水泥符合技术规格书的要求，不允许使用混合水泥。
13）检查施工现场的混凝土（投标人应负责混凝土配方已经试验证明可用），投标人负责这些混凝土的测试。
14）清除施工场地中与技术规程不符的混凝土，并采取适当处理。
15）监督和检查所有的钢筋绑扎情况，确保达到图纸和规格书的要求。
16）监督和检查所有模板安装以确保混凝土浇注的安全性。
17）监督所有设备和结构的地脚螺栓安装。
18）确保所有混凝土板下面设置隔膜。
7.6 设备
投标人应依据设计规范、规程和图纸的要求开展所有设备的安装工作，包括但不限于：
1）制订并完善详细的设备安装规程和程序。
2）在设备清单中明确的设备、成套包的单元装置和其它项的制作和/或安装。
3）对于高风险项目，锚固螺栓的安装应使用供货商提供的模具。
4）制作和安装所有的钢结构支撑。
5）设备的密封、灌浆、调平、找正、螺栓连接和密封焊接
6）投标人应采取一切必要措施来保护设备在安装过程中免受损坏，同时还应确保设备的吊装辅助件和吊索具遵从供货商的建议。投标人应负责修复设备在存放、运输和安装期间发生的任何损伤。损伤修复程序应报招标人审核和批准。如果投标人的修复计划不能满足招标人的要求，或招标人与投标人之间无法达成一致，则招标人将保留把损伤委托给其他方修复的权利，所产生的费用将直接从投标人的合同款中扣除
7）当需要使用供货商建议和提供的吊梁进行设备的吊装时，投标人应确保这些设施都已经过全面的认证，并经过负载测试。当成套包的单元部件需要单独安装时，投标人应获取供货商的技术支持并遵循供货商的建议以确保设备正确安装。
8）投标人应确保所有的设备安装工作依据已认可的检验和试验计划，开展日常质量控制检查和检验工作。这些活动包括但不限于：
a）材质证书检查。
b）尺寸检查。
c）水平度测量。
d）垂直度检查。
e）间隙检查。
f）灌浆检查。
g）定位检查。
h）清洁检查。
9）进行功能测试前，投标人应确保所有的在设备内存留的液体被清理，所有的辅助设施和附件已移除。随后才能遵循供货商的建议进行测试准备。 
7.7 管道系统
投标人应按照设计规范和文件的要求，开展本项目EPC工程所有管道系统的预制和安装工作，包括但不限于：
1）材料的检验、试验、复测工作。
2）编制和完善详细的管道预制、焊接、安装规范和程序。
3）预制和安装所有管道、阀门和管件及半成品的防护和内部清洁。
4）预制和安装所有的管支架。
5）确定系统压力试验方案、压力试验测试包的制作、尾项清单，以及逐项排查强度试验和严密性试验。
6）吹扫置换。
7）试验完成后的系统恢复。
8） 焊道无损检验（NDE）、酸洗钝化，锈斑的清洗防护。
9）投标人必须按照设计规范的要求准备和测试所有的焊接工艺，以及进行焊工资格测试。
10）投标人在施工过程中确保设备的型号和标准，包括但不限于提供高频焊机。
11）投标人必须保证焊接材料被正确的识别、隔离、存放、烘干和处理
12）投标人应确保所有的管道系统工作依据已认可的检验和试验计划，开展日常质量控制检查和检验工作。这些活动包括但不限于：
A）材料检验、试验、复测（包括焊接耗材）。
B）尺寸校验。
c）坡口加工检查。
d）直线度检查。
e）焊接检查。
f）外观检查。
g）无损检测。
h）热处理检查。
i）焊后热处理检查。
k）强度试验。
l）严密性试验。
m）吹扫或清洗。
n）惰性气体置换检查。
o）复原检查。
13）管道系统是一个高风险的项目。招标人将聘请监理见证和批准所有检验和试验工作。投标人负责与监理之间就检验和试验工作进行日常沟通。
14）投标人应按照库存和维保规程制定严格的保养方案以保护未安装的和已安装的管道、阀门及配件。投标人的人员应定期巡查，对不符合项应尽快予以整改。由招标人人员下达的不符合项报告也应尽快做出整改。招标人将保留拒绝接收没有采取正确保护的部件和系统的权利。
7.8 仪表和电气
1）投标人按照供货商的说明书/建议和项目技术规格书、规程及其配套设施的图纸的要求，完成所有电气系统、仪表系统和电缆的安装连接工作。
2）投标人必须确保所有已取证的设备已经由制造方贴上了标签或做好了标记，且带有正确的证书保护类型，防爆等级和温度等级都是正确的，且提供了相应的证书。
3）不允许投标人在已认证的设备上进行切割、钻孔或焊接作业，也不允许在切割口处进行涂装作业。
4）在安装设备的任一主要部件前，投标人应确保场地干净、所有地面施工已相应完成、地面基础充分且稳固、设备安装通道充足。
5）在设备安装后和正式移交前，投标人应确保设备不受其它施工活动的损伤，如切割、焊接、打磨、水压试验排水等。在设备正式交付之前，投标人应负责报告和修复对设备造成的任何损坏。损伤修复程序应报招标人审核和批准。如果投标人的修复计划不能满足招标人的要求，或招标人与投标人之间无法达成一致，则招标人将保留把损伤委托给其他方修复的权利，所产生的费用将直接从投标人的合同款中扣除。
6）在设备安装之前，投标人应检查安装位置，避免不会与现有设施的支撑结构相冲突，并留有足够的维修通道，以及足够的电缆接头通道和足够的电缆弯曲半径。
7）不允许投标人对主梁进行钻孔和切割以及将其它结构与管线或容器直接焊接。
8）投标人必须保证所有电缆连接都是完整的，中间不允许有接头。除非是光纤安装需使用接头。
9）投标人必须保证所有电缆的处理和安装的方式不会造成磨损或过度拉伸。
10）投标人应确保多芯电缆的防爆、防水和耐火性能,并与安装区域的墙壁、天花板或地板具有相同的防火/防爆等级。同时还应保证相关的电缆桥架、电缆托盘和电缆沟具有足够的空间以满足最大数量的电缆通过。
11）投标人应确保供货商提供的所有导压管、液压管和气管都按相同标准安装，且所有的管接头都使用相同规格，以保证永久性工程中使用的仪表管线具有通用性和互换性。
12）投标人应负责所有终端系统光纤加固的施工、完成和测试。应在清洁的车间内进行所有仪表的安装和校准。
7.9 安全设备
1）投标人应按照设计标准规范和文件的要求，安装并测试工作范围内的所有安全系统及安全设备。投标人应确认所有与安全相关的系统/项目都能满足政府部门的要求，并且投标人还应充分配合完成相关文件的提交及其它必须的工作。
2）投标人应制订、完善以及执行检验和试验计划，以便控制安全系统及安全设备的安装和测试工作。这些计划应提交招标人审批。此外，值得注意的是，上述文件的招标人批准过程可能会涉及对各种功能测试的现场见证。投标人应安装和测试的系统和设备，包括但不限于：
a）火灾、低温、烟雾、火气探测器设备：投标人应在整个永久性工程内安装足够的火焰、低温、烟雾、火气探测装置，并确保上述装置的覆盖范围满足其性能要求。招标人将会对火焰、低温、烟雾、火体探测器覆盖的区域进行检查。投标人应按照供货商的程序进行上述装置的测试和调校。
在制造完成后和招标人接收前，投标人应负责修复所有在施工期间被动防火设备所发生损坏。所有修复工作的实施应按照供货商批准的程序进行。
b）逃生通道：投标人应提供必要逃生通道。同时，还应确认：所有逃生通道都已明确标识，且没有被任何设备阻挡。负责指导包括招标人在内的所有人员（投标人、分包商、供货商及其他人员）在施工场地的逃生路线。
c）安全标识：投标人应负责在项目相关区域上安装适当的安全标识。所有安全标识均应使用中英文双语书写，并尽可能的附有图形标示。
应提供的安全标识清单，包括但不限于：
佩戴安全帽。
禁止吸烟。
危险高压。
急救箱。
逃生通道。
保持逃生道路通畅。
危险设备自动运行。
出口。
安全设备。
7.10 防腐保护及涂层
1）投标人应按照设计规范和文件的要求对管线和钢结构等进行防腐工作，投标人有义务协助招标人完成构件移交和界面协调工作。
2）投标人应负责对损伤的设备、管线、阀门、钢构件等的保护涂层进行修复，包括于制造、安装后和/或调试直到试运行全阶段所发生的涂层损伤。
7.11 目视化标准
投标人应对本工作范围内的目视化进行配置，具体要求见附件：《中海油澄迈基地多能互补分布式能源站项目目视化施工要求》。投标人应按照招标人提供的目视化管理标准中的相应内容进行目视化施工，包括但不限于设备、区域、工器间等目视化要求，该目视化施工属于投标人工作范围，包括在合同总价内。
8 施工质量
投标人应对施工质量管理负责，必须按照相关质量标准强制执行。
8.1 质量控制
1）投标人在施工场地工作期间应开展所有的质量控制工作，以确认所有的工作已按照合同和质量计划的要求全部完成，包括但不限于：施工、复原和文件汇编等阶段。
2）投标人必须组建有资质的质量管理团队去执行所有的质量控制工作。质量管理人员的工作履历和资格证书原件报招标人审核并批准后，质量管理人员才能允许进入施工场地工作。招标人审查完成后将资格证书原件返还给投标人。
3）施工阶段必须有桩基一桩一报告、隐蔽验收、旁站、材料进场和工序举牌验收等影像资料，并形成电子档案，可供招标人不定期检查。
4）工程材料实施认质程序，所有材料需要投标人至少提供三种小样，品牌和规格型号由招标人定样进行封样，后续验收以样品为标准。需要认质的材料包括但不限于石材、板材、钢材、管材、型材、防水卷材、涂料、挤塑板、龙骨、支架、灯具、洁具、开关面板、插座、电线电缆、机电配件、消防设施设备等。材料可选择建议名单中品牌或同等档次品牌，名单详见附表2.乙供物资推荐品牌清单。
5）物资进场前必须完成认质审批和封样，物资到货后由监理现场查验品牌并做好合格验收，留下举牌验收影像资料备查。未定样和未经验收的物资严禁进场。
6）质量控制的所有要求和工作内容所产生的费用全部由投标人承担。
8.2 检验和试验计划
1）投标人应承担所有必须的检查和试验工作以验证本项目实施得以正确和完整的执行。检验和试验程序应依据已批准的试验和检验计划执行。
2）投标人应为所有的质量检验活动提供详细的检验和试验计划直到本项目试运行交付招标人为止。这些活动包括但不限于：
a）材料的留样、检验、试验、复验。
b）检查P＆ID和相关图纸的一致性。
c）损伤的外观检验或未完成的工作。
d）焊缝外观检验。
e）转动检查。
f）阀门操作检查。
g）机械/管道检查。
h）管道系统压力测试。
i）接地回路阻抗测试。
j）电缆绝缘测试。
k）涂层完整性测试。
l）仪表校验。
m）仪表回路检测。
n）强度试验。
0）严密性试验。
  p）水泥、骨料和混凝土的检查和测试。
q）其他重要设备所要求的特殊的检查和测试。
r）完成所有检查表。
s）完成所有相关的和必要的文件。
3）投标人的检验和试验计划应基于危险性等级的基础上制订。投标人应在危险性等级程序中列举出对于不同的危险性等级的常规检验和试验计划。投标人应将这些常规检验和试验计划纳入自己的检验和试验计划中并予以完善。
4）投标人应制订并完善用于检验和试验的规定和程序。投标人应承担并负责按照适当的规定和程序去完成所有的检查和试验工作。对于任何特殊设备的测试，投标人应负责提供专家技术支持。
    5）投标人必须按规定邀请监理进行现场见证取样，并负责养护和按时送检，费用由投标人承担。
9 机械完工、试运行和交付
9.1 机械完工
投标人完成所有设施、工艺装置和全部系统的施工、安装和调试并具备联动试车条件，通过政府部门或招标人安全、消防、防雷接地和环保设施等必要的专项检查，并经招标人、监理和投标人三方确认后的条件称为机械完工。
1）机械完工应一个系统接一个系统的逐步展开，包括但不限于：
a）工艺系统。
b）设备系统。
c）仪表系统。
d）电气系统。
e）给排水等公用工程系统。
f）土建及结构系统。
g）环保系统
h）水保系统
2）工艺及公用工程系统应在P&ID图中标出。其它系统在专业图纸中表示出。
3）投标人应准备专门的检查与测试计划，列出机械完工所需的所有相关的测试要求，包括要求步骤、数据采集、检验和试验。招标人将见证、签署并备份所有测试与数据记录。
4）投标人应将控制、装配、检验等记录汇编成机械完工档案。投标人应制定机械完工档案汇编程序。其目录表格应提交给招标人批准。程序应覆盖所有相关技术规格书、数据表、质量控制形式和验收标准。
5）投标人应与供货商代表进行交流以取得必要的开展机械完工计划活动的信息，包括供货商的协助、用于机械完工的专用设备或工具的确认。
6）压力测试后，投标人应恢复系统，制定未完工程记录所有校正措施，并清理这些未完工程。当系统按照每幅P&ID图纸校正完后，投标人应通知招标人，招标人将检查系统并列出不符合要求的地方，再交投标人整改。
7）只有招标人和投标人双方认为系统已达到了施工完工状态后，投标人才能准备对系统进行调试。
8）系统测试后，投标人应编制一个系统成套包。成套包应包括包含于系统的所有部分的调试文件。包括但不限于：
a）修改后并最终发布的系统P&ID图。
b）焊接、无损检验记录。
c）机械设备维修记录。
d）管道压力测试/性能测试记录。
e）电缆绝缘测试记录。
f）仪表数据/标定记录。
g）仪表回路检查记录。
h）电气单线记录。
i）电气单体调试记录
j）电气特殊性试验记录
k）通讯系统检查记录。
l）防雷接地检查记录。
9.2 调试和试运行
施工投标人应提供必要的人力和物力等，开展本项目的调试和试运行工作，此工作包括但不限于：
a）本项目设施检查。
b）提供必要的安全保障措施。
c）供货商现场配合。
在过程中将对设备进行一系列的性能调试，合格后，经招标人、监理及相关的安全验收合格后，办理中间交接手续。
9.3 交付
1）项目一阶段交付标准：
能源站主体工程和油服基地光伏及供冷工程按照永久性工程设计正常条件，能够实现72+24小时正常运行，视为满足交付条件，可办理移交生产手续。
海油发展基地光伏及供冷按照永久性工程设计正常条件，能够实现72+24小时正常运行，视为满足交付条件，可办理移交生产手续。
 2）项目二阶段交付标准：
按照永久性工程设计正常条件，能够实现72+24小时正常运行，视为满足交付条件，可办理移交生产手续。
10 项目管理
投标人应提供完整的项目管理服务以控制工作的执行，项目管理服务应充分保证达到招标人的项目目标。包括但不限于：
1） QHSE。
2）费用控制。
3）进度控制
4）界面。
5）协调。
6）分包管理。
10.1施工组织设计
1）投标人应为本项目编制施工组织设计，包括但不限于：
工程慨况
需实现的目标
项目组织机构
总体施工部署
施工总进度计划与控制
总体施工准备与主要资源配置计划
主要施工方法和施工总平面布置
QHSE管理
合同管理
材料运输管理
风险管理
界面管理
许可管理
项目人力投入计划
施工/临时设施
培训及资格评估
机械完工
性能测试
项目尾项清单
竣工图
文档管理
项目移交
其他
2）在投标文件中工作范围内的施工组织设计应该详细涉及以上每个内容，并包括理念、建议、投标人能力的介绍、费用和进度的优化。投标人应在投标文件中提交详细的组织结构及其人力资源、人员配置和项目执行人员的人力使用情况。投标人也应说明在本执行项目期限内其已经签订的、正在执行的及将要执行的合同。
3）工作启动后将进行正式的施工组织设计审核会议，施工组织设计的关键要素应在合同生效后7天内由招标人定案并批准。
4）投标人项目经理负责施工组织设计并负责将项目正常运行后交付给招标人，并保证所需的资源符合整个项目要求，项目里程碑计划可以达成以及达到规定的验收标准。其应该是招标人和投标人之间的第一联系人，且其应该对招标人负责，使项目达到约定的标准。
5）投标人应每周报告施工组织设计所有要素的执行情况。在月度审查上，应与招标人共同核实项目进展情况，确保所有问题都被妥善和及时的处理。
10.2 组织计划
投标人项目经理作为完成项目的负责人，确保所要求的各项资源满足项目执行的需求，项目里程碑的设置可行并符合特定的标准。
投标人应按周、月上报项目各部分的执行情况，招标人将对其进行审查以核实项目进度，确保及时有效地解决各种问题。
项目部的相关要求。
①项目部领导班子成员至少包含项目经理、项目总工或技术负责人；
②项目部的部门设置至少包含设计管理部门、采购管理部门、施工管理部部门、合同管理部门、综合管理部等部门。

10.3 管理计划
1）投标人应负责所有与本工程相关的管理工作。投标人应提供项目所需的人力和资源，编制、管理和执行管理工作。投标人应制订一个详细的管理计划。管理计划应与合同要求相一致，且应提交招标人审核和批准。 投标人管理计划应包括但不限于：
a）鉴定和描述任何联合体执行工作方式，其中包括联合体成员之间的职责区分的定义。
b）工作办公室地点设立及办公室地点变更的时间。
c）项目管理程序手册。这些程序应当明确规定项目控制方法，并包括完整的WBS。
d）需要制订有效的多个办公地点的协调管理程序。
e）详细的管理绩效考核和记录系统。
f）避免损坏管理程序如下所述：
g）损坏避免规定：投标人应该提供和遵守已完善后的规定，在履行工作时，安装临时保护。以确保没有损坏现有的基础设施或邻近的土地、不动产、生活环境和地方公益设施 。同样地，投标人应采取一切预防措施并遵守详细的工作程序以防破坏招标人所提供的设施。
10.4 HSE计划
1）HSE管理机构设置合理、配备必要的管理人员、制定管理程序和管理制度、确定HSE控制指标；
2）投标人应对所有与执行本工程相关的HSE工作负责。投标人应提供本项目所需的人力和资源来完成一个高水平HSE指标。
3）投标人应准备项目HSE计划。项目HSE计划应在合同签订后15天内提交给招标人审批。项目HSE计划应随着项目的进展进行修订和完善。该项目HSE计划应该包括投标人管理工作的程序、工作方法和系统，并按照投标人自己的HSE管理系统、招标人的HSE标准和相应的法律、法规来实现高标准HSE目标。
4）投标人应指定一名专职HSE经理来全面负责项目HSE计划的执行。HSE经理直接对项目经理负责。
5）HSE风险分析。HSE风险分析至少包括以下几个方面：
①人员方面风险分析
    健康风险：作业环境是否存在粉尘、噪声、有毒有害气体等危害，可能导致职业病；劳动强度是否过大，影响员工身体健康。
   安全风险：人员是否具备相应资质和技能，是否存在违规操作的可能；现场安全防护用品佩戴是否规范，是否存在高处坠落、物体打击、触电等安全事故风险。
   ②设备与材料方面风险分析
   设备风险：设备是否存在老化、故障、维护保养不到位等问题，可能引发机械伤害、火灾爆炸等事故；特种设备是否按规定检验和使用。
   材料风险：材料质量是否合格，是否存在易燃、易爆、有毒有害等特性，储存和使用是否符合要求，可能导致火灾、中毒等风险。
   ③环境方面风险分析
    自然环境风险：项目所在地是否存在洪水、地震、台风等自然灾害风险；地形地貌是否复杂，可能影响施工安全。
   作业环境风险：施工现场的通风、照明、排水等条件是否良好；是否存在废水、废气、废渣等污染物排放问题，可能对周边环境造成污染。
   ④管理方面风险分析
    制度风险：HSE管理制度是否健全，是否明确各部门和人员的职责；制度是否得到有效执行，是否存在管理漏洞。
    应急管理风险：是否制定完善的应急预案，是否定期进行演练；应急救援设备和物资是否配备齐全且完好有效。
    沟通协调风险：项目各参与方之间的沟通协调是否顺畅，是否存在信息传递不及时、不准确等问题，可能影响HSE管理工作的开展。
    ⑤工艺与技术方面风险分析
    施工工艺风险：施工工艺是否复杂、先进，是否存在技术难度大的环节，可能导致施工质量问题或安全事故。
    技术变更风险：项目实施过程中是否存在设计变更、技术方案调整等情况，是否对HSE管理产生影响，是否进行了重新评估和控制。
10.5 控制计划
1）项目成功的实施取决于有效的项目控制和管理。投标人应对所有与本工作相关的项目控制行为负责。投标人应该提供项目所需的人力和资源来开展、管理和实施项目控制工作。
2）投标人应在投标文件中准备详细的项目控制计划。项目控制计划应包括费用和进度控制及管理工作。费用与进度管理密切相关，由于这二者是由本工作、资源、生产效率来驱动的。项目控制计划应提交招标人审查和批准。项目控制计划应包括，但不限于：
a）项目控制小组的详细组织机构图。
b）项目全阶段的详细计划，其中包括设计，施工，调试，试运行等。
c）反映当前和计划的工作量的人力需求。
d）制订从合同开始到完成设施性能测试的详细三级（工作包）进度计划。
e）任何所预见的工作都要列入项目的四级进度计划，相关的数据应该连接到四级进度计划表里。
f）四级进度计划应定期记录，并允许完整地追溯项目实施过程。
g）项目整体的“S”进度曲线（计划的，实际的和预计的完成百分比）。
h）制订从合同开始至设备性能测试成功完成整个阶段的、按专业需求的人工时柱状图—计划，实际和随着时间（增加和累计）改变的控制。 
i）各项工作进度评估和记录的方法。
j）成本估算和预算。
k）费用控制。
l）详细的项目控制措施和报告系统。
3）进度计划应以多层结构形式准备，以展示各个要素。每个要素应能够开展和缩进到多级控制等级中。投标人应该通过一个周记录系统来更新任务分级进度表，该系统被设计出可以核实工作是根据计划来实施的。投标人应编制关于计划工作和需投入资源的汇总表，该汇总表涵盖时期为当前至1个月内的任何时间。
4）招标人代表将参与周审查会，以核实进度和确保数据量能够持续支持进度计划表。
5）投标人应找出问题所在，并在适当的位置制订出正确的工作计划。投标人应负责将协调这些工作计划，并告知招标人这些工作对其他方的界面的任何潜在影响。投标人应该为采购、施工、调试和试运行制订整体进度表，以显示关键路径。在周报和月报中应明确该计划中所有关键路径和次关键路径的工作，并提出相应策略以确保项目顺利实施。在整个项目里，投标人应该根据招标文件里的协调和管理程序准备和汇报。
10.6 采购计划
投标人应在合同签订后15天内提交其整体采购计划并经招标人审批。
10.7 施工计划
。投标人应为开展、管理和执行所有施工行为提供所需的人力和资源。
2、投标人应制订详细的施工计划，并于合同签订后15天内提供审批。
施工计划包括但不限于：
1）施工团队的详细组织机构图。
2）施工过程中所使用的设备动员计划。
3）明确施工过程的关键路径。
4）施工现场的前期工作计划，包括但不限于办公室，电源，通讯，安保，场地清理，基础设施，通道和厂房设施。
5）临时设施施工计划，包括，但不限于办公室，堆放场，工作场地，仓库，电源，水，通讯，安保，基础设施、通道和施工住所。
6）开工许可证申请。
7）预制造和预组装，包括现场外完成的工作。
8）现场工人培训和资格评估。
9）焊工资格评估。
10）压力管道安装资质。
11）采用施工方案的详细描述。
12）详细说明施工现场的施工活动及相关配套设施，包括但不限于制造车间和仓库要求，现场的维护，废物处理和现场的辅助施工设施。
13）脚手架，包括，但不限于分包商所供应的脚手架材料、安全证书和合格证。
14）起重活动和起重机需求的清单。
15）供货商现场支持的要求。
16）施工，调试和试运行协调工作。
17）报告。
10.8施工专项方案
对于可能存在较大风险的作业，如进入受限空间、高温高压、模板工程、深基坑开挖、脚手架搭设、夜间作业、射线作业、爆破作业、水上水下作业、试压作业、调试、大型起重吊装、塔吊安装拆卸工程、拖航、卷扬、危险品运输、易燃易爆有毒有害作业、临时施工用电、多工种联合作业及同一场地交叉作业等，投标人应明确管理标准和要求，落实专项作业的安全要求和措施。对HSE影响较大的作业应制定专项方案并报招标人审查，专项方案包括但不限于以下内容：
针对台风、雨季、高温等不利因素，提出针对性的专项施工专项方案，包括但不限于以下内容：
台风、雨季、高温施工前准备工作；
台风、雨季、高温施工技术保障措施
台风、雨季、高温施工计划安排；
台风、雨季、高温施工过程检查及控制要求；
台风、雨季、高温施工QHSE保证措施；
针对项目工期紧、现场周边市政道路正在施工等不利因素，提出针对性的专项施工组织方案，包括但不限于以下内容：
施工前准备工作；
施工计划安排；
施工过程检查及控制要求；
验收标准；
施工QHSE保证措施；
法律法规要求，或投标人认为其它必要的专项方案，提出针对性的专项施工组织方案，包括但不限于以下内容：
施工前准备工作；
施工计划安排；
施工过程检查及控制要求；
验收标准；
施工QHSE保证措施；
11.工程物资管理
11.1 物资采办界面及管理要求
11.1.1 物资供应计划
合同签订后15天内投标人应结合项目进度计划需求编制并提供物资供应计划，在物资供应计划中应充分考虑物资种类及数量的准确性，采取有效措施避免物资短缺或过剩，确保物资清单完整无遗漏。
11.1.2 物资采办及管理界面
1）工程物资分甲供、乙供物资，甲供物资为招标人采购物资，乙供物资为投标人自购物资。
2）甲供物资清单为甲、乙供物资界面划分的唯一依据，清单中所列物资为甲供物资，未列入清单的物资均为乙供物资。甲供物资清单详见附表1：招标人供货设备材料清单（OFE）
3）招标人负责甲供物资采购，投标人负责乙供物资采购，物资质量依据“谁采购谁负责”的原则。
11.1.3 采办计划
1）投标人负责按照项目进度计划，开展乙供物资采办工作，满足项目进度需求。
2）投标人采办进度滞后项目计划时，须及时向招标人报送“采办计划偏离预警报告”，内容包含：偏离原因、解决措施、预计完成时间、以及对设计和施工的影响。
11.1.4 乙供物资采购
1）乙供物资采购程序要符合《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的相关规定。
2）按照“谁采购、谁负责”的原则，投标人对乙供物资采购的合法合规性以及乙供物资的产品质量负有全部责任。
3）投标人负责招标人提供的物资以外的其它物资的采购、运输，所采购物资应符合设计文件和招标人相关要求。在开始采购之前，投标人应将采购计划和/或方案提交招标人审查和批准，包括但不限于：名称、数量、规格、质量等级、供货商名单、交货时间及地点等等。投标人应按招标人批准的采购计划和方案进行采购工作，并将情况书面报告招标人。
4）在法律、法规允许的范围内，为了保证工程范围设备、材料等统一性，建议采用招标人推荐名单品牌或者同等品质的品牌。为保证主材品质，投标人必须优先在招标人推荐的材料供应商短名单中选择，若选用其他厂家或品牌的产品，必须征得招标人同意。投标人在招标时也应考虑按照同类大型工程中应用较为广泛、质量普遍评价较高的品牌产品。投标人负责采购、供货的主要设备、材料的供应商名单见附表2.《乙供物资推荐品牌清单》。投标人可以在此附件确定的名单内经招标选择供货商，若选用其他厂家或品牌的产品，必须征得招标人同意，选择的供货商应得到招标人的批准后方可签署采购合同。
焊条、焊丝的采购按照招标人的技术规格书和数据单的要求来采购，品牌要按照招标人推荐的短名单。相关费用由投标人负责。标志桩、安全警示牌、安全警示带等制作按照设计规范及招标人要求执行。
11.1.5 乙供物资质量管理
1）投标人对关键物资执行驻厂监造，对设备等零配件的采购要严查来料渠道，同时采取试样抽查、产品复检等质量控制手段。
2）招标人有权对投标人的物资质量控制情况进行检查，对乙供物资供货厂商质量保证体系建立、运行情况及实体质量、监造履职情况进行抽查、飞检。
3）招标人如果发现乙供物资存在质量隐患，有权要求投标人停止该项物资的生产和交货，进行整改，或要求投标人重新采购，由此而导致的工期延长、供应商索赔等责任，由投标人承担。
4）投标人须对乙供物资产品缺陷或质量问题进行整改或更换，同时对推迟工期造成的损失，以及招标人协调资源、组织质量检验测试等其他损失进行赔偿。
11.2 仓储管理
11.2.1 工作范围
1）由投标人负责包括甲供设备、材料在内的所有工程物资接卸、验收、保管、保养、出入库等所有工作；
2）项目完工后，投标人应对物资进行清点，对剩余的甲供物资进行登记造册，移交招标人或按招标人的要求进行处理，包括负责将物资运至甲方库房或指定位置。
11.2.2 工作界面
1）招标人提供的物资，投标人应参与到货、出入库验收。物资验收入库后，保管的责任和风险移交到投标人；
2）招标人提供的物资在仓库或堆场等地点与投标人进行交接，投标人负责物资装车、清点、运输、搬运（含二次以上）、卸货、保管、维护等工作；
3）甲供物资到场后的卸货验收过程由投标人提供人员、场地、吊车及卸车等，交界点为车板交货。
11.2.3 工作标准
（1）物资现场验收、保管
1）投标人应在合同签订后15天内制订乙供现场验收程序和要求，确保到场物资的质量。
2） 投标人须在甲供物资运抵现场后及时进行清点及外观验收，并在3个日历日内完成开箱验收，并严格把关，如发现到场物资存在质量问题、产品缺陷、资料不齐全等，立即向现场监理报告，不得私自验收，未经验收或验收不合格的物资不得安装、使用。
3）物资运抵现场开箱验收后，如1周内不安装，投标人须对该项物资的包装进行复原，做好苫盖等保护措施。
4）甲供物资现场验收合格后，再发现甲供物资外观问题，由投标人负责进行处理，产生的相关费用由投标人承担。
5）在施工过程中，投标人应避免项目物资因焊渣飞溅、污物污染、管内存水未吹扫清理干净、安装不符合规范等原因而损坏。如甲供物资因上述原因损坏，由投标人负责从原供货厂商处重新订购，由此而导致的工期延长、供应商索赔等责任，由投标人承担。
6）因上述原因，由投标人重新订购的物资的质量由投标人负责。
7）甲供物资外观验收合格后出现质量问题，投标人应及时向监理及招标人报告，经过监理及招标人确认属于供货商供货质量问题的，由招标人协调供货商予以处理。
8）甲供设备经投标人现场验收、现场测试后视为验收合格，在安装、调试和试运行期间发生的设备问题，由采购方协调供货商进行处理，投标人予以现场配合完成整改。同时委托第三方专业机构对设备故障的责任进行鉴定，根据鉴定结果向质量责任方索赔。
9）投标人需要设置专用的物资管理仓库，制定有效的物资管理措施。
（2）物资管理工作
1）甲供物资的管理要求
招标人提供的物资一经抵达施工所在市县招标人指定存放点，则被认为投标人已经验收了这些物资, 投标人就应开始负责妥善保管这些物资，并应负责将招标人提供的物资建造、安装到工程的相应部位。包括到料卸车、所有二次运输、二次装卸在内的工作均应视为投标人应有工作的一部分，不得另外提出任何费用要求。
投标人应对这些物资的任何损失和损坏承担赔偿责任。投标人一旦接收了招标人提供的物资，及时登记造册，并对使用、安装和消耗情况进行跟踪和记录。投标人应对所有的物资进行妥善的保管和管理，包括但不限于：适当存放、保护标记、按物资的保管、保养要求进行维护，防止气候、风沙、火灾、防雨、防潮、水淹、偷盗、抢劫和其他类似事件造成的损失。如果因保管不当、不善造成损坏或丢失，投标人应立即修复、更换或补充，并承担相应的费用。投标人对这些物资的检验、入库、出库、校核、使用等等全过程进行跟踪和记录。一旦正式开工，投标人应按照招标人正式的表格每周提供材料需求动态表，确保所需材料能准确及时供应。需求材料变更时应及时更正，并说明原因。
2）乙供物资物管理要求
投标人采购的乙供物资采购，须满足物资和质保资料同时到现场的要求。乙供材料实际使用数量超出合同约定不调价范围的，超过正偏差的部分按照经过招标人确认的超出部分数量和对应合同单价的90%结算，超过负偏差的部分按照招标人确认的实际使用数量和对应单价结算。实际使用过程中剩余的乙供材料招标人不予回收，招标人只对已经安装到工程的相应部位的超出正偏差的乙供材料按照合同条款进行结算，未安装到工程的相应部位的不予结算。

所有投标人提供的设备、材料均需监理和招标人现场验收，得到监理和招标人签字认可质量合格后，方能进场投入施工、安装。

投标人与供货商签署的供货合同在各个方面（尤其是售后服务）应符合合同的规定和招标人的要求，并有利于工作和工程。投标人所购材料及设备，如果按设计或标准要求需进行第三方检验的，投标人应将材料自行送至招标人指定第三方单位送检，并将检验报告作为材料和设备报审文件的一部分提交招标人和监理审查。

(3) 物资资料

1)投标人负责组织承建范围内自购物资的收集、整理、编制、审核工作，做到自购物资资料的收集整理工作与工程进度同步。

2)投标人依据工期要求，制订自购物资资料编制工作程序和编制工作计划，编制工作程序包括资料收集、整理、编制、审核等工作内容的全部流程，编制工作程序和编制工作计划报招标人审核、备案。

3)招标人有权随时对投标人自购物资资料的收集、整理、编制情况进行检查。如发现未按照编制工作计划收集、整理相关资料，招标人有权暂停支付投标人自购物资采办部分进度款，直至整改完毕。

4)投标人自购物资采办资料在工程移交生产后60天内，由投标人依次将编制完成的自购物资资料提交监理、招标人进行审查，审查不合格，招标人组织投标人进行整改，并要求在20天内完成整改。

5)经招标人审查、验收合格的自购物资采办资料，由招标人组织投标人进行档案验收、归档。

6)资料归档结束前，招标人有权保留项目尾款，直至归档结束。

12. N/A

13. N/A
14.竣工文件要求
14.1提供10套的纸质版竣工资料，包括但不限于竣工图、试验记录、施工记录、变更、施工技术文件、施工质量文件等文件；另加2份U盘上的约定格式的带签字扫描版的电子文件及综合索引。
14.2投标人应负责提交相关图纸和文件给国家相关机构作为参考，审查，批准和记录。国家相关机构对竣工文档的归档有详细的要求，投标人应与相关机构沟通协调确保竣工文档可以顺利地被该机构接受。
15.N/A
16.转资与保险管理
16.1转资管理
16.1.2投标人按照“完工一项，填写一项”的原则，根据下发的模版与填制要求及时填写《固定资产清册》，并在工程项目移交生产后一个月内将《固定资产清册》提交招标人进行审核。
16.1.3投标人必须按照招标人的相关规定，及时上报转资工作情况，并对存在的问题进行整改。
16.1.4在投产检查时，招标人组织实物资产的清点移交。投标人应组织各相关专业人员配合资产实物清点；在实物清点过程中，投标人负责协调组织并落实标段的专业技术人员到现场的配合工作。投标人必须在实物清点完毕后15天内，根据实物的清点情况对《固定资产清册》进一步整理完善后上报招标人审核。
16.1.5在工程投产未办理竣工决算即预转资阶段时，投标人必须在资产清点完毕后的15天内，按照合同、协议的约定对《固定资产清册》中的价值部分，按建筑、安装费、设备费分别填写后报招标人审查，并根据审查意见进行修改完善。合同、协议约定费用的确认按以下原则进行：
①已按概算项目建设完成并办理结算的，按实际结算数确定预转资金额；
②已按概算项目建设完成但尚未办理结算的，按合同单价和经过监理确认的工作量确定预转资金额。
16.1.6投标人应指定专人负责按月与招标人办理甲供物资的验收调拨、剩余物资退库和备品备件清理等工作，杜绝出现物资已领用并安装，但尚未办理验收和调拨的情况。
16.1.7针对转资工作中存在的问题，投标人应及时与招标人沟通解决。
16.2保险管理
16.2.1招标人负责的投保险种
16.2.1.1建筑/安装工程一切险（含第三者责任险）。招标人负责根据工程项目风险情况、要求和相关法律法规对上述投保险种进行统一安排，并向符合资质和条件要求的保险供应商投保。
16.2.1.2招标人负责建筑/安装工程一切险（含第三者责任险）的保险知识和风险管理方面的培训。
16.2.2投标人负责的投保险种
16.2.2.1在施工起至投产验收结束止，投标人应根据国家的法律、法规和规定及工作的实际情况，为其人员（现场施工人员及雇员）、财产（带入现场的施工机具、设备）购买所需的人身、财产、第三方责任及安全生产责任保险。所购买的财产保险的最低限额应不小于全部重置价值；为其现场施工员工及雇用的人员办理人身意外伤害险，其最低保险额为每人50万元人民币。投标人还应购买招标人投保的“建筑/安装工程一切险（含第三者责任险）”的免赔额部分及及其他相关的充足保险。
16.2.2.2招标人向投标人支付的合同总价款中包含由投标人负责保险并支付的保险费用，不包含由招标人负责保险并支付的保险费用。
16.2.2.3投标人负责的投保险种，应向符合资质和条件要求的保险供应商投保，并有责任在工程开工前向招标人和监理提供根据合同要求的保险生效的证明或保险单复印件。
16.2.2.4投标人在对其投保的保险进行修改或取消之前，应提前15天书面通知招标人和监理。
16.2.3保险理赔
16.2.3.1若发生属于招标人保险责任范围内的损失，投标人必须在24小时内向招标人报案，同时，投标人应配合招标人及时展开施救、减损工作，保护出险现场、及时清查保险标的损失状况，准备保险合同单证、相关资产账册和施工日志等索赔资料，在7天内提供书面出险报告，30日内提供全部索赔资料，并在保险经纪公司的协助下由招标人按保险合同规定组织并办理保险索赔事宜。
16.2.3.2在保险索赔中，投标人必须配合招标人及时测算损失情况，提供索赔资料，全程参与索赔谈判并对形成的赔偿结论进行确认。由于投标人报案不及时、提供资料不完整和工作失误造成的损失，由投标人自行承担。
16.2.3.3招标人负责在获得保险赔款后根据合同对双方风险、责任、义务的划分，向投标人支付相应款项。
17.附件
附件:《中海油澄迈基地多能互补分布式能源站项目目视化施工要求》

附件:《中海油澄迈基地多能互补分布式能源站项目目视化施工要求》
设备目视化管理标准

设备标识牌目视化管理标准

1.为了加强对设备的管理，避免出现使用错误，生产区域设备应设置标识牌，对设备进行名称识别管理。

2.设备标识牌命名的形式均要求以编号+名称组成，宜加入KKS编码或二维码，并与图纸相符。

3.设备标识牌的位置应设置在设备外壳本体处，必要时可另设支架；标识牌应避免受高温热辐射且不影响设备操作使用。

4.主辅设备及电气设备标识牌的制图标准及参数参照《火力发电企业生产安全设施配置》DL/1123-2009标准执行。 

5.电动机、泵等转动设备应设置防护罩及转动方向标识，具体要求如下：

    （1）防护罩应刷成红色，并用白色箭头标明转动方向，设备防护罩与转轴间隙12mm净距，以防手指或杂物从缝隙处与转轴接触造成人员损伤或设备损坏。

（2）泵体及电机宜保留出厂颜色。发电机及电动机尾部，均应标有转向红色箭头。

6.表1为设备标识牌及转向标识示意图。

表1  设备标识牌及转向标识示意图

	序号
	类别
	示意图

	1
	设备标识牌
	[image: image117.jpg]




	2
	电机尾部旋转方向
	[image: image2.png]




	3
	发电机转向标识
	[image: image3.png]





设备铭牌的目视化管理标准

设备应有出厂铭牌，参数应完整、清晰。

设备基础的目视化管理标准

1.设备基础应平整，无凹陷或凸起，油站基础应贴瓷砖。

2.设备底座边缘与基础边缘距离不小于100mm。

3.设备基础宜用45°黄黑相间斜线涂装，线宽为 100 ㎜，贴有瓷砖的基础除外。

4.图1为设备基础标识图例。
[image: image4.png]100 m | 100 mm




图1 设备基础标识

设备点检标识的目视化管理标准

1.为了规范设备点检，应在设备本体上做点检标识。

2.设备点检处宜设“小脚丫”图案，电机及轴承应有测振、测温定点标识，轴承测振按水平、垂直、轴向三个方向布置。

3.定点测振用绿色圆环，测温用红色圆环，测温测振点应标注正常范围值。

4.表2为设备点检标识图例。

表2  设备点检标识

	序号
	类别
	图例
	规格及示意图

	1
	测温测振
	[image: image5.jpg]



	[image: image6.png]€ 20mm





	2
	点检定位
	[image: image7.png]



	[image: image8.jpg]





操作提示的目视化管理标准

1.在关键的阀门应设操作提示，提醒运行人员准确的操作，防止误操作的发生。

2.操作提示看板位置设在醒目位置，应不影响运行操作和设备检修。

3.操作提示内容应包含操作步骤和注意事项，操作步骤简单易懂并附有图片提示。

4.图2为操作提示看板示意图。
[image: image9.jpg]O EREXEEI QERIEHTFFRIEX OERIEX BB
MetF. Titth. B TR, EBEHRITRTS,

@OITFFHRIEXHELT OFREM FRREX OBfEREImE 751
SEEBETEEES, BTIRIEAT AT EN | FPHRERURE T

EBRRTRAE. FRE LT SEEE.





图2  操作提示看板

看板的目视化管理标准

1.单元系统及重要辅机设备应在醒目位置设置巡检看板和参数看板，指导相关人员按规范进行设备运行维护。

2.巡检看板

（1）看板应统一设计，大小大小以2.4m×1.2m、5.6m×1.2m、2.5m×1.2m适宜，不影响设备操作和检修；

（2）设备巡检看板的内容应包含巡检路线、巡检内容、巡检频次、巡检定位、风险提示及相关标准；

（3）图3为巡检看板图例。

[image: image10.jpg]#1NABBRRELERER





图3  巡检看板

3.参数看板

（1）看板应统一设计，大小适宜，不影响设备操作和检修；

（2）参数看板内容应包括设备主要参数、正常控制范围及联锁保护定值等；

（3）图4为参数看板图例。

[image: image11.jpg]cnooc
M i s B8

32 ifi i i i R 3% i i i it 3R F

200LY-60

0.59 MPa

& N W ok R

HAEER 31m’

EREHTEE

EEBHRHEOED
BEREREREOED

RS EHRESD

RS E IR

ENEHERE
EREEES

B HAETCSITEE L
IR R ES
HBHREBNITRE
TR R B IR
|EGHHED

=1

E1 UAEOR
& 6400 L/min
i

&

1485 r/min

ER LR iR e

(MPa)
(MPa)

(MPa)

()
()
(kPa)
(mm)
(mm)
(MPa)
(©)
(mm)

(MPa)

BHES
mEnE
e E
e
% =

RERER

YB2-315L1-4
160 kW
AC 380V
284.3A
1480 r/min

51m’

055~0.58  <0.467
0.25~0.28 -
0.24~0.28 <0189/ <0169
46 60/65
<65 <15/>20
7 >-0.98
0 >+150/< - 150
1150  >1300/<1000
<0.11 >0.11
<60
<0.060 )
0.10~0.20  <0.04

B
B

bl
#
%

“HRHSEELHER" BE  EREE

i# iR
= 200LY-28  mflES 22:9113 E
=% VRBOR  @EwE 55 kw B
B 4800L/min  mmeE DC 220V %
B 027MPa  mmemw 284A %
& 1500 r/min % = 1500 r/min £ 3
4

147L RAEN 0.29 MPa

ERHOEDRE" B SEEDSHRRYED

HRER SIS
BRIEE , HUAERER

ERER B/ EEHRESS RE, AEke
ERIE RE  BIARENIRA / BIAREHEE
HHRRALEED
T R
R R

petpEey

HRIRANFATF0.085mm / FHSNFRERATFIST

“BEGGHENE “RE  RFERE , ANDHRERA





图4  参数看板

 管道的目视化管理标准

1.燃气电厂单位应对管道的颜色、介质名称及介质流向进行标识，避免误操作。

2.管道颜色应与管道内介质相对应，不锈钢管或管道外包覆保温层，应在管道外进行标识。

3.管道上应有介质流动方向的箭头、管道名称和箭尾。余热锅炉管道介质流动方向用铝板制作，主厂房内管道介质流向用反光膜制作，户外其它管道介质流向用喷绘制作。

4.管道介质流向箭头、名称尺寸及危险介质标识尺寸和颜色应符合相关标准。

5.表3为管道面漆颜色参考标准；表4为管道标识图样。

表3  管道面漆颜色

	序号
	管道名称
	面漆颜色

	1
	主蒸汽和再热蒸汽管道
	—

	2
	抽汽、供热及其他蒸汽管道
	—

	3
	凝结水（保温）管道
	—

	4
	凝结水（不保温）管道
	浅绿色

	5
	给水管道
	—

	6
	除盐水管道
	浅绿色

	7
	原水管道、清水管道
	黑色

	8
	疏放水、排水管道
	—

	9
	循环水管道
	黑色

	10
	复用水、闭冷水管道
	黑色

	11
	消防水管道
	红色

	12
	润滑油管道
	黄色

	13
	天然气管道
	黄色

	14
	空气管道
	天蓝色

	15
	氢气管道
	橙色

	16
	氮气、二氧化碳管道
	浅灰色

	17
	埋地管道
	黑色


表4  管道标识

	序号
	管道名称
	管道面色
	样式（主厂房内）
	样式（主厂房外）

	1
	高压主蒸汽管道

再热蒸汽管道

低压主蒸汽管道

辅助蒸汽管道
	白色彩钢板
	红底白字
	[image: image12.png]HMNEETERE }





	红底白字
	[image: image13.png]




	2
	凝结水管道（无保温）

除盐水管道
	绿色
	白底绿字
	[image: image14.png]



	白底绿字
	[image: image15.png]#ﬁm 7kﬂ‘*“






	3
	凝结水管道（有保温）
	白色彩钢板
	绿底白字
	[image: image16.png] usisan |





	绿底白字
	[image: image17.png]1;1%*&%






	4
	疏水管道（疏水阀前）
	白色彩钢板
	红底白字
	[image: image18.png]MHRETERERE }





	红底白字
	[image: image19.png]




	5
	疏水管道（疏水阀后）
	白色彩钢板
	绿底白边红字
	[image: image20.png]



	绿底白边红字
	[image: image21.png]




	6
	热水管道
	白色彩钢板
	绿底白边红字
	[image: image22.png]



	绿底白边红字
	[image: image23.png]| siemphmnng





	7
	热风管道
	白色彩钢板
	浅蓝底

白边红字
	[image: image24.png]



	浅蓝底

白边红字
	[image: image25.png]




	8
	消防水
	红色
	白底红字
	[image: image26.png]



	白底红字
	[image: image27.png]




	9
	润滑油管道

密封油管道
	黄色
	黑底黄字
	[image: image28.png]



	黑底黄字
	[image: image29.png]




	10
	润滑油排油烟管道

密封油排油烟管道
	黄色
	浅蓝底黄字
	[image: image30.png]HEARARRIRE }





	浅蓝底黄字
	[image: image31.png]#ERRHHRRE






	11
	控制油管道
	浅灰色
	白底黑字
	[image: image32.png]% HHESREE

—





	白底黑字
	[image: image33.png]EE%U;‘H!%‘






	12
	空调冷冻水管道
	黑色
	白底绿字
	[image: image34.png]



	白底绿字
	[image: image35.png]Yexsmansar






	13
	循环水管道

复用水管道

闭式冷却水管道

化学清水
	黑色
	白底黑字
	[image: image36.png]



	白底黑字
	[image: image37.png]A EREE
#1mmfc,mm§






	14
	天然气管道
	黄色
	黄底黑字
	[image: image38.png]HNIRASBE




	黄底黑字
	[image: image39.png]MERASHSSE






	15
	凝汽器循环水侧排空气管道
	黑色
	白底蓝字
	[image: image40.png]



	白底蓝字
	无

	16
	仪用气管道

杂用气管道
	天蓝色
	白底蓝字
	[image: image41.png]



	白底蓝字
	[image: image42.png]




	17
	真空泵抽空气管道
	天蓝色
	白底蓝字
	[image: image43.png]oo
-
H

HHLRRE





	白底蓝字
	无

	18
	氮气管道
	浅灰色
	白底黑字
	[image: image44.png]) aav )




	白底黑字
	[image: image45.png]




	19
	二氧化碳管道
	浅灰色
	白底黑字
	[image: image46.png]ZRUBBE





	白底黑字
	[image: image47.png]




	20
	氢气管道
	橘红色
	白底红字
	[image: image48.png]



	白底红字
	[image: image49.png]




	21
	盐酸
	红色
	白底红字
	[image: image50.png]



	白底红字
	[image: image51.png]ﬁf&’é‘





	22
	氨
	黄色
	红底黄字
	[image: image52.png]



	黄底红字
	[image: image53.png]




	23
	碱
	黄色
	红底黄字
	[image: image54.png]usienss]





	黄底红字
	[image: image55.png]N?
|§|
=
#
m}






	24
	联氨
	橙黄色
	白底红字
	[image: image56.png]



	白底红字
	[image: image57.png])






	25
	磷酸三钠
	绿色
	红底

白边绿字
	[image: image58.png]



	绿底白边红字
	[image: image59.png]




	26
	氯气

次氯酸
	深绿色
	红底

白边绿字
	[image: image60.png]



	绿底白边红字
	[image: image61.png]




	27
	双向流动示例
（氯气次氯酸）
	深绿色
	红底

白边绿字
	[image: image62.png]



	绿底白边红字
	[image: image63.png]




	注：1.介质流向标识尾部补充额定温度、压力等主要参数。

2.若介质流向不是唯一的，属于双向流动，在上述各样式中应改成两侧的双箭头，以次氯酸样式为例，详见本表第27项。


阀门的目视化管理标准

1.阀门应外观完整，无缺损，无渗漏。

2.手轮应根据实际情况将其统一刷成红色，阀体保留原色。

3.手轮上宜用白色标识标明开、关方向。

4.阀门上应设有标识牌，标注阀门名称、编号和阀门开关的方向；带有三角顶部矩形的标识牌三角处的颜色应与管道介质的颜色一致，标识牌可用不锈钢丝绳悬挂。

5.对于无开关状态指示的手动阀，可增加明确的开关状态指示牌。图5为指示牌参照图片。

[image: image64.png]



图5 手动阀开关状态指示牌
5.图6为阀门标识牌参照图样；表5为阀门标识参照图样。

[image: image65.png]



A=70mm，B=80mm，A1=50mm

图6 带三角顶部矩形阀门标识牌
表5  阀门标识

	序号
	类别
	示意图

	1
	阀门手轮开关方向
	[image: image66.jpg]




	2
	阀门标识牌
	[image: image67.png]AN

02GAAOTAAO0S
#2413tk 3 7k
EHRER

map







 表计的目视化管理标准

1.表计指示清晰，校验合格标签粘贴牢固且不遮挡读数。 

2.表盘用色带划分区间。表径100～150mm用色带宽10mm。表径50～60mm用色带宽5mm。绿色表示正常范围、黄色表示异常范围、红色表示故障范围。

3.液位计指示清晰，液位计边缘应用色带标明液位区间，绿色表示正常范围，黄色表示警告范围，红色表示异常范围。

4.表6为表计标识参照图样。

表6  表计标识
	序号
	类别
	说明及示意图

	1
	表径100～150mm
	[image: image68.jpg]1500

Lo
T 0w






	2
	表径50～60mm
	[image: image69.jpg]Stam






	3
	液位计
	[image: image70.jpg]





 起重设备的目视化管理标准

1.起重设备停用时应将其停在指定位置。

2.吊钩滑轮组侧板应标注黄黑相间条纹，宽度比例为1:1，宽度为50～100mm，每种颜色应不少于两道，斜度宜与水平成45°，倾斜方向宜与设备中心线对称，防脱卡扣应标注为黄色。

3.起重设备臂上宜有明显的荷载标识。

4.起重设备操作室醒目位置应有操作规程。

5.图7为起重设备吊钩部位标识。

[image: image71.jpg]



图7  起重设备吊钩部位标识 

吊钩下面做圆形“小心吊钩”标识。

[image: image72.png]



图8  “小心吊钩”标识

 安全设施的目视化管理标准

1.楼梯平台及护栏

（1）楼梯的第一个和最后一个台阶，应划黄色防踏空线，线宽为150mm；

（2）护栏应刷成黄色，最上层横向栏杆宜刷成黄色或黄黑相间色，每段长度为200mm；

（3）平台和栅格承载面应有承重标识；

（4）平台有300mm高度落差时，应设置防绊跤线；

（5）高度低于1.8m的平台应设置防碰头线；

（6）图9为护栏标识图例。

[image: image73.png]



图9  护栏标识图例
2.盖板（推荐类标准）

（1）厂房内沟道、孔洞、电缆隧道入口的盖板均应为防滑盖板，并标识防阻塞线；

（2）厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道应覆以与地面平齐的坚固的有限位的盖板。盖板边缘应大于孔洞边缘100mm，限位块与孔洞边缘距离不得大于25—30mm；

（3）盖板表面应刷黄黑条纹，条纹宽度为100mm；

（4）图10为盖板标识图样。

[image: image74.emf]
图10  盖板标识
3.安全警示线

（1）安全警示线用于界定和划分危险区域，传递某种注意或警告的信息，避免造成人身伤害；

（2）表7为安全警示线规范及图样。
表7  警示线规范

	序号
	名称及图形符号
	配 置 规 范
	警 示 线 规 范

	
	禁止阻塞线

[image: image1.png]1A ZRNH




	灭火器存放处，应急通道出入口
	1.黄色条宽100mm、间隔100mm；

2.灭火器存放处标注：长与标注物等长，宽为标注物前800mm；

3.黄色条向左下方倾斜。

	
	安全警戒线

[image: image75.jpg]



	发电机组周围

控制盘（台）前、配电盘（屏）前周围
	1.黄色线宽100mm；

2.黄色线距发电机组周围1m；

3.黄色线距落地安装的转动机械、控制盘（台）前、配电盘（屏）前周围0.8m。

	
	防止踏空线

[image: image76.jpg]



	楼梯第一级台阶上，人行通道高差300mm以上的边缘处，防止踏空标志应采用黄色油漆涂到第一级台阶地面边缘处
	1.黄色线宽150mm；

2.黄色条长与楼梯、通道一致。

	
	防止碰头线

[image: image77.jpg]



	人行通道高度不足1.8m的障碍物上
	黄色线宽100mm，间隔100mm，底色为黑色。

	
	防止绊跤线

[image: image78.jpg]



	在人行横道地面上高差300mm以上的管线或其它障碍物上。
	黄色条宽100mm，间隔100mm。底色为黑色。


 消防设施的目视化管理标准

1.为方便人员在发生火灾时能准确、快速利用消防设施实施紧急抢救、疏散、逃生，应对消防设施进行目视化管理。    

2.消防设备设施的目视化管理应按照《图形符号安全色和安全标志 第1部分安全标志和安全标记的设计原则》（GBT 2893.1-2013）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GBT 13495.1-2015）和《消防安全标志牌》（XF 480-2023）标准执行。

3.消防控制室设备应有明显设备名称标志，应突出显示单元控制区。

4.消防水池应在醒目位置标有容积及水源。

5.消火栓标识应包含消防栓责任人、使用方法及设备点检项目等内容。

6.每个责任区内应设置消防疏散图，指示消防安全逃生路线。

7.灭火器应保持干净、整洁、完好；标识牌垂直悬挂，标明灭火器种类和编号。灭火器箱存放位置应划禁止阻塞线。

8.消防设施应定期检查，并将检查情况记录在记录卡上。所属单位可根据消防设施类型设置相应的记录卡。

区域目视化管理标准

一、区域总平面图的目视化管理标准

1.燃气电厂单位应对本单位所属区域进行总平面目视化管理。

2.区域划分应明确，并设置总平面布置图，总平面布置图应设置在厂区醒目位置。

3.图1为总平面布置图示例。
[image: image79.jpg](G

HARNES S * HENREH - ARRESE

=
-1 s rmen ) snmwes oo FeE avsuss
EAGIHE g psEw 0000 CHAERBS
4 B - EWEE - ERBRMER IR

O ER: BERPREE, #AARLABETHFT, ERALPPE, FEAXARBER;
B —fErEE, #AAR ZRXEMOWA, ERMAPPE;
B 5K F4ETEE. 53— ASEDE, BN FA YRS,





图1  区域总平面布置图

生产区域与非生产区域的隔离目视化管理标准

1.生产区域与非生产区域应进行有效隔离，防止他人误入生产区域，影响生产安全。

2.生产区域与非生产区域可采用围墙或固定式围栏等进行隔离，在生产区域入口处安装太阳能人体红外感应语音提示器，作为进入生产区域提醒（提示音为：您已进入生产区域，请您正确穿戴PPE）。

3.非生产区域通往生产区域的门禁，可采用电动伸缩门、电动栅栏道闸等方式。

4.生产区域入口醒目位置应设置安全警示牌，警示内容如“进入生产区域，请正确佩戴安全防护用品”等。

运行区域的目视化管理标准

1.燃气电厂单位应合理运用颜色、线条、标识及平面图对运行区域进行目视化管理。

2.表1为运行区域目视化常用的颜色及线条尺寸。
表1  运行区域常用颜色及线条尺寸

	适用项目
	宽度规格（mm）
	颜色
	备注

	运行区域安全通道边线
	100～150
	
	黄色地面时使用白色

	区域线
	50～80
	
	

	辅助通道线
	50
	
	

	可移动物(移动架台、工具车等)
	50～100
	
	

	清扫工具类
	50
	
	

	门开闭线
	25
	
	

	电气盘柜及转动设备安全警戒线
	100
	
	

	废品、闲置物、垃圾桶
	50
	
	红色地面使用斑马线

	灭火器、消防栓、危险区域
	[image: image115.jpg]


30～60
	
	

	突出物、坑道周围
	50
	
	斑马线

	安全通道
	1000～2000
	
	边线为黄色


3.运行区域入口管理
（1）运行区域（主厂房除外）入口醒目位置应设置建筑物标志牌；主厂房宜有机组编号，位置宜选在大门正上方，并可根据现场实际情况在大门入口地面正中间、吊装口等位置增设机组编号，例如#3机组用“③”标识； 

（2）区域主要出、入口醒目位置应设置消防设备及应急疏散平面图，标明本层疏散路线、安全出口、室内消防设施位置等内容； 

（3）区域入口应设置有进入运行区域的安全标识牌及风险提示；安全标识牌应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。设置位置以人员观看视角为准，水平略上；

（4）主厂房入口应有限高、限速标识；

（5）区域入口门宜进行定位目视化管理。

4.运行区域应设置安全通道，具体要求执行表1规定。

5.在安全通道交叉路上应有通行方向引导标识，标识以附着在地面为原则，使用箭头指明方向，使用文字标明地点或方位，标识宜采用黄色。

6.表2为运行区域目视化管理示例图。

表2  运行区域目视化管理示例图

	序号
	示例图
	备注

	1
	[image: image80.jpg]


   [image: image81.jpg]J





	入口、地面标识（#3机组编号③）（推荐类标准）

	2
	[image: image82.jpg]HALASSHFRBESERERC B




	应急疏散平面图

	3
	[image: image83.jpg]A A A &

EEHR LHORE FEWE




	安全标识

	4
	[image: image84.jpg]1000mm ~ 2000mm

100mm ~ 150mm
-—





	安全通道

	5
	[image: image85.jpg]WX WEXE

9 & X



 [image: image86.jpg]



	通行方向引导标识

	6
	[image: image87.png]ﬁé//"

25mnI!;HIIII

25mm25mm



 [image: image88.png]- -
"samsssmsnanrian

oprnannanat

=





	推拉门，双开门定位

	7
	[image: image116.jpg]




	定位线

	8
	

	停放区域线

	9
	

	危险区域线


图2  临时围栏

图3  运行区域、检修区域提示

图4  某电厂#3机组检修13米层定置图
3.检修区域看板设置

检修区域应统一设置看板，看板包括检修技术文件、检修进度图、检修安全措施、检修组织分工、JHA风险分析、人员联系方式等内容。图5为看板示意图。

道路交通的目视化管理标准

1.燃气电厂单位应对本单位内道路交通、停车场地进行目视化管理。

2.根据《道路交通标志、标线》GB5768，规定可跨越对向车道尺寸：

（1）边缘为白色实线，一般线宽为15cm 或20cm；

（2）中间为黄色虚线，线段及间隔长分别为400cm和600cm，一般线宽为15cm；

（3）图7为车行道示意图。

[image: image89.jpg]B |

=
<>
w0y





图7  车行道示意图

3.车行道上应设置人行横道，规定行人横穿车道的步行范围。人行横道标线规定如下（推荐类标准）：

（1）斑马线颜色为白色，尺寸详见图8所示；

（2）斑马线旁宜设置人行道标识牌，以提醒人员从斑马线通过车行道；

（3）图8为人行横道标线示例。

[image: image90.jpg]



图8  人行横道标线

4.厂区道路交通的其他规定： 

（1）厂区道路适当设置减速带，减速带为黄、黑相间的色带，色带宽100mm；

（2）道路转角处路缘石应为黄、黑相间的色带，色带宽500mm；

（3）人行横道前应设置停车线，停车线为白色单实线，线宽80mm，应距人行横道100cm～300cm；

（4）厂区内应依据道路的实际情况设置一定数量的交通指示标志，指导车辆的行驶；

（5）在影响驾驶人员视线的转弯、路口、T型路口应设立反光镜、警告标志；

（6）厂内主干道路应按规范要求分别设置限速为30km/h 或15km/h的限速标志牌；

（7）厂区入口处、交叉路口、厂房主通道入口、办公楼主通道门口等应标注禁止阻塞线；

（8）进入生产厂房门口和生产现场的道路入口，宜设置限速为5km/h的限速标志牌。

（9）地下有横穿的电缆或天然气主要管道的地面，画等宽的黄色和黑色相同的条纹，色条的宽为100mm,倾斜约45°标识线。

（10）图9为道路转角处路缘石标示示意图。

[image: image91.jpg]



图9  道路转角处路缘石标示示意图

5.燃气电厂单位应根据场地实际情况合理选择停车场地，制定合适的停车位设置方式，按要求划定停车位。

6.停车场可设置在室内或室外，应按照车辆大小、类型等区分停放。

7.停车场应有室内或室外停车标识牌，停车场按停车位的布置分为倾斜式和垂直式两种，图10为车辆与通道方向成30°～60°角停放的倾斜式，图11为车辆垂直于通道方向停放的垂直式。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image92]

图10  倾斜式停车位                            图11  垂直式停车位
8.停车位标线颜色及尺寸的规定：

（1）厂区停车位标线的颜色宜为黄色或白色；

（2）停车位标线的宽度10cm；

（3）车位后部宜安装涂黄黑斑马线的防护栏杆或安装阻车器；

（4）车位前部开口，统一有车头朝外箭头，并宜有车位编号；

（5）小型车辆停车位标线下限尺寸长为600cm，宽为250cm。在条件受限时，宽度可适当降低，但最小不应低于200cm。其他尺寸见小型汽车示例图，即图12。



图12  小型汽车停车位示例

9.本单位电瓶车、自行车应设置专用停车位，不得占用机动车停车位，其停车位置根据厂区情况选择，并作以下要求：

（1）停车位标线为黄色或白色，线宽100mm；

（2）停车位长度、宽度根据车辆实际确定；

（3）图13为电瓶车、自行车停车位示意图。

[image: image93.jpg]= [




图13  电瓶车、自行车停车位示意图
户外指引牌的目视化管理标准

1.根据环境所需放置于建筑物外醒目位置。

2.尺寸：1600x6000mm

3.标志组合：采用标志与中、英文简称上下组合。

4.标准色彩：中国海油红色(Pantone 186C)、中国海油蓝色(Pantone 301C)

5.工 艺：吸塑热成型，起鼓高度视具体面积决定；平面丝网印；金属结构基座，内置金属结构龙骨，日光灯管，外包亚克力弧形吸塑，不锈钢侧包内置灯管（制作工艺仅供参考）。

6.照明：采用内打灯。

7.具体位置效果见下图15所示。
[image: image94.png]000

é

fAn

s >

BEBBEAD





图15  户外指引牌示意图

玻璃墙面防撞条的目视化管理标准

1.玻璃墙面防撞条采用中国海油蓝色(Pantone 301C)即时贴或白色磨沙贴雕刻。
2.具体比例效果如下图16所示。
[image: image95.png]t t
120 120 ROEEFTLF 120
(12062)





图16  玻璃墙面防撞条示意图

主厂房外观的目视化管理标准

1.所有燃气电厂的主厂房上只能出现中国海油标志。

2.具体效果如下图17所示。

[image: image96.png]



图17  主厂房标识示意图

4.4.3危险废物贮存、利用、处置设施标志

（1）危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0, 0, 0）。

（2）危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。

（3）危险废物贮存、利用、处置设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照表 3 中的要求设置。

表10不同观察距离时危险废物贮存、利用、处置设施标志的尺寸要求
	设置位置
	观察距离 L（m）
	标志牌整体外 形最小尺寸 （mm）
	三角形警告性标志
	最低文字高度（mm）

	
	
	
	三角形 外边长 a1 （mm）
	三角形 内边长 a2 （mm）
	边框外角 圆弧半径 （mm）
	设施类型 名称
	其他文字

	露天/室外入口
	＞10
	900×558
	500
	375
	30
	48
	24

	室内
	4＜L≤10
	600×372
	300
	225
	18
	32
	16

	室内
	≤4
	300×186
	140
	105
	8.4
	16
	8


（4）危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5 mm～2mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。

（5）危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3 mm。

（6）危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。

（7）危险废物贮存、利用、处置设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作宜符合表9所示的样式。

表11   危险废物贮存、利用、处置设施标
	说明
	标准图例

	
	横版
	竖版

	危险废物贮存设施
	[image: image97.jpg]' B EBEY





	[image: image98.jpg]




	危险废物利用设施
	[image: image99.jpg][ P—
FIF &





	[image: image100.jpg]B E Y

B mrEn
FIRBHE

LA I 5
® O W
AHARBRAR:






	危险废物处置设施
	[image: image101.jpg]e BB Y





	[image: image102.jpg]





4.4.4. 危险特性警示图例

表12  危险特性警示图例
	序号
	危险特性
	标准图例
	图形颜色

	1
	腐蚀性
	[image: image103.jpg]RROSIVE
R





	符号：黑色 

底色：上白下黑

	2
	毒性
	[image: image104.png]



	符号：黑色 

底色：白色

	3
	易燃性
	[image: image105.png]



	符号：黑色 

底色：红色（RGB: 255,0,0）

	4
	反应性
	[image: image106.png]



	符号：黑色 

底色：黄色（RGB: 255,255,0）


厂区设备区域的目视化管理标准

施工标准应达到如下图片效果：

[image: image107.jpg]


[image: image108.jpg]


[image: image109.jpg]


[image: image110.jpg]


[image: image111.jpg]&

5 I

N
N
By

e



[image: image112.jpg]


[image: image113.jpg]


[image: image114.jpg]



附表2.乙供物资推荐品牌清单
推荐主要设备、材料品牌
	序号
	设备名称
	推荐品牌（或等同）
	备注

	1
	储能系统
	深圳永泰、阳光电源、广州智光、宁德时代、华为
	

	2
	光伏逆变器
	华为、阳光电源、固德威
	

	3
	溴化锂机组
	荏原、远大、约克、双良
	

	4
	离心式冷水机组、磁悬浮冷水机组
	格力、远大、荏原、约克、特灵
	

	5
	水泵
	格兰富、南方泵业、利欧、长沙水泵厂
	

	6
	电机
	湘潭电机、上海电机、南洋电机
	

	7
	厂用及光伏变压器
	威特电气、金盘电气、特变电工、顺特电气
	

	8
	高压开关柜
	成套厂：台中电气、明阳电气、正超电气、长征电气；高压断路器：西门子、ABB、士林电机、施耐德。
	

	9
	低压开关柜
	成套厂：台中电气、明阳电气、正超电气、长征电气；低压断路器元器件：海格、西门子、ABB、施耐德
	

	10
	UPS
	科华数据、易事特、固特、英威腾
	

	11
	直流电源系统
	奥特迅、瓦特、许继、泰坦
	

	12
	综合保护装置
	南瑞、南自、北京四方
	

	13
	视频监控
	海康威视、大华、华为
	

	14
	CEMS（需具有EECP认证证书）
	南京泷宣、深圳云顶、锦州华冠
	

	15
	综合能源管理系统
	深圳安电、北京四方、浙大中控
	

	16
	DCS系统
	浙大中控、和利时、南京科远
	

	17
	压力变送器、流量变送器、液位变送器、流量计、天然气泄露检测、电动执行机构
	ABB、横河、罗斯蒙特、霍尼韦尔、艾默生
	

	18
	电气综合自动化系统
	上海茂义、北京四方、南瑞科技
	

	19
	高低压电缆
	威特、宝胜、湖南华菱、江苏上上
	

	20
	火灾自动报警系统
	西门子、保德威尔、爱德华
	

	21
	多联体空调
	美的、海信、格力、海尔
	

	22
	开关、面板
	西门子、公牛、施耐德、TCL、正泰
	

	23
	光源、灯具
	佛山照明、惠普、雷士、欧普
	

	24
	瓷砖
	蒙娜丽莎、东鹏、诺贝尔、马可波罗
	


附件5：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件6：发包人用于本工程施工的机械设备表
发包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件12：健康、安全和环保要求
质量健康安全环保（QHSE）协议书
发包人：   
承包人：   
工程项目：
双方贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工全过程的人身、设备安全，根据国家有关法律法规，遵循平等协商的原则签订QHSE协议。
1  HSE理念与方针和通用要求
1.1  HSE理念与方针

1.1.1 明确公司HSE理念和方针，使其符合公司有关健康安全环保管理规定、制度和程序，并传达给承包人，使承包人熟知公司的HSE理念和方针。

1.1.2 承包人应采取与公司HSE理念和方针一致的方式来执行所有的工作计划。承包人应在所有作业中将有效的健康安全环保工作作为其管理的有机整体。承包人必须将员工的安全和健康作为最基本的考虑内容，必须通过执行可靠的技术、程序和步骤来避免对环境的不利影响。

1.1.3 发包人将监督并督促承包人始终把安全放在一切工作的首位，采取合理、有效的健康安全环保技术、措施、规定、制度和方法，来计划、组织、安排、调度和实施各项工程和作业服务。

1.2 HSE通用要求

1.2.1 双方应严格遵守国家、地方、行业有关的HSE法律法规、标准规范及双方认可的各项HSE规章制度。

1.2.2 双方应遵循平等协商的原则制定本HSE协议。

1.2.3 HSE协议应与承包合同同时签订并具有相同的法律效力。HSE协议的期限应与项目承包合同的期限一致。如果变更承包合同的期限，也应同步变更HSE协议的期限。

1.2.4 应明确发包人和承包人双方的HSE管理责任、HSE管理界面。

1.2.5 承包人应取得相关执照、资格证书和许可证书，不得使用不符合国家规定的评价、认证和检验机构。

1.2.6 发包人应遵守工程设计要求，不得擅自压缩外包工程合同约定的工期，不违章指挥或者强令承包人及其从业人员冒险作业。

1.2.7 承包人应综合考虑本单位HSE管理制度和发包人提出的要求，编制适用于项目的安全管理制度、操作规程等文件，以及HSE计划、施工方案等，发包人应根据职责进行审批。在项目实施过程中双方应对HSE计划的执行情况进行检查。

1.2.8 承包人变更HSE标准、管理程序和HSE计划等应与发包人协商，发包人有权拒绝接受明显不符合发包人HSE理念和方针的变更。

1.2.9 承包人入场前需向QHSE部提供以下资料（包括纸质和电子版）：
（1）已通过审批的施工方案或安全管理计划及JHA分析表；
（2）进场人员明细清单，工作负责人、特殊工种、专兼职安全员清单；
（3）特种作业人员证书复印件及台账；
（4）承包人全部人员的人身意外保险参保证明（保期必须包含工作期限）；
（5）承包人全部人员一年内体检报告（体检项目至少包含但不限于血常规、尿常规、肝功能、心电图、电测听等）和心理测试报告（或有效证明文件）。
（6）进场设备、材料清单，大型设备或特种设备需提交产品合格证和设备检验证明；
（7）承包人内部员工三级安全培训记录；
（8）项目经理、安全管理人员的安全资质证书；
（9）QHSE部要求提交的其他资料。
2  组织机构及资源配置
2.1 安全管理机构及人员配置
2.1.1承包人应按有关法规要求和发包人要求设置安全管理组织机构，配备满足要求的安全管理人员，确保发挥现场监督作用。

2.1.2 实施承包人配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：
（1）分包人应当设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。
（2）涉及动火、高处、吊装、受限空间、临时用电、挖土、断路等高风险作业的，需配备作业监护人员，监护人员需经QHSE部培训考核合格后上岗，监护人员在作业监护时不得从事与专职监护职责以外的工作。
2.1.3 承包人应提供关键岗位人员名单，发包人保留对承包人关键岗位的挑选进行审核的权利，承包人关键岗位人员变动时应报告发包人并获得同意。
2.1.4 承包人在开工前应向发包人上报安全生产管理人员配置计划，审核通过后严格按照配置计划派驻人员。
2.1.5 承包人应切实加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理，将劳务派遣和灵活用工人员纳入本单位统一管理，并严控危险岗位劳务派遣和灵活用工人员数量。

2.1.6 承包人从事工种不足一年的人员占作业队伍的最高比例不应高于20%。
2.1.7 双方应以工作联系单、通知、传真、电话等方式联系对方，双方在接到对方的联系时，应在最短时间内予以响应。
2.2资源配置
2.2.1 承包人应当遵照执行相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证该费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。
2.2.2 承包人应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，由于其员工未能投保而带来的一切损失由责任方全权负责。
2.3全员安全生产责任制建立及落实

2.3.1 承包人应建立健全全员安全生产责任制，定期开展全员安全生产责任制培训，并进行公示，贯彻落实责任制的考核，确保不同层级、不同岗位人员清楚本岗位安全生产责任内容。

2.4 安全生产教育和培训
2.4.1 承包人应制订年度HSE培训计划并实施，为员工提供必要的培训，确保员工具有满足项目要求的技能及资质。承包人的HSE培训计划应做到全覆盖：
（1）培训对象全覆盖，从管理人员到作业人员，不论发包人、监理、承包人及外来访客；
（2）培训工种全覆盖，简单作业人员到特殊作业人员；
（3）培训内容全覆盖，从意识、公共安全知识到专业安全知识及技能
（4）培训方式全覆盖，从课堂授课到实际操作。
2.4.2 承包人应针对不同岗位的安全基本知识及技能需求制定员工的通用和专业培训内容。
2.4.3 通用安全培训内容包括但不限于：
（1）发包人和承包人HSE政策；
（2）HSE计划和安全管理体系；
（3）HSE实行措施；
（4）事先的安全审核；
（5）项目安全规则；
（6）工作现场组织机构和职责；
（7）工作时间；
（8）关键过程；
（9）工作许可证体系；
（10）班前会；
（11）安全激励计划；
（12）车辆安全；
（13）变更管理；
（14）应急响应；
（15）事故、事件和未遂事件报告；
（16）工作职责所要求的事故调查原因分析；
（17）保安；
（18）纪律规程
（19）HSE激励计划；
（20）一般健康知识；
（21）一般环境知识；
（22）急救知识和能力
（23）个人职责；
（24）个人防护用品；
（25）整理工作；
（26）防火（火灾）；
（27）酗酒和吸毒；
（28）符合电气安全规范；
（29）工作方法陈述和工作危害分析
2.4.4 对于特殊危险作业的安全培训，应由承包人HSE经理认为合格的有能力的人，对涉及潜在危害或有害工作的监督员、领班和工人给予专门的培训，包括但不限于：
（1）搬运有机溶剂、有毒和有害化学品；
（2）深层挖掘和挖沟；
（3）在封闭或狭窄空间内工作；
（4）索具、起吊和起重机操作；
（5）脚手架的搭建和拆除；
（6）预调试和试运转。
2.4.5 承包人应落实发包人的培训要求，如发包人HSE管理制度、事故警示、安全事故案例、国家指令性的学习要求，并将培训情况反馈给发包人。
2.4.6 承包人项目领队（负责人）应在作业期间组织安全培训，开展制度、作业程序、现场突出问题和案例学习并做好记录。

2.4.7 承包人特种作业人员、特种设备操作人员等应取得相应的人员资格证书，其他相关岗位人员应按照要求持证上岗。
2.4.8 承包人所有培训结束时应保存培训记录，记录中至少包括：培训时间、培训内容、培训签字等，以便发包人及相关人员审核查阅。
3. 风险与隐患管理
3.1 安全生产风险分级管控
3.1.1 双方有责任对项目进行风险辨识和风险评价，并将辨识和评价的结果告知对方。对于辨识出的风险，应明确制定和实施防范措施的责任方。
3.1.2 承包人应在全面辨识风险危害因素和风险评价的基础上，按照法规要求建立风险分级管控清单，落实分级管控措施，结合项目情况及时进行更新。发包人应对承包人风险辨识结果和控制措施进行审查和批准，并监督执行。
3.1.3双方应明确风险公告警示的责任方，在醒目位置和重点区域，以安全风险告知栏、岗位安全风险告知卡等形式实施风险公告警示，存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标识。

3.2 隐患排查与治理
3.2.1 承包人应加强对现场作业的安全指导、支持、监督检查，对于重大高风险项目或周期超过6个月的项目，承包人主要负责人或受委托人员在作业期间要对现场进行安全检查，其他检查按照计划进行，及时发现隐患并进行消除。
3.2.2 承包人应编制作业项目的安全检查表，明确检查内容，发包人利用安全检查表对承包人作业进行监督检查，检查发现问题要求承包人要及时按照制度或合同约定进行整改。
3.2.3 在项目实施的各阶段，发包人有权检查承包人的人员、设备和场地。对检查所发现的问题，承包人应组织整改。发现承包人严重违反条款规定或存在严重HSE隐患时，发包人有权要求承包人停工整改。逾期整改不合格的，可解除合同。
3.2.4 承包人对自检自查、发包人和外部检查、检验检测等发现的隐患建立统一台账，形成清单，定期对隐患排查治理情况进行统计分析，并向发包人报告。
3.2.5 承包人在发现重大事故隐患后单方面不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告发包人协商解决，及时消除事故隐患。

3.2.6 发包人根据对承包人安全检查发现问题的频次、性质和程度，明确承包人所应承担的违约责任，对承包人采取计收违约金、扣减合同价款、责令更换作业人员、暂停承包人作业、终止合同或其他处罚措施。详见11 HSE绩效考核。
4  分包人管理
4.1 分包人使用前管理
4.1.1 明确发包人和承包人对分包人的管理责任，明确分包人的资格审核、选用、批准、入场教育培训、施工监督管理等各环节的职责，规范分包作业行为。
4.1.2承包人应在与发包人签订合同中明确需要分包的项目，分包人的招标结果应提交发包人审查。承包人与其选用的分包人就分包项目对发包人承担连带责任。

4.1.3承包人应对其选用的分包人进行HSE资格审查，确保分包人资质满足要求，严禁使用不具备国家规定资质的分包人，严禁“以包代管、只包不管”，严禁违法违规分包、转包等。发包人对承包人选用的分包人有否决权。未经审核同意的分包人不得承担项目。
4.1.4承包人在与其选用的分包人签订合同时，除应符合与发包人合同中的HSE条款规定要求外，还应明确安全培训、高风险作业、事故事件、从事工种不足一年的人员最高比例等要求。在与各分包单位签订的《HSE管理协议》或合同中的HSE条款要明确分包单位安全组织机构、安全管理人员、双方安全生产管理责任、信息报送和应急处置程序等内容。
4.2 分包人过程管理
4.2.1承包人应将发包人的HSE管理理念、方针目标及管理要求传达到分包人，并保证其理解、贯彻执行。
4.2.2承包人应承担分包单位安全监管职责，对分包单位实行全过程管理与控制，并对发包人负责。
4.2.3 两个以上承包人在同一作业区域内进行作业活动时，可能危及对方生产安全的，发包人应牵头组织签订安全管理协议。
4.2.4 分包人的所有HSE违约，都将视为承包人的违约。发包人将根据11 HSE绩效考核对承包人进行相应的处罚。

5  实施和运行
5.1设备设施管理
5.1.1承包人应提供满足法律法规和标准要求并满足合同需要的材料、工器具、机械设备、防护用品和检测仪器。严禁使用国家明令淘汰的设备。承包人使用的设备应具有出厂合格证明、检验证明（主管部门出具）、保险证明及自检证明等有效的证书和检验报告。尤其是特种设备，如塔吊、外用电梯等，应有生产许可证，并经注册、登记备案。承包人应负责现场组立的起重设备的报监备案工作，并对安装单位和租赁单位的相关进场人员纳入承包人管理。承包人应确保所有起重吊索具（如钢丝绳、卸扣等）经过第三方检验检测合格。
5.1.2 承包人提供的机械设备应按照法律法规和标准要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。
5.1.3 发包人有权对承包人提供的机械设备进行进场验收，对于租赁设备应组织租赁单位和使用单位一同进行验收。
5.1.4承包人应建立和完善设备管理台账及设备检查标准，明确不同设备设施的检查频次、检查项目及责任人，做好工器具、机械设备和检测仪器维护保养管理，保障工器具、机械设备和检测仪器处于安全可靠、完好可用状态的要求。对于租用的工器具、机械设备和检测仪器，应明确提供方和使用方的安全责任。
5.2 作业安全管理
5.2.1承包人针对合同涉及到的高风险作业均应编制专项施工方案和安全技术措施，发包人应按程序对专项施工方案和安全技术措施进行审查和批准。必要时，涉及风险性高的作业的专项施工方案承包人应进行专家论证。专项施工方案应结合作业特点，识别作业过程中的安全风险，并制定相应的风险控制措施。
5.2.2 承包人应加强关键工序、重要环节的现场监督，针对需要进行作业许可管理的作业，应明确配置现场作业监护人员的要求。承包人关键过程控制要求包括但不限于：
（1）高空作业：如何管理安全平台和安全出入口、楼板洞孔、扶手、安全带、路障、不安全行为、坏天气等等。
（2）梯子：如何管理梯子，包括轻便梯、人字梯、伸缩式高架梯、梯凳，对每种梯子的最低要求，梯子的使用。
（3）脚手架：如何管理工作执行计划、检查程序、脚手架材料、脚手架工人、安装和拆除、安全平台和脚手架板，修改、检查、脚手架标签、脚手架的滥用；以及金属管脚手架、系统脚手架、悬吊式脚手架、贮罐脚手架（支架型脚手架）、活动脚手架、安全网、梯子和支架的技术标准。
（4）防止高空坠物造成的事故：如何设置护障、安全防护、整理工作、物料搬运。
（5）防止倒塌：如何管理工作许可证、工作执行计划、一般挖掘工作、深层挖掘和挖沟、地下电缆和管线、浇混凝土用模板支撑、钢结构的安装、拆除工作。本项目外墙施工，钢筋网片安装需要采取必要的加固措施，如预埋型钢加固，施工方案中应体现具体的加固措施和相应受力计算。
（6）工作现场的电力工作：如何管理电工、施工用电器、可移动电缆、变压器组、配电盘、电工作业、带电作业、热线作业、隐蔽布线、测试、检查和其它电力线路。
（7）焊接、切割和其它动火作业：如何管理安全预防措施、检查、防止火灾、个人防护用品、在封闭的空间作业、工作许可证；以及电弧焊、气体切割和焊接的技术标准。
（8）工具的使用：如何管理并保持磨削工具、气动工具、木工机械、圆锯等的完整性。
（9）施工设备：如何管理施工设备，例如：移动设备、安全装置、加压设备、打桩机械等。
（10）起重和安装工作：起重工作的一般要求，例如起重计划和程序、工人的资质、检查和测试、准备工作、沟通。索具工作、由起重机进行的安装工作、绞盘工作等的要求。
（11）限制空间的进入：一般要求、工作环境、风险和危害评估、进入程序、个人保护用品、救援计划等。
（12）放射线照相：放射性同位素的贮存、控制和发出，以及方法或许可控制。
（13）废弃物最少化和管理。
（14）设备检查：在使用前确定状态。
5.2.3 承包人要严格遵守作业规范、操作规程和制度要求，对不符合要求的指令要及时与发包人进行协商和沟通，必要时与发包人和承包人上级主管部门或负责人员进行反映。
5.2.4 针对高风险作业，如：进入受限空间、吊装起重、易燃易爆/有毒有害作业、联合作业和交叉作业等，实施前承包人应组织对作业现场进行检查，落实各项安全保障措施。双方应严格执行技术交底、指挥组织和工作许可等规定，应明确作业许可制度的管理程序、作业许可证样式以及审批权限和职责。
5.3 交通安全管理
5.3.1承包人应定期检查提供的车辆的技术及安全状况，装运易燃、易爆、剧毒、放射性等化学危险物品或爆破器材车辆应符合国家和公安交通部门的有关规定。
5.3.2承包人应指派一个人员专门负责车辆和运输的全面安全管理。现场所有车辆应遵循现场门禁系统的要求。交通安全管理要求包括但不限于：
（1）现场道路要规划合理，实行人车分道。
（2）现场主要道路应硬化平整，道路宽度、弯道半径符合安规要求，道路路标、交通标志醒目。
（3）承包人应对进入封闭区域的机动车辆办理入场手续。
（4）承包人应加强施工现场的车辆管理，确保在施工现场作业车辆车况良好，所有行驶在发包人场所内的机动车辆应遵守安全标志和限速行驶的规定。
（5）凡担负工程服务的承包人的交通运输车辆均应具备合格的年检标志及尾气合格证书，特种车辆和施工机械的噪声应符合国家有关标准的要求。
（6）承包人运送土方的车辆，应有防漏、防扬尘措施。
（7）在水泥或沥青道路上，承包人履带式车辆应由平板车装运或在履带下垫有足够长度、宽度和厚度的木板或钢板，做好路面保护措施。大型车辆以及加长车辆行驶应缓慢，必要时应有人指挥。
（8）承包人车辆装载危险品的应有特别标志并办理相关许可手续。不允许用叉车、自卸车载人或运送气瓶以及其它危险化学品。
（9）所有车辆不允许停在消防通道上。
（10）禁止摩托车、电瓶车进入场地。
（11）与施工无关车辆，不得进入施工区域。
5.4 危险化学品管理
5.4.1 承包人在危险化学品采购、销售、储存、运输及使用相关承包活动中，应在合同中明确危险化学品的基本安全管理要求及双方的义务与责任。承包人危险化学品管理要求包括但不限于：
（1）从事运输人员是否有必备资质；

（2）危险化学品存储管理是否符合安全防火要求；

（3）防盗/溢漏/扩散措施和应急措施是否有效。

（4）危化品使用方法是否符合要求；

（5）使用者是否清楚化学品物化性质/防护措施；

（6）有无正确危险化学品处理程序；

（7）易燃/易爆物品使用管理是否符合要求。

5.4.2 承包人的危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并设置专人管理、定期检查，储存方式、方法与储存数量应符合国家标准。承包人在发包人管理的场地使用易燃易爆、有毒有害危险品时，应遵守发包人的管理要求。
5.4.3 承包人应将其作业使用的危险化学品的安全技术说明书（MSDS）和安全标签设置在使用现场易于获取的位置。
5.4.4 发包人和承包人应明确双方对于过期或废弃危险化学品以及有毒有害废弃物的处置责任，安排专人负责收集、包装，送交具有资质的单位按国家相关法规处置，并向环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，确保所有废弃危险化学品得到良好的处置。
5.5 作业能源管理
5.5.1 制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。
5.5.2 优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。
5.5.3 在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。
5.5.4选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。
5.5.5 临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。可采用声控、光控等节能照明灯具。
6  信息沟通
6.1 项目施工作业前，发包人应组织所有参与各方人员对桥接文件及适用于本项目的HSE制度规程进行宣贯培训。必要时通过考核确认参与各方人员了解桥接文件的内容和要求，确保桥接文件的有效落实。
6.2 双方应建立有效的信息沟通渠道，有责任对项目进行风险评价并把风险及作业场所存在的危险互相告知。
6.2.1 承包人应按照发包人要求提交正式报告，其报告的格式由发包人提供，报告应在规定的时间内完成。按时上报以下HSE报告：
（1）HSE日报、HSE周报、三个定期报告；

（2）不符合整改报告；

（3）节假日报告；

（4）其它发包人认为必要的专项报告，如HSE绩效数据表、OSHA报表等。

6.2.2 HSE周报应概括承包人在报告期内的HSE执行情况，对以下内容进行重点描述：

（1）本周主要HSE工作简述；

（2）本周HSE培训与检查情况；

（3）上周遗留问题清单，整改计划；

（4）下周的HSE工作计划。

6.2.3承包人应每周向发包人提供为该项目工作的所有人数、工时数、可记录伤害事件数等OSHA统计数据及其它相关的HSE绩效数据。
6.3 承包人应按照沟通与信息管理制度和沟通管理计划，明确沟通的内容和方式，并根据项目实施过程中的变化进行调整。
6.4 承包人应根据HSE工作的需要建立HSE会议制度，包括但不限于周、月度例会、专题会议、澄清会、安全生产委员会会议等，做好相关记录，并向发包人通报会议情况。周HSE例会除日常安全管理内容外，还应组织进行风险识别与分析，并制定相应的风险控制措施。承包人作业前应召开JSA分析会，JSA分析应与作业许可证同时提交签认。项目安全生产委员会会议应每月召开一次，承包人参加会议人员至少包括承包人项目经理、承包人施工经理、承包人安全总监、承包人HSE经理。项目安全生产委员会会议范围和内容主要有下列：
（1）评审HSE计划，监控进度并执行计划。

（2）评审重大的未决HSE事宜和关注事项，这是以前已提出的和需要给予解决的事宜。

（3）评审事故及事件信息、分析和趋势、以及为防止再次发生而采取的措施。

（4）审核停工事故、事件和未遂事件调查引起的措施。

（5）评审在安全检查巡视期间发现的HSE问题。

（6）推荐获得任何安全激励奖的集体和个人，推进改进安全的人员福利。

（7）同意并分配资源，以满足HSE计划。

6.5 承包人应根据发包人要求参加发包人组织召集的HSE会议，并将发包人各类工作会议的内容和要求及时传达、落实。

7  应急管理
7.1 应急预案管理
7.1.1 承包人应在编制应急预案前，对项目现场进行事故风险辨识、评估和应急资源调查，依据危害辨识、风险评价的结果、法律法规等要求并结合以往事故、事件和紧急状况的案例经验，编制应急预案。针对施工安全事故、火灾、安全控制设备失灵、特殊气候等潜在事故或紧急情况制定应急预案和现场处置方案。

7.1.2 承包人编制的应急预案应与发包人的应急预案进行有效衔接，并配置足够的应急设施、设备。

7.1.3 承包人制定项目的应急预案，应明确应急管理职责、应急响应程序、应急资源、各方配合机制及应急演习计划等内容。承包人制定的应急预案应经过发包人审查和批准。

7.1.4 承包人应就应急预案的内容对其所有人员开展培训，制定演练计划，报送发包人审核并定期组织演练。

7.1.5 涉及分包时，承包人统一组织编制应急预案，并要求各分包人按照应急预案要求落实应急处置方案，建立应急救援组织，配备救援器材，并定期组织演练。

7.1.6 承包人在进场后应在规定时间内将应急预案和应急物资计划（包括应急物资清单）提交发包人，并按计划进行采办、配备、补充、更新。承包人应急预案应在进场后30日内送达发包人报备。承包人进场后7日内应提交应急物资计划，包括应急物资清单，并在后续时间按计划进行采办、配备、补充、更新。

7.2 应急演练
7.2.1 承包人应就应急预案的内容对其所有人员开展培训，制定演练计划，报送发包人审核并定期组织演练。

7.2.2 承包人应在开工前以及随后的作业过程中定期组织应急演练，验证应急预案和程序的可行性，提高协调配合能力，锻炼员工应急能力。承包人应定期检查应急设备，始终保持完好状态。承包人应根据应急计划实施应急演练，每月至少组织1次专项应急演习，对于综合性演习每年至少举行2次。

7.2.3 应急演练结束后应急演练组织方应及时对演练情况进行总结，发现存在的问题，提出、落实建议措施，登记建档，做到持续改进。

7.2.4 承包人在其管理现场范围内具有紧急事件的应急处置权。现场发生突发事件时，承包人应迅速采取应急措施并立即报告发包人，双方按应急计划中明确的职责开展事故抢险，在承包人管理现场范围内的发包人应纳入承包人统一组织进行撤离与救援。

7.2.5 承包人应对隐瞒、拖延报告事故或应急事件负责，发包人有权对承包人相关责任人进行处理。

8  事故事件管理
8.1 事故报告
8.1.1 承包人应建立事故事件管理制度，明确事故事件的报告、调查、分析、改进和处理等要求，及时向发包人报送事故统计数据和分析结果。

8.1.2 本协议中所提的事故为在施工过程和工作外发生的生产安全事故，包括但不限于：

（1）人员伤害事故：可记录伤害事故、职业病（含疑似职业病）、道路交通人员伤害和群发性疾病等；

（2）火灾、爆炸等潜在事故和事故；

（3）环境污染事故：溢油、放射性/危险化学品/危险废弃物的泄漏和遗失等，以及因污染造成纠纷，使地方经济、社会活动受到较大影响；

（4）潜在重大风险事件：可能造成人员伤害、财产损失和环境污染等后果的事件、未遂事件。

8.1.3 对发生的任何事故，承包人在施救的同时，应采取控制措施，避免事故范围扩大，并保护好现场。同时，立即向发包人口头汇报，并及时书面报告，严禁瞒报、谎报事故。双方有责任按照应急预案规定的职责、分工和指挥权限，迅速、协同开展事故抢险、救援。

8.1.4 承包人在接到报告后应在半小时内上报发包人，随即填报《事故快报》，书面报发包人。必要时，现场人员可以直接上报发包人相关责任部门。

8.1.5 承包人在初步了解事故情况后，填报《事故初步报告》，书面和电子版同时报发包人。

8.1.6 在出现新的情况时，应在出现新情况后规定时间内按照报告程序进行补报，使发包人及时掌握事故动态。

8.2 事故调查与处理
8.2.1 事故发生后，承包人应积极配合发包人、地方政府或上级机关的调查工作，调查期间关键岗位人员不应离开事故发生所在地，便于及时问询谈话。
8.2.2 承包人根据《HSE事故调查处理管理标准》等相关规定进行认真调查，严格按照“四不放过”的原则处理。最终完成事故调查后，按照《事故调查报告书编写导则》完成报告书，并提交发包人。事故报告还应符合当地政府的报告统计要求。《事故调查报告书》应包括以下内容：
（1）事故所涉及单位的情况；

（2）事故时间、地点和经过；

（3）事故发生后采取应急措施；

（4）人员伤亡、财产损失和环境污染等情况；

（5）事故种类和级别；

（6）事故原因分析；

（7）整改措施；

（8）事故责任人处理情况；

（9）事故调查组成员和调查经过；

（10）事故现场勘查材料，包括：证人证词、现场图示、照片及其他相关证物等；

（11）事故技术分析、取证和鉴定材料，包括：技术鉴定报告、专家鉴定意见、现场物证材料的技术检测或鉴定报告等；

（12）事故调查小组成员的签字表；

（13）其他应报告内容，包括政府部门组织出具的事故调查报告、各级领导对事故的批示、会议纪要等。

8.2.3 承包人应及时向发包人报送事故分析结果及事故统计数据，发包人认为必要时有权组织开展事故调查。对于人员重伤、死亡以上的事故配合地方政府或上级机关的调查。

8.2.4 由于承包人原因造成人身伤害、设备损坏的，承包人应当承担赔偿责任。

8.2.5 由于承包人的主要过失影响发包人质量健康安全环保业绩的，应按照《中国海油承包人安全环保责任事故累积记分暂行办法》处理。对承包人违反规定，发包人将按照《中国海洋石油集团公司供应商管理实施细则》进行违规处理。

8.2.6 发生事故时参考11 HSE绩效考核进行处罚，同时，并依据事故调查结果对相关责任人员清退。

9  环境保护管理
9.1 环境因素
9.1.1 承包人应建立本项目环境因素辨识与评估管理制度，明确工作职责、方法、范围、流程、控制原则。
9.1.2 承包人应不断识别生产经营活动中存在的环境因素，并结合法律法规及其它相关方的要求，形成环境因素清单，评价并确定重要环境因素。
9.2 环境管理
9.2.1发包人和承包人应明确双方在环境保护方面的责任。

9.2.2 承包人应加强作业过程污染物、废弃物、施工噪声、有毒物品和化学药剂的储存与使用、三废（废水、废气、废渣）、施工粉尘、节能减排等管理和控制，并严格落实，确保满足国家、地方政府、法律法规标准以及HSE管理制度对环保的要求，做好环境保护工作。
9.2.3承包人应制定现场防止溢油的措施。燃料贮罐应排列在有护道围起来的区域内；桶装燃料应放置在托盘上。车辆、施工机械加油作业应满足现场安全和环保的要求，采取必要的防火防爆和防止油品污染的措施。

9.2.4 承包人应在施工中尽量采用减少扬尘的施工工艺，采用如及时清理、清扫、洒水等多种手段进行降尘处理，减少现场空气污染，满足国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求。

9.2.5 承包人应在施工中采用噪声低的设备及施工工艺，办公区控制噪声在50分贝以内，施工现场噪声控制在85分贝以内。在超过85分贝的区域内的人员，应为其配备防护耳塞或其他防噪声用品用具。

9.2.6 承包人应在现场办公区域、食堂、施工区域设置垃圾存放点，现场办公生活垃圾、作业产生的余料及废弃物应每天进行清理。

9.2.7 承包人要教育并管理现场人员，在现场不随便丢弃垃圾，并安排人员及时处理被丢弃的垃圾。

10  职业健康管理
10.1 职业危害防护
10.1.1发包人和承包人应明确双方在职业健康方面的责任，承包人应按照项目HSE计划的要求，实施职业健康防护措施，发包人应提供相应的支持。发包人和承包人应明确提供劳动保护用品的责任方，特别是特殊或专用防护用品。应按作业的工种和劳动环境配备符合法规要求的劳动防护用品。

10.1.2 承包人应制定施工现场健康管理的相关制度，包括劳动保护、食堂管理、防暑降温、防寒保暖、医疗急救、现场休息及饮水点等，并采取必要的防范措施保证所有施工人员的健康。

10.1.3 所有进入现场工作人员必须穿戴的最低标准：长袖上衣工服、长裤、安全帽、防静电和防砸防穿刺工作鞋。

10.1.4 承包人应为特殊作业人员配备符合特种作业安全防护要求的安全防护用品，并做好发放台账，定期进行检查维护。安全防护用品包括防尘口罩、呼吸器、五点式安全带、护目镜、绝缘手套等。

10.1.5 推荐施工人员工作服统一款式，做不到整个项目的统一，最低每个分包人采用同一款式的工作服、工作鞋。

10.1.6 进入现场的人员需使用统一安全帽款式，并符合GB2811-2007要求。建议安全帽：ABS 材质，D型下额带，超宽帽檐，针织布吸汗带两侧插槽，可佩戴防护面罩、耳罩、手电，帽檐上中间位置印制单位LOGO。承包人应确保在整个施工期所有安全帽在使用有效期内。

10.1.7 为规范现场安全管理，承包人现场人员安全帽颜色应进行统一配置。

10.1.8 对于特殊作业人员，应提供符合其作业要求的专项防护用品：不限于工作手套、连体工服、水上救生装备、防护面罩、绝缘鞋、绝缘手套、防尘口罩、防尘面罩、耳塞、呼吸器等等。

10.1.9 承包人应对所有员工进行相关急救知识和能力培训，进行相应考核。

10.1.10 承包人应为职工办理工伤保险，并为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

10.1.11 承包人应根据工程进展情况及天气情况合理安排工人工作休息时间，安排合理的作息时间。当在以下条件下开展工作时，应采用某些工作限制和安全预防措施：

（1）如果工作条件过于苛刻（例如：天气过热），则应对工作的时间进行监控，以确保人员能持续安全地行使职责；

（2）在上午班和下午班和午餐期间，应规定休息时间；

（3）在下雨的条件下（标准由承包人制定并得到发包人的同意），所有挖掘工作和地下工作均应停止。雨具应由承包人来提供，尽可能使所有其它工作能继续进行，但要考虑任何潜在的HSE 问题；

（4）在刮风的条件下（标准由承包人制定并得到发包人的同意），所有高空作业应停止。包括任何在高度超过2米、在有护栏和扶手的固定平台以外进行的工作；

（5）在附近有闪电的条件下（标准由承包人制定并得到发包人的同意），不能进行户外作业。

10.1.12 承包人应确认所有人员是否适合工作。患有传染性疾病的人，不允许从事本项目的工作。服用会影响他们工作的药物的人员，需要在医务人员处报备。

10.1.13 承包人应开展健康风险评估，根据发包人的HSE要求，结合现场相关的健康风险，充分考虑当地社会医疗资源情况。根据健康风险评估结果，制定医疗急救计划，将其作为HSE计划的一部分。根据项目施工风险程度、人员数量等，配备一定的医疗急救器材、设施、药品，承包人需按发包人要求设立医疗救护站点。
10.2 职业病防治
10.2.1 承包人应了解工作场所可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施，有权拒绝违章指挥或强令进行没有职业病防护措施的作业。发包人应告知承包人作业场所职业病危害情况。

10.2.2 承包人应当采取职业病防治管理措施，制定职业病防治计划和实施方案；建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；对工作场所职业病危害因素监测；建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

10.2.3 承包人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。

10.2.4 发包人应监督检查承包人作业现场职业健康状况。

11  HSE绩效考核
11.1 承包人应按照合同约定达到HSE管理标准，发包人有权对承包人的现场HSE管理绩效进行考核，并根据HSE绩效考核结果认定承包人是否违约以及违约的程度。

11.1.1 在合同执行中，承包人出现违反本协议要求以及施工现场存在安全隐患、管理人员及作业人员存在的不安全行为，均被视为HSE违约，并将得到发包人的违约处理。
11.1.2 承包人发生管理性或习惯性违章、违规行为，发包人对承包人的处罚以书面形式通知承包人。详见表1：《常见管理缺陷处罚对照表》、表2：《习惯性违章处罚对照表》。承包人不按时交纳罚款的，将加陪处罚，罚款从承包人工程款中扣除。
表1：常见管理缺陷处罚对照表
	序号
	违章内容
	罚金（元）
	备注

	01
	20人以上的承包人队伍，未成立QHSE部门或未配备专职QHSE人员
	1000-2000
	

	02
	开工时未制定QHSE计划、QHSE管理制度并报审
	500-1000
	

	03
	未建立健全安全施工责任制、防火责任制
	500-1000
	

	04
	未经三级安全教育、入场QHSE培训安排员工上岗工作
	300-500
	

	05
	发生不安全事件未按“四不放过”原则处理或瞒报
	1000-5000
	

	06
	分项工程未制定QHSE措施、未履行审批手续就施工
	500-1000
	

	07
	组织重大项目施工，工作负责人及安全员未到位指导的
	300-1000
	

	08
	作业区域未设置责任区标示牌、明确责任人
	300-500
	

	09
	班组作业前不召开班前会或不组织每周安全活动
	300-500
	

	10
	作业前不进行安全技术交底或履行签字确认手续
	300-500
	

	11
	事故隐患未按整改通知单要求及时整改
	300-500
	

	12
	施工机械未进行定期试验和性能检查或缺少大、中型机械操作规程
	300-1000
	

	13
	电动工具、起重工器具无管理台帐，无检验合格证或超期使用，转动设备无安全防护罩。
	500-1000
	

	14
	变电站、配电室、配电盘柜未设专业电工管理，带电设备无警告牌，未关门上锁，损坏配件未更换。
	300-500
	

	15
	乱接乱拉电线，或将导线直接绑扎在金属构架、钢筋、管架上使用。
	300-1000
	

	16
	节假日、午间、夜间有人加班，作业区域无安全监督值班
	300-500
	

	17
	脚手架搭设不合格、未办理验收手续或未挂警示牌
	300-500
	

	18
	围栏、盖板、安全网等防护设施未设置或设置不合格
	300-500
	

	19
	易燃易爆物品未按规定存储，工作、生活场所防火设施、器材未按规定设置。
	1000-5000
	

	20
	不按指定地点取土、倒土、倒垃圾、堆设备、材料，不注意文明施工，未做到工完料尽场地清，危险废弃物未规范放置，随意丢弃的。
	300-1000
	应按要求恢复原貌

	21
	工作人员在施工现场打架斗殴
	1000-5000
	驱离出场

	22
	未经批准，在厂房钢结构或平台及设备上焊临时支架或随意开孔打洞。
	500-1000
	

	23
	未经批准，私自占用场地、道路，堵塞通道；私自搭设临建；损坏道路、地下或地上设施。
	500-2000
	

	24
	作业期间不合理使用能源，包括用电、用水等，造成能源浪费。
	500-2000
	赔偿相应能源费用

	25
	其他管理缺陷，QHSE专业人员视情况处理。
	100-2000
	


表2：习惯性违章处罚对照表
	序号
	违  章  内  容
	罚金（元）
	备注

	01
	生产区域、作业区域未规范穿戴劳保用品、未规范着装的
	100-500
	

	02
	无证或酒后操作施工机械或驾驶车辆
	1000-5000
	

	03
	未经许可，擅自拆除、移动安全遮栏、安全设施
	500-2000
	

	04
	擅自摘除、损坏安全标志牌
	200
	

	05
	未办理工作票、许可证就进行工作或操作
	1000
	

	06
	未按作业票的要求落实安全措施
	300-1000
	

	07
	工作延期，未办理作业票的延期手续
	200
	造成后果从重处罚

	08
	工作结束未办理作业票终结手续
	200
	

	09
	需要随身携带的作业票，未随身携带
	100
	

	10
	在禁火区域擅自进行动火作业
	1000-5000
	

	11
	在厂区内吸烟
	1000-5000
	

	12
	在现场打赤膊、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或酒后进入施工现场
	200-1000
	

	13
	现场人员未按规定佩戴上岗证或丢失上岗证
	100
	

	15
	酒后从事施工作业
	500-2000
	

	16
	高处作业不系安全带或安全带使用不规范的
	200-500
	

	17
	高处作业随意抛掷工具、材料或废料
	200-500
	

	18
	高处作业，工器具、管件、材料等无防坠落措施
	200-500
	

	19
	操作工下班后对机械设备未采取安全保护措施
	200
	

	20
	操作工戴手套操作转动机械设备
	200
	

	21
	受力钢丝绳无棱角保护措施
	200
	

	22
	口头约定停送电未造成后果的
	500-2000
	

	23
	电源盘不合格，乱接乱拉电源线、电焊线、气割线
	200-500
	

	24
	工作中使用不合格的安全工器具、电动等工具
	200-500
	

	25
	使用不合格的梯子登高作业
	200
	

	26
	打磨、切割作业时不使用防护眼镜
	100
	

	27
	现场使用的氧、乙炔气瓶放置不正确或安全距离不够
	100-500
	

	28
	驾驶员违反场内机动车行驶规定
	200-2000
	

	29
	特种作业人员无有效作业证的
	500-2000
	

	30
	其他违章行为，QHSE专业人员视情况处理
	100-2000
	


11.1.3 承包人发生一般及以上HSE事故，按照政府主管部门调查后的处理意见进行处理；发生一般（不含）以下HSE事故或高风险事件，按照公司安委会意见处理。
11.1.4 发包人确认承包人违约而应受到处罚时，会向承包人发出书面处罚通知单。承包人应在HSE处罚通知单上签字并接受，并接收处罚。
11.1.5 对承包人的违约罚款金额（即违约金），发包人将在工程进度款中扣除。
11.1.6 承包人发生对人员和/或设备和/或环境（包括第三方）产生任何不良影响和/或伤亡和/或损毁和/或污染的HSE事故，承包人应全额补偿因各种HSE事件和/或HSE事故而给发包人造成的各种经济损失（含直接和间接损失）。
11.1.7 任何由于承包人没有满足本项目HSE标准而导致的停工，应由承包人承担所有费用。
11.1.8 被发包人通知停工后不停工的将被视为严重的违规，承包人相关负责人将被视情况严重程度受到发包人的处理，可以是警告、提出更换该人员，严重的将被立即驱逐出场，并禁止再次以任何身份进入本项目。
11.1.9 因上述11.1.1、11.1.5、11.1.6而导致产生的费用，包括对事故责任人处理的处罚，不得使用HSE专项费用。
11.1.10 不论是分包人及承包人委托的供应商的任何人员的不安全行为受到处罚，发包人的处罚对象依然是承包人，而不是分包人或个人。
11.1.11 发包人对承包人人员个人的处罚，限于警告、清出场地，处罚由发包人直接处理，并告知承包人，在现场进行公示。对承包人关键人员的处罚，发包人同时将告知承包人本部。
11.1.12 发包人的奖罚规定不代替承包人建立的内部奖罚制度，承包人应按照发包人规定的奖罚要求，结合内部管理特点，制定内部HSE奖罚细则，其内容不得与发包人要求相背离。
11.1.13承包人对处罚有异议，可要求处罚人解释说明。对于解释说明后，仍然不能认可的，经发包人联合监理确认，证据确凿的，无论是否签字接收，该处罚仍然有效。
11.1.14 对于无故抗拒处罚的，发包人有权加倍处罚。
11.2 HSE绩效考核的内容及操作方式
11.2.1 承包人安全管理包保制主要负责人、业务负责人、操作负责人应参与HSE绩效考核。
11.2.2 发包人有权对承包人的现场HSE管理绩效进行考核，考核分为日常行为、月度绩效、管理评审，考核对象为承包人，考核内容包括承包人对分包人的管理情况、分包人HSE管理现状等。
11.2.3月度绩效考核每月由发包人组织，监理及承包人HSE经理参加，得分作为对承包人HSE月度考核的结果。
11.2.4 发包人将择机对承包人进行施工期间的HSE管理评审。评审结果纳入考核范围，根据结果进一步优化承包人现场HSE管理，一般情况不与违约处罚结合。
11.3 当发包人认为承包人对HSE管理及绩效考核出现问题时，有权就存在的问题约谈承包人相关负责人，约谈情况记入承包人考核档案中。
11.4 因承包人HSE违约而扣除工程进度款，不能减轻或解除承包人在合同中承担的任何责任和义务，也不能是导致承包人降低安全生产费投入的借口。
发包人：中海油海南天然气利用有限公司 
签名：                      时间：         年    月    日
承包人：中机国际工程设计研究院有限责任公司
签名：                      时间：         年    月    日
承包人：中国电建集团江西省电力设计院有限公司
签名：                      时间：         年    月    日
附件:
QHSE工作交底书
作为承包人，首先请注意的是要了解本工程的性质特点、发包人颁发的各项规章制度和有关奖罚规定，必须严格执行国家、电力行业和上级有关法律、法规、及有关文件的规定。必须严格履行合同中QHSE条款，必须严格遵守发包人制定的各项规章制度。为确保你们所承担的工程做到安全、优质和环保，在施工过程中不发生意外，不发生违章违纪行为，保证本工程建设的顺利进行，为此我们特将有关QHSE工作注意事项向你们进行交底。请你们组织学习，并遵照执行。
1、本工程QHSE的方针和目标
1.1  QHSE方针：
安全第一，全面控制建设风险；
以人为本，确保全员健康安全；
保护环境，共同建设环保工程。
1.2  QHSE目标：零伤害；零污染；零事故。
2、合同签订后，承包人将QHSE协议书、QHSE承诺书、QHSE计划交给监理单位、发包人QHSE部门审查备案。然后，对参加项目施工的全体工作人员（包括临时工和外聘人员）进行本单位项目部的三级安全教育培训，将考试成绩合格人员的名单和三级安全教育记录卡交一份给发包人QHSE部门审查备案。
3、项目开工前，承包人项目法人代表（或指定负责人）要组织全体工作人员接受发包人的入场QHSE教育，学习有关规章制度，考试合格后到发包人综合管理部办理出入证。未经发包人入场QHSE教育，并考试合格者，不许进出施工现场。
4、进入施工现场工作，必须严格执行发包人制定的有关QHSE方面的管理程序、标准和规定，违反规定将受到处罚。要求所有员工做到“四不伤害”：即不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、监督别人不受伤害。
5、严格执行作业票制度，凡在禁止烟火区作业，需要动火时（火焊、电焊等），应办理动火工作票。施工现场禁止吸烟，必须在指定的地点吸烟，违者按公司有关规定处罚。
6、施工作业区域凡需与电厂运行有联系的，必须事先向有关部门取得联系，采取措施后方可进行。如果施工区域有设备运行或备用时应采取隔离措施，并悬挂安全警示牌，确保万无一失。
7、高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏。高处作业前，首先要检查脚手架是否牢固，是否符合规范要求，脚手板是否满铺并绑扎牢固，是否经搭设单位工作负责人、使用单位的工作负责人和健康安全环保人员三级验收，经检查无误后方可上架作业。高处作业必须穿软底鞋，并系好安全带，安全带应挂在上方牢固可靠处。安全带、安全绳、速差保护器等防坠装备事先要进行检查并做试验，合格后方可使用。高处作业人员应配工具袋，较大的工具应系保险绳，传递物品时严禁抛掷。
8、严禁利用管道、脚手架、栏杆及其它设备的支架做起吊重物的承力或拉力点。起吊物周围应设警示带并悬挂警示牌。禁止施工人员行走、停留、站立在起吊物下方。
9、禁止在施工现场周围乱动消防栓，乱接电源。凡施工需要用水、用电必须通过公司有关部门批准，并在指定的地点接引。否则造成的后果概由施工方负责，并接受处罚。
10、严禁乱动施工现场的安全设施，以及不是本单位的施工器材，特别是施工区域内的运行或备用设备上的安全设施。比如事故开关、事故按钮或现场的红绿指示灯等。
11、施工中使用的移动式电动工具，施工前必须做绝缘检查，设备外壳漏电的严禁使用，并配漏电保安器后方可工作。固定式机电设备及配电系统应按规定进行绝缘检查，并有良好的接地。
12、严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。
13、氧气瓶与乙炔瓶严禁存放在一起，使用时两瓶距离不得小于8米，乙炔瓶应垂直放置、不得卧放。
14、焊接、切割等工作结束后，必须切断电源，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后方可离开。
15、凡在潮湿场所、坑井下、金属容器及管道内施工必须使用带保护罩的行灯，行灯电压不得超过12伏，电源线应使用橡胶软电缆。在坑井下、金属容器及管道内工作必须设专人监护。
16、重要、特殊、危险的作业项目,必须制定施工技术措施和QHSE措施，报发包人工程部门、QHSE部初审合格，再经发包人分管领导批准后方可施工。
17、施工现场要加强安全文明施工管理，必须做到“工完料尽场地清”。运来的砂石、水泥、钢材、木料、器材等物资应定置堆放整齐并有明确标示。
18、严禁将施工现场通道堵塞。运送泥土时，应有防止泥土、杂物抛至路面的措施，抛至路面的泥土、砂子应及时清扫干净，否则按规定给予处罚。
19、凡起重用的汽车吊、龙门吊、履带吊都必须经过自检合格，上报技术监督部门检验并符合要求，获得技术监督部门颁发的安全准用证，方可在现场使用。
20、挖掘土石方应由上而下进行，严禁使用掏空底脚的方法。挖掘前应将斜坡上的浮石清理干净，并按有关规定确定堆土的距离及高度，做好防止土方坍塌和水土流失的措施。
21、临时雇用运输车辆必须加强管理，对车辆状况要进行检查，禁止无驾照人员驾车，防止方向盘失灵、刹车失灵、信号灯失灵的车辆进入施工现场。谁雇用的车由谁主管，出现的问题由谁负责。
22、由于工作需要，承包人招用的临时工和外聘人员，该单位必须组织他们进行QHSE知识的教育培训，有责任介绍现场的情况、工作性质、应遵守的规章制度。禁止使用老、弱、病、残人员。所有参建人员应进行健康体检，经医师鉴定合格办理健康证后方可上岗工作。临时工和外聘人员的QHSE管理与正式职工同样对待。
23、各级领导要关心爱护员工的身体健康，定期进行体检，并做好防寒、防暑降温的工作，确保施工人员的安全。定期组织全体职工进行QHSE知识学习，并按规定进行年度安全规程制度考试，合格者方可上岗。
24、承包人有责任组织项目负责人、健康安全环保人员、工程技术人员学习《安全生产法》《建设工程安全管理条例》《电力建设安全工作规程》和《电业安全工作规程》等有关法律法规及规章制度中的有关章节，并熟记，必须在施工过程中指导、监督作业人员遵章守纪和做到健康安全环保施工，确保你所承包的工程项目实现健康安全环保目标。
25、本工程禁止违章作业：第一次被发包人、监理扣留上岗证的人员，发包人对违章者进行QHSE教育，考试合格后返还上岗证，给一次违章记录；第二次被扣上岗证的人员，承包人项目经理为违章者提供书面担保后返还上岗证，给二次违章记录；第三次被扣上岗证的人员，发包人要求承包人对该违章者作清退处理。
	交底单位：中海油海南天然气利用有限公司
	被交底单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司 &中国电建集团江西省电力设计院有限公司

	交底人签名：
	被交底人签名：

	时间：           年      月     日


附件13：承包人安全管理绩效考核指标及要求
	序号
	考核

项目
	考核内容
	考核标准
	权重
	扣分
	得分

	1
	出入场管理
	未经安全教育入场作业
	每1人次扣0.5分，最高扣5分
	15
	
	

	
	
	未按规定时间内提供保险证明和体检证明
	每1起扣1分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	持伪造入场证件入场
	每1人次扣1分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	使用他人入场证件入场
	每1人次扣0.5分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	不按规定的门岗进出场
	每1起扣1分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	携带未经审批的物质出场
	每1起扣1分，最高扣5分
	
	
	

	2
	HSE基础工作
	未按国家规定开展三级安全教育培训
	每人扣0.2分，最高扣5分
	10
	
	

	
	
	未建立各项HSE管理台账，未及时更新
	未建立每项扣1分，未更新每项扣0.5分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	未及时上报相关资料、总结
	每次扣1分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	未及时执行项目组HSE指令
	每次扣1分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	未按照规定进行HSE专项培训
	每项扣1分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	未按照规定要求参加HSE会议、活动
	每项扣1分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	未按照合同约定配置HSE管理人员
	每人次扣2分，最高扣10分
	
	
	

	3
	现场管理
	未按规定开展风险辨识，未执行动态管理
	未辨识扣2分，未动态管理扣0.5分，最高扣5分
	40
	
	

	
	
	危险性较大的分部分项工程开工前，未编制专项安全技术方案，方案未按规定进行审批
	每项扣2分，最高扣10分
	
	
	

	
	
	未按规定进行安全技术交底，交底未经双方签字确认
	每项扣1分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	作业前未进行班前安全交底
	每次扣0.5分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	现场使用的机械设备未设置安全操作规程
	每次扣0.5分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	特种作业人员未持证上岗
	每人扣0.5分，最高扣10分
	
	
	

	
	
	特种设备未按规定进行检验
	每台套扣2分，最高扣10分
	
	
	

	
	
	未执行作业许可制度
	每项扣0.5分，最高扣10分
	
	
	

	
	
	个人违章作业
	每人次扣0.5分，最高扣10分
	
	
	

	
	
	单位违章（安全措施不到位、安全环境不合格、安全工具有缺陷）
	每项扣1分，最高扣10分
	
	
	

	
	
	违章扣款
	每项扣1分，最高扣10分
	
	
	

	
	
	未及时整改安全隐患
	每项扣2分，最高扣20分
	
	
	

	
	
	作业人员不服从管理，态度蛮横
	每人次扣1分，最高扣10分
	
	
	

	4
	文明施工
	未按规定穿戴劳动保护用品
	每人次扣0.2分，最高扣5分
	20
	
	

	
	
	现场未按规定设置“五牌一图”
	每项扣1分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	现场物料未分类摆放，未规范整齐
	每项扣0.5分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	在吸烟区外吸烟
	每人次扣0.2分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	现场随地大小便
	每项扣1分，最高扣10分
	
	
	

	
	
	未按规范设置消防器材
	每项扣0.5分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	随意占用、堵塞消防通道
	每项扣1分，最高扣10分
	
	
	

	
	
	未按规范设置安全警示牌
	每项扣0.2分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	未做到工完、料净、场地清
	每项扣0.5分，最高扣5分
	
	
	

	5
	环境保护和职业卫生
	垃圾未及时收集，未分类处理，未及时清理出场
	每项扣0.5分，最高扣5分
	10
	
	

	
	
	生活污水未及时收集，乱排乱放
	每项扣1分，最高扣10分
	
	
	

	
	
	未采取环保措施造成环境污染
	每项扣0.5分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	未配置急救药箱，未提供防暑降温饮品、药品
	每项扣0.5分，最高扣5分
	
	
	

	6
	应急管理
	未编制应急处置预案
	每项扣0.5分，最高扣5分
	5
	
	

	
	
	未按规定配置应急物资
	每项扣0.5分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	未按规定进行应急演练，未进行演练总结
	每项扣1分，最高扣5分
	
	
	

	
	
	应急响应不到位，应急处置不当
	每项扣1分，最高扣5分
	
	
	

	7
	事故管理
	发生C级事故
	直接评价为不合格
	
	
	

	
	
	发生D级事故
	每起扣5分，最高扣20分
	
	
	

	
	
	发生E级事故
	每起扣3分，最高扣20分
	
	
	

	
	
	发生事故或事件未上报
	扣20分
	
	
	

	合计
	
	100
	
	

	说明：1.事故管理考核项目分数不占考核权重，当承包商发生事故时，应从总分中扣除事故分数。

2.每项考核项目扣分不超过所占权重分值。

3.评分等级

得分＜70分为不合格；

70分≤得分＜80分为合格；

80分≤得分＜90分为良好；

得分≥90分为优秀。

	考核人员




2200-2500





编号XXX





单位：mm





6000





1100





100








