吴忠佳佐 60MW/240MWh 共享储能电站
35kV户外动态无功补偿装置

（11Mvar直挂水冷型SVG）
技术规范书

中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二六年二月
目  录

1

1  工程概况

2

2  标准和规范

5

3  技术要求

13

4  包装、运输和贮存

14

5  技术服务、培训及设计联络

15

6  供货范围

18

7  设备、技术资料交付进度

20

8  设备监造(检验)和性能验收试验

25

9  性能保证与技术偏差




1  工程概况
1.1 工程简介
储能升压站规划主变容量1x63MVA，电压等级110/35kV采用有载调压变压器，电压比采用115±8x1.25%/37，接线组别采用YN，d11。110kV主接线采用单母线接线，35kV主接线采用单母线接线。

35kV母线侧装设1组SVG直挂、水冷式动态无功补偿装置，SVG容量±11Mvar。

1.2 环境条件

a) 周围空气温度

最高气温                     42℃

最低气温                     -23.5℃

多年平均气温                 28.4℃

b) 平均相对湿度              90%

c) 海拔高度                  1200m

d) 最大风速                  35m/s（10min，离地面高度10m）

e) 污秽等级                   E级

f) 电源电压的波形             近似于正弦波

g) 地震烈度                  地震设防烈度：8度，地震动峰值加速度为0.2g

h）年平均雷暴日数            31.1天

i）覆冰厚度                   10mm

j) 电源电压的波形             近似于正弦波

1.3 系统概况

1.3.1 电网侧系统概括

系统额定电压：                110 kV

系统最高电压：                126 kV

系统额定频率：                50Hz

系统中性点接地方式：          经接地开关接地

主变电压变比：                115(8×1.25% /37kV       

1.3.2 主变低压侧系统概括

系统电压                     37kV

系统最高电压                 40.5kV

系统额定频率                 50Hz
35kV系统短路电流            31.5kA

系统中性点接地方式           小电阻接地

1.3.3 接入系统方式

储能电站以1回110kV线路接入系统。

1.4工程条件

系统电压：                37kV

系统最高电压：            40.5kV

系统额定频率：            50Hz

运行环境：                持续运行

安装方式：                户外安装
1.5 安装地点

电抗器户外安装；功率模块及控制系统等户外集装箱安装。

2  标准和规范

1. 设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

2. 除非另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准，尚没有国际性标准的，可采用相应的生产国所采用的标准，但其技术等方面标准不得低于国家、电力行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求,当上述标准不一致时按高标准执行。

3. 投标方提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准，但不局限于以下标准，所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明外，任何有效的任何修正和补充都应包括在内。

DL/T672        《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T597        《低压无功补偿控制器订货技术条件》

GB/T 11920     《电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》

GB 1207        《电磁式电压互感器》

SD325          《电力系统电压和无功电力技术导则》

DL/T840        《高压并联电容器使用技术条件》

GB50227        《并联电容器装置设计规范》

GB311.1        《高压输变电设备的绝缘配合》

GB311.2        《绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB311.3        《绝缘配合 第3部分：高压直流换流站绝缘配合程序》

GB/T 311.6      《高电压测量标准空气间隙》

GB/T 11024.2    《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 第2部分：耐久性试验》

JB/T 8170       《并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器》

GB 50227       《并联电容器装置设计规范》

GB/T 11024.1    《标称电压1kV以上交流 电力系统用并联电容漆 第1部分：总则 性能、试验和定额 安全要求 安装和运行导则》

JB7111         《高压并联电容器装置》

DL/T 604       《高压并联电容器装置使用技术条件》

JB/T 5346      《串联电抗器》

GB 1985       《高压交流隔离开关和接地开关》

DL/T 653       《高压并联电容器用放电线圈使用技术条件》

DL/T 462       《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

GB/T 15166.4   《高压交流熔断器 第4部分：并联电容器外保护用熔断器》

DL/T620       《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB/T 11032     《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 11024.1   《放电器》

GB2900        《电工名词术语》

GB/T 311.2      《绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB 5582        《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T 11022     《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
GB1985         《交流高压隔离开关和接地开关》

GB 2536        《变压器油》

GB 5273        《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB/T 775.1      《绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法》 

GB/T 775.2      《绝缘子试验方法 第2部分：电气试验方法》 

GB/T 775.3      《绝缘子试验方法 第3部分：机械试验方法》

GB/T 4109      《交流电压高于1000V的绝缘套管》

GB 1094.1      《电力变压器  第一部分  总则》

GB 1094.2      《电力变压器  第二部分  温升》

GB 1094.3     《电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB 1094.5     《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》

GB/T 6451     《油浸式电力变压器技术参数和要求》

JB/T 10088     《6kV～500kV级电力变压器声级》

DL/T 574       《变压器分接开关运行维修导则》

GB/T 13499     《电力变压器应用导则》

GB/T 12325     《电能质量 供电电压偏差》

GB 12326   
  《电能质量  电压波动和闪变》

GB/T 14549     《电能质量 公用电网谐波》

GB/T 15543     《电能质量 三相电压不平衡》

GB/T 14285     《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB 50217       《电力工程电缆设计规范》

GB/T 14598.3    《电气继电器 第五部分:电气继电器的绝缘试验》

DL/T 677        《发电厂在线化学仪表检验规程》

国家电网公司相关标准

其它有关的现行标准。

以上标准应执行最新版本，当上述标准与现行标准不一致时按高标准执行。如果本技术条款有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，投标方应及时通告招标方进行书面解决。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国家标准。

4. 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使投标方提供的设备性能达到本标书的要求，并确保安全﹑稳定﹑连续运行，在征得招标方同意后，投标方可以不全部使用上述标准和规定。

5. 对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还应采用国外有关标准。但不得低于相应的中国国家标准。

3  技术要求

3.1  成套补偿装置技术要求

本工程装设总补偿容量为-11Mvar（感性）~ +11Mvar（容性）的35kV动态无功补偿装置1套，即一套额定输出容量±11Mvar的以IGBT为核心部分的SVG型静止无功发生器。SVG装置在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于25年，质保期2年。

35kV母线动态无功补偿装置应满足当地电网主管部门并网要求，其补偿调节功能应满足电网主管部门相关文件有关储能电站无功功率、储能电站运行电压、储能电站电压调节、功率因数、谐波含量、及其它相关的所有技术要求。

成套补偿装置要求达到以下技术要求及指标：

1) 输出容量

本工程所装设的动态无功补偿成套装置应由一套控制设备综合控制，SVG装置额定输出容量为-11Mvar（感性）~ +11Mvar（容性），无功连续可调。

2) 响应时间

SVG装置可动态跟踪电网电压变化，并根据变化情况动态调节无功输出，实现稳定电压的作用。动态闭环响应时间不大于5ms，控制系统响应时间不大于1ms。

3) 过载能力

成套装置应具有短时过载能力，过载无功补偿容量为成套装置总容量的10%、时间持续3min开始报警。过载无功补偿容量为成套装置总容量的20%、时间持续1分钟保护停机。

4) 谐波电压

注入系统公共连接点(P.C.C.点)110kV母线的谐波电压总畸变率、奇次谐波电压含有率、偶次谐波电压含有率均满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549－93 电能质量 公用电网谐波》的要求。允许的谐波电压畸变如下：
	电压
	总谐波电压畸变
	奇次谐波电压畸变
	偶次谐波电压畸变

	110kV
	2.0%
	1.6%
	0.8%

	35kV
	3.0%
	2.4%
	1.2%


5) 谐波电流

注入系统公共连接点(P.C.C.点)110kV母线的各次谐波电流满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549－93 电能质量 公用电网谐波》的要求。

6) 三相电压不平衡度

电网公共连接点110kV母线的电压不平衡度≤1.3%，应满足中华人民共和国国家标准《GB/T 15543 2008 电能质量三相电压允许不平衡度》的要求。

7) 电压波动和闪变
去除背景电压波动后，PCC点的电压波动和闪变应满足《GB12326-2008 电能质量 电压波动和闪变》的要求，在电网公共连接点110kV母线的电压波动d%≤1.5%，长时间闪变值不超过1。

8) 功率因数

储能电站在任何运行方式下，应保证其无功功率有一定的调节容量，该容量为储能电站额定运行时功率因数0.98（超前）-0.98（滞后）所确定的无功功率容量范围，储能电站的无功功率能实现动态连续调节，保证储能电站具有在系统事故情况下能够调节并网点电压恢复至正常水平的足够无功容量。
9) 控制策略

成套装置以110kV母线电压、功率因数或无功功率值为控制目标，且应满足35kV母线电压质量要求，在控制柜上设定控制策略，装置能以恒电压调节、恒功率因数调节、恒无功调节及AVC调节等模式运行。无功补偿装置无权直接调节主变分接头，但无功补偿装置应具备调节分接头指令的接口，发出上调或者下调分接头的信号，由储能电站操作人员得到调度部门允许后进行操作。
10）冷却方式 

要求采用水冷却系统，包括水冷系统主机(含监控系统)、水冷管道、水-风换热装置及必要的支撑架及附件等。水冷却系统要求能长期稳定运行，不允许有变形、泄漏、异常振动和其他影响IGBT单元阀组正常工作的缺陷。管路系统的设计保证其沿程水阻为最小。所有机电设备和仪表的选型，均应选择国际知名的可靠产品，所选材料应能满足长期高电压运行环境。冷却系统的密封方式和密封材料的选型确保冷却系统正常运行时无泄漏。

控制回路要求能将水冷系统工作状况上报给主控制器，可实现远程监控。对水冷系统的主循环泵、补水泵和加热器等，应就地设置状态指示灯，指示当前设备的运行状态，并提供对泵的短路、过流、过压缺相和掉相保护，故障状态信息上传。水冷系统应具有IGBT单元阀室的温湿度检测功能，并通过与水温的计算，具备结露预警功能，并可向SVG 控制系统发出跳闸信号。

水冷系统应有良好的密封性，确保不渗漏。

11) 成套装置必须满足电网对储能电站无功补偿装置技术指标的以下要求：

a) 35kV静止型动态无功补偿成套装置，在额定电压下，实际输出容量为-11Mvar（感性）~ +11Mvar（容性），并配备相应的自动控制监控和保护系统等成套装置。

b) 无功补偿装置应在-11 Mvar（感性）~ +11Mvar（容性）范围内，连续快速平滑无断点可调，保证储能电站具有在系统事故情况下能够调节并网点电压恢复至正常水平。

c) 无功补偿装置运行期间，不应有机械开关投切。
d) 储能发电期间无功补偿装置可利用率要求不小于98%。
e) 在储能全部并网6个月内，由宁夏电力调度中心委托有资质的检测单位对35kV静止型动态无功补偿成套装置进行检测。投标单位必须保证投标产品经检测，各项参数及性能指标满足招标要求，并承诺“若不满足要求将全部召回产品并承担一切损失”。
12) 其他要求
a) 成套装置的工作性能、使用寿命应满足储能电站运行条件，运行环境、运行工况等使用要求，使用寿命为不低于25年。
b) 成套装置投切引起的所在母线电压变化不超过电压额定值的2.5%。
c) 成套装置应能动态跟踪电网电能质量变化，并根据变化情况动态调节无功输出，以满足各个光段下电网对储能电站无功补偿调节的要求。
d) 成套装置在不同组合投切下，不得引起高次谐波谐振及有危害的谐波放大。
e) 成套装置在不同组合投切下，应能够充分避免投切振荡。不应出现误投、误切等误动行为。
f) 成套装置应能实现自动检测、远方自动、远方手动投切和现场手动投切，各种方式之间有可靠的闭锁，防止发生事故。检测、控制均可实现完全自动可实现无人值守。

g) 具有供值班员使用的参数设置功能，所有设置的内容可保存一年以上而不丢失，不受停电和干扰信号的影响；

h) 当各类保护动作或监视的状态发生变化时，控制器将自动记录事件发生的类型、相别及动作值，事件按顺序记录，可通过液晶屏进行查询，并以通讯方式远传。动作次数可永久保存，即使掉电也不丢失。

3.2  SVG装置技术要求

3.2.1  逆变功率单元技术参数及要求
(1) 采用先进的全控型器件IGBT，IGBT必须采用原装进口优质产品（英飞凌或富士）。装置主回路元件的选用应留有足够的电流、电压裕度，元件有良好的dv/dt，di/dt特性。

(2) 技术参数

额定频率：             50Hz

额定输出容量：
      ±11Mvar
额定电压：

      37kV
容量调节范围：
      从额定感性容量到额定容性容量连续可调

冷却方式：             水冷
平均损耗：             <0.8%

谐波特性：             <3%IN，并实现13次以下谐波的滤波功能

闭环响应速度：         ≤5ms
(3) 系统主电路采取链式H桥型接线型式，并采用冗余设计，满足“N-1”的运行要求。

(4) 阀体保护

动态无功补偿装置大功率电力电子元器件应具有完善的保护功能，包括但不限于以下类型：直流过压保护；电力电子元件损坏检测保护；丢脉冲保护；触发异常保护；过压击穿保护；超温保护。
3.2.2  保护和监控系统

3.2.2.1. 控制屏的外形及组成

控制屏采用柜式结构，柜体选用优质“三防”产品，抗强电磁干扰能力强，必须有国家权威机构出具的电磁兼容试验报告。信号传输通道中用的光纤采用进口优质产品。

控制系统为以DSP为核心的全数字控制系统，主要由主控机箱、工控机等几个主要部分组成。各部分实现以下功能：

  (1) 液晶显示器：人机界面与监控系统；

  (2) 主控机箱：全数字化控制器，由各功能板卡组成，采用分相瞬时电流控制策略。

3.2.2.2. 主控制器的基本功能

成套装置控制系统应可根据系统无功的变化情况，实现脉冲发生和分配功能，自动调节装置无功输出；成套装置具有供值班员使用的参数设置功能，所有设置的内容不受停电和干扰信号的影响；成套装置控制系统应能接受电网调度端或升压站监控系统发出的无功电压控制指令，即能够接收AVC指令，自动调节其发出或吸收的无功功率，实现对并网点电压的控制。

3.2.2.3. 通信功能

控制器具有和上位机通信的标准化接口，至少配置2个RS485串行通信口，具备与AVC控制系统、升压站综合自动化系统联网通信功能，高压开关柜的合闸、分闸及状态监控在升压站后台上实现。且控制器应具有对时接口，接受站内统一卫星对时。

采用RS485通信方式，以Modbus/103规约/IEC61850协议为标准。

3.2.2.4. 显示功能

控制器应采用液晶显示器，具有友好的人机界面，数据保存6个月以上。可提供如下功能：

·主接线图；

·显示110kV、35kV侧的电压、电流、功率因数、无功功率、有功功率；

·显示SVG装置的输出电流；

·显示35kV侧的电压、电流、SVG装置的输出电流的波形；

·显示变流器各个单元的工作状态；
·实时曲线和历史曲线；

·链式装置单元状态监视；
·显示各类保护动作情况及故障告警等信息。

3.2.2.5. 保护功能

成套装置应采用综合保护策略，以提高装置可靠性。
动态装置保护类型如下：母线过压、母线欠压、过流、速断、直流过压、电力电子元件损坏检测保护、丢脉冲、触发异常、IGBT驱动故障、过压击穿、阀组超温、冷却系统故障、保护输入接口、保护输出接口控制和系统电源异常等保护功能。

其他未列出的但对于动态无功补偿装置必需的保护也由投标方提供，安装于SVG组合柜内。

3.3  高压电抗器技术要求

1) 串联电抗器须采用国产知名品牌产品。

2) 额定频率：50Hz

3) 爬电比距：≥31mm/kV

4) 电抗偏差：偏差不超过0～5%

5) 绝缘等级：F级

6) 温升限值：平均65K，热点80K

7) 工频耐压：95kV

8) 冲击耐压：1.2/50μs全波冲击耐压（峰值）：200kV

9) 工频损耗： <0.8%（应优于国标）

10) 声级水平：≤52dB（2米处） 

11) 为防止紫外线辐射，电抗器表面应涂防紫外线漆。

12) 电抗器采用非导磁不锈钢杆、螺母及垫圈。

13) 每(台)相电抗器的形式：干式、空芯、铝导线多股平行绕制并交叉换位，线圈外部由环氧树脂浸透的玻璃纤维包封，有防止紫外线涂层。

14）周围金属构件(含接地线)不得形成环路。

15）其他性能应满足相关规范要求。

3.4  隔离开关

各支路均应配置三相联动隔离开关（带接地刀），并提供接“五防”的接线端子，保证检修时有明显的断开点。隔离开关要求配备经防腐处理的热镀锌钢支架，且避雷器、支柱绝缘子整体安装。
3.5  氧化锌避雷器的主要技术要求

1) 型式：电容器用（附在线式放电记数及监测仪）

2) 避雷器额定值

额定频率：50Hz

额定电压：51kV

持续运行电压：40.8kV

标称放电电流等级：5kA

操作冲击电流残压：105kV

雷电冲击电流残压：134kV

直流1mA参考电压：73kV

长持续时间小电流耐受能力（矩形波，2000(s，20次冲击）：不小于800A

3) 性能与结构要求

避雷器接于电容器组的端部。

氧化锌避雷器应采用无间隙结构。

绝缘瓷套爬电比距>31cm/kV。

4) 氧化锌避雷器的试验项目、方法、内容及要求按照有关标准。

3.6  35kV支持绝缘子的主要技术要求

1) 支持绝缘子应能承受成套装置框架机械强度的要求

2) 支持绝缘子爬电比距：>31cm/kV

3) 绝缘水平：   工频1min：95kV（有效值）

雷电冲击：200kV（峰值）

3.8  母线及连接线主要技术要求

截面：由卖方配备，其长期允许电流不应小于1.35倍回路工作电流，同时应满足动热稳定要求。

母线应能承受三相短路电流为3.15kA时的动、热稳定要求。

4  包装、运输和贮存

1. 设备制造完成并通过试验后,应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

2. 所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。

3. 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按Q/RX 220-09)，并应标明招标方的订货号和发货号。

4. 各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5. 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

6. 当采用陆运时，设备运到指定现场后，招标方提供必要的吊装工具，并负责卸货运到安全的仓储区或安装现场。需要仓储的设备须按投标方要求存放。未按投标方要求存放的设备造成损坏或丢失由招标方负责。
7. 交货时间：    年      月       日。

8. 交货方式为车板交货，交货地点本项目储能电站110kV升压站招标方指定位置。
5  技术服务、培训及设计联络
5.1  项目管理

技术协议签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理,负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、配合现场安装、调试验收等。

5.2  现场技术服务

招标方负责设备的安装，而投标方则负责安装指导和调试。故投标方必须派出工程师来完成该项工作。在设备安装过程中投标方应派有经验的技术人员常住现场。常住人员协助需方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

5.2.1  投标方现场服务人员应具有下列资质：

1) 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

2) 有较强的责任感和事业心，按时到位；

3) 了解设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

4) 身体健康，适应现场工作的条件。

5.2.2  投标方现场服务人员的职责

1) 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验(货物开箱检验时必须有投标方人员在现场或者由投标方授权，否则投标方不对设备完整性负责)、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；

2) 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术人员讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。
3) 设备在现场安装完毕后，由投标方负责对设备进行重新喷漆处理(用户需要时)。
5.2.3  招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

5.3  培训

为使设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。投标方在投标书中应列出培训内容和计划，培训时间、地点、人数等内容由双方商定。投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料、食宿和交通。
5.3.1  培训计划和内容
培训计划表

	培训内容
	计划人数
	教师职称
	教师人数
	地点
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.3.2  培训要求

投标方提供招标方工程技术人员、运行操作人员的培训，投标方应保证受训的人员应能达到运行和维护手册(规程)的编制以及熟练操作、检修的程度；培训的时间、地点等具体内容由甲乙双方商定。
5.4  设计联络会
在制造厂内召开一次设计联络会，参加的人数及时间由招、投标方协商共同确定。

设计联络会主要协调设备总体布置及设备设计，审查和确认设计图纸和技术资料，审查型式试验和出厂试验等有关技术问题，并商定合同中未尽事宜。投标方为招标方人员每人提供A4大小的文件册，包括会议安排计划、要讨论的问题及相关的文件和图纸资料。
6  供货范围

6.1  一般要求

1). 本章节规定了设备材料的供货范围，本章节未列出但对于1套完整的动态无功补偿装置的生产、运行必不可少的设备及材料，投标方须提供，并包含在报价当中。投标方应保证提供材料为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且材料的技术经济性能符合本技术规范的要求。

2). 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

3). 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

a) 投标方应提供为了设备安装、调试、起动和运行用的全部必须的专用工具、仪器仪表和辅助设备。提供所供的全部专用工具的清单，指明每种工具的功能； 

b) 投标方所提供的专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的且有详细使用说明资料；

c) 专用工具与仪器仪表装于箱内，注明“专用工具”“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

4). 所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

6.2  供货范围

6.2.1 主要安装设备如下：

表6-1  直挂水冷型无功补偿装置成套设备需求一览表

	序号
	名    称
	规格型号
	单位
	数量
	制造厂

(国别)

	一
	SVG部分（±11Mvar)

	1
	SVG功率柜
	
	套
	1
	

	2
	SVG控制柜
	
	套
	1
	

	3
	SVG充电柜
	
	套
	1
	

	4
	35kV高压电抗器
	电抗率  %（投标方填写）、干式、空芯电抗器；
	组
	1
	

	5
	35kV隔离开关
	1250A，31.5kA，户外、带接地刀
	组
	1
	

	6
	35kV启动开关
	1250A，31.5kA，户外
	组
	1
	

	7
	氧化锌避雷器
	YH5WR-51/134  

2ms方波通流量不小于800A
	支
	3
	

	8
	附件
	配套户外集装箱、设备间光纤、柜间铜排等
	套
	1
	

	9
	附属材料
	设备内部连线、设备不锈钢围栏、设备支架、端子箱
	项
	1
	

	10
	连接电缆及附件
	高压电抗器与功率柜之间电缆及电缆附件
	项
	1
	

	11
	户外端子箱
	
	个
	1
	

	12
	散热设备
	强制水冷散热及其配套附件
	套
	1
	

	12
	专用工具及备品备件
	
	项
	1
	

	13
	配套服务
	涉网试验所需模型及控制器
	项
	1
	


注：1、表中未列出的设备所必需的其它附件厂家应配套齐全。

2、投标方根据各自投标柜体组装方案，确定柜体数量。

    3、保证成套设备满足储能并网要求。

4、满足现场场地布置要求。

5、供货范围应包含配合提供涉网试验所需模型及控制器
6.2.2 备品备件数量

投标方在投标书中对设备的随机备品备件提出建议及理由（包括设备名称、型号、数量），并单独报价。考虑IGBT技术参数的差异，每套装置均应分别配置技术参数相同的产品作为随机附件。投标方应在下表的基础上增加备品备件。

表6-2  备品备件

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	功率模块
	
	个
	2
	
	
	

	2
	各型密封件
	
	套
	1
	
	
	

	3
	光纤
	
	根
	6
	
	
	

	4
	通讯模块
	
	块
	1
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	
	
	


6.2.3  专用工具

投标方在投标书中对设备安装和维护需要的专用工具及测试仪表提出建议（包括设备名称、型号、数量），并应提供所有安装和检修所需专用工具，投标方应在下表的基础上增加专用工具：

	序号
	名          称
	规格与型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	模块测试仪
	
	
	
	
	台
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	…
	
	
	
	
	
	


6.3  双方分界点

6.3.1  一次分界点

供货范围以SVG装置35kV进线隔离开关的进线端为界，进线端以上电缆和电缆附件由招标方负责提供，进线端以下部分SVG成套所有电气材料由投标方提供。

6.3.2  二次分界点

SVG设备本体的端子排为二次分界点。二次分界点到SVG设备外部的电缆由招标方提供。SVG设备内部的二次电缆由投标方提供，且必须用阻燃电缆，电源电缆采用耐火阻燃电缆。SVG支路各个开关的位置信号引至控制柜端子排，并通过控制系统上传监控后台。
6.4  招标方需提供的现场条件

1. 招标方提供1面35kV开关柜和开关柜的微机保护测控装置；

2. 招标方负责提供SVG成套设备的安装及接线。
7  设备、技术资料交付进度

7.1  一般要求

1. 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

2. 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

3. 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。应给出全部技术资料交付进度清单，并经招标方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式图纸的可编辑电子文件2套(AUTOCAD版)，正式图纸(4套)必须加盖工厂公章或签字。

4. 投标方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。投标方须满足以上三个方面的具体要求。

5. 对于其它没有列入招标文件技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

6. 投标方要及时提供与设备设计制造有关的资料。

7. 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员进一步修改图纸，投标方应对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

8. 投标方提供的技术资料为签字的正式图纸(4套)及电子版2套(图纸要求为AUTOCAD版，并附字型文件)。
7.2  技术文件

1. 投标方在订货前应向招标方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、外形图和主要技术参数。

2. 在技术条款签订_7 天内，招标方向投标方提供系统接线图，安装场地等设计原始资料，投标方在接到以上资料15天内向招标方提供下列资料 2 份，其中 1份为电子版。
1) 组装图：成套装置总装配图。包括外型尺寸、总重量、及其它附件。

2) 基础图：应标明成套装置的尺寸、基础位置和尺寸及要求。

3) 电气原理图：应包括成套装置的内部、外部接线；监控系统的外型尺寸安装图及原理图、端子排图等。

4) 提供对开关柜设计要求，包括控制、测量、信号继电保护联锁要求，提供继电保护整定数据。

3. 设备供货时提供下列资料4份(另附电子版AUTO CAD一份)：设备的开箱资料除了上面所述图纸资料外，还应包括安装、运行、维护、修理说明书，部件清单，工厂试验报告，产品合格证，内部安装接线图。    

4. 最终图纸应注明投标方、招标方的订货号并有明显最终版标记。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标方负责赔偿。
7.3  投标方应提供的技术文件

	序号
	资料目录
	文件内容
	提交数量
	提交时间

	1
	证书
	鉴定证书
	3
	订货前

	2
	说明书
	典型说明书
	3
	订货前

	
	
	安装、运行、维护、修理说明书
	9
	交货时

	3
	图纸
	外形图
	3
	接到原始资料后3天

	
	
	组装图
	3
	接到原始资料后3天

	
	
	基础图
	3
	接到原始资料后3天

	
	
	电气原理图
	3
	接到原始资料后3天

	
	
	部件清单，工厂试验报告，产品合格证，

内部安装接线图
	3
	接到原始资料后3天

	4
	技术参数
	主要技术参数
	3
	接到原始资料后3天


8  设备监造(检验)和性能验收试验

8.1  概述

1. 本技术条款用于技术协议执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合技术条款规定的要求。

2. 投标方应在中标生效后1个月内，向招标方提供与本设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合本技术条款的规定。

8.2  检验和监造

1. 招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所，对设备的加工制造进行检验和监造。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标方。

2. 如有设备经检验和试验不符合技术条款的要求，招标方可以拒收，投标方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术条款的要求，招标方不承担上述的费用。

3. 招标方对货物运到招标方所在地以后有进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由招标方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标方按规定应负的责任，也不能代替设备到达现场后招标方对其进行的检验。

4. 投标方应在开始进行工厂试验前1个月,通知招标方其日程安排。根据这个日程安排,招标方将确定对设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标方关于安装、试验和检验的日程安排通知后20天内通知投标方。然后招标方将派出技术人员前往投标方和(或)其分包商生产现场，以观察和了解该设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合技术协议规定的标准，或包装不满足要求，招标方代表有权发表意见，投标方应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

5. 若招标方不派代表参加上述试验，投标方应在接到招标方关于不派人员到投标方和(或)其分包商工厂的通知后,或招标方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

6. 监造者有权到生产设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

8.3  试验

8.3.1 型式试验

投标方的设备必须已进行过型式试验，型式试验应符合相关国家标准及IEC、IEEE标准规定。供方应能提供证据，证明按合同提供的设备在最近3年内已按国标、IEC标准对相同的设备进行过成功的型式试验，并能提出型式试验报告，否则这些设备应按国标、IEC标准进行型式试验。

8.3.2 出厂试验

1) 启动柜试验

耐压试验

串联电阻试验

功能验证

2) 功率柜试验

电路板检验

链节功能验证

链节耐压试验

链节对补试验

功率柜装配检验

功率柜耐压试验

3) 控制系统试验

单板检查

高低温试验

耐压试验

装置功能试验：模拟量精度、同步装置校准、同步测试、触发

测试、监控测试

通讯测试

4) 整体试验

链节电压平衡试验

空载逆变试验

运行试验

高压全载试验

8.3.2.3. 现场试验

成套装置到达现场后，由安装单位按照相关规定进行现场验收试验。试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由投标方负责。主要试验内容如下(但不局限于下表所列试验)：

	序号
	试验对象
	试  验  名  称

	1
	微机保护屏、控制系统
	校线

	
	
	元器件外观检查

	
	
	通电试验

	2
	功率单元
	功率单元工作电源测量

	
	
	光纤试验

	
	
	冷却系统试验

	
	
	安装检验

	
	
	接地检查

	
	
	通电试验

	3
	电力电缆
	测量绝缘电阻

	
	
	直流耐压试验及泄漏电流测量

	
	
	检查电缆线路的相位

	
	
	损耗测量

	
	
	交流耐压试验


8.4  安装调试
安装调试应按投标设备安装及调试技术文件的规定进行，应当至少包括：

1. 目测检验
2. 功能性检验： 
8.5  安装调试、可靠性试运行期和质保期的检验

如果在上述责任期内发现设备有缺陷，原因是因为、但不局限于潜在的缺陷或使用了不当材料，招标方应当向检验管理局提出要求检验的申请，并有权根据检验证书的效力和保修证明向投标方提出索赔要求。

允许投标方参加这个检验。在整个检验过程中，如果发现投标方提供的技术标准不完整，检验管理局有权根据中华人民共和国当前有效标准和/或其他被检验管理局认为适合的标准实施检验。
9  投标方提出的技术偏差表

投标方应将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表，将技术部分的差异表列入下表中，中标后如发现投标方所供的设备与招标文件的要求不符，则投标方要无条件的按招标方要求进行修改，且不得增加任何费用。

投标方提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异投标方应如实、认真地填写差异值；若无技术差异则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

表9-1 技术性能差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


I

