三峡能源故城县 50 兆瓦风电项目

风机塔筒内电缆附件

专用技术规范

2025年7月

目  录

1 使用条件	3

1.1 使用环境条件	3

1.2 敷设条件、安装位置及环境	3

1.3 使用技术条件	3

2 技术参数和性能要求	4

2.1  26/35kV电缆结构及技术参数	5

2.2 电缆附件技术参数	14

3 项目需求部分	15

3.1 供货范围一览表	15

3.2 必备的专用工具和仪器仪表需求表	15

3.3 货物技术资料	15

3.4 货物其他资料	16

# 1 使用条件

## 1.1 使用环境条件

使用环境条件见表1。

表1   使用环境条件

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 标准参考值 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 |  | 最高气温 | ℃ |  |  |
|  |  |  | 最低气温 |  |  |  |
|  |  |  | 最大日温差 | K |  |  |
| 2 | 海拔 |  |  | m |  |  |
| 3 | 太阳辐射强度（户外） |  |  | MJ/m2 |  |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  | 级 |  |  |
| 5 | 覆冰厚度 |  |  | mm |  |  |
| 6 | 风速/风压（户外） |  |  | m/s/Pa |  |  |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | % |  |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  |  |  |
| 8 | 地震基本烈度 |  |  | 度 |  |  |

注：表1中“标准参考值”为正常使用条件，可根据工程实际使用条件进行修改，在“招标人要求值”填写。

## 1.2 敷设条件、安装位置及环境

a 电缆直接敷设在室外/室内。

b 敷设电缆时，电缆允许敷设最低温度在敷设前 24 h 内的平均温度以及敷设现场的温度不低于0℃。

c 敷设方式为机械牵引敷设/人工敷设。

## 1.3 使用技术条件

a 工作电压见表2。

表2   电缆工作电压                    单位：kV

| 额定工作电压 U0/U | 26/35 |  |
| --- | --- | --- |
| 最高工作电压 Um | 40.5 |  |

b 额定频率：50 Hz。

c 导体运行温度见表3。

表3  导体运行温度

| 绝缘混合料 | 导体温度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最高工作温度 | 短路（最长持续5S） |
| 交联聚乙烯（XLPE） | 90℃ | 250℃ |

d其他使用条件

表4   其他使用技术条件

| 序号 | 名 称 | 10kV系统 | 35kV系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地方式 |  |  |
| 2 | 系统单相短路电流和持续时间 |  |  |
| 3 | 系统相间短路电流和持续时间 |  |  |

# 2 技术参数和性能要求

“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

## 2.1  26/35kV电缆结构及技术参数

表5  26/35kV电缆结构及技术参数表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 招标人 要求值 |  | 投标人保证值 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 型号： ZC-YJY23-36/35kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 规格1 | 规格2 | 规格3 | 规格4 | 规格5 | 规格6 | 规格7 |  |
| 1 | 电缆型号-规格 |  | / | 详见供货范围表 | 3*70 | 3*95 | 3*150 | 3*185 | 3*240 | 3*300 | 3*400 |  |
| 2 | 导体结构及电缆 外径 | 最少单线根数×单线直径 | 根/mm | / | 14/2.58 | 19/2.88 | 19/3.17 | 37/2.57 | 37/2.96 | 37/3.28 | 60/2.92 |  |
|  |  | 导体外径极其偏差 | mm | / | 9.9±0.1 | 11.6±0.1 | 14.6±0.1 | 16.1±0.1 | 18.4±0.1 | 20.6±0.1 | 23.4±0.1 |  |
| 3 | 挤包导体屏蔽层 | 材料、生产厂及牌号 |  | 半导电料 | 半导电料PYJD-35 | 半导电料PYJD-35 | 半导电料PYJD-35 | 半导电料PYJD-35 | 半导电料PYJD-35 | 半导电料PYJD-35 | 半导电料PYJD-35 |  |
|  |  | 标称厚度 | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | 最小厚度 | mm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |
|  |  | 外径 | mm | / | 11.3 | 11.6 | 15.8 | 17.4 | 19.8 | 21.9 | 24.8 |  |
| 4 | 绝缘 | 材料、生产厂及牌号 | / | XLPE | XLPE YJ-35 | XLPE YJ-35 | XLPE YJ-35 | XLPE YJ-35 | XLPE YJ-35 | XLPE YJ-35 | XLPE YJ-35 |  |
|  |  | 标称厚度 T | mm | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于 | mm | / | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 |  |
|  |  | 偏心度 | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |
| 5 | 挤包绝缘屏蔽层 | 标称厚度 | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  | 最小厚度 | mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
|  |  | 外径 | mm | / | 21.5 | 23 | 26.0 | 27.6 | 30.0 | 32.1 | 35.0 |  |
| 6 | 金属屏蔽 | 铜带厚度 | mm | / | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |
|  |  | 20℃时最大直流电阻 | Ω/km | / | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.387 | 0.387 | 0.387 |  |
| 7 | 填充层 | 填充材料 | / | / | 填充绳 | 填充绳 | 填充绳 | 填充绳 | 填充绳 | 填充绳 | 填充绳 |  |
| 8 | 隔离套 | 挤包材料 | / | / | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |  |
| 9 | 内衬层 | 材料 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚度 | mm | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铠装层 | 厚度 | mm | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宽度 | mm | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 外护套 | 颜色 | / | 黑色/红色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标称厚度T | mm | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于 | mm | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电缆外径(D) |  | mm | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电缆敷设时的最小弯曲半径 |  | m | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电缆敷设时的最大侧压力 |  | N/m | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电缆质量 |  | kg/m | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电缆盘尺寸 |  | mm | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20℃时铜导体最大直流电阻 |  | Ω/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 90℃时铜导体最大交流电阻 |  | Ω/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 导体短路电流（250 ℃） |  | kA/5s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 屏蔽短路电流 |  | kA/5s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电缆电容值 |  | μF/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电缆电感值 |  | μH/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 电缆长期允许载流量（系数1.0K.m/W） |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 导体温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 导体屏蔽层老化前后90℃时电阻率 |  | Ω·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 绝缘屏蔽层老化前后90℃时电阻率 |  | Ω·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 出厂工频电压试验 |  | kV/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 安装后工频电压试验 |  | kV/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 电缆敷设时的最小弯曲半径 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电缆运行时的最小弯曲半径 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 电缆敷设时的最大牵引力 |  | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 电缆敷设时的最大侧压力 |  | N/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 电缆质量 |  | kg/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 电缆敷设时允许环境温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 电缆在正常使用条件下的寿命 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 最大卤素含量（低毒电缆） |  | mg/g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 最大烟密度（低烟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 电缆阻燃级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：表5按型号填写，每个型号一张表格，同型号下不同规格按从小到大顺序由左至右排列填写卖方保证值，单芯电缆、三芯电缆分别填写。

备注：此处所列电缆规格为设计参数，仅供参考。最终型号及规格应以施工图所需的实际规格而定。

## 2.2 电缆附件技术参数

35kV 电力电缆附件技术参数特性表

| 项 目 |  |  |  | 单位 |  | 标准参数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆附件主要电气性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工频电压试验 （5min） |  |  |  | kV |  | 117 |  |
| 户外终端工频电压试验 （淋雨下，1min） |  |  |  | kV |  | 104 |  |
| 局部放电试验 （室温、试验灵敏度10pC或更优，45kV下） |  |  |  |  | pC |  | ≤10 |
| 恒压负荷循环试验（500h) |  |  |  |  | kV |  | 45 |
| 局部放电试验（高温、试验灵敏度 10pC或更优，45kV下） |  |  |  |  | pC |  | ≤ 10 |
| 冲击电压试验 （导体温度 95℃~100℃下，正负极性各 10次） |  |  |  |  | kV |  | 200 |
| 冲击后工频电压试验（15min） |  |  |  |  | kV |  | 65 |
| 热稳定试验 |  |  |  |  |  |  | 按照 GB/T 12706.4 规定 |
| 动稳定试验 |  |  |  |  |  |  | 按照 GB/T 12706.4 规定 |
| 户外终端盐雾试验 （1000h) |  |  |  |  | kV |  | 32.5 |
| 户内终端潮湿试验 （ 300h) |  |  |  |  | kV |  | 32.5 |
| 中间接头漫水试验 （ 30 次循环） |  |  |  |  | kV |  | 32.5 |
| 电缆附件运行参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适应的环境温度范围 |  |  |  |  | ℃ |  |  |
| 使用地区海拔 |  |  |  |  | m |  |  |
| 户外终端外绝缘爬电距离 |  |  |  |  | mm |  |  |
| 附件设计使用年限 |  |  |  |  | 年 |  | 30 |
| 户外终端结构参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本结构 （冷缩式） |  |  |  |  |  |  |  |
| 出线金具 |  |  | 材质 |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格 |  | mm2 |  |  |
|  |  |  | 质量 |  | kg |  |  |
| 终端规格 |  |  |  |  | mm2 |  |  |
| 绝缘件 | 冷缩式 |  | 材料 |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料牌号和生产厂 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 |  | kg |  |  |
|  |  |  | 外绝缘爬电距离 |  | mm |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 |  | kg |  |  |
|  |  |  | 绝缘管收缩前厚度×长度× 内径 |  | mm × mm × mm |  |  |
|  |  |  | 应控管收缩前厚度×长度×内径 |  | mm × mm × mm |  |  |
| 结构高度 |  |  |  |  | mm |  |  |
| 户内终端结构参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本结构 （冷缩式） |  |  |  |  |  |  |  |
| 出线金具 |  | 材质 |  |  |  |  |  |
|  |  | 规格 |  |  | mm2 |  |  |
|  |  | 质量 |  |  | kg |  |  |
| 终端规格 |  |  |  |  | mm2 |  |  |
| 绝缘件 | 冷缩式 |  | 材料 |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料牌号和生产厂 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 |  | kg |  |  |
|  |  |  | 外绝缘爬电距离 |  | mm |  |  |
| 结构高度 |  |  |  |  | mm |  |  |

## 2.3 电缆其它技术要求

（1）35kV T 型屏蔽式前插电缆接头要求

（2）35kV 户内干式冷缩电缆终端

（3）35kV T 型屏蔽式后插避雷器

# 3 项目需求部分

## 3.1 供货范围一览表

表6  供货范围一览表

| 序号 | 名称 | 适配电缆型号及规格 | 单位 | 户外型 | 户内型 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV全冷缩交联电缆终端头 | SDTQJ35-3×70+3×16mm² | 套 |  | 8 | 8 | 机舱变连接 |
| 2 | 35kV T型屏蔽式前插电缆头 | SDTQJ35-3×70+3×16mm² | 套 |  | 8 | 8 | 与环网V柜连接 |
| 3 | 35kV T型屏蔽式前插电缆头，含屏蔽式后插避雷器 | ZC-YJY23-26/35kV-3×70mm² 避雷器51/134 | 套 |  | 8 | 8 | 与环网D柜连接 |

备注：1.电缆头品牌采用3M、ABB

2.避雷器品牌要求西安神电、安徽金力、南阳金冠、大连北方、陕西鑫盾、宜宾红星。

3.投标方需要与机舱变、环网柜及35kV开关柜厂家配合，电缆附件性能参数满足相关要求，确保电缆附件与设备匹配。

## 3.2 必备的专用工具和仪器仪表需求表

表8   必备专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3 货物技术资料

3.3.1 电缆的有关设计资料

a 电缆截面图及说明。

b 导体和金属屏蔽热稳定计算书。

c 电缆载流量计算书。

d 牵引头和封帽的结构图。

e 电缆盘结构图。

f  短期过载能力曲线，说明全年过载时间为多少不至于影响电缆寿命。

3.3.2 电缆的放线说明。

3.3.3 其它资料

a 全套电缆的抽样试验报告、型式试验报告和鉴定证书。

b电缆结构尺寸和技术参数。

3.3.4 上述资料要求为中文版本。

## 3.4 货物其他资料

表9  主要原材料产地清单

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 特性/指标 | 厂 家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜杆 |  |  |  |  |
| 2 | 导体屏蔽 |  |  |  |  |
| 3 | 交联聚乙烯 绝缘 |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘屏蔽 |  |  |  |  |
| 5 | 金属屏蔽 |  |  |  |  |
| 6 | 填充层 |  |  |  |  |
| 7 | 镀锌钢带 |  |  |  |  |
| 8 | 聚乙烯 |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |

表10   推荐的专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |