
吴忠佳佐 60MW/240MWh 共享储能电站
35kV开关柜
技术规范书

中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二六年二月
目  录
11  总  则


12 标准与规范


33 供货范围


64 使用环境条件


75 主要技术参数及要求


186  监  造


197 质量保证及试验


228 包装与标记


239 交货和运输


2310 设备性能和性能保证


2411 技术服务和联络


2512 附图


25附件一   投标方应填写的备品备件和专用工具表


27附件二   技 术 偏 差 表




1  总  则

1.1  本规范适用于吴忠佳佐 60MW/240MWh 共享储能电站110kV升压站工程中35kV开关柜设备的招标。它提出了包括电气设备的设计、制造、型式和出厂试验、出厂前预组装检查、包装发运、运输至风电场工地招标方指定地点、现场开箱检查、提供技术文件及资料、技术培训；现场安装、现场试验、试运行和交接验收指导；售后服务；办理相关检验证件等。
1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。
1.3  如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议，则投标方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求；如有异议，则应在应标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买、卖双方共同商定。
1.5  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按其中要求较高标准执行。
1.6  投标方应自己制造提供过40台以上与本规范相类似的产品，并经过2年安全运行的考验。
1.7  本技术规范书的条款为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
1.8  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
2 标准与规范

除本招标文件特殊规定外，投标方所提供的设备均应按IEC、ISO和GB标准，并参考下列标准和规程进行设计、制造、检验和安装，并符合《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》的规定，所用的标准版本都应是最新的。参考标准和规程如下(但不限于)：

GB3906      《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB11022     《高压开关设备通用技术条件》

GB311       《高压输变电设备的绝缘配合》

GB763       《交流高压电器在长期工作时的发热》
GB3309-89   《高压开关设备常温下的机械试验》
GB2706      《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB1984      《高压交流断路器》
DL/T402     《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T404     《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB1985      《交流高压隔离开关和接地开关》

DL/T486     《交流高压隔离开关订货技术条件》

SD318       《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T539     《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593     《高压开关设备和控制设备的共用订货技术条件》

GB1208      《电流互感器》

GB1207      《电磁式电压互感器》

IEC60       《高压试验技术》

GB191      《包装储运图示标志》
DL/T403     《12kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件》

GB14285 
 《继电保护和安全自动装置技术规程》

国家电力公司“防止电力生产重大事故的二十五项要求”

设备制造应遵守现行有关的国家标准和部颁标准，如标准更改应执行最新标准。

3 供货范围

3.1 设备名称与型式

35kV开关柜：铠装移开式交流金属封闭开关设备

3.2 设备数量

具体设备数量见“35kV高压开关柜需求一览表”。

表3.2-1  设备需求一览表

	序号
	货物名称
	型  号
	单位
	数量
	备  注

	1
	主变低压侧进线柜
	KYN61-40.5，真空断路器： 

Ie=2000A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s

内附CT： 5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S；

1600/1A， 

二次负担： 20/20/20/20/20/20VA 
	面
	1
	

	2
	SVG开关柜
	KYN61-40.5，SF6路器：
Ie=1250A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s

内附CT：5P30/5P30/ 600/1A

0.5/0.2S； 300/1A

二次负担：20/20/20/20VA

接地开关1组：Ie=1250A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s

零序CT  5P10  200/1A   
二次负担：5VA

零序电流互感器孔径允许1根ZC-YJY22-26/35-3X150电缆接入（最终以施工图为准）
避雷器：YH5WR-51/134带在线监测
	面
	1
	

	3
	储能开关柜
	KYN61-40.5，真空断路器：
Ie=1250A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s

内附CT：5P30/5P30/0.5/0.2S； 

600/1A

二次负担：20/20/20/20VA

接地开关1组：Ie=1250A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s

零序CT  5P10  200/1A   
二次负担：5VA

零序电流互感器孔径允许1根ZC-YJY22-26/35-3X240电缆接入（最终以施工图为准）
避雷器：YH5WZ-51/134带在线监测
	面
	3
	

	4
	35kV接地兼站变馈线柜
	KYN61-40.5，真空断路器：
Ie=1250A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s

内附CT：5P30/5P30/0.5/0.2S； 

5P30/5P30:600/1A，0.5/0.2S:100/1A

二次负担：20/20/20/20VA

接地开关1组：Ie=1250A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s

零序CT  5P10  200/1A    
二次负担：5VA

零序电流互感器开孔允许1根ZC-YJY22-26/35-3X95电缆接入（最终以施工图为准）
避雷器：YH5WZ-51/134带在线监测
	面
	1
	

	5
	PT柜
	KYN61-40.5，带有开口三角二次辅助绕组的专用电压互感器PT

PT参数要求：35/
[image: image1.wmf]3

/0.1/
[image: image2.wmf]3

/0.1/
[image: image3.wmf]3

/0.1/
[image: image4.wmf]3

/0.1/3  

准确等级0.2/0.5/0.5（3P）/ 3P 

容量 50VA/50VA/50VA/50VA
其中：0.5（3P）为组合方式，该二次卷即要满足测量用的电压误差准确级，又要满足保护用时所要求的3P准确级，因该二次卷需接测量和保护。一次消谐器及二次微机消谐装置
隔离手车：Ie=1250A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s，熔断器0.5A
避雷器：YH5WZ-51/134带在线监测
	面
	1
	

	6
	穿墙套管
	2000A Ⅳ污秽
	支
	3
	配套固定钢板

	7
	室内封闭共箱母线
	2000A
	米/三相
	3
	

	7
	接地小车
	
	台
	1
	主母线接地

	8
	验电小车
	
	台
	1
	

	9
	避雷器
	YH5WZ-51/134户外安装，带在线监测
	只
	3
	

	10
	开关状态智能操显装置
	
	台
	7
	安装在开关柜内(具备带电显示及闭锁功能、带6点无线测温)

	11
	SF6气体泄漏在线监测装置
	包含：SF6气体泄漏监控报警主机、取样分析综合模块、气体监测变送器、风机控制器、监控软件及成套相关辅件等
	套
	1
	


说明：1、开关柜厂家负责保护测控装置的安装、配线及调试，预留微机五防锁具的开孔，并在方便接线的一面开关柜内预留监控系统交换机的安装位置。最终技术参数以设计院确认图纸为准。

2、35kV断路器采用固封式真空断路器。

预制舱和开关柜为同一厂家，预制舱和开关柜衔接处与预制舱的衔接处的所有辅材均由中标厂家统一考虑。

 SF6断路器的35kV开关柜内要求预留装设SF6泄漏定量在线监测报警系统监测探头的位置，配合SF6气体泄漏在线监测报警系统功能的实现；每台SF6断路器设置二个监测点。

4 使用环境条件

4.1 环境条件

a) 周围空气温度

最高气温                     42℃

最低气温                     -23.5℃

多年平均气温                 28.4℃

b) 平均相对湿度              90%

c) 海拔高度                  1200m

d) 最大风速                  35m/s（10min，离地面高度10m）

e) 污秽等级                   E级

f) 电源电压的波形             近似于正弦波

g) 地震烈度                  地震设防烈度：8度，地震动峰值加速度为0.2g

h）年平均雷暴日数            31.1天

i）覆冰厚度                   10mm

j) 电源电压的波形             近似于正弦波

4.2 工程条件

系统标称电压                 35kV
设备最高电压                 40.5kV

系统额定频率                 50Hz

系统中性点接地方式         主变低压侧带小电阻接地
安装运行环境               户内安装、持续运行，柜后检修。
安装方式                   预制仓内安装

5 主要技术参数及要求

5.1 型式和额定值
a) 型式：户内交流金属铠装移开式开关柜，宽度1400，深度2800或3200mm。

b) 额定电压：                          40.5kV

c) 额定频率：                          50Hz

d) 额定电流：                          2000A


e) 柜内主母线电流：                    2000A
f) 额定开断电流(有效值)：               31.5kA

g) 额定短路关合电流(峰值)：             80kA

h) 额定短时耐受电流(有效值)：           31.5kA

i) 额定短路持续时间：                   4s

j) 额定峰值耐受电流(峰值)：             80kA

k) 温升

依照DL/T593-2006第4.4.2节执行，并作如下补充：

1) 柜内各元件的温升不得超过该元件相应标准的规定；

2) 可触及的外壳和盖板的温升不得超过30K，对于可触及而正常运行时毋需触及的外壳和盖板的温升不得超过40K。

3) 根据实际情况，考虑当母线为最高允许温度或温升时，触头、连接及绝缘材料接触的导体的最高允许温度或温升不得超过规定值。

l) 额定绝缘水平

1) 工频耐受电压(1min，有效值)：95kV（一次隔离断口115V）

2) 雷电冲击耐受电压(峰值)：   185kV（一次隔离断口215V）

3) 辅助回路和控制回路的工频耐受电压值(1min)：3.5kV

m) 分、合闸电源 

分、合闸和辅助回路的额定电压直流：220V，电压波动范围80%~115%；交流：380V/220V(15%，50Hz(5%。

5.2 高压开关柜技术要求
a) 高压开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。
b) 高压开关柜中各元件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距(高压电器元件外绝缘的爬电距离与最高电压之比)不小于31mm/kV；在凝露状态下，各导体相间及对地绝缘均应满足要求，并且应进行完整的凝露试验，配备温湿度控制器。
c) 高压开关柜中各元件及其导体的连接处，在夏季高温期间不应出现超过有关标准规定的温升限值。
d) 高压开关柜内的各元件应符合各自的技术标准。柜内同类型(产品额定值和结构相同)的元件应能互换。
e) 柜内带电体之间及带电体对地的间隙应≥300mm，若达不到此距离要求，采用加强复合绝缘措施。

f) 防护等级：外壳IP4X，断路器室门外壳IP2X。
g) 对于内部故障，应满足下列要求。
1) 高压开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内部电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧时间和燃烧范围。
2) 应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。
h) 高压开关柜应具有防止误操作的闭锁装置，以防止误分合断路器，防止带负荷分合隔离插头，防止接地开关合上时(或带接地线时)送电，防止带电合接地开关，防止误入带电间隔等。
i) 电力电缆的连接
1) 高压开关柜必须有安装电缆头的指定位置，并有可靠的固定方法和零部件。
2) 高压开关柜隔室内高压组件与电缆头连接导体截面除应满足铭牌规定的额定电流外，连同支持绝缘子均应能承受高压开关柜铭牌上所规定的峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间。
3) 电缆头的安装位置及连接方式必须考虑检修、试验时便于拆线和接线。
4) 电力电缆隔室底部应考虑防止小动物进入的措施。
5）电缆连接端子距离开关柜底部应不小于700mm。
j) 每面开关柜装设1套开关状态智能操作显示装置（采用广州汉光、沧海轻舟、江苏东鸽或同等质量品牌），应具有一次动态模拟图显示、智能语音防误提示、高压带电指示及闭锁、验电核相、温湿度控制、液晶显示及参数设置、RS485远程通信功能、带6点无线测温、分合闸转换开关、远方/就地开关，储能开关和照明开关等功能。智能操显装置应与升压站综合自动化系统通信，上传操显信息。

k) 除PT柜外，每面开关柜内均装设智能电度表（不在本规范书的招标范围），计量准确度为有功0.2S级，无功2.0级，带有两个通信接口，带直流辅助电源。

l) 高压开关柜内应有足够的端子供内部布线和对外连接，并提供15%的备用端子，开关柜内端子采用菲尼克斯或魏德米勒端子。二次回路导线具有足够的截面，材质为多股软铜线，电压回路、电流及表计回路不小于4mm2，控制、信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于1.5mm2。
m) 带电显示装置
每台开关柜均具有带电显示功能。
n) 高压开关柜内均需配置便于检修的接地开关、加热器等辅助设备。加热器要求加装温湿度控制器，能根据温度及湿度自动开停。

o) 高压开关柜内的设备应具有防潮性能，且必须有防止因本柜组件故障殃及相邻柜的措施。
p) 高压开关柜设置电压小母线、交流小母线、直流小母线，为其它高压柜提供测量、计量、保护及电源等。屏顶安装16根小母线座（需要加装防尘罩），采用Φ8的铜棒，小母线采用单层布置。

操作电源和合闸电源的小母线单独布置，为便于电源切换和隔离，操作电源和合闸电源小母线在柜内设置一组空气开关。开关柜内的照明和加热器电源由交流小母线引接，手动控制，均由开关厂配置。小母线空开按照最终施工图装于相应开关柜内。

5.3 高压开关柜结构要求

高压开关柜的结构除应满足DL404《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》及有关规范要求外，另补充如下要求：

a) 高压开关柜的外形尺寸和结构应满足布置要求，其强度和电气距离应满足有关规定。
b) 外壳
高压开关柜的框架采用2mm厚敷铝锌板，外壳采用2.5mm厚优质冷轧钢板制作，主回路的一切组件应安装在金属外壳内。
c) 面板
高压开关柜面板布置应合理美观。开关跳/合闸按钮、远方/就地转换开关、开关跳/合闸位置灯、手车试验/工作位置灯、储能按钮、储能信号灯、释能按钮、释能信号灯及相应的模拟接线集合在智能操控装置上。
d) 轨道

轨道应设计合理，推拉顺畅，有足够强度，不变形，具有互换性。

e) 导体

高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间连接导体的截面，应比额定电流有10%的裕度。

高压开关柜的主回路导体的最小截面（包括电压互感器、避雷器的连接导体），除应满足铭牌规定的额定电流值外，还应满足铭牌规定的额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间的要求。

母线导体采用热缩管处理，按照行业规范区分颜色，并做好相位标示。

f) 接地
1) 为保证维修工作人员和设备的安全，需接近或供接近的回路中所有部件都应事先接地，这不包括从高压开关柜分开后能触及的可移开或可抽出的部件。

2) 高压开关柜应设有专用的接地铜导体，其最小截面不得小于120mm2，该接地导体应设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。
3) 高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压元件的金属支架均应有符合技术条件的接地，并且与专门的接地体连接牢固。

4）开关柜二次接线室内应设置1根截面不少于100 mm2的铜排,为二次屏柜等电位连接使用，绝缘子固定。
g) 端子板
1) 端子板应是带有隔板的压模型元件，在600V电压下额定电流不小于20A。
2) 在每个端子板上均应设有白色或其它浅色的标牌，用螺栓固定在压模条上，以表示回路的编号。在每个连接端子上均应装有回路标志或用永久性的标志溶液在标牌上标上导线编号。
3) 在每个端子板上均应有可拆换的或备用的标牌。
4) 所有设备上的备用接点均应连接到端子板上，并应至少提供20%的备用端子。
h) 外壳及其支架的防锈
1) 可采取涂喷油漆的措施来防锈，涂漆前应彻底清除锈蚀物、然后按所规定的工艺和程序涂喷防锈底漆。
2) 只有当底漆干燥后才能涂喷表面油漆，其内表面油漆应为反光差大的浅色，其内表面油漆应不刺目，不反光且美观，颜色RAL-7035。
5.4 断路器技术参数

 真空断路器采用固封极柱型

额定电压：

                    40.5kV

额定电流：


    

     1250A
、2000A
额定频率：                        50Hz

1min工频耐受电压：


      ≥95kV(相对地)


       



    
      ≥110kV(断口间)

雷电冲击耐受电压：                ≥185kV(峰值)
额定短路开断电流(有效值)：         31.5kA

额定短路关合电流(峰值)：
          80kA

4s额定短时耐受电流(有效值) ：      31.5kA

额定峰值耐受电流：
       
      80 kA

额定短路开断电流次数：
          ≥30次
额定操作顺序： 
       
          分—0.3s—合分—180s—合分
合闸时间：           

      ≤80ms
分闸时间： 
           
      ≤60ms
机械寿命：  
           
      ≥10000次
燃弧时间：  
           
      ≤15ms

真空灭弧室真空度：   

      ≤1.33×10-3Pa

真空灭弧室截流值：
    
      ≤2.5A

5.5 操作机构的技术参数

机构型式：        
            弹簧操作机构
额定操作电压：    

          DC220V

储能电机额定电压：  
              DC220V

储能时间：
           
          ≤10s

提供辅助接点10对，其中为10常开和10常闭，并能按需要改换，接点容量应大于DC220V，5A。
采用阻燃铜端子，留有15%备用端子排，端子排适用于2.5mm2导线，控制回路采用1.5mm2导线。
5.6 电流互感器参数

电流互感器采用大连一互、大连北方、西上电气、安科瑞或国产知名品牌产品的环氧树脂浇注全封闭电流互感器。
额定电压：           

      40.5kV

额定电流变比及精度
1)主变低压侧进线柜：             
1600/1A，5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S；20/20/20/20/20/20VA
2)35kV接地兼站用变柜：
（保护）600/1A，5P30/5P30， 20/20VA
（测计量）100/1A，0.5/0.2S，20/20VA
3)SVG柜：                  

（保护）600/1A，5P30/5P30， 20/20VA
（测计量）300/1A，0.5/0.2S，20/20VA
4)储能柜：                  

（保护/测计量）600/1A，5P30/5P30/0.5/0.2S，20/20/20/20VA
频率：






     50Hz

1min工频耐受电压：



     ≥95kV

雷电冲击耐受电压：
    
  
     ≥185kV

4s短时耐受电流：
    

     31.5kA

额定峰值耐受电流：



     80kA

仪表保安系数：                      fs≤5

5.7 零序电流互感器参数

设备最高电压：   



       40.5kV

额定电流：      



       200/1A  5P10
二次负荷：
     



       10VA
二次回路不平衡电压：   

       40mV
5.8 氧化锌避雷器参数

避雷器采用无间隙氧化锌避雷器，选用国产知名品牌产品。

设备最高电压：




    40.5kV

额定电压：                          51kV

持续运行电压：




    40.8kV

直流1mA电压：                      ≥73kV

最大操作冲击残压（峰值）：          ≤114 kV （5kA）
最大雷电波冲击残压（峰值）：
     ≤134kV（5kA）
2ms方波冲击电流：
               ≥600A

大电流冲击耐受试验（4/10μs峰值）：   ≥65kA
放电计数器：                        配套

5.9 接地开关参数

额定电压：                          40.5kV

1min工频耐受电压：


        ≥95kV

雷电冲击耐受电压(峰值)：
            ≥85kV

4s短时耐受电流：
    

        31.5kA

额定耐受电流(峰值)：
               80kA

额定短路关合电流(峰值)：
            80kA

5.10 电压互感器参数

采用浇注式电压互感器，配备一次消谐器及二次微机消谐装置。
额定电压：
           

       35kV

一次线圈：
           

       35/
[image: image5.wmf]3

kV

二次线圈(三组)：


          100/√3V

剩余绕组线圈：
                 100/3V

准确级次及额定容量


0.2级（计量用）：                    50VA

0.5（3P）级（测量、保护用）：        50VA
5P级（保护用）：                     50VA
5.11 二次设备

5.11.1  二次设备技术要求

a) 开关柜内主要二次设备(不包括保护测控装置)及其它辅助元器件(包括智能操显装置、电能表计、控制开关、压板、辅助继电器、指示灯、端子排等)由开关柜厂家供货、安装、配线及调试，数字式保护测控装置、监控系统交换机、微机五防锁具由招标人采购提供，投标人负责提供端子、开关等安装配件，并负责数字式保护测控装置、监控系统交换机、微机五防锁具的开孔安装、配线和调试。

b) 投标方应负责二次各元器件的布置设计、在工厂内完成二次设备的安装和配线，并进行厂内调试，以确保开关柜出厂时二次接线准确。
c) 二次部分设备，如端子排、电缆接线等与一次部分完全隔离。
d) 二次接线采用耐热、耐潮湿，具有足够绝缘强度的绝缘铜线，柜内通信采用性能良好屏蔽电缆。
e) PT柜内PT二次绕组需装设相线电压切换开关和电压表计，以便在现地观测电压；在PT二次回路中除开口三角的剩余二次绕组外，应装设自动开关，带告警接点；PT一次侧隔离开关断开后，其二次回路应有防止电压反馈的措施。
f) 选用足够绝缘水平的接线端子。

g) 开关柜内应设置截面不少于100 mm2的二次等电位接地铜排。
h) 为方便对保护装置进行隔离和试验采取：CT二次接线经合格的试验端子引入，PT二次接线经空气开关引入；保护装置的跳闸出口，经装于开关面板上的跳闸压板输出。

i) 保护装置提供的防跳闭锁功能和断路器内部的防跳闭锁功能，在运行时只能取其一，以防止功能冲突。

j) 每面开关柜装设1套开关状态智能操作显示装置（采用广州汉光、沧海轻舟、江苏东鸽或同等质量品牌），应具有一次动态模拟图显示、智能语音防误提示、高压带电指示及闭锁、验电核相、温湿度控制、液晶显示及参数设置、RS485远程通信功能、分合闸转换开关、远方/就地开关，储能开关和照明开关等功能。智能操显装置应与升压站综合自动化系统通信，上传操显信息。

k) 除PT柜外，每面开关柜内均装设智能电度表（不在本规范书的招标范围），计量准确度为有功0.5S级，无功2.0级，带有两个通信接口，带直流辅助电源。

l) 微机PT消谐装置，微机消谐装置是用于消除由于铁磁谐振而导致的电压互感器烧毁甚至爆炸的专用装置。微机消谐装置由开关柜厂负责供货、安装、配线及现场联调工作。

m) 出厂前应对所有保护与开关配合的相关功能进行电气传动试验。
5.12   SF6气体泄漏智能环境监控系统要求

 SF6气体泄漏智能环境监控系统技术参数（江苏新亿普、河北万世合、苏州昱业或同等品牌）

工作电压：AC/DC 220V±10%,50Hz ，0.5kW
功    耗： 额定电压下＜10W
精度等级： 2.5级
SF6气体浓度测量范围：0-3000ppm
SF6气体检测灵敏度：50ppm
SF6浓度超限报警点：1000ppm（国标值），精度＜5%FS
氧气含量检测范围：0-25%   氧气灵敏度：0.1%
缺氧报警点：18%（国标值），精度＜1%FS 
温度检测范围：-30—+125℃(精度±1℃)
湿度检测范围： 0-99%RH：精度±2％RH　

变送器工作电源：DC24V　

风机输出电源接点：6A；         　

远传通信方式：485
现场主机外型尺寸(mm)：L330×W250×H65
SF6和氧气探测单元尺寸(mm) ：L162×W150×H38
温湿度探测单元尺寸(mm)：L162×W150×H38 
监测历史数据存储能力：500万条； 
触摸显示屏大小：7英寸
主机与探测单元安装方式：壁挂式 
工作环境温度： -25℃～70℃
工作环境湿度： ≤95％
按照GB/T 17626规定和方法测试本装置的电磁兼容性能指标： 
静电放电，4级
射频电磁场辐射抗扰度，3级
电快速瞬变脉冲群抗扰度，4级
浪涌（冲击）抗扰度，4级
射频场感应的传导骚扰抗扰度，3级
工频磁场抗扰度，5级
脉冲磁场抗扰度，5级
阻尼振荡磁场抗扰度，5级
电压暂降和短时中断抗扰度，60%UT，持续10个周波；
按照GB/T 11287、GB/T 14573规定和方法测试本装置的机械性能指标：
振动响应，1级
振动耐久，1级
冲击响应，1级
冲击耐久，1级
碰撞，    1级
6  监  造

6.1 监造工作按DL/T 586标准的相关要求执行。

6.2 在产品生产、装配和调试过程中，招标方视需要派出驻厂监造代表进行监造工作。

6.3 投标方应严格执行本技术条款要求，并应向驻厂监造代表如实提供生产中存在的问题及各项试验数据，并提供生活方便。

6.4 双方应相互支持，投标方充分尊重监造代表提出的意见。

7 质量保证及试验

7.1 设备性能保证

7.1.1  投标方提供的设备应符合上述设备规范和技术要求。

7.1.2  投标方应提供整套设备质量证明书：

产品合格证(包括出厂试验报告)；

招标方要求的外购件质检报告和合格证。

7.2 技术服务

7.2.1  开关在现场安装时，投标方应派人现场指导。

7.2.2  投标方免费为招标方培训开关检修维护人员。

7.2.3  在质保期内，因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件(质保期按照招标文件商务部分的有关规定)。

7.3 试  验

7.3.1 型式试验

投标方应提供本型号产品进行过的型式试验报告，并能证明其产品能完全满足本技术条件的要求。

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404和GB 3906中“6.101关合和开断能力的验证”的要求，进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 404和GB 3906进行。
型式试验内容不少于下列项目：

   1) 绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验
   2) 温升试验

   3) 主回路电阻测量

   4) 常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）
   5) 额定动热稳定电流试验

   6) 短路开断、关合能力试验

   7) 近区故障开断试验

   8) 额定线路充电电流开合试验

   9) 空载变压器开合试验

   10) 端子静拉力试验

11) 机械联闭锁试验

12) 防护等级试验

13) 操作振动试验

14 )内部故障电弧试验
  15) 无线电干扰电压试验

  16)  密封与防雨试验

  17)  高低温试验

  18)  地震试验

  19)  冰冻试验

开关柜内配置的断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验。

7.3.2 出厂试验

 每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。
1)  结构检查

    2)  机械性能、操作和机械防止误操作装置或电气连锁装置功能试验；

    3)  主回路电阻测量

    4)  主回路工频耐压及其它绝缘试验

    5)  二次回路工频耐压试验

    6)  检漏试验

    7)  产品技术条件规定的其它出厂试验项目：如防慢分、三相不同期动作试验等

    8)  耐压试验，并提供微卡表的厂家检验报告。

   出厂试验应由招标方代表参加见证。

7.3.3 抽样试验

抽样试验应按GB 3906、 GB 1984、 GB1984、 GB16926最新标准或买方要求进行。抽样试验主要项目见下表，若买方有特殊需要，可另行补充。

抽样试验项目

	序号
	试验项目
	试验方法标准

	1
	结构和外观尺寸检查
	GB 3906

GB1984
GB1984
GB16926

	2
	设计和主要配置元件一致性检查
	

	3
	一次回路绝缘试验
	

	4
	二次回路绝缘试验
	

	5
	机械操作试验
	

	6
	机械特性试验
	

	7
	回路电阻测量
	


7.3.4 现场试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合DL/T 404和GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。试验时卖方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

   1)  绝缘电阻测量

   2)  测量泄漏电流的直流电压试验

   3)  辅助回路和控制回路的试验

   4)  主回路电阻的测量

   6)  辅助设备检查，如继电器、压力开关、加热器等电气和机械检查

   7)  合闸和分闸线圈的电阻和动作电压的测量

   8)  检漏试验

   9)  闭锁和防跳能力试验

   10)  操作试验

   11)  三相操作的不同期性测试

12）开关柜中断路器、接触器、熔断器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其它现场试验

8 包装与标记

8.1  投标方交付的所有货物要符合GB/T 191-2008包装储运图示标志规定及国家主管机关的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程完好无损，并要有减震、防冲击的措施、若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标方应在设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，投标方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

8.2  投标方应标清楚包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。

8.3  投标方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

（1）合同号；

（2）目的站；

（3）供货、收货单位名称；

（4）设备名称/机组图号；

（5）箱号/件号；

（6）毛重/净重（公斤）；

（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有"轻放"、"勿倒置"和"防雨"等字样。

8.4  对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

8.5  每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱清单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份。另邮寄装箱清单各四份。

8.6 备品备件应按每套设备分别包装，并在外包装箱外加以注明，一次性发货。

8.7  备品备件应分别包装，专用工具也应分别包装。

8.8  各种设备的松散零部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并应尽可能整车发运以减少运输费用。

8.9  随产品提供的技术资料应完整无缺。

9 交货和运输

9.1  交货方式及地点：车板交货，施工现场招标方指定地点。

9.2   交货时间：见商务部分。

9.3  投标方将交货设备提前7天通知招标方。

10 设备性能和性能保证

10.1 投标方应提供整套设备质量证明书。

a)  产品合格证(包括出厂试验报告)

b)  招标方要求的外购件质检报告和合格证

c)  应提供断路器、电流互感器的厂家名称及型式试验报告

10.2 投标方应填写推荐的备品备件和专用工具见附件一。

10.3 图纸提交

技术协议签订后，10天内投标方应向设计单位提供以下图纸正式资料和CAD电子文件。其余资料随产品交货时交付。
    1)  断路器安装使用说明书及外形图。
    2)  断路器运输尺寸及总重量。
    3)  操作柜原理接线图及安装接线图。
    4)  出厂试验报告(可随产品提供)。
11 技术服务和联络

11.1  投标方应及时提供情报与本合同设备有关的工程设计、设备监造、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
11.2  投标方需派代表到现场进行技术服务，指导招标方按投标方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试、启动和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员进行培训。
11.3  招标方视需要召开技术联络会，联络会在投标方厂家进行。
11.4  各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人或被授权人批准，以修改本为准。如有重大技术方案和/或合同价格的修改，须报原合同审批单位审查同意后方可执行。
11.5 投标方提出的并经双方联络会上确定的详细设计图纸（安装设计）及技术指导方案在未经需方书面同意前不得改变或修改，但招标方有权以适应现场条件提出变更或修改，并向投标方作书面通知，供方应给予充分考虑，尽量满足需方的要求。
11.6  使用期限
开关柜保修期2年，使用年限不少于30年，在保修期内，开关柜无论任何部分(包括外协件)属于质量问题而损坏的，制造厂均应无偿修理或更换。

11.7  投标方应填写推荐的备品备件和专用工具见附件一。
11.8  技术偏差见附件二。
11.9  技术协议签订后，7天内投标方应向设计单位提供下列正式资料2份，其中1份为CAD版本。图纸内容应规范、清晰。
(1) 开关柜外形图。
(2) 基础要求图。
(3) 电缆留孔要求图。
(4) 整柜动、静荷载,运输荷载。
11.10  设备供货时，投标方应提供下列图纸、资料8份（另附电子版一份）：
(1) 断路器安装使用说明书及外形图。
(2) 断路器运输尺寸及总重量。
(3) 操作柜原理接线图及安装接线图。
(4) 出厂试验报告、产品合格证。
(5) 运行、维护、修理说明书。
(6) 部件清单。
12 附图

1、35kV配电装置接线图

2、35kV配电装置平面布置图

附件一   投标方应填写的备品备件和专用工具表
    1、检修及操作所需专用工具一览表
	序

号
	名称及规范
	数量
	用    途
	重量
	单价

	
	
	
	
	
	


    2、运行备品备件一览表
	序

号
	名称及规范
	数量
	用    途
	重量
	单价

	1
	空气开关
	2个
	
	
	

	2
	转换开关
	2个
	
	
	

	3
	控制开关
	2个
	
	
	

	4
	高压熔断器
	1个
	
	
	

	5
	微型直流断路器
	5个
	
	
	

	6
	微型断路器—/3P
	2个
	
	
	

	7
	微型断路器—/2P
	2个
	
	
	

	8
	高压互感器熔管
	2个
	
	
	

	9
	断路器合闸线圈
	3个
	
	
	

	10
	断路器分闸线圈
	3个
	
	
	

	11
	加热器
	4个
	
	
	


    3、试验及调试专用设备备品备件一览表

	序

号
	名称及规范
	数量
	用    途
	重量
	单价

	1

	手车引轨
	1台
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


附件二   技 术 偏 差 表
	序 号
	名  称
	招标方要求
	投标方要求
	备注说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

