吴忠佳佐 60MW/240MWh 共享储能电站
110kV油浸式电力变压器及中性点成套设备

技术规范书
   中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二六年三月

目  录
1

一、一般规定与规范

11.1总则


11.2规格划分


11.3环境条件


21.4企业资质要求


21.5质保要求


21.6产品使用寿命


31.7包装和运输


31.8标书质量


4

二、标准与规范

6

三、技术要求

63.1主变技术要求


173.3报警和跳闸触点表


183.4投标人提供信息


203.5技术偏差表


203.6投标人应提供的其他资料


22

四、供货范围

224.1一般要求


224.2供货范围


26

五、交货检验与验收

265.1一般要求


265.2质量保证


27*5.3出场试验项目


29*5.4型式试验项目


31*5.5特殊试验项目


315.6出货前运行程序


325.6现场验收


35

六、技术资料及交付进度

356.1概述


356.2投标人提供的技术文件及图纸


37

七、设备交货进度

377.1供货进度


377.2包装和运输


397.3散装部件


397.4包装箱


397.5裸装货物


397.6装箱单


407.7零星部件


407.8箱号


407.9加工面


407.10技术资料


407.11交货进度表


42

八、技术服务和设计联络

428.1现场服务


428.2现场服务职责


438.3人员培训


448.4售后服务要求


448.5设计联络




一、一般规定与规范
1.1总则
1.1.1本技术规范书包括主变压器及中性点设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未全面引述有关标准和规范的条文。投标人应保证提供符合本技术规范书和最新相关工业标准的优质产品。
1.1.3双方如对本技术规范书有异议，应以书面形式明确提出，在双方达成一致意见后，可对有关条文进行修改。如其中一方不同意修改，仍以本协议为准。如双方没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议，即被认为投标人所提供的产品完全能够满足本技术规范书的要求。
1.1.4本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.1.5本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.1.6在签定合同之后，招标人保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，投标人应允诺予以配合。招标人如提出修改，具体项目和条件由买卖双方商定。
1.1.7规范书中的空格部分由投标人填写。
1.2规格划分
本方案中的主变压器规格为63MVA，电压等级为110/35kV。

1.3环境条件
a) 周围空气温度

最高气温                     42℃

最低气温                     -23.5℃

多年平均气温                 28.4℃

b) 平均相对湿度              90%

c) 海拔高度                  1200m

d) 最大风速                  35m/s（10min，离地面高度10m）

e) 污秽等级                   E级

f) 电源电压的波形             近似于正弦波

g) 地震烈度                  地震设防烈度：8度，地震动峰值加速度为0.2g

h）年平均雷暴日数            31.1天

i）覆冰厚度                   10mm

j) 电源电压的波形             近似于正弦波

1.4企业资质要求

1.5.1投标人需要提供其公司规模、产能情况的详细资料；

1.5.2投标人需提供其实际工程经验，例如近5年投标产品的国内工程实施情况；

1.5.3投标人需说明其产品研发和试验能力；

1.5.3投标人需说明生产过程中产品质量控制和保障措施；

1.5质保要求
1.6.1投标人需说明质保机构设置及职责。
1.6.2投标人需提供质量管理程序清单。
1.6.3投标人需提供有效的ISO9001:2008质量管理体系认证文件。
1.6.4投标人说明质保期限，主变压器及其附属设备的最低质保期限不应少于2年并作为合同条款，投标人应对质保期的承诺提供详细的技术分析，否则招标人视情况可不予采信。
1.6.5投标人需说明质量保证期内的服务计划及质量保证期后的服务计划。
1.6产品使用寿命
投标设备的运输、存储、安装、调试和运行应满足项目现场的气候条件要求，设备的使用寿命应不少于25年；作为负责任的产品供应商，投标人有责任在产品的整个使用寿命期内向招标人提供详细的维护方案、更换、收费计划（例如定期的巡检和回访），该维护、更换服务应贯穿产品的整个使用寿命周期。

1.7包装和运输
1.7.1包装
（1）设备制造完成并通过相关试验测试后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

（2） 包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标人的订货号和发货号。

（3）各种包装应确保各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

1.7.2运输
（1）合同设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

（2）合同设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。

（3）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

（4）运输中不允许有任何的碰撞和磨损。

（5）随产品提供的技术资料应完整无缺。

(6)主变压器应由投标人负责在现场主变压器基础处安装到位。

1.8标书质量
投标人提供完整的标书文件，描写应清晰、全面、准确、逻辑性强。技术偏差提交要明确、完整，技术偏离表应以汇总的形式放置在投标书正文的首页，技术偏差表的详细原因可以以附件的形式详细说明。

投标书要以响应招标文件为核心，不能出现无关项目。投标产品的技术优势、认证文件和测试报告以附件的形式详细阐述。

投标书中不应出现模糊不清的论述和承诺，如果投标书中技术描述模糊不清的，需要大量繁杂的技术澄清工作，致使技术评标工作难以合理推进的，招标人可以对标书进行废标处理。

二、标准与规范
本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按照较高标准执行。招标设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）以及相关的IEC标准。

在所列标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如投标人采用标准文件列举以外的其他标准时，须经买方同意方能使用所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。

主要引用标准如下：
	标准号
	标  准  名  称

	GB 1094.1
	电力变压器  第1部分  总则

	GB 1094.2
	电力变压器  第2部分  温升

	GB 1094.3
	电力变压器  第3部分  绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

	GB 1094.4
	电力变压器  第4部分  电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

	GB 1094.5
	电力变压器  第5部分  承受短路的能力

	GB/T 1094.10
	电力变压器  第10部分  声级测定

	GB 311.1
	高压输变电设备的绝缘配合

	GB 1208
	电流互感器

	GB 2536
	变压器油

	GB 5273
	变压器、高压电器和套管的接线端子

	GB 2900.15
	电工术语  变压器、互感器、调压器和电抗器

	GB 10230.1
	分接开关 第1部分　性能要求和试验方法

	GB 10230.2
	分接开关 第2部分：应用导则

	GB 16847
	保护用电流互感器暂态特性技术要求

	GB 50150
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

	GB/T 4109
	交流电压高于1000V的绝缘套管

	GB/T 4585
	交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

	GB/T 5582
	高压电力设备外绝缘污秽等级

	GB/T 7252
	变压器油中溶解气体分析与判断导则

	GB/T 7295
	运行中变压器油质量标准

	GB/T 7354
	局部放电测量

	GB/T 13499
	电力变压器应用导则

	GB 13027
	油纸电容式变压器套管形式和尺寸

	GB/T 15164
	油浸式电力变压器负载导则

	GB/T 6451  
	油浸式电力变压器技术参数和要求

	GB 16434
	高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

	GB 16927.1
	高压试验技术  第一部分：一般试验要求

	GB 16927.2
	高压试验技术  第二部分：测量系统

	GB 13499
	电力变压器应用导则

	GB/T 17468
	电力变压器选用导则

	GB 148
	电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

	DL/T 572
	电力变压器运行规程

	DL/T 596
	电力设备预防性试验规程

	DL 911
	电力变压器绕组变形的频率响应分析法

	DL 1093
	电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

	DL 1094
	电力变压器用绝缘油选用指南

	JB/T 3837
	变压器类产品型号编制方法

	Q/GDW 152
	电力系统污区分级与外绝缘选择标准

	下列为所参照的IEC标准，但不仅限于此：

	IEC60815.1—2008
	污秽条件下用高压绝缘子的选择和尺寸 第一部分：定义、信息和通用原理

	IEC60815.2—2008
	污秽条件下用高压绝缘子的选择和尺寸 第二部分：交流系统用陶瓷和玻璃绝缘子


三、技术要求
投标人应认真逐项填写技术参数表（见表1、表2）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表9。

注1.本技术规范中带“*”的项目为重要技术条款，若中标人所提供的设备存在不满足要求的情况，招标人有权终止合同或要求中标人予以更换为符合本技术规范要求的产品或部件，并由中标人承担对招标人造成的相关损失。

空载和负载损耗单项超过要求值15％或总损耗超过10％，将被视为实质性不符合招标文件要求。

3.1主变技术要求
3.1.1 铁芯

铁芯应采用高导磁、低损耗的晶粒取向冷轧硅钢片，应采用先进工艺迭装和紧固，装配时用均匀的压力压紧整个铁心，变压器铁芯不致因运输和运行中的振动而松动。铁芯和夹件应与油箱绝缘，分别从装在油箱上的套管引出后一并在油箱下部与油箱螺栓连接接地。油箱接地点应有明显的接地符号或“接地”字样。接地极板应满足接地热稳定电流要求，并配有与接地线连接用的接地螺钉，螺钉的直径不小于12 mm。

3.1.2 绕组

所有绕组均应采用铜导体制成，为减少铁芯中的环流损耗，导线应在合适的间距内进行换位。绕组的设计应有效改善绕组的冲击电位和梯度的分布，使引出端和接地端之间的冲击电压尽可能呈线性分布。绕组应能承受规定的短路、过负荷和各种可能的过电压，而不发生局部过热和松动。绕组和引线应有可靠的支撑和固定。绕组绕制、套装、压紧应有严格的紧固工艺措施，引线应有足够的支撑，使器身形成紧固的整体，具有足够的抗短路能力。

3.1.3 平衡线圈（如需）

要求平衡线圈三个绕组a端与y端及b端与z端在变压器本体内连接后，用套管分别引出一个端子，组成 a、b相。c端与x端用套管单独引出两个端子，标为c及o形成开口，两端子在变压器外短接（可拆开）组成c相，然后三相经氧化锌避雷器接地。氧化锌避雷器由变压器厂配套供货，安装在变压器本体上。氧化锌避雷器安装底座与变压器本体绝缘，氧化锌避雷器接地引下线采用60×6铜母线并与变压器本体用绝缘子绝缘引至据地0.5m处,便于与主接地网连接。

3.1.4 油箱

变压器油箱结构型式应根据投标人设计、制造、计算和运行等经验确定，但应随投标文件进行详细的设计说明。

变压器油箱的顶部不应形成积水，油箱内部不应有窝气死角。变压器应能在其主轴线和短轴线方向在平面上滑动或在管子上滚动，油箱上应有用于双向拖动的拖耳。变压器底座与基础的固定方法，应经招标人认可。

变压器油箱的机械强度应能承受住133Pa的真空强度和正压0.1MPa的机械强度试验，油箱不得有损伤和不允许的永久变形。

变压器油箱应装有下列阀门：

― 进油阀与排油阀（在油箱上部和下部应成对角线布置）。事故排油阀后应设置向下弯管，便于排入油池。

― 油样阀（取样阀的结构和位置应便于密封取样）。

―油箱上部或顶部应有1个抽真空阀门。

油箱上应装有梯子，梯子下部有一个可以锁住踏板的挡板，梯子位置应便于在变压器带电时从气体继电器中采集气样。

油箱上应设有温度计座、接地板、吊攀和千斤顶支架等，应有完善的排油装置将油排至储油坑。

所有法兰的密封面应平整，密封垫应有合适的限位，防止密封垫过度承压、以致龟裂老化后造成渗漏。

为了防止变压器油箱渗漏油，在油箱结构设计和制造工艺方面应采用有效的措施防止变压器油箱渗漏油，并在投标文件中加以详细说明。

根据招标人要求提供气体及微水在线监测装置和充氮灭火装置的管道接口。

3.1.5 储油柜及油保护装置

变压器应采用免维护金属波纹管储油柜，并提供储油柜型式及其详细技术参数。储油柜的结构应便于清理内部，布置位置应根据附图布置条件合理地选择。

储油柜的一端应装有带上、下限报警接点输出的油位计，储油柜的容积应保证在周围气温＋40℃与允许过载状态下油不溢出，在最低环境温度未投入运行时，观察油位计应有油位指示。

储油柜应有注油、放油、放气、排污油及吊攀等装置。

储油柜内部和油位计处应加装不锈钢波纹管。

储油柜与变压器油箱之间的联管应畅通。套管升高座等处积集气体应通过带坡度的集气总管引向气体继电器。

3.1.6 变压器套管

变压器套管包括高压、中性点套管均采用瓷套管。套管伞裙应采用大小伞，伞裙的伸出长度、伞间距等应符合IEC 60815之规定。使用在海拔高于1000m地区的变压器套管，其绝缘水平应根据安装地点的海拔高度进行海拔修正。变压器套管性能参数均按GB/T 4109《交流电压高于1kV的绝缘套管》要求执行。投标厂家应提供有资质的机构出具的同类型套管的型式实验报告。

每个套管应有一个可变化方向的平板式接线端子，以便于安装与电网的连接线，端子板应能承受400N·m的力矩而不发生变形。

3.1.7  套管电流互感器

套管式电流互感器的二次引线应经金属屏蔽管道引到变压器控制柜的端子板上，引线应采用截面不小于4mm2的耐油、耐热的软线。二次引线束可采用金属槽盒防护。

套管式电流互感器应符合GB 20840的规定，应有单独铭牌列出其主要参数。

3.1.8 变压器绝缘油

变压器绝缘油应是符合GB 2536和DL/T 1094规定的新油。

110%主变压器用绝缘新油：提供的新油包括必须的100%变压器运行用油。

变压器油标准应满足GBT 7252-2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则、DLT 722-2014 变压器油中溶解气体分析和判断导则。

3.1.9 有载分接开关

变压器应配置组合式有载分接开关，有载分接开关应是高速转换电阻式，选用国产知名品牌。

有载分接开关的切换装置应装于与变压器主油箱分隔且不渗漏的油室里。其中的切换开关芯子可单独吊出检修。

有载分接开关切换油室应有单独的储油柜、吸湿器、压力释放装置和保护用继电器等。

有载分接开关应能远距离操作，也可在变压器旁就地手动操作。应具备累计切换次数的动作记录器和分接位置指示器。分接位置状态应能上传。控制电路应有计算机接口。

有载分接开关应装有油流控制继电器或气体继电器以保护有载分接开关。

有载分接开关设有本体控制系统（包括有载分接开关控制器、显示装置等），采用本体控制屏/箱的安装方式。有载分接开关控制屏/箱应具有现地/远方/自动控制方式的选择，具有过流闭锁、欠压保护、过压保护功能。有载调压控制系统能够将有载分接开关位置以无源接点或BCD码方式上送变电站监控系统同时能够接收监控系统下达到有载分接开关的升、降、停控制指令，并且应具有以太网口或RS485通信接口，能够与变电站监控系统进行通信。有载分接开关至分接开关位置远方显示装置的电缆与开关成套供给。

有载分接开关应能在不吊油箱的情况下方便地进行维护和检修。

3.1.10 温度测量装置

变压器应配备不少于3个温度测量装置，其中变压器绕组温度测量应不少于一个监测点；变压器油温测量应不少于两个监测点。绕组测温应能反映绕组的平均温升，油温测量元件应安装在变压器油可能出现最高温度处。

变压器油温及绕组温度应采用铂热电阻(Pt100)三线制测量方式测量，变压器温度保护及监测由铂热电阻和数字式温度控制器及显示装置联合组成。数字式温度控制器应输出4mA～20mA模拟量至变电站监控系统；另外，应分别输出一对温度过高信号接点和一对油温升高信号接点至变压器保护系统。

3.1.11 安全保护装置

变压器应装有气体继电器。积聚气体继电器内的气体数量或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解出气体的数量和颜色，且应便于取气体。为使气体易于汇集在气体继电器内，要求升高座的联管、变压器与储油柜的联管和水平面有约1.5°的升高坡度。变压器不得有存气死区。变压器气体继电器必须有防雨罩。

变压器应装有压力释放装置，当内部压力达到设计规定值时，应可靠释放压力，并将动作信号接点引上端子。压力释放装置应根据投标人设计结构特点确定相应设置位置和响应的数量。

变压器过负荷运行应按照GB/T 1094.7《电力变压器  第7部分  油浸式电力变压器负载导则》和DL/T 572《电力变压器运行规程》执行。投标人应向招标人提供变压器的负荷能力表。

继电保护装置动作时间应与变压器短路承受能力试验的持续时间相匹配。为此，要求投标人向用户提供变压器承受短路能力试验的有关数据。

3.1.12 散热器和端子箱

变压器散热器运到现场安装完后应保证不漏油，如有漏油现象由投标人负责以最短的时间换好，由此带来的一切损失由投标人负责。

端子箱应随变压器成套供货，端子箱应为户外式。端子箱应设计合理, 防护等级不低于IP55，采用不锈钢柜体。箱体应具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。端子箱宜提供照明装置（AC220V、50Hz）。

端子箱的安装高度应便于在地面上进行就地操作和维护。

端子箱应有足够的接线端子以便连接控制、保护、报警信号和电流互感器等的内部引线（预留主变压器中性点隔离开关、电流互感器的接线端子），并应留有20%的备用端子。所有外部接线端子包括备用端子均应为压接式。控制跳闸的接线端子之间及与其它端子间均应留有一个空端子，或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。

3.1.13 联接电缆

在变压器器身上敷设的所有电缆布线，均应通过电缆保护管或槽盒引接到本体端子箱。该电缆线必须选用阻燃、耐油、耐温的屏蔽电缆，且该电缆应足够长，在元件与元件、元件与本体端子箱之间的电缆不允许有电缆接头。该部分电缆由制造厂配套提供,并提供电缆清册。电缆清册应开列所提供的全部电缆，电缆清册中应标明电缆编号、电缆起点、电缆终点、电缆型号、电缆芯数、电缆截面、电缆备用芯数及电缆长度。

3.1.14 变压器中性点成套设备

变压器中性成套设备为组合一体式，包括主变中性点隔离开关、避雷器、电流互感器、保护间隙等设备。

隔离开关采用电动操作机构，带有手动备用操作装置。

避雷器采用无间隙金属氧化锌避雷器。

放电间隙材料为不锈钢。要求间隙放电电压稳定，间隙距离易于调整。

电流互感器采用环氧树脂浇注全封闭支柱式。

投标人提供支架及地脚螺栓和螺母等。支架采用热镀锌钢材，支撑设备的横梁距地不小于2.5m，具体高度联络会确定。支架要考虑中性点设备重量及风荷载，保证中性点整体设备的稳定性。

3.1.15 变压器的寿命

变压器在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于30年。

3.1.16 变压器承受短路能力

变压器在额定负荷及任何抽头位置情况下，应能承受高压侧/低压侧外部短路，短路持续时间不得少于2s，短路后线圈最热温度不高于250℃，变压器应无损伤；变压器应能承受高压侧/低压侧外部短路冲击，绕组及铁芯等不应有不允许的变形、松动和位移，并保证该变压器可继续运行。

3.1.17 变压器空载损耗、负载损耗

变压器空载损耗、负载损耗参数应满足标准GB/T 6451—2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》、GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》和JB/T 3837-2016《变压器类产品型号编制方法》的要求。变压器最大损耗值如下表所示：

110kV主变压器空载损耗、负载损耗最大允许数值表

	序号
	变压器容量
	空载损耗

（kW）
	负载损耗

（kW）

	1
	63MVA
	39.6(二级能耗)
	180.7(二级能耗)


注：本表列举部分变压器损耗技术参数，其它变压器损耗应不超过按变压器容量处于该表区间所对应的损耗值之间，且应满足标准GB/T 6451—2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》、GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》和JB/T 3837-2016《变压器类产品型号编制方法》对损耗的要求。

应保证散热器（冷却器）内腔的清洁度。冷却器与本体、气体继电器与储油柜之间连接的波纹管，两端口同心偏差不应大于10mm。

冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电；风扇电机应为三相交流 380V，应有三相检测的过载、短路和断相保护。

冷却装置应采用低噪声的风扇。

变压器的冷却装置应按负载和温度情况，自动逐台投切相应数量的整机和风扇, 且该装置可在变压器旁就地手动操作，也可在控制室中遥控。

当切除故障冷却装置时，备用冷却装置应自动投入运行。

采用冷却器冷却的变压器，当满载运行时，全部冷却电源消失后，允许继续运行时间至少20min。当油面温度未达到75℃时，允许上升到 75℃，但切除冷却器时最长时间不得超过1h。 

投标人应提供不同环境温度下、投入不同数量的冷却器时，变压器允许满负荷运行时间及持续运行的负荷系数。 

变压器的负载能力应符合 GB/T 1094.7 的要求，投标人应提供短时急救过负载能力的计算报告，控制条件为环境温度 40℃，起始负载为 80%额定容量，150%额定容量连续运行不低于30min，变压器 的热点温度不超过 140℃。

冷却系统控制柜采用PLC控制，随变压器成套供货。控制柜就地安装在主变油坑边。控制柜的安装高度应便于在地面上进行就地操作和维护。箱体均应采用2.5mm不锈钢板（柜门合叶也为不锈钢并有足够强度30年不自然变形）, 防护等级不低于IP55。端子及连接、内部布线等同变压器端子箱的要求。由冷却器控制箱到冷却器所需的电缆由制造厂提供、负责接线并提供电缆清册，所提供的电缆应为阻燃、耐油、耐温的铠装屏蔽电缆。电缆清册应开列供方提供的全部电缆，标明电缆编号、电缆起点、电缆终点、电缆型号、电缆芯数、电缆截面、电缆备用芯数及电缆长度。当投入备用电源、备用风扇，切除风扇时，均应发出信号。当冷却器全停时应有瞬时告警和延时跳闸信号。控制柜内应有门控的照明设施，并应有适当容量的交流加热器及通风机，以防止柜内发生水气凝结。控制柜内应有电源插座(单相，10A，220V，AC)。

3.1.18 设备颜色

合同签订后，投标人应向招标人提供色板，设备颜色在设计联络会上由招标人确定。

3.1.19 性能要求响应表

表1  110kV技术参数和性能要求响应表

	序号
	名称
	项    目
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	额定值*
	变压器型式或型号
	SZ20-63000/110
	（投标人填写）

	
	
	a. 额定电压（kV）
	高压绕组
	115
	（投标人填写）

	
	
	
	低压绕组
	37
	（投标人填写）

	
	
	b. 额定频率（Hz）
	50
	（投标人填写）

	
	
	c. 额定容量（MVA）
	高压绕组
	63
	（投标人填写）

	
	
	
	低压绕组
	63
	（投标人填写）

	
	
	d. 相数
	3
	（投标人填写）

	
	
	e. 调压方式
	有载
	（投标人填写）

	
	
	f. 调压位置
	高压中性点
	（投标人填写）

	
	
	g. 调压范围
	±8×1.25％
	（投标人填写）

	
	
	h. 中性点接地方式
	直接接地或不直接接地
	（投标人填写）

	
	
	i. 主分接的短路阻抗和允许偏差（全容量下）
	短路阻抗
（％）
	允许偏差
（％）
	短路阻抗
（％）
	允许偏差
（％）

	
	
	高压—低压
	10.5
	±5
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	
	
	j. 冷却方式
	ONAN
	（投标人填写）

	
	
	k. 联结组标号
	YNd11
	（投标人填写）

	2
	绝缘水平*
	a. 雷电全波冲击电压（kV，峰值）
	高压线端
	480
	（投标人填写）

	
	
	
	低压线端
	200
	（投标人填写）

	
	
	
	中性点端子
	325
	（投标人填写）

	
	
	b. 雷电截波冲击电压（kV，峰值）
	高压线端
	530
	（投标人填写）

	
	
	
	低压线端
	220
	（投标人填写）

	
	
	c. 短时工频耐受电压（kV，方均根值）
	高压线端
	200
	（投标人填写）

	
	
	
	低压线端
	85
	（投标人填写）

	
	
	
	中性点端子
	140
	（投标人填写）

	3
	温升限值（K）
	顶层油
	55
	（投标人填写）

	
	
	绕组（平均）
	65
	（投标人填写）

	
	
	绕组（热点）
	78
	（投标人填写）

	
	
	油箱、铁心及金属结构件表面
	75
	（投标人填写）

	序号
	名称
	项    目
	标准参数值
	投标人保证值

	4
	极限分接下短路阻抗和允许偏差（全容量下）
	a. 最大分接
	短路阻抗
（％）
	允许偏差
（％）
	短路阻抗
（％）
	允许偏差
（％）

	
	
	高压—低压
	投标人提供
	±10
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	
	
	b. 最小分接
	短路阻抗
（％）
	允许偏差
（％）
	短路阻抗
（％）
	允许偏差
（％）

	
	
	高压—低压
	投标人提供
	±10
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	5
	绕组电阻（，75℃）
	a. 高压绕组
	主分接
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	最大分接
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	最小分接
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	b. 低压绕组
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	6
	电流密度（A/mm2）
	a. 高压绕组
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	b. 低压绕组
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	c. 调压绕组
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	7
	匝间最大工作场强
（kV/mm）
	设计值
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	8
	铁心参数
	铁心柱磁通密度（额定电压、
额定频率时）（T）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	硅钢片比损耗（W/kg）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	铁心计算总质量（t）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	9
	空载损耗

（kW）
	额定频率额定电压时空载损耗
	≤国标11型空负载损耗数值
	（投标人填写）

	
	
	额定频率1.1倍额定电压
时空载损耗
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	10
	空载电流（％）
	a. 100％额定电压时
	≤0.3
	（投标人填写）

	
	
	b. 110％额定电压时
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	11
	负载损耗（kW、75℃）
	高压—低压
	主分接
	≤国标11型空负载损耗数值
	（投标人填写）

	
	
	
	其中杂散损耗
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	最大分接
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	其中杂散损耗
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	最小分接
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	其中杂散损耗
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	12
	噪声水平dB（A）
	空载状态下
	≤60
	（投标人填写）

	
	
	100％负荷状态下
	≤60
	（投标人填写）

	13
	可承受的2s出口对称短路电流值（kA）（忽略系统阻抗）
	高压绕组
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	低压绕组
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	短路2s后绕组平均温度计算值（℃））
	＜250
	（投标人填写）

	14
	在1.5×Um/ [image: image1.wmf]3

kV下局部放电水平（pC）
	高压绕组
	≤300
	（投标人填写）

	
	
	低压绕组
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	15
	绕组连同套管的tan（％）
	高压绕组
	≤0.5
	（投标人填写）

	
	
	低压绕组
	≤0.5
	（投标人填写）

	16
	质量和尺寸（如有限值招标人需填写）
	a. 安装尺寸（长×宽×高）（m）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	b. 运输尺寸（长×宽×高）（m）
	（投标人提供，并满足运输要求）
	（投标人填写）

	
	
	c. 重心高度（m）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	d. 安装质量（t）
	器身质量（t）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	上节油箱质量（t）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	油质量（t）
（不含备用）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	总质量（t）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	e. 运输质量（t）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	f. 变压器运输时允许的
最大倾斜度
	15°
	（投标人填写）

	17
	片式散热器
	型号
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	组数
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	每组质量（t）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	18
	套管
	型号规格
	a. 高压套管
	瓷套管
	（投标人填写）

	
	
	
	b. 低压套管
	瓷套管
	（投标人填写）

	
	
	
	c. 中性点套管
	瓷套管
	（投标人填写）

	
	
	额定电流（A）


	a. 高压套管
	≥1.2倍相应绕组线端额定电流
	（投标人填写）

	
	
	
	b. 低压套管
	≥1.2倍相应绕组线端额定电流
	（投标人填写）

	
	
	
	c. 中性点套管
	≥相应绕组额定电流
	（投标人填写）

	
	
	绝缘水平（LI/AC）（kV）
	a. 高压套管*
	550/230
	（投标人填写）

	
	
	
	b. 低压套管*
	200/95
	（投标人填写）

	
	
	
	c. 中性点套管
	325/147
	（投标人填写）

	
	
	66kV及以上套管在1.5×Um/ [image: image2.wmf]3

kV下局部放电水平（pC）
	a. 高压套管
	≤10
	（投标人填写）

	
	
	
	b. 中性点套管
	≤10
	（投标人填写）

	
	
	电容式套管tan（％）及电容量（pF）
	tan
	电容量
	tan
	电容量

	
	
	a. 高压套管
	≤0.4
	（投标人提供）
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	
	
	b. 中性点套管
	≤0.4
	（投标人提供）
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	18
	套管
	套管的弯曲耐受负荷（kN）
	水平
	横向
	垂直
	水平
	横向
	垂直

	
	
	a. 高压套管
	3
	1.25
	1.5
	（投标人填写）
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	
	
	b. 低压套管
	3
	1.5
	2
	（投标人填写）
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	
	
	c. 中性点套管
	2
	1
	1
	（投标人填写）
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	
	
	套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm）
	a. 高压套管
	≥3150Kd
	（投标人填写）

	
	
	
	b. 低压套管
	≥1256Kd
	（投标人填写）

	
	
	
	c. 中性点套管
	≥1812Kd
	（投标人填写）

	
	
	套管的干弧距离（应乘以海拔修正系数KH）（mm）
	a. 高压套管
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	b. 低压套管
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	c. 中性点套管
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	套管的爬距/干弧距离
	≤4
	（投标人填写）

	
	
	套管平均直径（mm）
	a. 高压套管
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	b. 低压套管
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	c. 中性点套管
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	19
	套管式电流互感器
	装设在高压侧
	绕组数
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定

	
	
	
	准确级
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	（待合同签订时确定

	
	
	
	电流比
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定

	
	
	
	二次容量（VA）
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定

	
	
	
	FS或ALF
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	（待合同签订时确定

	
	
	装设在中性点侧
	绕组数
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定

	
	
	
	准确级
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定

	
	
	
	电流比
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定

	
	
	
	二次容量（VA）
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定

	
	
	
	FS或ALF
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定
	待合同签订时确定

	20
	分接开关
	型号
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	额定电流（A）
	≥1.2倍相应绕组额定电流
	（投标人填写）

	
	
	级电压（kV）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	有载分接开关电气寿命（次）
	≥20万
	（投标人填写）

	
	
	有载分接开关机械寿命（次）
	≥80万
	（投标人填写）

	
	
	绝缘水平（LI/AC）（kV）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	序号
	名称
	项    目
	标准参数值
	投标人保证值

	20
	分接开关
	有载分接开关的
驱动电机
	功率（kW）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	相数
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	
	电压（V）
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	21
	压力释放
装置
	型号
	（投标人提供）
	（投标人填写）

	
	
	台数
	1～2
	（投标人填写）

	
	
	释放压力（MPa）
	0.055
	（投标人填写）

	22
	工频电压升高倍数和持续时间
	工频电压升高倍数
	空载持续
时间
	满载持续
时间
	空载持续
时间
	满载持续
时间

	
	
	1.05
	连续
	连续
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	
	
	1.1
	连续
	20min
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	
	
	1.3
	1min
	
	（投标人填写）
	（投标人填写）

	23
	变压器油
	提供的新油
（包括所需的
备用油）
	过滤后应达到油的击穿电压（kV）
	≥45
	（投标人填写）

	
	
	
	tan（90℃）（％）
	≤0.5
	（投标人填写）

	
	
	
	含水量（mg/L）
	≤20
	（投标人填写）


3.2投标人提供信息
表1  销售运行业绩表

	序号
	型号规格
	数量
	用户单位
	用户联系人
	用户联系人电话
	投运时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表2  主要部件材料表

	序号
	名  称
	型号、规格、厂家、原产地
	备  注

	
	
	招标人要求
	投标人响应
	

	1
	硅钢片
	选用工艺先进、性能稳定、运行成熟、质量可靠、厚度适合、平整度好、优质低耗的硅钢片，应能满足国标11型空载损耗和噪声等性能参数的要求；厚度不大于0.3mm。

采用武钢、宝钢或同等质量品牌
	
	

	2
	换位导线
	采用上海杨行、沈阳宏远、天威线材、句容联合、湖南湘能、无锡统力、四川金瑞、阿斯塔、埃赛克斯、常州正和、江阴华电、无锡锡洲、江苏中容或等同
	
	

	
	扁铜线
	
	
	

	3
	绝缘纸板
	投标人提供
	
	

	
	绝缘成型件
	设计成熟、工艺先进、质量可靠
	
	

	4
	变压器油
	克拉玛依#45油或等同
	
	

	5
	密封件
	投标人提供
	
	

	6
	钢材
	投标人提供
	
	

	7
	有载分接开关
	采用上海华明、贵州长征或同等质量品牌组合式油浸开关
	
	

	8
	高压套管
	瓷套管
	
	

	9
	低压套管
	瓷套管
	
	

	10
	高压中性点套管
	瓷套管
	
	

	11
	套管式电流互感器
	投标人提供
	
	

	12
	散热器
	片式
	
	

	13
	风扇
	－
	
	

	14
	油泵（如果有）
	－
	
	

	15
	油流继电器（如果有）
	－
	
	

	16
	蝶阀和球阀
	投标人提供
	
	

	17
	储油柜
	金属波纹内油式
	
	

	18
	气体继电器
	投标人提供
	
	

	19
	油位计（本体和切换油室）
	投标人提供
	
	

	20
	吸湿器（本体/切换油室）
	投标人提供
	
	

	21
	顶层油温度计
	投标人提供
	
	

	22
	绕组温度计
	投标人提供
	
	

	23
	压力释放阀（本体/切换油室）
	投标人提供
	
	

	24
	压力突发继电器（如果有）
	投标人提供
	
	

	25
	控制柜
	—
	
	

	26
	主变中性点成套装置
	采用北京中恒锐创、保定上为电气、河北神电或同等质量品牌
	
	

	27
	其他需要说明的材料和附件
	—
	
	

	28
	主变油色谱装置
	采用保定上为电气科技有限公司、苏州昱业、南京万拓或同等质量品牌
	
	


3.3技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本技术规范中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在技术偏差表（表9）中填写偏差值，否则视为与本技术规范中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。
表1  投标人技术偏差表
	序号
	项　　目
	对应条款编号
	技术招标文件要求
	差  异
	备  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


3.4投标人应提供的其他资料

3.4.1用户运行证明。

3.4.2同类产品鉴定证书及鉴定产品的型式试验报告。

表1  投标人提供的鉴定证书表

	序号
	鉴定产品型号名称
	组织鉴定单位
	依据标准
	鉴定时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表2  投标人提供的试验检测报告表

	序号
	产品型号名称
	试验报告类别和内容
	依据标准
	试验时间
	试验单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.4.3本投标产品预设方案和有关说明。

（1）主变压器铁心、绕组和箱体的结构，包括绕组的排列位置和型式；

（2）投标人应提供提高抗短路能力的措施和计算报告，并提供同类产品的突发短路型式试验报告；

（3）提供设备有关抗地震措施的论述；

（4）降低杂散损耗，防止局部过热的技术措施；

（5）预防渗漏的技术措施；

（6）绕组引线与套管连接结构的说明；

（7）储油柜的油气隔离系统说明；

（8）其他需要提供的资料和说明。

四、供货范围
4.1一般要求
4.1.1提供主变压器设备及其所有附属设备和附件。
4.1.2投标人应满足下列所提供货要求，但不局限于下列设备。
4.1.3投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足，且不发生费用问题。
4.1.4投标人在交付主变压器及其附属设备同时应移交：试验报告、型式报告、特殊试验报告等资料。
4.1.5投标人应在投标书中详细列出所供随机备品备件、专用工具清单。投标人应在投标书中详细列出推荐备品备件清单，并单独报价，供买方选择。
4.1.6投标人应向买方提供进口及外购设备的范围及清单，供买方审阅。买方有权决定进口或外购设备的范围。
4.1.7投标书供货范围和设备配置如与招标书要求不一致，应在差异表中明确，否则认为完全满足招标书要求。
4.1.8如需要，投标人应提供用以说明其供货范围的相关图纸资料。
4.2供货范围
4.2.1供货范围包括整套主变压器（包括套管、油枕、防震垫、高压套管电流互感器及中性点套管电流互感器、变压器保护及监测、变压器本体端子箱、有载分接开关、有载调压控制箱、连接电缆、自动化元件等其它必需的附件）、中性点设备（包括避雷器、电流互感器、接地开关、放电间隙等）、变压器绝缘油。
4.2.2用于安装、调试、试运行、运行所供设备维修的专用工具及材料等。
4.2.3用于一年质保期的随机备品备件（具体数量）和消耗品（质保责任期内投标人对所有消耗掉的随机备品备件和易耗部件全面补足）。提供推荐的清单和单价。
4.2.4提供设备施工安装、调试、运行、维护所需要的全部技术文件资料、图纸。
4.2.5提供设备参数表、试验报告等资料。
4.2.6提供主变压器及其附属设备安装指导、调试等技术服务，以及运行人员的培训、质保期内的计划和非计划维修和保养等。
表1  货物需求及供货范围一览表
	序号
	名    称
	单位
	项目单位要求
	投标人响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	变压器本体
	台
	SZ20-63000/110
	1
	
	

	2
	高压套管
	支/台
	瓷套管
	3
	
	

	3
	低压套管
	支/台
	瓷套管
	3
	
	

	4
	中性点套管
	支/台
	瓷套管
	1
	
	

	5
	高压侧套管式电流互感器
	组/台
	400-800/1,0.5/5P30/5P30
	3
	
	

	6
	中性点套管式电流互感器
	组/台
	200/1,5P30/5P30
	2
	
	

	7
	主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器等油保护装置）及气体继电器
	套/台
	波纹内油式
	1
	
	

	8
	有载分接开关（包括储油柜、吸湿器、油位计、气体继电器等）及其操动机构
	套/台
	组合式油浸开关
	1
	
	

	9
	各部分联管
	套/台
	配套提供
	1
	
	

	10
	压力释放装置
	套/台
	配套提供
	2
	
	

	11
	绕组温度控制器
	套/台
	配套提供
	1
	
	

	12
	油温度控制器
	套/台
	配套提供
	2
	
	

	13
	散热器
	组/台
	配套提供
	1
	
	

	14
	变压器端子接线箱 
	套/台
	不锈钢外壳
	1
	
	

	15
	各种阀门
	套/台
	耐油、耐真空
	1
	
	

	16
	铁心、夹件接地引下线及套管
	套/台
	配套提供
	1
	
	

	17
	密封垫
	套/台
	配套提供
	1
	
	

	18
	变压器油
	t/台
	克拉玛依45#
	足量
	
	

	19
	铭牌、标识牌和警示牌
	套/台
	不锈钢
	1
	
	

	20
	用于上述组部件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆
	套/台
	耐油、耐真空
	足量
	
	

	21
	主变端子箱
	套/台
	
	1
	
	

	22
	其他未列入的组部件
	
	
	
	
	

	23
	中性点成套设备
	
	
	
	
	

	23.1
	中性点成套设备（配套提供钢支架）
	套
	投标人，直径273mm
	1
	
	

	23.2
	隔离开关
	台
	GW13-72.5/630A
	1
	
	

	23.3
	避雷器
	台
	YH1W-72/186，附在线监测仪
	1
	
	

	23.4
	电流互感器
	台
	200/1A，5P30/5P30，硅橡胶
	1
	
	

	23.5
	放电间隙
	套
	90-160mm可调，材质钢
	1
	
	

	24
	主变油色谱
	套
	
	1
	
	


表2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

	序号
	名    称
	单位
	项目单位要求
	投标人响应
	备  注

	
	
	
	型号和规格
	数量
	型号和规格
	数量
	

	1
	气体继电器
	个
	
	2
	
	
	

	2
	压力释放阀
	个
	
	1
	
	
	

	3
	油位计
	个
	
	1
	
	
	

	4
	温度计
	个
	
	1
	
	
	

	5
	分接开关专用吊具
	个
	
	1
	
	
	

	6
	蝶阀
	个
	
	1
	
	
	

	7
	封板
	按变压器油管口配置
	
	
	
	
	

	8
	有载调压开关操作杆
	个
	
	1
	
	
	

	9
	中性点放电计数器
	个
	
	1
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


五、交货检验与验收
5.1一般要求
1）投标产品的生产、检验、包装及运输应满足本规范所提的技术要求。
2）投标人应向招标人保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。
3）投标人应具备书面的程序和有效执行方法，控制产品生产过程和所有关键元器件/材料、外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范书的要求。
4）招标人有权委派第三方监造单位到投标人制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的设备、元件成品及使用原材料是否符合标准及其合同上规定的要求，并参加合同规定由投标人进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标人应提供给招标人代表技术文件及图纸查阅，试验及检验所必须的仪器工具、办公用具供使用。
在设备开始生产前，投标人应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便招标人确定驻厂监造计划。
5）如在安装的试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时，投标人应尽快免费更换，不得因此而延误工程进度。
5.2质量保证
1）在招标人正确有效地存储、安装和使用条件下，投标人产品在等效满负荷累积168小时试运行后进行验收。
2）在保证期内，投标人产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项指标时，投标人应无偿地为招标人修理或更换零部件，直至改进设备结构并无偿供货。
3）设备在验收试验时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值且属于投标人责任时，则投标人应自费采用有效措施在商定的时间内，使之达到保证指标。
4）在保证期内，由于下列情况所造成的缺陷、损坏或达不到指标时，不属投标人责任：
由于招标人错误操作和维修；
设备在现场保存时间超过合同规定期限所引发的问题；
由于非投标人造成的其它错误和缺陷。
5）投标人提供的产品应满足在保证期内经供、需双方认可的权威第三方抽样检测合格，抽检数量和频次由招标人决定。
*5.3出场试验项目
本次招标所采购的主变压器及其附属设备，允许招标人将引入第三方检测实验室和认证机构，对生产全过程进行质量控制。
全过程质量控制的主要内容包括：设备供应商工厂检查、关键元器件或材料质量控制、生产关键工艺监控、成品抽检、第三方实验室抽样试验、电站施工现场复核与指导，共6大项，监造的依据和要求是主变及其附属设备技术规范书和相关的规范。
监造单位的在第三方检测实验室和认证机构对供应商进行工厂检查和现场监造的时候，厂方需要提供必要的方便和适当的配合。
5.3.1试验设备
（1）主变压器；

（2）套管；

（3）中性点设备；

（4）控制柜。

5.3.2主变压器出厂试验

出厂项目包括以下内容，但不限于以下内容：

（1）绕组电阻测量；

（2）电压比测量和联接组标号检定；

（3）极性试验：应为减极性；

（4）变压器油试验：

1）击穿电压试验；

2）介质损耗因数tanδ（90℃）测量；

3）含水量测量；

4）油中气相色谱分析（应按下列规定进行）：

a.试验开始前；

b.雷电冲击、感应耐压和局部放电试验后；

c.空载试验后；

d.温升试验后；

e.全部试验结束后。

（5）绝缘特性试验：

1）绕组对地绝缘电阻测量；

2）绝缘系统电容的介质损耗因数（tanδ）测量。

（6）铁芯绝缘试验：

1）最后组装铁芯绕组前的绝缘电阻测量；

2）所有铁芯拉带对地绝缘电阻测量；

3）在装运前铁芯引线端子处的绝缘电阻测量。

（7）外施工频耐压试验；

（8）有载分接开关试验：

1）操作试验；

2）辅助回路绝缘试验。

（9）短路阻抗和负载损耗测量；

（10）感应耐压试验（在试验报告中注明试验电压的频率和接线图）；；

（11）局部放电测量；

（12）雷电全波冲击试验；

（13）空载电流和空载损耗测量（在低电压和额定电压下）；

（14）变压器油箱及储油柜的密封试验；

（15）变压器绕组变形试验；

（16）测温及讯号装置试验（提供试验报告）；

（17）气体继电器试验（提供试验报告）；

（18）温度计校正（提供试验报告）；

（19）压力释放阀试验（提供试验报告）。
5.3.3套管出厂试验（独立的试验报告）
（1）介质损耗因数及电容量测量；

（2）外施1min工频耐压试验；

（3）局部放电测量；

（4）抽头1min工频耐压试验；

（5）机械强度试验（报告）。

5.3.4套管型电流互感器试验

（1）绕组直流电阻测量；

（2）极性测量；

（3）绕组绝缘电阻测量；

（4）电流比测量；

（5）伏安特性试验。

5.3.5中性点避雷器出厂试验

（1）持续电流试验；

（2）标称放电电流残压试验；

（3）工频参考电压试验；

（4）直流参考电压试验；

（5）0.75倍直流参考电压下漏电流试验；

（6）密封性能试验；

（7）局部放电试验。

5.3.6中性点隔离开关出厂试验

（1）结构检查；

（2）机械特性和机械操作试验；

（3）主回路电阻测量；

（4）辅助回路和控制回路工频耐压试验；

（5）主回路工频耐压试验；

（6）产品技术条件规定的其它试验。

*5.4型式试验项目
5.4.1主变压器型式试验

试验项目包括以下内容，但不限于以下内容：

（1）雷电截波冲击试验；

（2）温升试验；

（3）油箱机械强度试验；

（4）套管试验：

a.雷电全波冲击试验；

b.密封试验；

c.热稳定性试验；

d.抗弯负荷耐受试验。

（5）硅钢片和绕组导线试验（提供试验报告）。

5.4.2中性点隔离开关型式试验

试验项目包括以下内容，但不限于以下内容：

（1）绝缘耐压试验；

（2）局部放电测量；

（3）主回路电阻测量；

（4）额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流试验；

（5）温升试验；

（6）开断、关合能力试验；

（7）机构试验；

（8）密封及防雨试验；

（9）无线电干扰试验；

（10）抗震试验。

5.4.3中性点避雷器型式试验

避雷器型式试验内容不少于下列内容：

（1）持续电流试验；

（2）残压试验；

（3）长持续时间电流耐受试验；

（4）工频电压耐受时间特性试验；

（5）工频参数电压试验；

（6）动作负载试验；

（7）密封试验；

（8）瓷套绝缘耐受试验；

（9）压力释放试验；

（10）机械负荷试验；

（11）直流参数电压试验；

（12）无线电干扰电压和局部放电试验；

（13）人工污秽试验。

*5.5特殊试验项目

试验项目包括以下内容，但不限于以下内容：

（1）提供承受短路能力试验的报告或提供抗短路电流能力计算书；

（2）三相变压器零序阻抗测量；

（3）声级测定；

（4）空载电流谐波测量。
5.6出货前运行程序
5.6.1出货前招标人委派第三方检测单位到工厂进行质量过程监控及抽样检验。
5.6.2第三方检测单位将前往设备厂根据本质量控制计划和确认的产品技术参数来执行质量全过程监控及抽样检验，其流程、检验项目由招标人提供的监造方案为准。主变厂应该提供人力配合检验，并提供合适的场所和校准合格的检验设备用于第三方检测单位检验。通常出货前抽验将包括以下步骤（工程师可根据之前的记录和时间适当调整）。
（1）出货设备产品数量核实(为方便数量清点。工厂应该配合适当有序的堆放产品，产品间需适当留空隙便进入)

（2）所有出货设备工厂测试记录检查。工厂应该提供所有出货设备的厂内测试记录，所有设备在标准测试条件下电性能参数记录。
（3）随机抽样。工厂负责提供适当人力配合监造工程师随机挑选样品并负责运输到检验区域。
（4）包装和出货标示核对。包装应该保证设备运输过程的质量安全。
（5）按照产品参数表检查外观、机械尺寸和电性能参数（基本原则是对抽样样品进行100%项目检验）
（6）实验室抽样测试
实验室抽样测试分为两个阶段，要求详见5.4节，必须首次实验室抽样测试通过后，首批设备才能允许发货。
（7）由于设备质量问题造成的额外监造和测试费用由投标人负担。
5.6.3对于出货检验合格的设备，应经监造工程师签字确认后方可发货，对于出货检验不合格的设备，应要求投标人进行整改，直至设备满足技术规范书要求方可确认发货。监造工程师将检验结果通知招标人和投标人负责人。

5.6现场验收
现场验收包括开箱检验和性能验收两部分，由招标人、投标人和第三方监造方共同组织进行，如果其中一方未到现场，则认为其认可验收结果。
验收项目包括以下内容，但不限于以下内容：

检查碰撞记录仪的纪录情况（包括供货范围、技术资料、外观、备品备件、专用工具等）。

（1）主变压器现场试验

试验项目包括以下内容，但不限于以下内容：

变压器在现场组装完成后，在投标人代表在场的情况下，由招标人进行下列试验。

1）测量绕组连同套管的直流电阻；

2）检查所有分接头的电压比；

3）检查变压器的三相结线组别；

4）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数；

5）测量绕组连同会管的介质损耗因数tanδ；

6）测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

7）绕组连同套管的外施工频耐压试验（高压中性点、中压和低压进行）；

8）绕组连同套管的局部放电测量（有条件下进行）；

9）铁芯绝缘电阻测量；

10）套管绝缘电阻、介质损耗因数和电容量测量；

11）器身注油后的变压器油（包括色谱分析）试验；

12）空载电流和空载损耗测量（需要时）；

13）有载分接开关的检查和试验；

14）油压试验（0.05MPa、12h无渗漏）；

15）辅助装置（包括温度计、测量元件、气体继电器、压力释放器和油位指示器等）的检查和校验；

16）辅助装置电气回路的绝缘试验（对各报警、跳闸回路进行50Hz、2500V、lmin）；

17）控制装置的操作试验；

18）套管型电流互感器极性、绝缘电阻、直流电阻、电流比和伏安特性（有条件时）测量；

19）相位检查；

20）额定电压下的冲击合闸试验；

21）额定电压下空载电流谐波测量；

22）额定电压和额定频率下声级测量；

23）变压器绕组变形试验。

（2）中性点隔离开关现场试验

中性点隔离开关现场试验不少于下列项目：

1）绝缘电阻的测量；

2）辅助、控制回路工频耐压试验；

3）主回路和接地开关电阻测量；

4）操作马达的绝缘电阻测量及合闸、分闸装置最低响应电压的测量；

5）机械特征值的检验（分、合时间，同期性等）；

6）操作试验。

（3）中性点避雷器的现场试验项目

1）绝缘电阻测量；

2）外观检查；

3）持续电流试验；

4）工频参考电压试验；

5）直流参考电压试验；

6）0.75倍直流参考电压下漏电流试验；

7）残压试验；

8）局部放电试验；

9）密封性能试验。
六、技术资料及交付进度
6.1概述
6.1.1投标人向招标人提供的技术文件及图纸等资料费用计入合同总价。
6.1.2投标人所提供的各种技术资料应能满足招标人对电站设计以及安装调试、运行试验和维护的要求。
6.1.3投标人保证技术文件及图纸清楚无误、装封良好、并按系统分类提供给招标人。
6.1.4投标人应应随最后一批资料供给一套完整的全套图纸、资料和手册的总清单。
6.2投标人提供的技术文件及图纸
6.2.1投标人在投标时应提供的资料（初步资料）
6.2.1.1有关资料
工厂质量认证材料（复印件），工厂概况；
投标人产品业绩表；
重要部件的外协及外购情况；
已投运产品存在的问题，本次拟采用哪些完善措施。
6.2.1.2图纸及说明书

主变压器外形尺寸图（包括荷重资料）、中性点设备外形尺寸图（包括荷重资料）；

6.2.2投标人在合同签字生效后应提供的资料

（1）变压器及中性点设备外形图，包括变压器总体外形尺寸、主体运输重量、主要部件重量、油总重量、上节油箱或器身吊重、吊高及其示意图、起吊位置、千斤顶位置、牵引孔位置、轨距或支座位置、基础尺寸和要求、散热器布置、套管出线位置和接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸、梯子位置、压力释放装置或安全气道位置、连接件（管道法兰）对口尺寸、其他必要的安装尺寸等；中性点接地开关、避雷器外形图；

（2）变压器、中性点设备安装地基尺寸图；

（3）变压器和套管型电流互感器铭牌或铭牌标志图；

（4）变压器本体运输尺寸和固定方式图；

（5）主控制箱外形图（安装图）；

（6）变压器二次保护接线安装图；

（7）变压器二次保护设备接线图；

（8）变压器端子箱接线图；

（9）有载分接开关电气控制接线图和遥控信号接线图以及控制盘的正视图；

（10）计量、保护、控制、报警、照明及动力等所需的交流和直流回路的接线原理图；

（11）所有供给的备品备件外形尺寸图（包括套管、气体继电器、压力释放装置、盘式温度计、电流互感器及升高座等）；

（12）过励磁曲线、变压器入口电容、零序阻抗、噪声水平、空载电流谐波分析、短路能力计算结果或短路试验报告等。

6.2.3性能参数
投标人需向招标人提供所有设备的电性能参数。
6.2.4投标人提供技术文件数量及时间

上述所列项目的初步资料，在接到中标通知后10天内提供招标人，正式资料在签订合同后15天内提供给招标人。文件提供的份数为一式10份，投标人应按规定的时间和文件份数提供。招标人负责及时向设计院提供必需的资料，设计院需要投标人会签确认的图纸，投标人应在5天内回复。工程投产后，所有资料提供竣工版10份，并提供竣工版磁盘一份。
七、设备交货进度
7.1供货进度
技术协议签订后，投标人应在2周内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

招标人要求本合同所需设备能满足工程进度，各包件交货期为发出中标通知后60天内（在此交货计划基础上，招标人有权根据项目进展情况在得到投标人书面认可的情况下适当调整交货时间）。

7.2包装和运输
7.2.1包装

（1）供方必须根据国家标准和需方的实际运输条件,将变压器本体和所有零部件采用适合于铁路、公路或水路远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用说明书、产品合格证明书、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应包装好，防止受潮。

（2）变压器拆除的元件应单独包装，并在拆除一览表内填写拆除元件名称和件数，以作为现场验收的依据。变压器本体在拆卸处应用临时盖板（钢板）密封,并在变压器油箱上应标上“运输重心”、“起吊点”等字样。

（3）电容型套管应包装在一个木箱内，并用垫有毛毡或橡胶等防震材料的半环形木板,用螺栓将套管法兰固定在箱内木支架上。包装箱上应标上“向上”、“防震”和“小心搬运”等字样。

（4）储油柜应单独包装，并且所有安装孔应密封。包装箱上应标上“向上”、“起吊点”、“小心搬运”等字样。

（5）套管型电流互感器连同其升高座应用临时盖板（钢板）密封包装，并在包装上应标上“向上”、“小心搬运”等字样。

（6）气体继电器、吸潮器、温度计、油位计、压力释放阀等用防震材料包装，并应标上“向上”、“易碎”等字样。

（7）变压器的大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量，并提供起吊图纸和说明，包装箱上应有起吊标志。

（8）所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内，在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”，以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒立”等字样，同主设备一并发运。

（10）从厂方发货至需方收到期间，设备应完好无损。凡因包装不良所造成一切损失应由厂方自负。

7.2.2运输

（1）变压器的结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后内部结构相互位置不变、紧固件不松动。变压器的元件、部件（如套管、散热器、阀门和储油柜等）的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

（2）变压器通常为带油运输，如受运输条件限制时，可不带油运输，但须充以干燥的气体，并明确标志所充气体种类。运输前应进行密封试验，以确保在充以20kPa-30kPa压力的气体时密封良好。变压器主体在运输中及到达现场后，油箱内的气体压力应保持正压，并有压力表进行监视。

（3）运输时应保护变压器的所有部件（如储油柜、套管、阀门及散热器等）不破坏和不受潮。变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。

（4）成套拆卸的部件和零件（如气体继电器、套管、温度计及紧固件等）的包装应保证经过运输、储存直至安装前不损伤和不受潮。

（5）成套拆卸的大部件（如散热器、储油柜等）运输时可不装箱，但应保证不受损伤，在整个运输与储存过程中不得进水和受潮。

（6）在设备启运时，投标人应以最快捷的方式通知招标人以下内容：

1）设备名称；

2）件数、件号、重量；

3）合同号；

4）货运单号；

5）达到地点；

6）设备发出日期。
7.3散装部件
投标人对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

7.4包装箱
投标人应使用安全可靠的包装箱，保证运输过程的安全和方便现场的拆装。应在每件包装箱的二个侧面上，采用不褪色的工艺以明显易见的中文印刷标签，标签有以下内容：

（1）合同号；

（2）目的地名称；

（3）收货单位名称；
（4）发货单位名称；
（5）设备名称或代号；
（6）箱号；
（7）毛重/净重（公斤）；
（8）体积（长×宽×高，以毫米表示）；
凡重量为二吨或二吨以上的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便装卸搬运。按照货物特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印有“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“轻放”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒置”、“勿倾斜”、“防火”和“防雨”等字样。
7.5裸装货物
对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上标明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

7.6装箱单
每件包装箱内，应附有包括分件名称、图号、数量的详细装箱单，每批次加附合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份。

7.7零星部件
各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。

7.8箱号
投标人和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

7.9加工面
对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.10技术资料
投标人交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料应注明收货单位，每包资料内应附有技术资料的详细清单一份。
7.11交货进度表
(空白处由投标人填写)

表7.1设备交货进度表
	序号
	设备/部件名称型号
	发运地点
	数量
	交货时间
	重量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（注：投标总价内的配套设备、辅助设备、随机备品附件、易损件、专用工具亦填于上表）

八、技术服务和设计联络
8.1现场服务
8.1.1投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段提供包括服务人数的现场服务计划表（格式）。如果此人数不能满足工程需要，投标人要追加人数和时间，且不发生费用。
8.1.2投标人现场服务人员具有下列资质：
8.1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；
8.1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位；
8.1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近的项目的工作经验，能够正确地进行现场指导；
8.1.2.4身体健康，适应现场工作的条件。
表8.1 拟派驻现场的服务人员情况表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	政治面貌
	
	学历
	
	职称
	

	工作简历
	

	单位评价
	（按资质4条逐条评价）

单位（盖章）

年   月  日


（注：每人一表）

8.2现场服务职责
8.2.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和协助设备调试、参加试运和性能验收试验。
8.2.2在安装和调试前，投标人技术服务人员向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。
表8.2 投标人提供的安装、调试重要工序表
	序号
	工 序 名 称
	工序主要内容
	备    注

	1
	设备安装
	主变的安装及固定
中性点设备的安装及固定是否符合技术要求
	

	2
	协助设备调试
	确保主变本身不存在问题，如有异常，及时解决
	


8.2.3投标人现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
8.2.4投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
8.2.5投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。
8.3人员培训
8.3.1供货方负责对用户运行和检修人员的培训工作，保证用户掌握设备性能和特点，满足安全运行、设备检修的要求。

8.3.2培训计划和内容由投标人在投标书中列出。

表8.3 培训计划表
	序号
	培训内容
	计划人月数
	培训讲师构成
	地  点
	备  注

	
	
	
	职   称
	人  数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8.4售后服务要求
投标人提供终身维修服务。招标人发现问题向投标人发出通知后，维修人员24小时内抵达现场，并在72小时内解决问题，恢复正常发电，否则招标人有权向投标人进行发电量损失索赔。问题处理后，投标人半个月内向招标人提交分析报告。
8.5设计联络
有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

表8.4 设计联络计划表
	序号
	次数
	内容
	时间
	地点
	人数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



