10kV中压开关柜

技 术 规 格 书

甲 方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

乙 方：

签定时间：      年　  月 　  日

2024年5月版

目 录

第1章	概　述	1

1.1	工程概况	1

1.2	供货范围	1

1.3	一般技术要求	2

第2章	技术规范	4

2.1	开关柜特点	4

2.2	开关柜结构	4

2.3	开关柜技术条件	5

2.4	开关柜性能指标	6

第3章	技术资料	8

第4章	其它	9

# 概　述

## 工程概况

| 项目名称 |  |  | 湖南美特科研成果转化基地暨正极材料中试线建设项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户负责人/电话／Email |  |  |  |
| 客户(设计方)技术负责人/电话／Email |  |  |  |
| 交货详细地址 |  |  |  |
| 预计送电日期 |  |  |  |
| 电 站 规 模 | 发电机类型、台数及容量 | / |  |
|  | 主变类型、台数及容量 | / |  |
|  | 110kV进出线回路总数 | / |  |
|  | 35kV进出线回路总数 | / |  |
|  | 10kV出线回路总数 | 1 |  |
|  | 6.3kV出线回路总数 | / |  |
|  | 厂用变台数 | / |  |
|  | 母联分段 | / |  |
|  | 其 它： | / |  |

## 供货范围

乙方供货范围：双方确认的供货清单；提交图纸、说明书和其它资料；现场调试和系统联调；参与现场相关试验、试运行和验收；提供对运行人员和维修人员的培训；完成设计联络；接受甲方代表参加工厂监造和工厂验收；完成合同规定的其它工作。设备盘柜的就位和与外系统的连接由用户负责完成。当招标文件与技术协议不一致时，以技术协议为准。

详细的供货清单如下：

| 序号 | 设备或材料名称 | 编号 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | 1AH08/4-AH1/4-AH2 | 参数详系统图 | 台 | 3 |
| 2 | 相关必要附件 | - | - | 项 | 1 |

## 一般技术要求

### 标准

优先采用中华人民共和国国家标准及水利、电力行业标准；在国内标准缺项或技术要求相对落后时，参照相应的国际标准。

本文件中采用的技术标准名称和编写代号：

中华人民共和国国家标准		       GB

水电部或能源部标准		           SD

电力行业标准		               DL

机械部或机电部标准		           JB或JD

国际电工委员会				       IEC

国际标准化组织				       ISO

### 使用条件

1）自然环境

环境温度：-10℃～+45℃

空气最大相对温度：月平均相对湿度：60％；年平均相对湿度：40％。

海拔高度：≤1000米

地震烈度：8度

最大日温差：15K

污秽等级：II级

2）控制及操作电压

直流电源: DC 220V

交流电源: AC 220V±10%(50/60Hz) 波形畸变不大于5%

### 接地

系统接地使用综合接地网接地，综合接地网接地电阻≤1。

避雷针应采用单独的接地网，其防雷保护引入点与二次回路的接地引入点的距离应大于5米．

设备外壳接地、交流电源中性点接地、直流工作接地和电缆屏蔽层接地在同一屏柜中采用一个公共接地点。

信号和电缆屏蔽层的接地尽可能选择本系统接收设备端一点接地。

盘、柜接地端子便于引出公用接地网连接。

### 标志

【1】 识别标志

每台设备都加上易于辨认的识别标志，以便与说明文件对照。分布于不同部分的同型号设备识别标志保持一致。

【2】 标签框

标签框采用中文标识，作为图纸复核过程的一部分。

【3】 警告标志

为了使用安全，需要注意和特别说明的地方，使用醒目的警告标志或安全指示。

【4】 文字

铭牌和标志所用文字采用中文，简明扼要

# 技术规范

## 开关柜特点

开关柜的基本框架为组合装配式结构,采用  敷铝锌板材料,经精心设计,用8.8级高强度自攻锁紧螺钉组装而成,强度及尺寸精度高,采用标准设计,可以组成不同方案的框架结构,组装容易,防护性能好。

手车采用中置式结构,手车维护时可拉到专用转运小车上进行维护。

车采用中心向导及滚轮结构,手车的进出由专门推进机构完成使其推入。

开关柜有可靠的机械和电气防误操作功能,完全具备”五防”功能。

手车后部装有接地的金属活门,手车抽出后,活门自动关闭。

柜体在关门状态的情况下能操作手车,能使手车处于”试验”或”工作”状态。

大电流真空断路器柜内不需采取强迫降温措施,采取自然冷却降温措施。

一次电缆连接对柜底的距离满足出线电缆安装空间。可保证连接的可靠与施工的方便。

开关柜内装配的绝缘板、电流互感器、电压互感器、支柱绝缘子、高压抽出装置等主要配套元件泄漏比不小于3.1cm/kv。

## 开关柜结构

开关柜为户内金属铠装抽出式开关设备,基本框架为组合装配式结构,柜体采用敷铝锌钢板,用8.8级高强度自攻锁紧螺钉组装而成,强度及尺寸精度高,使开关柜具有良好密封性。

所有部件有足够的机械和电气强度,能承受运输、安装和地震及运行时，短路电流引起的作用力而损坏。

设备的布置保证安全可靠，并留有足够的空间，便于维护检修。

高压开关柜母线室、开关室、电缆室、继电器室敷铝锌板进行了隔离，并具备独立的过压释放通道。

开关柜内控制、二次设备安装在仪表门（室）牢固，便于二次设备的安装和调试及检修。

开关柜内手车的推进及抽出灵活方便，相同用途或规格型号的开关柜手车具有互换性，断路器手车为中置式。

高压开关柜具有可靠的机械和电气防误操作“五防”功能，即防止带负荷拉合隔离开关，防止误拉合断路器，防止带接地线(刀)合闸，防止带电挂接地线，防止带电误入间隔。

开关柜有良好的通风条件,通风设有百叶窗或其他通风口时,有良好的防止小动物进入的措施,为保证柜体电缆室的干燥,配有加热、除湿装置，并具备手动自动启动两种工作方式。

断路器辅助接点与主触头同步动作，闭合可靠牢固，触头断开满足电气距离的要求。

开关柜装有便于起吊的吊环。

开关柜由柜体和手车两部分组成，整套柜体用金属板分隔成手车室、电缆室、端子母线室和继电器室。

开关柜盘面布置均匀，整齐，便于检修、操作和监视。

## 开关柜技术条件

开关柜中的所有设备及元器件全部由专业厂家生产，并符合国家相关的技术标准和认证。

开关柜中所配功能单元完全满足额电电压，额定电流，使用寿命，开关遮断电流的要求。

开关柜内的控制线缆，电流回路使用的导线截面不小于2.5mm2，电压回路使用的导线截面不小于1.5mm2，绝缘等级电压为0.75/0.45kV。柜内所有线缆和端子连接处有号码标示，符合IEC60446标准。

接地母排的动稳和热稳定电流应按铭牌额定开断电流的86.6%进行设置，主接地母排的最小截面不小于200mm2，所有开关柜采用接地铜排并连接成一体，并惯穿整个结构。

主母线系统符合IEC60694要求，并且全封闭在母线室内，母线为刚性高导电电解铜,符合IEC431标准。

所有用螺栓固定的母线导体接头均采用压花搪锡，在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不降低，每个连接点不少于两个螺栓。

断路器操作，均设有就地跳、远程合闸操作控制开关（无需打开断路器小室的门就可操作），当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被锁

主母线支承和绝缘有较低的吸湿性能，在设备使用期间，不降低机械和介质强度。

断路器应有可靠的“防跳”功能，可设电气防跳或机械防跳。

断路器应有储能机构,其操作机构在任何状态都可以电气和机械跳闸。

提供加热器及相关控制设备,加热器的工作电压为AC 220V,单相二线。

所有操作机构和辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均应采用相同接线。

母线按长期允许载流量选择，且应能承受连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力，主母排和分支母排用螺栓固定，主母线及分支排由生产厂家配套。

开关柜内设有照明灯，照明灯设行程开关控制，电源电压为AC 220V，单相二线，前后门设有设备名称标示牌，柜前中门装有“一次系统图模拟牌”。

只有在分闸位置时，断路器才能插入或抽出。

当开关装置在移动、试验或接地时，断路器不能投入运行。

当断路器操作时，安装在柜内的其他装置不应误动，接线端子应有标号，对外引接电缆均应通过端子排，每个端子最多只能接二根导线，二次端子预留空端子作为备用，二次线均选用聚氯乙烯铜芯线，导线绝缘电压不能低于500V，弱电装置配线和强电装置配线尽量分开在不同的导线槽内引接。

控制开关和表计测量开关分别采用相同外型与操作把手的组合开关，相同用途的控制开关操作手柄方向一致。

按订货图要求，柜顶装设柜顶小母线。

开关柜应装设带电显示装置。

开关柜颜色为：（　　　　）通常RAL7035。

母线有表明相别的颜色，A、B、C相分别对应为黄、绿、红。母线相间、相对地空气净距，不小于125mm爬电距离大于或等于200mm。

接地母线能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升，接地母线符合要求。

接地母线与开关柜列相同，并且和开关柜构架及接地端子用螺栓连接。接地母线采用铜编织线，接地线与接地网相连。

金属封闭式高压开关柜的隔板为金属隔板并有可靠的接地。

## 开关柜性能指标（依据项目实际技术要求填写）

### 开关柜技术参数

1）额定电压：12kV;

2）最高工作电压：;12kV

3）额定电流：630A

4）额定频率：50Hz;

5）额定热稳定电流(4S)：25kA

6）额定动稳定电流(峰值)：80kA;

7）额定绝缘水平:

雷击冲击耐受电压:  75kV:

Imin工频耐受电压：42kV:

8）防护等级： IP4X;

9）外形尺寸； 宽*深*高(800*1500*2300)

### 主要元件技术参数

1）真空断路器(抽出式)

(A)  型号: 12kV/630A-25kA;

(B)  额定电压: 12kV;

(C)  额定电流: 630A (见定货图)

(D)  额定开断电流: 25kA

(E)  短路关合电流: 80kA(峰值);

(F)  热稳定时间: 4S;

(G)  短路电流开断次数; 50次;

(H)  操作顺序及合分时间; 分-0.3S-合分-180S-合分;

(I)  机械寿命; 20000次;

(J)  操作电压; DC 220V;

(K)  操作电压变动范围; 70-110%;

(L)  辅助开关5开5闭;

2)电流互感器

(A)  型号: LZZBJ9-10，;

(B)  额定电压: 12kV;

(C)  额定电流比: (见定货图)

3)电压互感器

(A)  型号:JDZX10-10Q;

(B)  额定电压: 10kV;

(C)  额定电压比: (见定货图)

4）其他元器件(见定货图)

# 技术资料

1、甲方向乙方提供：

1）一次系统图（主接线图、订货图）

2）二次原理图

3）柜体平面布置图

以上资料甲方需在　　　　月　　　　日前提供给乙方，否则乙方将按提供资料的日期起顺延交货期。

2、乙方向甲方提供：

1）一次系统配置二份

2）二次原理图二份

3）二次接线图二份

4）出厂试验报告一份

5）外购件随机资料

# 其它

1.本技术协议经供需双方签字生效。

2.本技术协议一式二份，双方各执一份。

甲方单位:

甲方代表:

年　　月　　日

乙方单位：

乙方代表:

年　　月　　日

附：设备配置清单

以上型号或品牌如出现质量隐患或不能如期交货等情况时，乙方须提供不低于以上型号或品牌的产品满足合同要求。