广东惠州惠城分布式B项目

单晶硅光伏组件

招标文件

（技术规范书）

招标方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

投标方：

2025年04月

目录

1.	一般规定与规范	5

1.1	总则	5

1.2	包装和运输	5

1.3	企业资质要求	6

1.4	产品质保和使用寿命要求	6

1.5	投标方权利和义务	7

1.6	招标方权利和义务	7

2.	标准与规范	8

3.	专用技术要求	9

3.1	组件规格	11

3.2	组件认证要求	11

3.3	组件原材料清单	11

3.4	关键元器件及材料要求	13

3.5	组件标准版	23

3.6	结构、外形尺寸、支装尺寸及质量	23

3.7	外观要求	24

3.8	电气性能技术参数	24

3.9	电流分档	25

3.10	绝缘强度	25

3.11	载荷要求	25

3.12	强度要求	26

3.13	温度冲击要求	26

3.14	测试和检验	26

3.15	盐雾腐蚀要求	27

3.16	抗PID效应要求	27

3.17	防火要求	27

3.18	其它要求	27

4.	供货范围	27

4.1	一般要求	27

4.2	供货范围	28

5.	交货检验与验收	29

5.1	一般要求	29

5.2	质量保证	29

5.3	工厂检验	30

5.4设备监造	30

5.5设备抽样复验	33

5.6运输和开箱检验	33

5.7性能验收试验	40

5.8实验室验收	41

6.	技术资料及交付进度	42

6.1	概述	42

6.2	投标方提供的技术文件及图纸	42

7.	设备交货进度	44

7.1	供货进度	44

7.2	包装和运输	44

7.3	散装部件	44

7.4	包装箱	44

7.5	裸装货物	45

7.6	装箱单	45

7.7	零星部件	45

7.8	箱号	45

7.9	加工面	45

7.10	技术资料	45

8.	技术服务和设计联络	46

8.1	现场服务	46

8.2	现场服务职责	46

8.3	人员培训	47

8.4	售后服务要求	47

附表1：技术数据表（空白处投标方填写）	48

附表2：组件外观和EL标准	50

- 一般规定与规范

  - 总则

1.1.1本技术规范书适用广东惠州惠城分布式B项目单晶硅光伏组件设备的采购。本技术规范书包括光伏组件本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未全面引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。

1.1.3双方如对本技术规范书有异议，应以书面形式明确提出，在双方达成一致意见后，可对有关条文进行修改。如双方没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议，即被认为投标方所提供的产品完全能够满足本技术规范书的要求。

1.1.4本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.1.5本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.1.6在签定合同之后，招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应允诺予以配合。招标方如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

1.1.7 本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容，如与组件采购文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

  - 包装和运输

1.2.1包装

1）设备制造完成并通过相关试验测试后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

2）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的托盘号。

3）各种包装应确保各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

1.2.2运输

1）合同设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

2）合同设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。

3）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

4）运输中不允许有任何的碰撞和磨损。

5）随产品提供的技术资料应完整无缺。

  - 企业资质要求

1.3.1投标方应为具有独立法人资格，组件工厂年产能不低于1GW，拥有完整的太阳电池和组件生产线的工厂。投标方组件具有配套100MWp以上规模的光伏电站工程的实施案例。

1.3.2投标方有能力履行合同组件质保维修及其他服务义务。

1.3.3投标方具备较好的组件本体及其辅助设备产品研发和试验能力。

1.3.4投标方具备其组件本体及其辅助设备生产过程中产品质量控制和保障措施、质量管理体系等，通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007或ISO 45001:2018体系认证等，投标方须提供有效的ISO9001:2015质量管理体系认证文件，质量管理程序清单，说明生产过程中产品质量控制和保障措施，以及质保机构设置和职责。

1.3.5投标方具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，无不良记录。

  - 产品质保和使用寿命要求

1.4.1投标方应在供货文件中明确说明组件产品质保期限，组件的最低质保期限不应少于12年并作为合同条款，投标方应对质保期的承诺提供详细的技术分析，否则招标方视情况可不予采信。

1.4.2投标方需说明质量保证期内的服务计划及质量保证期后的服务计划。

1.4.3投标方供货组件设备的运输、存储、安装、调试和运行应满足项目现场的气候条件要求，在高海拔、高污染、高寒环境下设备的使用寿命应不少于25年；根据供货组件出厂前在标准测试条件（STC）测定的峰值功率，每块供货组件应满足以下要求：组件质保起始运行第一年后功率衰减应<1%，10年运行期内衰减<4.6%，在25年运行期内输出功率衰减不超过10.6%。作为负责任的产品供应商，投标方有责任在产品的整个使用寿命期内向招标方提供详细的维护方案（组件清洗和日常巡检方案）、更换、收费计划（例如定期的巡检和回访），该维护、更换服务应贯穿产品的整个使用寿命周期。

  - 投标方权利和义务

投标方应提供为满足本技术规范书要求所必须的组件本体及其辅助设备的设计、生产、检测、包装、运输、质保和售后服务等，其中包括但不限于下列内容：

1.5.1组件本体及其辅助设备的设计，以及这些设备的工艺设计、包装和运输、现场安装指导、配合调试、质保、售后服务等。

1.5.2协同招标方的设计联络，配合招标方的工厂监造、现场试验及验收、投运等，负责对招标方人员的组件安装、使用及维护培训和质保期的售后服务等。

1.5.3保证组件本体及其辅助设备能够与电站其它配套设备正常、安全连接，实现组件正常、安全运行和发电并符合技术规范及标准，保障组件输出功率符合设计规范、通过联调联试等。

1.5.4提供必要的备品备件及专用工具。

  - 招标方权利和义务

1.6.1设备生产、发货过程中，招标方派员或委派第三方到投标方进行监造和检验。

1.6.2招标方应向投标方提供有特殊要求的技术文件。

1.6.3设备安装过程中，招标方为投标方现场派员提供工作便利条件。

- 标准与规范

本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按照较高标准执行。

本项目采购设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）以及相关的IEC标准。

在所列标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如投标方采用标准文件列举以外的其他标准时，须经招标方同意方能使用。

所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。

国际电工委员会标准：

IEC 61215：2016 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》

IEC61730.1《光伏组件的安全性构造要求》

IEC61730.2《光伏组件的安全性测试要求》

国家标准：

GB 6495.2-1996 《光伏器件第2部分：标准太阳电池的要求》

GB 6495.3-1996 《光伏器件第3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》

GB 6495.4-1996 《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》

GB 6495.7-2006 《光伏器件第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》

GB 6495.8-2002 《光伏器件第8部分：光伏器件光谱响应的测量》

GB 6495.9-2006 《光伏器件第9部分：太阳模拟器要求》

GB 20047.1-2006《光伏（PV）组件安全鉴定第1部分：结构要求》

GB 20047.2-2006《光伏（PV）组件安全鉴定第2部分：试验要求》

GB/T 13384-2008  《机电产品包装通用技术条件》

GB/T 191-2008    《包装储运图示标志》

- 专用技术要求

- 允许第三方对产品的生产全过程进行质量监控和抽样检验。

- 工作温度范围为-40±2℃到＋85±2℃，初始功率（出厂前）不低于组件标称功率。

- 太阳能组件使用寿命和功率质保不低于25年，质保期不低于12年。光伏组件供应商需提供单独的质保协议。

- 晶体硅按照GB/T9540（或IEC61215）以及GB/T20047(或IEC61730) 标准要求，通过国家批准认证机构的认证，关键部件和原材料（电池片、封装材料、玻璃面板、背板材料、焊接材料、接线盒和接线端子等）型号、规格及生产商应与认证产品CDF中BOM一致。

- 光伏组件长度×宽度：2382*1134mm。

- 符合IEC61400-21、IEC61215的长期室外电气和机械性能标准要求。

- 试验报告符合IEC-61215标准。

- 最大承载电流符合GB 20047.1-2006 《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》。

- 选用电池符合《地面用晶体硅太阳电池单体 质量分等标准》的A级品。

- 标称工作温度、峰值功率温度系数、开路电压温度系数、短路电流温度系数符合SJ/T 10459-1993 《太阳电池温度系数测试方法》。

- 工作温度范围符合GB/T 14007-1992 《陆地用太阳电池组件总规范》。

- 工作电压、工作电流符合IEEE 1262-1995 《太阳电池组件的测试认证规范》。

- 热冲击：-40±3℃到＋85±3℃。

- 组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一片电池或组件边缘形成一个通路，层压后不允许有更换或者伤及背板的返工。

- 组件具备较好的低辐照性能，提供在200~1000W/m2的IV测试曲线或数据。

- 在标准测试条件下，组件的短路电流Isc、开路电压Voc、最佳工作电流Im、最佳工作电压Vm、最大输出功率Pm符合相应产品详细规范的规定。

- 组件的硅胶密封工艺要求：组件封装的玻璃上表面与边框之间0.5mm厚度塞规测试，塞规无法塞入边框槽，允许； 背板与边框之间补胶处无可见缝隙，组件边框内硅胶密封充分。

- 组件的电绝缘强度：按照IEC61215中10.3条进行绝缘试验，要求在此过程中无绝缘击穿或表面破裂现象。测试绝缘电阻乘以组件面积≥40MΩ.m2。

- 投标方所供电池组件需具备一定的抗冰雹的撞击，冰雹实验需满足IEC61215相关规定，并提供冰球质量、尺寸及试验速度，使其抗冰雹能力满足组件要求。

- 投标方所供组件需具备一定的抗潮湿能力，组件在雨、雾、露水或融雪的湿气的环境下，组件能正常工作，绝缘性能满足要求，不允许出现漏电现象，湿漏电流试验需满足IEC61215 10.18条款相关规定。

- 本技术规范书中未提及的IEC61215其他相关测试试验，投标方所提供组件同样需满足IEC61215相关规定。

- 投标方所供组件具备能承受温度重复变化而引起的热失配、疲劳和其他应力的较好能力，具备较好的能承受长期湿气渗透的能力。

- 光伏组件各部件在正常工况下能安全、持续运行，不应有过度的应力、温升、腐蚀、老化等问题。如在使用中出现质量问题，允许招标方请双方共同认可的第三方对其产品进行测试和检验（IEC测试标准）。

- 光伏组件要求同一光伏组件的电池片需为同一批次原料，表面颜色均匀一致无斑点、无跳色、无超出标准的机械损伤、隐裂，焊点无氧化斑，栅线完整均匀无超出标准断栅，虚印，漏浆，手印，水印，油印，脏污等符合相关标准。N型电池白斑面积≤3mm2，单片电池≤2处，同一块光伏组件白斑的电池数量≤电池数量的5%；玻璃无压痕、皱纹、彩虹、裂纹、距离80cm可视不可擦除污物，开口气泡长度＜3mm，宽度＜1.5mm，数量≤4个/ m²，电池组件的I-V曲线基本相同。

- 光伏组件EL测试电池外观、发光性均良好，无黑心、针孔，无超出供方标准的隐裂、黑斑及明暗片；不允许存在黑片、亮斑；不允许局部短路或短路情况存在。

- 光伏电池组件必须具备抗PID功能。（提供认证证书）

- 汇流带超出互连条带距离≤5mm。

- 每块光伏组件出厂前进行EL检测，到货开箱检验按照GB2828-S3抽样检测，投标方应合理选择包装、运输方案，避免到货检不合格超标。

  - 组件规格

供货组件应为单晶硅单面太阳电池组件，功率规格应为615Wp及以上功率规格组件，单块正功差0~+3%W，投标方提供详细的供货组件的性能参数（附表1）。(标准测试条件下性能参数(标准测试条件 STC：AM=1.5，E=1000W/m²，Tc=25℃))

  - 组件认证要求

太阳电池组件作为光伏电站的主要设备，应具有满足国家标准或IEC标准的认证。

供货组件应通过依据IEC61215和IEC61730的组件性能和安全认证，太阳电池组件型号至少应经过TUV、UL、VDE认证中的一种第三方认证。

晶体硅按照GB/T9540（或IEC61215）以及GB/T20047(或IEC61730) 标准要求，通过国家批准认证机构的认证，关键部件和原材料（电池片、封装材料、玻璃面板、背板材料、焊接材料、接线盒和接线端子等）型号、规格及生产商应与认证产品CDF中BOM一致。

供货组件若通过加严环境实验，例如中国质量认证中心编制的《地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试》，在同等条件下会优先采用。

  - 组件原材料清单

投标方需提供供货组件的完整的TUV、UL或VDE认证测试报告（IEC61215和IEC61730），供货太阳电池组件使用的关键原材料（包括电池片，盖板玻璃，背板，EVA，边框，接线盒，密封胶，线缆，汇流条等）应与CDF中的BOM清单一致，且供货组件的原材料组合方案应通过IEC标准中组件性能和安全认证测试的全部序列环境试验。

表 3.2 主要材料型号、厂家清单

| 组件型号 | ≥615Wp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件名称 | 供应厂家 | 规格型号 | 备注 |
| 电池片（A级） | 投标方填写 | 符合《地面用晶体硅太阳电池单体 质量分等标准》 | 注明效率 |
| 硅片 | 投标方填写 | 参硼/稼硅片 |  |
| 正银浆料 | 杜邦/硕禾等 | / | / |
| 背银浆料 | 杜邦/贺利氏/儒兴等 | / | / |
| 铝浆 | 杜邦/贺利氏/儒兴等 | / |  |
| 接线盒 | 投标方填写 | IP68，TUV1500V |  |
| 线缆 | 与线盒匹配 | 光伏专用1*4mm²（1500V） |  |
| 光伏连接器 | 投标方填写 | MC4兼容，1500V |  |
| 二极管 | 投标方填写 | 旁路二极管，3个 |  |
| EVA | 福斯特/斯威克/海优威/3M/普利司通/晶龙/鹿山等符合TUV认证厂家 | 高分子材料，透光性>90% | 克重需>380g/m2 |
| 硅胶 | 天山/回天等符合TUV认证厂家 | 室温硫化硅橡胶，工作温度：–40～+200℃ |  |
| 背板（双玻组件不适用） | 塞伍/中天/明冠/回天/福斯特/乐凯/中来等符合TUV认证的厂家 | 双面含氟KPX、TPX、CPC类结构 | PET 厚度>230um, 外层氟膜厚度>12um |
| 焊带 | 同享、宇邦、林源、九天、威腾、祥辉、华晟、盛利维尔、铂尼德、北达、巨仁、泰力松、德晋昌等符合TUV认证的厂家 | 纯铜基材：>99.9%镀层：Sn/Pb=60%/40%或63%/37% |  |
| 汇流带 | 同享、宇邦、九天、威腾、祥辉、盛利维尔、铂尼德、北达、巨仁、华晟、泰力松、德晋昌等符合TUV认证的厂家 | 纯铜基材：>99.9%镀层：Sn/Pb=60%/40%或63%/37% |  |
| 钢化玻璃 | 信义/南玻/中建材/亚玛顿等符合TUV认证的厂家 | 低铁钢化镀膜玻璃，透光率≥93.8%； 厚度：单玻≥3.2mm，双玻≥2.0mm，厚度公差±0.2mm |  |
| 边框 | 恒美、凯撒、瑞旭、德毅隆等符合TUV认证的厂家 | 阳极氧化铝型材6006T5 | 氧化膜厚度AA10，铝厚度不小于1.4mm |
| 标签 |  | / |  |

3.3.1本次供货组件使用的各种原材料及规格必须与认证CDF中BOM一致。

3.3.2供货过程中若存在多种原材料使用组合，以最低性能原材料供应厂商和型号为评标依据。

3.3.4投标方应充分分析技术规范书中明确的组件使用项目环境，确保所选用的材料满足项目现场应用需求，对于因投标方供货组件所使用材料质量问题而造成组件不能正常使用或未能达到合同规定的指标时，投标方应无偿地为招标方更换组件，并且应赔偿招标方经济损失。

  - 关键元器件及材料要求

投标方对接线盒、背板和EVA等构成太阳电池组件的关键元件和材料的性能和使用寿命应提供技术分析说明。要求构成电池组件的元器件或材料需要单独经过TUV检测或其它同等资质第三方机构测试检验，而且某些部件需要符合如下要求：

3.4.1硅片性能要求：

供货组件使用的硅片应为A级，硅片尺寸应为182mm*210mm，TTV小于30µm，翘曲度小于50µm，少子寿命：≥1000µs，间隙氧含量≤9×1018/cm³（GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法），替位碳含量≤5×1017/cm³（GB/T 1558测定硅单晶体中代位碳含量的红外吸收方法），弯曲度≤50μm，线痕≤15μm，切割方式：DW金刚线切割。投标方应提供选用硅料的厂家、硅片的主要性能指标和硅片质量监控措施；

电池片性能要求：

电池片选用符合SJ/T 9550.29-1993 《地面用晶体硅太阳电池单体质量分等标准》的A级抗PID电池。应当采用保证光伏组件运行的高可靠性的材料，光伏组件使用的电池片应满足下表规定要求。须提供电池和原材料供应商的试验报告，分析结果或试验报告。采用高可靠性的材料保证光伏组件运行。核查光伏组件电池片用电池浆料的生产企业的进货检验报告、质量保证书，保证对于固含量，粘度，细度参数的控制。电池片应具第三方提供的测试报告，投标方应提供选用电池片性能测试报告，构成同一块组件的电池片应为同一批次的电池片。电池片外观颜色均匀，电池片表面无跳色和超出标准的机械损伤，所有的电池片均无隐形裂纹和边角损伤。有效平均焊接区域拉力≥0.5N/mm。单片182mm×91mm或者210mm×70mm或者210mm×105mm或者210mm×91mm或者182mm×105mm电池承受反向12V电压时反向漏电流不能超过1A，单片电池并联电阻不小于50Ω，投标方应明确硅片、银浆的生产厂家、选用电池片的效率、并联电阻和反向漏电流的控制标准。

表3.3电池片性能要求参数表

| 项目 | 测试标准 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 等级 | SJ/T 9550.29-1993 | A级 |
| 转化率 |  | ≥20% |
| 硅基电阻率 | GB/T 1552 | 0.2-3.0Ω•cm |
| 硅片厚度 |  | 120~140μm |

投标方应明确银浆的生产厂家，选用电池片的效率，并联电阻和反向漏电流的控制标准。

同一项目电池片供应商原则上不应超过2家(含自产电池片），同时因电池片供应商增加导致的相关实验室抽样测试费用增加应由投标方承担，可接受的外购电池片厂家为：爱旭、通威、顺风和东磁等，应提供详细的外购电池片的采购技术标准要求，电池片详细测试数据等，相关性能参数应满足技术规范书要求，若有必要，招标方有权要求对外购电池片进行抽样测试。

光伏组件生产在投标方本部工厂内完成。

投标方应向招标方提供两家国内/国际采购的材料和零部件的必要证明材料（包括但不限于出厂检验证、出厂合格证明、供货单）。

3.4.3接线盒性能要求(含连接器、导线和二极管）

优选通过TUV认证或投标人自身生产的产品，且须满足以下条件。选用的接线盒产品应外壳具有强烈的抗老化性材料、较好耐紫外线能力，符合于室外恶劣环境条件下的使用；所有的连接方式采用插入式连接 投标人应当负责对购进的接线盒试验报告应当提交业主。提供数据需满足或好于以下参数。

*（1）最大承载工作电流能力≥25A

*（2）使用温度（-40±2～85±2）℃

（3）工作湿度范围 5%～95%

*（4）防护等级不小于IP68

| 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 标识：接线盒及连接线上注塑或印刷的字体、图标、符号等需要完整、清晰、无误；盒体盒盖：清洁平整、色彩均匀、无划伤、无明显注塑缺陷、无毛刺锐边；金属端子：接线盒内金属端子不得有锈蚀、镀层脱落等缺陷，镀层平滑均匀；连接线：无明显破损现象、正负极连接正确，线缆上标识与提供技术资料一致；盒体底面：与光伏组件背板接触面平整，各零件连接处无凸起；密封圈无损坏或遗失。 |  |
| 几何尺寸 | 接线盒外观、外形尺寸、连接器相关尺寸、壁厚尺寸、和电缆长度等符合图纸要求。符合协定尺寸±1 mm。 |  |
| 机械完整性 | 可打开式接线盒，其盒盖连续开合五次，应无损坏，再次打开时仍需借助工具；目视入线口处压接无间隙，以不致损坏结构的力手持转动外引线，导线压紧部分无松动；卡簧的设计可夹紧汇流条，连续插拔五次后，仍能卡紧汇流条，其夹紧力≥20N；连接器应具有良好的自锁性，可在结构的任何方向承受89N拔插力的作用达1分钟。 |  |
| 机械强度 | 242g钢球自1m高自由落体撞击后，接线盒无破损。 |  |
| 连接器抗拉力 | ≥150N |  |
| 连接器与线缆连接处抗拉力 | ≥150N |  |
| 接触电阻 | 连接头接触电阻≤0.5mΩ |  |
| 电气间隙和爬电距离 | 应符合IEC 60664中基本绝缘的规定 |  |
| 旁路二极管热性能 | 按照IEC 61215 MQT18进行试验并满足试验要求 |  |
| 湿绝缘和耐压 | 接线盒的绝缘电阻应大于400MΩ；接线盒的工频耐电压（频率为50/60 Hz）要求在2000 V加上4倍额定电压的交流电压下，漏电流应小于10mA。 |  |
| IP等级 | 盒体和连接器满足IP68或以上 |  |
| 耐紫外老化 | 满足：IEC 61215-2 MQT10中的规定 试验条件：紫外线试验箱，温度60℃±5℃、紫外线波长280～400nm、辐射总量120kWh/m²，其中280nm到320nm的紫外辐射累计量在3%～10%之间。 试验结果：无破损、开裂、弯曲、变色、变脆、老化等现象 |  |
| 连接器 | 同型号连接器互接 |  |

3.4.4 EVA/EPE封装材料性能要求：

选用福斯特、海优威、赛伍、斯威克等符合TUV认证的品牌，优选通过TUV认证的产品，以保证光伏组件运行的高可靠性。投标人应当负责对购进的EVA/EPE材料取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交业主。提供数据需满足或好于以下参数。

表 3.5 EVA/EPE材料性能要求参数表

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 表面平整，压花清晰，无褶皱，无污物，无油渍，无杂色，半透明，无可见杂质、无气泡、压花清晰 |
| 2 | 尺寸 | 宽度、厚度符合协定尺寸，宽度允许公差为±10mm |
| 3 | 克重 | EPE≥380g/m²，EVA≥380g/m² |
| 4 | 交联度 | EVA:75%≤交联度≤95% EPE:60%≤交联度≤95% |
| 5 | 剥离强度（与玻璃） | ≥50N/cm |
| 6 | 拉伸强度 | EVA≥10Mpa EPE≥5Mpa |
| 7 | 断裂伸长率 | 透明EVA≥400%；白色EVA≥400% |
| 8 | 收缩率 | 纵向(MD） ＜4.0%，横向(TD） ＜2.0% |
| 9 | 吸水率 | EVA＜0.2%（条件39 ℃，红外测试条件） EPE＜0.1%（条件39 ℃，红外测试条件） |
| 10 | 体积电阻率 | 透明EVA＞1.0×1015Ω·cm；白色EVA＞1.0×1014Ω·cm |
| 11 | 击穿电压强度 | 透明＞28.0kV/mm；白色＞25.0kV/mm |
| 12 | 相对起痕指数（CTI） | ≥600V |
| 13 | 反射率（白色EVA） | 波长（400nm～700nm）≥90% 其它波段反射率供需双方约定 |
| 14 | 剥离强度 （与背板） | ≥40N/cm或背板膜层断裂 |
| 15 | UV处理（60kWh/㎡） | 黄色指数变化△YI＜5，与玻璃剥离强度不低于初始性能50% 实验后EVA 胶膜不龟裂、不变色、不鼓泡、无气泡群 |
| 16 | 恒定湿热处理 (85±2）℃，(85±5）%RH，1000h | 黄色指数变化△YI＜4，与玻璃剥离强度不低于初始性能50% |
| 17 | 抗PID性能 | EVA制作的光伏组件在最大系统电压的负偏压下，温度85℃、湿度85%RH、96h的PID测试后，功率衰减≤5% |
| 18 | PCT加速老化（48h） | 黄色指数变化△YI＜3，与玻璃剥离强度不低于初始性能50% |

3.4.5背板材料性能要求（双玻组件不适用）

采用三层含氟结构背板TPX或KPX或CPC，“T”和“Ｋ”层指外层，分别采用PVF和PVDF材料；“P”层指中间层，采用PET材料；“X”层指内层，采用PVF、PVDF材料或氟涂料[氟烯烃和乙烯基酯共聚物(FEVE）、三氟氯乙烯(CTFE）、聚四氟乙烯(改性PTFE）]。TPX背板供应商为乐凯、中来、明冠、康维明、裕康、回天、易昇、激阳，TPT背板供应商为乐凯、中来、明冠、裕康等；PVDF选用背板授权生产企业为苏州赛伍、杭州福斯特和肇庆东洋铝业等。选用非专利授权企业背板的，做为严重不响应招标文件处理。

（国产氟膜方案）应当采用三层复合/涂覆膜结构背板，外层采用PVDF材料，中间层采用PET材料，内层采用PVDF材料或氟涂料[氟烯烃和乙烯基酯共聚物(FEVE）、三氟氯乙烯(CTFE）、聚四氟乙烯(改性PTFE）]。

为保证光伏组件运行的高可靠性，投标人应当负责对购进的背板材料取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交业主。提供数据满足以下参数。

表3.6背板材料性能要求参数表

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 表面平整、无凹坑、无褶皱、不脱层、无变色、无气泡、无裂纹和显著发黏。L＜80mm，W≤1mm，N≤2处可接受.，不允许划破背板的划伤 |
| 尺寸 | 宽度、厚度符合协定尺寸要求，宽度允许正偏差 |
| 结构 | 双面氟膜复合结构（氟膜-PET-氟膜） 双面含氟复合+涂覆结构（氟膜-PET-氟碳涂层） 双面含氟结构（氟碳涂层-PET-氟碳涂层） 内外层氟膜为PVF或PVDF或氟碳涂层 |
| 氟膜厚度 | 厚度≥4μm |
| 氟涂层紫外阻隔率 （波长280nm～400nm） | 白色涂层≥99.5% （涂覆离型膜，固化后将氟涂层取下单独测试） |
| 氟涂层附着力 | 满足0级要求 |
| PET厚度 | ≥230μm |
| PET水解等级 | PCT60后，断裂伸长率≥30% |
| 相对热指数（RTI） | ≥105℃ |
| 相对起痕指数（CTI） | ≥600V |
| 拉伸强度 | 纵向（MD）≥100Mpa，横向（TD）≥100Mpa |
| 断裂伸长率 | 纵向（MD）≥80%，横向（TD）≥80% |
| 最大系统电压 | ≥1500V |
| 体积电阻率 | ≥1.0x1014Ω·m |
| 击穿电压 | ≥17kV（绝缘油中） |
| 层间剥离强度（氟膜/PET） | ≥4N/cm（CPC背板除外） |
| 热收缩率（150±2℃，30min） | 纵向（MD）≤1.5%，横向（TD）≤1.0% |
| 背板/硅胶剥离强度 | ≥15N/cm |
| 背板/胶带剥离强度 | ≥3N/cm |
| 背板/封装胶膜剥离强度 | ≥40N/cm或氟膜断裂 |
| 沸水处理（98±2℃，24h） | 外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏 层间剥离强度≥4N/cm |
| 水气透过率 | 电解法（38℃，90%RH）≤1.5g/（m²·24h） 红外法（38℃，100%RH）≤2.5g/（m²·24h） |
| PCT加速老化（48h） | 外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏 层间剥离强度≥初始测试的50% |
| 恒定湿热处理 (85±2）℃，(85±5）%RH，2000h | 外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏 断裂伸长率保持率≥初始测试的60% |
| UV处理（60kWh/m²） | 外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏 断裂伸长率保持率≥初始测试的60% |
| 冷热循环处理 (-40～+85）℃，6h/周期，200个周期 | 外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏 |
| 湿冻处理 (-40～+85）℃，85%RH，24h/周期，10个周期 | 外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏 |
| 耐盐雾性（≥48h） | 外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏 |
| 耐酸性（PH=3±0.2，24h） | 外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏 |
| 耐碱性（PH=11±0.2，24h） | 外观不分层、不开裂、无气泡、无变色、无褶皱、表面和胶层不发黏 |
| 耐磨性能 | 根据光伏组件的应用地点，供需双方约定 |

3.4.6盖板及背板玻璃性能要求：

投标人应当负责对购进的低铁钢化玻璃材料取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交业主。提供数据需满足或好于以下参数。

3.4.6.1 盖板玻璃性能要求

（1）玻璃厚：双玻≥2.0mm，单玻≥3.2mm

（2）光伏电池组件用低铁钢化玻璃铁含量应不高于0.09%（三氧化二铁）。

（3）太阳光直接透射比：在380nm～1100nm光谱范围内，太阳电池组件用镀膜钢化玻璃的太阳光直接透射比应＞93.8%。

（4）光伏电池组件用玻璃边长误差±2mm；两对角线差值≤3mm，波形弯曲度任意300mm范围不应超过0.5mm，弓形弯曲度≤0.4%

（5）玻璃抗冲击强度：227g钢球从0.8m高度落下，玻璃可保持完好，璃弯曲强度≥55Mpa。

（6）镀膜厚度120nm±15nm、膜层铅笔硬度≥3H、膜层附着力≤1。

（7）缺陷类型：线条、皱纹、裂纹、压痕、彩虹、霉变、污垢距离80cm可视不允许、无划伤、疵点、结石、缺角、尖锐、锋利边角、崩边、爆边、齿状缺陷，开口气泡长度＜3mm，宽度＜1.5mm，数量≤4个/ m²，不允许存在长度超出1mm的固体夹杂物。不允许长度超过100mm的划伤或直径超过3.0mm的圆形气泡。

3.4.6.2 盖板玻璃性能要求

应当采用保证光伏组件运行的高可靠性的材料，釉料应当选择市场主流、可靠稳定的产品。投标方应当负责对购进的玻璃本体、玻璃表面釉料(若有)材料取样试验(如果出现异常情况，次数应当增加),并将对结果进行分析，分析结果、试验报告应当提交招标方。提供数据需满足或好于以下参数：

(1)半钢化玻璃厚：标称2±0.2mm;

(2)弓形弯曲度不应超过0.3%;

(3)波形弯曲度任意300mm 范围不应超过0.6 mm;

(4)两对角线差值/平均值≤0.2%;

(5)不允许存在压痕、皱纹、彩虹、霉变、线条、线道、裂纹、不可擦除污物、 开口气泡等；

(6)不允许固体夹杂物。

3.4.7焊带性能要求：

焊带的安全载流量截面积、力学性能、抗老化性能须满足相应规范和行业标准要求，能耐一定的酸碱腐蚀性，具有良好的抗疲劳特性，考虑焊带与硅片的相容性，降低裂片率，能保证25年的使用寿命，用作涂层材料的软钎焊合金成分应符合 GB/T3131-2001规定基材：TU1无氧铜。

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 表面光亮、免清洗、无露铜、脱锡、黑斑、毛刺等缺陷 | 目视检查 |
| 2 | 尺寸 | 符合协定厚度±0.03mm | 使用游标卡尺与直尺测量 |
| 3 | 电阻率 | ≤2.5µΩ·cm | 电阻率仪 |
| 4 | 可焊性 | 250℃～400℃的温度正常焊接后主栅线留有均匀的焊锡层 | 万能试验机测量 |
| 5 | 抗拉强度 | ≥170MPa |  |
| 6 | 伸长率 | 互连条≥25%，汇流条≥25% |  |
| 7 | 折断率 | 0°～180°弯曲7 次不断裂 |  |
| 8 | 镰刀弯曲度 | 扁平互连条≤4mm/1000mm，圆形互联条不做要求；汇流带≤3mm/1000mm | 直尺测量 |
| 9 | 基材 | TU1无氧铜 | 核对出厂检验报告 |
| 10 | 规定塑性延伸强度 | 互连条带（扁平）≤65%，互连条带（圆形）≤80%， |  |

3.4.8硅胶/胶带性能要求：

（1）硅胶：

采用得到实践证明的、使用运行良好的材料，以保证光伏组件运行的高可靠性。投标人应当负责对购进的硅胶材料取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交业主。提供数据需满足或好于以下参数（固化后性能）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 产品应为细腻、均匀膏状物或粘稠液体，无气泡、结块、凝胶、结皮，无析出物 |
| 2 | 抗拉强度 | 接线盒粘接剂＞1.6Mpa 接线盒灌封剂＞0.6Mpa |
| 3 | 伸长率 | 接线盒粘接剂≥210% |
| 4 | 剪切强度 | ≥1.3MPa |
| 5 | 阻燃等级 | 接线盒粘接剂：UL94-HB 接线盒灌封剂：UL94-HB |

（2）胶带：

应当采用得到实践证明的、使用运行良好的材料，以保证光伏组件运行的高可靠性。投标人应当负责对购进的胶带取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交业主。提供数据需满足或好于以下参数：

基本性能参数：

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无脏污，溢胶，破损，变形，缠绕要整齐，胶面无褶皱，缺胶，异物，破损等 |
| 2 | 使用温度范围 | -40℃-95℃ |
| 3 | 断裂伸长率 | ≥200 % |
| 4 | 基材厚度偏差 | ±0.1 mm |
| 5 | 胶带宽度偏差 | ±0.5 mm |
| 6 | 透水率 | 电解法（38℃，90%RH）≤15g/㎡*day |
| 7 | 剥离强度（180度剥离） | ≥0.9N/mm |
| 8 | 剪切强度 | 0.45Mpa |

老化性能检测

| 样品 | 项目 | 标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成品组件 | 湿热试验后机械载荷试验 | 粘接强度保持≥80％ | 见GB/T9540-10.13 |
|  | 热循环试验 | 粘接强度保持≥80％ | 见GB/T9540-10.11 |
|  | 湿冻试验 | 粘接强度保持≥80％ | 见GB/T9540-10.12 |

3.4.9边框性能要求：

光伏组件边框所用铝型材的机械强度应满足规范要求，铝型材表面进行阳极氧化处理，氧化层平均厚度应大于10μm（AA10标准），铝厚度不小于1.4mm, 表面韦氏硬度不小于15HW，弯曲度不大于0.5mm/300mm，铝边框应带有漏水孔，满足25年的使用寿命，投标方应该提供铝型材的表面硬度，氧化膜厚度、型材弯曲度、抗拉强度、拉伸率、耐蚀性和耐候性等指标参数报告。

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无超标准线状伤、明显磕碰、裂纹、擦伤、碰伤（含角部）、机械纹、弧坑、麻点、起皮、腐蚀、气泡、水印、油印、脏污、边缘无毛刺、氧化层无缺失，无外露铝型材本色（W≤1mm） A 面：10＜L≤25mm， 长边数量≤2/根，短边数量≤1/根； L≤10mm 不计； BC 面：25＜L≤45mm， 长边数量≤2/根，短边数量≤1/根 L≤25mm 不计； |
| 2 | 尺寸 | 符合协定宽度/长度±2mm；单套边框的克重符合协定尺寸的重量要求，安装孔位误差±2.0mm |
| 3 | 阳极氧化膜厚度 | AA10 |
| 4 | 韦氏硬度 | ≥15HW |
| 5 | 弯曲度 | ≤0.2% |
| 6 | 扭曲度 | ≤1.3mm（适用裁切长度小于1m的型材） ≤2mm（适用裁切长度1～2m的型材） |
| 7 | 与角码的匹配性 | 缝隙＜0.5mm(组装后） |

3.4.10组件引出线电缆要求：

每块太阳电池组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管。

组件引出电缆横截面面积应不小于4mm2(1500VDC），应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，须选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合 GB/T18950-2003性能测试的要求，满足系统电压，载流能力，潮湿位置、温度和耐日照的要求，具备TUV认证。

供货组件正负极出线的长度应满足现场使用需求，实际供货过程中应满足可根据招标方的要求进行调整，且不影响组件的质量和使用寿命。

太阳能光伏组件应使用工业防水、耐高低温、可快速接插的光伏连接器，光伏连接器防锈、防腐蚀等性能要求符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25年室外使用的要求，并须具备TUV认证。

  - 组件标准版

投标方应提供经TUV、UL、德国Fraunhofer或天津十八所标定的标准组件，有效期最长为12个月，经一级标准组件校准的二级标准组件有效期最长为1个月，并应做好标准组件的存放及定期检验，并经过发包人对标定报告进行审核确认后，二级组件作为组件出厂验货的标准组件，组件测试设备应为进口设备（Spire，Berger，ENDEAS，PASAN）或国产众森、德雷射科，测试设备的校准监测每4小时至少进行一次。

  - 结构、外形尺寸、支装尺寸及质量

规格组件的外形尺寸，安装尺寸及质量符合相应的产品详细规范的规定。组件的结构设计能满足安装地点的气候、海拔等条件的使用要求，如组件的绝缘强度，安装在高海拔地区，电池片间隙及与边框之间距离满足高海拔地区对应的标准。

光伏组件主要部件，以及列入备品备件清单的都要标明部件编号和制造厂的名称。对成批生产制造的组件，必须为同一批次，必须标出时间和序号。

每块光伏组件都要有永久性标志，标出以下内容：

- 型号

- 额定功率

- 额定工作电压

- 额定输出电流

- 开路电压

- 短路电流

- 产品出厂合格标志（或者提供出厂合格检验报告）

- 电流分档

  - 外观要求

所有组件表面应进行清洗工序，保证组件的外观满足如下要求：

1）电池组件边框整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点。

2）所提供的组件无开裂、弯曲、不规整或无超出供方标准的损伤的外表面。

3）组件的电池表面颜色均匀，无明显跳色。

4）组件的盖板玻璃应整洁、平直、无裂痕。

7）组件的输出连接、互联线及主汇流线无可见的腐蚀。

8）组件的电池表面状况符合相应的产品详细规范的规定。

9）组件的边缘和电池之间不存在连续的气泡或脱层。

10）电池组件的接线装置密封，极性标志准确和明显，与引出线的连接牢固可靠。

组件外观应满足厂家的执行标准和相关规范，本技术规范书的要求、厂家执行标准和相关规范不一致时，以最高要求为准。

  - 电气性能技术参数

本技术规范书对所提供的晶硅太阳电池组件主要性能参数在标准测试条件（即大气质量 AM1.5、1000W/m²的辐照度、25℃的工作温度）下达到如下要求：

1）填充因子：≥78%；

2）组件效率：≥22.8%

3）单个组件标称功率偏差：0~+3%；

4）单块单晶硅组件的规格不小于615Wp；

5）组件使用寿命及功率衰减：太阳电池组件的使用寿命不低于25年。组件质保起始运行第一年后功率衰减应<1%，10年运行期内衰减<4.6%，在25年运行期内输出功率衰减不超过10.6%，投标方应提供针对组件衰减承诺的分析和保障措施，否则招标方可视情况不予采信；

6）电池组件应具备较好的低辐照性能，投标方应提供在200~1000W/m2的I-V测试曲线和测试数据；

7）在标准测试条件下，组件的短路电流Isc、开路电压Voc、最佳工作电流Imp、最佳工作电压Vmp、最大输出功率Pmp符合相应产品详细规范的规定。

  - 电流分档

投标方供货组件成品包装按照工程要求一定数量为一拖，一拖所包括的组件全部按照同一电流档。组件电流分档中间档位精度为0.1A，共三个档，（电流从小到大）依次为I1档、I2档和I3档，或分高低两档，两端不设限制，并分别在组件型材长边框以及纸质外包装箱上做好分档标识。每批次的尾数组件允许混包。

  - 绝缘强度

组件的电绝缘强度：满足IEC61215标准要求，测试绝缘电阻乘以组件面积>40MΩ.m2。投标方所供组件应具备良好的抗潮湿能力，组件在雨、雾、露水或融雪的湿气的环境下，组件能正常工作，绝缘性能满足相关标准要求，湿漏电流试验需满足IEC61215 10.15条款相关规定，如组件安装场地为特殊气候环境，厂家提供相应的应对措施及组件的加强处理并提供证明文件。

  - 载荷要求

投标方所供电池组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力，组件风载荷最大承压大于 2400Pa，雪载荷最大承压大于5400Pa。如组件安装场地须有特殊载荷的需要，投标方应提供相应的应对措施及组件加强处理并提供证明文件。

机械载荷试验：

1）目的：决定组件承受风、雪、静压和冰载的能力。

2）试验条件：2400Pa的均匀载荷依次加到前和后表面1h，循环两次[阵风安全系数为3时，2400Pa对应于130km/h风速(12级飓风,压力约800Pa）]。

3）5400Pa的均匀载荷依次加到前表面1h，循环一次

4）性能要求：

a）在试验过程中无间歇断路或漏电现象；

b）无标准中规定的严重外观缺陷；

c）绝缘电阻应满足初始试验的同样要求；

d）标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过实验前的5%。

  - 强度要求

投标方所供电池组件需具备一定的抗冰雹的撞击，冰雹实验需满足 IEC61215相关规定，并对所供组件的抗冰雹能力加以说明提供证明文件。

冰雹试验：

1）目的：验证组件能经受住冰雹的撞击。

2）试验条件：25mm直径的冰球，质量7.53克，以23m/s的速度撞击11个位置。

3）性能要求：

a）无标准中规定的严重外观缺陷；

b）绝缘电阻应满足初始试验的同样要求；

c）标准测试条件下衰减不超过实验前的5%。

  - 温度冲击要求

由于组件安装地点多为昼夜温度变化范围较大，投标方所供电池组件具备能承受温度重复变化而引起的热失配、疲劳和其他应力的较好能力，具备能承受高温、高湿以及随后的低温冲击的能力，具备能承受长期湿气渗透的能力。厂家提供针对组件安装地点来说明所供应组件能满足气候条件的要求以及相应措施。

  - 测试和检验

光伏组件各部件在正常工况下能安全、持续运行，不应有过度的应力、温升、腐蚀、老化等问题。如在使用中出现质量问题，投标方应委托双方认可的第三方对其产品进行测试和检验（IEC测试标准），投标方依据检验分析报告进行维护、更换和必要的赔偿。

  - 盐雾腐蚀要求

投标方应考虑项目场址的实际条件，保证供货组件应具备相应的抗盐雾腐蚀能力，应通过IEC标准相关的盐雾腐蚀测试，并提供第三方测试报告。

  - 抗PID效应要求

投标方须提供通过第三方认证单位测试的PID测试报告，投标方供货组件需满足双85抗PID性能要求。

  - 防火要求

供货组件应保证满足相应的防火要求，并提供相关测试报告。

  - 其它要求

投标方所供的光伏组件要有相同的设计和结构，所有组件都可以互换使用。所有光伏组件应采用统一的条码和或接线标记。在正常使用中可以互换的光伏组件的性能和寿命要统一，都应可以互换而不须要改变接口特性。

本技术规范书中未明确规定的太阳电池组件的性能和安全指标及其他相关测试试验，投标方所提供电池组件同样需满足IEC61215和IEC61730及其他相关标准的要求。

- 供货范围

  - 一般要求

本款规定了合同的供货范围，投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且技术经济性能符合本技术规范书的要求。

投标方提供详细的供货清单、组件出厂检测报告、出厂合格说明，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数目不足，投标方仍需在执行合同时补足，且不产生额外费用。

投标方提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。

在质保期内，因组件出现任何质量问题而造成不能正常使用的组件，投标方应无偿更换。

  - 供货范围

供货范围包括但不限于下述内容：

| 序号 | 设备及部件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | ≥615Wp，N型双面双玻 | MWp | 21.3528 | 组件自带短线 |
| 2 | 配套防水接插件（MC4） | 厂家配套 | 对 | 1400 | DC1500V |
| 3 | 光伏组件上下排连接跳线 | 与组件匹配，且每根长度不小于2.4米 | 根 | 1400 |  |
| 备品备件及专用工具 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及部件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光伏组件 | ≥615Wp | 块 | 43 | 与现场供货组件一致 |
| 2 | 钳型电流表 | 福禄克 | 个 | 2 |  |
| 3 | 万用表 | 福禄克 | 个 | 1 |  |
| 4 | 红外测温仪 | 福禄克 | 个 | 2 |  |
| 5 | MC4专用压线钳 |  | 个 | 6 |  |
| 6 | MC4紧固插头扳手 | 连接器专业工具，史丹利 | 个 | 6 |  |
| 7 | 剥线钳 | 剥线钳_PV-AZM-4/10 | 把 | 12 |  |

注：最终备品备件数量根据实际排产数量同比例调整。

- 交货检验与验收

  - 一般要求

1）投标方应满足本技术规范书所提的技术要求，应向招标方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。

2）投标方应具备有效方法，控制所有关键元器件/材料、外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术规范书的要求。

3）招标方有权委派第三方监造单位到投标方制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其合同上规定的要求，并参加合同规定由投标方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标方应提供给招标方代表技术文件及图纸查阅，试验及检验所必须的仪器工具、办公用具供使用。

4）在设备开始生产前，投标方应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便招标方确定驻厂监造计划。

5）如在安装的试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时，投标方应尽快免费更换，不得因此而延误工程进度。

  - 质量保证

1）在招标方正确有效地存储、安装和使用条件下，投标方产品应在运行30天，且每天等效满负荷运行4小时及以上后进行验收。

在保证期内，投标方产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项指标时，投标方应无偿地为招标方修理或更换零部件，直至改进设备结构并无偿供货。

设备在验收试验时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值且属于投标方责任时，则投标方应自费采用有效措施在商定的时间内，使之达到保证指标。

在保证期内，由于下列情况所造成的缺陷、损坏或达不到指标时，不属投标方责任：由于招标方错误操作和维修；

设备在现场保存时间超过合同规定期限所引发的问题；

由于非投标方造成的其它错误和缺陷。

投标方提供的产品应满足在保证期内经供、需双方认可的权威第三方抽样检测合格，抽检数量和频次由招标方决定。

  - 工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方必须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

投标方检验的范围包括原材料和元器件的进厂，零部件的加工、组装全过程的检验和试验，直至出厂。

投标方检验的结果要满足技术规范书的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方采取措施处理直至满足要求。如果在原组件规格型号上有设计变更，投标方须将变更方案实施前书面提供招标方，并书面说明变更的原因可能达到的效果及投入商业运行后可能造成的后果。投标方发生重大质量问题时将情况及时通知招标方。

5.4设备监造

5.4.1一般要求

招标方将对投标方的合同设备进行监造。招标方的监造并不免除投标方对设备制造质量任何所应负的责任。

设备监造招标方派人到现场参加，文件见证和现场见证资料在见证前30天内提供给招标方监造代表。

投标方在产品投料前1周提供生产计划，每月第1周内将生产计划和检验试验计划书面通知监造代表。

招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标方积极配合并提供相关资料的复印件。

合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不得擅自调换。

招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

投标方给招标方监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

投标方在现场见证前10天以书面形式通知招标方监造代表。

5.4.2监造依据

根据DL/T 586—2008电力设备监造技术导则及相关行业标准和合同文件的有关规定。

5.4.3监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

R 点：投标方提供检验、试验记录及报告的项目，即文件见证。

W 点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：停工待检。投标方在进行至该点时停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验及试验记录。

招标方接到质量见证通知后,及时派代表到投标方参加现场见证。如果招标方代表不能按期参加，招标方在接到投标方书面通知7日内不回复投标方，则W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不转入下道工序，与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均在见证表上履行签字手续。签字手续一式3份，交招标方监造代表1份。

5.4.4监造内容

投标人应根据上述要求结合设备的实际情况，提出监造内容清单。

| 序号 | 监造部件 | 编号 | 见证项目 | 见证方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 设备控制 | 1-1-R | 安全测试设备台账 |  |  | √ |  |
|  |  | 1-2-R | 主要设备的校准证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 1-3-R | 内部校准方法和记录 |  |  | √ |  |
|  |  | 1-4-R | 设备主要参数现场校验 |  | √ | √ |  |
| 2 | 人员、环境 | 2-1-R | 人员资质 |  |  | √ |  |
|  |  | 2-2-W | 人员防护 |  | √ |  |  |
|  |  | 2-3-W | 生产现场环境条件 |  | √ |  |  |
| 3 | 工艺 | 3-1-R | 审查工艺文件、检查记录等 |  |  | √ |  |
|  |  | 3-2-W/R | 焊接工序 |  | √ | √ | 操作人员严格按照工艺要求执行、并查看检验记录 |
|  |  | 3-3-W/R | 层压工序 |  | √ | √ |  |
|  |  | 3-4-W/R | 其它工序 |  | √ | √ |  |
| 4 | 原材料 | 4-1-R | 原材料相关检查报告资料 |  |  | √ |  |
| 4.1 | 电池片 | 4-2-W | 外观检查 |  | √ | √ | 目测：裂纹、破碎、针孔、崩边、缺角、主栅缺失、细栅断栅、银浆玷污、助焊剂印、互连条偏离、主栅与互连条脱焊 |
| 4.2 | 汇流带与互连条 | 4-3-W | 外观检查 |  | √ | √ | 目测：连接处、间距、浸润 |
| 4.3 | 表面玻璃 | 4-4-W | 外观检查 |  | √ | √ | 目测。异物、气泡、划伤等 |
| 4.4 | 铝边框 | 4-5-W | 外观检查 |  | √ | √ | 划痕、尺寸偏差、边框凹槽内硅胶填量等 |
| 4.5 | EVA和背板 | 4-6-W | 外观检查 |  | √ | √ | 断胶，背板孔洞、撕裂、划伤等 |
| 5 | 组件表面 | 5-1-W/R | 表面污染 |  | √ | √ | 目测 |
|  |  | 5-2-W/R | 色差 |  | √ | √ | 目测 |
| 6 | 接线盒和输出电缆 | 6-1-R | 连接器 |  | √ | √ | 目测 |
| 7 | EL测试 | 7-1-W/R | 组件电池片异常检测 |  | √ | √ | 将组件样品放在EL测试仪中进行测试，通过电脑图像观察组件电池片是否存在异常情况 |
| 8 | 绝缘性能试验 | 8-1-W/R | 绝缘测试仪测试 |  | √ | √ |  |
| 9 | 湿漏电流性能试验 | 9-1-W/R | 测试绝缘电阻 |  |  | √ | 型式试验 |
| 10 | 环境试验 | 10-1-R | 室外曝晒试验 |  |  | √ | 型式试验 |
|  |  | 10-2-R | 引线端强度试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 10-3-R | 热斑耐久试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 10-4-R | 热循环试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 10-5-R | 紫外预处理试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 10-6-R | 湿-冻试验、湿-热试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 10-7-R | 机械载荷试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 10-8-R | 冰雹冲击试验 |  |  | √ |  |
|  |  | 10-9-R | 旁路二极管热性能试验 |  |  | √ |  |
| 11 | 包装发运 | 11-1-W | 检查包装及标识 |  | √ |  |  |
| 注：同一工程的同一机型抽检0.3%进行现场见证，其余为文件见证；故表中W、R点并存。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.5设备抽样复验

光伏电池组件设备抽样复验即抽查检验是在合格成品中随机抽取0.3%的样品，在投标方实验室进行复查检验，但需要接受招标方代表对试验设备的校准和对试验资质的查验。复查检验内容一般为缺陷检查及电性能测试和老化试验（或参考投标方老化测试报告），外观允收CR AQL1.0 MA AQL2.5 MI AQL4.0，EL允收AQL2.5，功率允收AQL4.0（抽样测试平均功率≥标称功率）。可靠性试验抽查检验费用由责任方承担，投标方需提供抽查检验所需的人员、技术和设备配合。

投标人根据自备实验室的试验能力和试验要求提供抽检试验清单。

5.6运输和开箱检验

5.6.1投标方在开箱检验10天之前应通知业主或业主委托方预计到货的时间。双方按商定的计划检验时间进行检验。

如果在运输和/或开箱检验过程中发现设备短缺，缺陷和损坏，或其他不符合交付设备合同的情况，检验证书应被认作是业主方向投标人对其负责的部分提出索赔的有效证明。

5.6.2验收检验

验收检验按随机地抽取，抽样过程需在买卖双方参与情况下进行。

5.6.3检验方法

现场抽检

业主单位组织具备CNAS/CNCA认可资质的检测机构、监理、组件安装单位和组件供货企业共同组成现场验收小组。

（1）检测依据

GB/T 6495.3 光伏器件  第3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据。

GB/T 6495.4 光伏器件  第4部分：晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法

GB/T 6495.10 第10部分：线性特性测量方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限(AQL）检索的逐批检验抽样计划

IEC 61730.1  光伏组件安全认证 第1部分：光伏组件的安全性构造要求。

IEC 61215 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

CGC/GF003.1：2009并网光伏发电系统工程验收基本要求

（2）适用范围

适用于本光伏电站晶体硅太阳电池组件到货现场质量检验和验收。

（3）抽样比例

为保障测试的准确性，更好的表征组件的质量情况，本要求优先选择移动检测平台（车）对到货组件进行检测。在不具备移动检测平台（车）检测的情况下，采用便携式设备进行检测。本要求参考国家标准GB/T 2828.1，结合电站现场的组件到货情况及测试方法，对到货组件采取随机抽样，抽样比例如下：

1）外包装检查以及到货组件材料符合性检验采取100%抽样；

2）采用移动检测平台（车）测试方法时，其余抽检项目（外观、功率等）的抽检比例参照标准GB/T2828.1的相关规定执行，具体的抽检水平以每车到货组件为一个抽检批次，到货开箱检验按照GB2828-S3抽样检测，且抽检比例不低于0.5%，不超过1%。例如：每车到货组件为1248块，按照上述抽样比例，则每车抽样为13块。以200MWp电站和每块组件250W组件为例，则共计到货约642车，共抽样组件约8346块；

3）采用便携式IV测试方法时，其余抽检项目（外观、功率等）的抽检比例参照标准GB/T2828.1的相关规定执行，具体的抽检水平具体的抽检水平以每车到货组件为一个抽检批次，抽检比例为0.5%。例如：每车到货组件为1248块，按照上述抽样比例，则每车抽样为6块。以200MWp电站和每块组件250W组件为例，则共计到货约642车，共抽样组件约3852块；

4）备注：每个抽样批抽样采用随机抽取，每车在不同位置随机选取4个包装箱，从中抽取；

（4）检测设备要求

| 序号 | 设备名称 | 测试内容 | 测试条件要求 | 设备主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件功率测试仪 | 测试组件功率特性 | 25℃±2℃ | 采用3A光源 测试重复性：≤0.5% | 适用移动检测车方案 |
| 2 | EL测试仪 | 测试组件隐裂特性 | 暗室 | 像素：≥2144 x 1414 | 适用移动检测车方案 |
| 3 | 便携式红外光谱仪 | 测试组件背板材料特性 | 无 | 无 | 两个方案均适用 |
| 4 | 标准组件 | 定期标定组件功率测试仪 | 25℃±2℃ | 专业计量机构计量，含计量报告 | 适用移动检测车方案 |
| 5 | 光谱仪 | 测试功率测试仪的光谱特性是否满足3A光源要求 | 25℃±2℃ | 测试波长：280nm—1100nm | 适用移动检测车方案 |
| 6 | 小型标准组件 | 测试功率测试仪的均匀性是否满足3A光源要求 | 25℃±2℃ | 专业计量机构计量，含计量报告 | 适用移动检测车方案 |
| 7 | 便携式IV测试仪 | 测试组件功率特性 | 辐照大于700W/㎡；且辐照稳定 | 电流：0-10A 电压：0-100V | 适用便携式测试方案 |
| 8 | 高精度辐照计 | 配合便携式IV测试仪使用 | 无 | 辐照测试误差小于2% | 适用便携式测试方案 |
| 9 | 红外测温仪 | 测试组件背板温度 | 无 | 可同时测试多点温度，并得到平均值、最大值等参数 | 两个方案均适用 |
| 10 | 直尺、卡尺等 | 检验组件外观特性 | 照明大于500流明 | 无 | 两个方案均适用 |
| 11 | 照相机 |  |  |  |  |

（5）检测组织机构

业主单位组织具备CNAS/CNCA认可资质的检测机构、监理、组件安装单位和组件供货企业共同组成现场验收小组。

（6）检测内容

检测小组对组件进行开箱检查，并对组件进行性能验收测试，具体检测内容如下：

1）外包装检查；

2）资料符合性检查，包括生产方提供生产组件的原辅材料清单、组件的标称功率、条码、电性能检测结果记录、检验合格证、采用的标准组件以及功率测试仪设备校验记录等；

3）组件外观特性及原材料特性检验；

4）组件功率特性检验；

5）组件隐裂特性检验；

（7）检验流程

1）检查组件外包装；

2）根据合同清点批次现场具体数量、检查设计规格等；

3）审核供应商文件记录（原材料采购、制作记录、测试记录等）和资质证明；

4）进行开箱抽检，抽检要求按照5.6.3（3）2）-5.6.3（3）3）的要求，随机抽取；

5）对产品的外观、关键性能等进行现场测试，并根据抽检产品的合格率做出是否正常交付、产品送第三方实验室检测或产品不合格的判定。

（8）检验方法及检验标准

1）外包装检查

检验方式: 全检。

检验方法：目视。

检验内容：

a）外包装质量，箱体印刷字迹等情况；

b）标签粘贴情况。

合格判据：

成箱组件在运输车辆上无明显偏移、倾斜、撞击和雨淋；

外包装良好，无破损，印刷字迹清晰；条形码标签齐全，字迹清晰。

2）清点批次现场具体数量、检查设计规格

检验方式：全检。

检验方法：对照装箱单，清点批次现场具体数量、检查设计规格。

检验设备：无。

检验内容： 组件数量及设计规格。

合格判据： 组件数量齐全，设计规格和尺寸满足合同要求。

3）审核批次供应商文件记录

检验方式：全检。

检验方法：核对。

检验内容：

a）原辅材料清单、入厂检验合格记录等；

b）组件成品检验测试记录；

c）制作工艺记录，并对原始的关键性能测试数据进行复查。

合格判据：

a）原辅材料清单满足合同规定厂家及型号，且入厂检验合格；

b）组件出厂前成品检验测试数据齐全，且检验合格；

c）组件生产过程中的检验记录齐全，且满足标准要求。

4）组件外观检验

检验方式：抽检，抽样方式和抽样数量参照5.6.3（3）2）-5.6.3（3）3）的要求。

检验方法：目视检查。

检验设备：照相机。

检验内容：组件有无外观缺损，玻璃、铝合金框、背板、接线盒（包括电缆，接头）和硅胶，串焊、叠层排布情况等。

合格判据：

a）外表面干净，边框表面无超出供方标准的划伤；

b）无破碎、裂纹、针孔的单体电池；

c）电池片崩边、缺角符合供方标准（IEC61215）要求；

d）组件内的电池片之间、两边电池片与玻璃边缘之间无超出供方标准的位移；

e）组件内无毛发、虫子等杂物；

f）组件内气泡符合供方标准（IEC61215）要求；

g）背板无超出供方标准的折皱、凹坑和刮痕；

h）单块组件内电池片之间无明显跳色和花片。

5）组件原材料特性检测

检验方式：抽检，抽样方式和抽样数量参照5.6.3（3）2）-5.6.3（3）3）要求。

检验方法：设备实际测试。

检验设备：便携式红外光谱仪。

检验内容：组件背板原材料材质以及背板光折射度。

合格判据：满足合同要求的背板材质。

6）组件功率特性测试

a）采用移动检测平台（车）测试

检验方式：抽检，抽样方式和抽样数量参照5.6.3（3）2）-5.6.3（3）3）的要求。

检验方法：设备实际测试。

检验设备：组件功率测试仪。

检验内容：组件的功率特性。

合格判据：

①所抽组件功率的I-V特性曲线平滑、无明显台阶；

②每块组件的功率负偏差不超过3%；

备注：记录最大功率以及工作电流的复测值，并比较分析与铭牌标称功率的偏差。

b）便携式测试方法

检验方式：抽检，抽样方式和抽样数量参照5.6.3（3）2）-5.6.3（3）3）的要求。

检验方法：设备实际测试

检验设备：便携式IV测试仪

检验内容：组件的功率特性。

合格判据：

①所抽组件功率的I-V特性曲线平滑、无明显台阶；

②组件功率测试值与铭牌标称功率的负偏差不超过5%。

备注：温度系数以产品认证报告中的数据为准。

7）组件EL特性测试

检验方式：抽检，抽样方式和抽样数量参照国标GB/T 2828.1特殊抽样等级S-4，AQL4.0的标准要求执行。

检验方法：设备实际测试。

检验设备：EL测试仪。

检验内容：组件是否存在隐裂。

合格判据：

光伏组件EL测试电池外观、发光性均良好，无黑心、针孔，无超出供方标准的隐裂、黑斑及明暗片；不允许存在黑片、亮斑；不允许局部短路或短路情况存在。

（8）组件批次判定标准

对到货组件批次产品的外包装、文件检查、组件外观以及关键性能现场测试结果进行整理分析，根据抽检产品的合格率做出是否正常交付、产品送第三方实验室检测或产品不合格的判定。具体判定依据如下：

1）外包装要求全部满足合格判据要求；

2）组件数量要求全部满足合格判据要求；

3）符合性文件要求全部满足合格判据要求；

4）组件外观要求按照国标GB/T 2828.1中AQL4.0标准执行，判据如下：

被抽检组件不合格数量在允收标准范围内，可以判定该批次合格；超过允收标准的，需要加抽原抽检相同数量组件，如仍超出允收标准范围，则判定该批次组件不合格；

5）组件原材料要求全部满足合格判据要求；

6）采用便携式I-V测试仪测试组件功率特性时，判据如下：

a）被抽检组件的功率负偏差全部在小于5%，判定为合格；

b）如被抽检组件功率负偏差大于5%，将功率负偏差超过5%的组件送具有CNAS检测的双方认可的第三方机构进行复检。复检结果若平均功率大于等于额定功率的98%，可以判定该批次合格；如发生有10%的为组件额定功率负偏差超过2%，则判定为该批次不合格。

7）采用移动检测平台（车）测试组件功率特性时，判据如下：

采用移动检测平台测试不确定度为±3%

将功率负偏差超过3%的组件送具有CNAS检测的双方认可的第三方机构进行复检。复检结果若平均功率大于等于额定功率的98%，可以判定该批次合格；如发生有10%的为组件额定功率负偏差超过2%，则判定为该批次不合格。

5.7性能验收试验

5.7.1概述

（1）本章用于对投标方所提供的光伏电池组件（包括对分包外购零部件）进行性能验收检验，确保投标方所提供的光伏电池组件符合技术规范规定的要求。

（2）性能验收检验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范的要求。

（3）性能验收检验的地点由合同确定，一般为招标方现场或投标方工厂。

（4）性能验收检验由招标方主持，投标方参加。检验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。如检验在现场进行，性能验收检验所需的就地仪表、仪器的装设应由委托第三方提供，投标方应派出技术人员配合；如检验在工厂进行，试验所需的人员、仪器和设备等由投标方提供。

（5）性能验收包括验收检验和试运行两部分。

5.7.2试运行（可靠性运行）

每发电单元组件的可靠性运行应当通过在太阳辐射强度不低于400W/m2的条件下进行其累计240小时、并无任何会影响长期运行的缺陷的运行来考核。在可靠性运行期间发生因电网故障或其他原因，并且不为投标人控制的原因而造成的停机不作为不利于投标方的理由。这种停机时间不应加进240小时，以确保光伏组件净可靠的运行时间为240小时。如果发电单元的组件的可靠性运行因为某个缺陷而中断，投标方应当对此缺陷立即进行修理，该发电单元的可靠性运行应重新计时，直至240小时。货权交割之日为到货日期。

5.7.3试运行期的检查

在调试期或试运行期发现设备有缺陷，原因包括但不局限于潜在的缺陷或使用了不当材料，业主或业主委托方应当向权威机构提出要求检验的申请，并有权根据检验证书的效力和保修证明向投标人提出索赔要求。

在整个检验过程中，如果发现投标人提供的技术标准不完整，权威机构有权根据业主方所在国当前有效标准和/或其他被权威机构认为适合的标准实施检验。

5.7.4最终验收

组件设备全部通过预验收后满二年，并且已满足上述条件，招标方签署最终验收的全部文件。

5.8实验室验收

1）投标方对到货的组件进行随机抽样，送到有资质的检测机构检测并提供检测报告。抽样的比例为2块/MW组件。第三方测试机构需与供方统一标板溯源。

2）组件送检及送检后运输均由责任方负责。

3）测试平均功率≥标称功率（需考虑测试不确定性±2%）。

协议中未涉及的工艺质量标准按供方企业标准执行。

- 技术资料及交付进度

  - 概述

6.1.1投标方向招标方提供的技术文件及图纸等资料费用计入合同总价。

6.1.2投标方所提供的各种技术资料应能满足招标方对电站设计以及安装调试、运行试验和维护的要求。

6.1.3投标方保证技术文件及图纸清楚无误、装封良好、并按系统分类提供给招标方。

6.1.4投标方应应随最后一批资料供给一套完整的全套图纸、资料和手册的总清单。

  - 投标方提供的技术文件及图纸

6.2.1投标方在供货时应提供的资料（初步资料）

1）有关资料

工厂质量认证材料（复印件），工厂概况；投标方产品业绩表；

重要部件的外协及外购情况；

已投运产品存在的问题，本次拟采用哪些完善措施。

2）图纸及说明书

光伏电池组件外形尺寸图（包括荷重资料）；

投标方在合同签字生效后应提供的资料

（应注明“XXXXXXXXX 工程专用”和“正式资料”） 光伏组件外形尺寸图、安装详图（包括荷重资料）；安装使用说明书；

电气接线原理图；

产品随机资料，包括产品证书，供货清单，外形尺寸图，组装图，组件参数（短路电流Isc，开路电压Voc，最佳工作电流Im，最佳工作电压Vm，最大输出功率Pm），安装、运行、检修使用说明书以及易损件清单等资料10套，在产品交货时提交给招标方。

6.2.3性能参数

投标方需向招标方提供所有组件的电性能参数。

6.2.4提供全部光伏电池组件产品参数表、产品I-V特性曲线图、产品缺陷检测EL图像等资料。

6.2.5提供光伏电池组件安装指导、调试等技术服务，以及运行人员的培训、质保期内的计划和非计划维修和保养等。

6.2.6投标方提供技术文件数量及时间

上述所列项目的初步资料，在接到中标通知后 10 天内提供招标方，正式资料在签订合同后15天内提供给招标方。文件提供的份数为一式10份，投标方应按规定的时间和文件份数提供。招标方负责及时向电力设计院提供必需的资料，设计院需要投标方会签确认的图纸，投标方应在5天内回复。工程投产后，所有资料提供竣工版10份，并提供竣工版磁盘一份。

- 设备交货进度

  - 供货进度

招标方要求本合同所需设备能满足工程进度，交货期为发出中标通知后30天内（在此交货计划基础上，招标方有权根据项目进展情况在得到投标方书面认可的情况下适当调整组件的交货时间）。

  - 包装和运输

投标方交付的所有货物应符合通用的包装储运指示标志的规定及具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有防雨、减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标方要在设备的设计结构上或用专用运输工具给予解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，投标方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

  - 散装部件

投标方对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

  - 包装箱

投标方应使用安全可靠的包装箱，保证运输过程的安全和方便现场组件的拆装。应在每件包装箱的单个侧面上，采用明显易见的标签，标签有以下内容：

发货单位名称；

设备名称或代号；

箱号；

电流分档档位标示。

凡重量为二吨或二吨以上的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便装卸搬运。按照货物特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

  - 裸装货物

对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上标明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

  - 装箱单

每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量的详细装箱单、出厂合格说明。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份。

  - 零星部件

各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。

  - 箱号

投标方和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

  - 加工面

对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

  - 技术资料

投标方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料应注明收货单位，每包资料内应附有技术资料的详细清单一份。

投标方应提供专门的组件运维指导手册。

- 技术服务和设计联络

  - 现场服务

8.1.1投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在供货阶段提供包括服务人数的现场服务计划表（格式）。如果此人数不能满足工程需要，投标方要追加人数和时间，且不发生费用。

8.1.2投标方现场服务人员具有下列资质：

1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近的项目的工作经验，能够正确地进行现场指导；

4）身体健康，适应现场工作的条件。

  - 现场服务职责

8.2.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、组件设备质量问题的处理、指导安装和协助设备调试、参加试运和性能验收试验。

8.2.2在安装和调试前，投标方技术服务人员向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

表 8.2 投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工 序 名 称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装 | 组件的安装及固定线缆的安装及固定是否符合组件本身的技术要求 |  |
| 2 | 协助设备调试 | 确保组件本身不存在问题，如有异常，及时解决 |  |

8.2.3投标方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

8.2.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

8.2.5投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

  - 人员培训

供货方负责对用户运行和检修人员的培训工作，保证用户掌握设备性能和特点，满足安全运行、设备检修的要求。

  - 售后服务要求

投标方提供终身维修服务。招标方发现问题向投标方发出通知后，维修人员24小时内抵达现场，并在72小时内解决问题，恢复正常发电，否则双方协商，赔偿招标方直接损失。问题处理后，投标方半个月内向招标方提交分析报告。

# 附表1：技术数据表（空白处投标方填写）

投标人可根据自己情况，充分提供能够说明投标者的光伏组件的技术性能资料。

| 序号 | 部 件 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件数据 |  |  |
| 1.1 | 制造厂家/型号 |  |  |
| 1.2 | 峰值功率 | W |  |
| *1.3 | 功率公差 | W |  |
| 1.4 | 组件转换效率 | % |  |
| 1.5 | 开路电压 | V |  |
| 1.6 | 短路电流 | A |  |
| 1.7 | 工作电压 | V |  |
| 1.8 | 工作电流 | A |  |
| 1.9 | 串联电阻 | Ω |  |
| 1.10 | 填充因数 | % |  |
| 1.11 | 组件功率温度系数 | %/K |  |
| 1.12 | 组件电压温度系数 | %/K |  |
| 1.13 | 组件电流温度系数 | %/K |  |
| *1.14 | 工作温度范围 | ℃ |  |
| 1.15 | 工作湿度 | % |  |
| *1.16 | 1年功率衰降 | % |  |
| *1.17 | 10年功率衰降 | % |  |
| *1.18 | 25年功率衰降 | % |  |
| *1.19 | 耐雹撞击性能 | m/s |  |
| *1.20 | 耐风压 | Pa |  |
| *1.21 | 荷载 | Pa |  |
| 1.22 | 光伏组件尺寸结构 | mm | 2382×1134×30 |
| 1.23 | 系统最大电压 | V | 1500 |
| 2 | 玻璃数据 |  |  |
| 2.1 | 玻璃厚 | mm | ≮2 |
| 2.2 | 透射比 | % |  |
| 3 | 电池片数据 |  |  |
| 3.1 | 转化率 | % |  |
| 3.2 | 短路电流 | A |  |
| 3.4 | 开路电压 | mV |  |
| 3.5 | 少子寿命 | μs |  |
| 3.6 | 氧浓度 | atoms/cm3 |  |
| 3.7 | 碳浓度 | atoms/cm3 |  |
| 4 | 接线盒数据 |  |  |
| *4.1 | 最大承载工作电流 | A |  |
| *4.2 | 最大耐压 | V |  |
| 4.3 | 使用温度 | ℃ |  |
| 4.4 | 最大工作湿度 | % |  |
| *4.5 | 防护等级 |  |  |
| 4.6 | 连接线规格 | mm |  |

# 附表2：组件外观和EL标准

- 组件外观标准

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 光伏组件 | 色差 | 组件整体颜色均匀一致，同一电池内及同一组件中的不同电池间不可出现明显色差，电池最多允许存在两种颜色，不允许跳色；双面电池组件背面色差不作要求。 |
|  | 气泡 | 不允许电池区域的气泡；非电池区域：单个气泡面积≤0.5mm²，数量不计；单个气泡面积≤4mm²，数量≤2处；气泡与电池间距≥0.3mm，；出线孔内部气泡不计，气泡超过玻璃边缘不允许。 |
|  | 异物 | 不允许有机异物，异物不得连接两个导电体；电池区域：异物面积≤2mm²或长度≤5mm，数量≤1处；非电池区域：异物面积≤0.5mm²，数量不计；异物面积≤4mm²或长度≤10mm，数量≤3处；异物距离玻璃边缘≥10mm。 |
|  | 玻璃叠差 | 双玻组件前后板玻璃叠差≤2mm。 |
|  | 胶带印记 | 双面电池串固定胶带粘贴印记忽略不计，面积≤15mm² 允许 |
| 玻璃 | 外观 | 玻璃表面应整洁、平直，损伤或无法擦除印迹（手指印，吸盘印，传送带印，设备产生的亮斑/彩虹斑纹等）距离80cm处可视不允许；不允许固体夹杂物；对镀膜玻璃，45º斜视玻璃表面，反射光均匀，无压花印。 |
|  | 划痕 | 1、可视划痕W＜1mm，L≤30mm， N≤4处；30＜L≤50mm， N≤3处 2、【双玻】背面玻璃划痕，L≤200mm，N≤2处；50＜L≤200mm，N≤2处； L≤50mm，N≤2处；。 手触摸无感觉，忽略不计； 1m外不可见，忽略不计。 |
|  | 圆形气泡 | 0.5mm≤直径≤1.0mm的圆形气泡，数量≤5个/m²，1.0mm＜直径≤2.0mm的圆形气泡，数量≤2个/m²；不允许直径＞2mm的圆形气泡。 |
|  | 长形气泡 | 0.5mm≤长度≤1.5mm，宽度≤0.5mm的长形气泡，数量≤5个/m²；1.5mm＜长度≤3.0mm，宽度≤0.5mm的长形气泡，数量≤2个/m²；不允许长度＞3mm的长形气泡。 |
|  | 网格透光 | 网格透光宽度≤2mm。 |
| 电池 | 外观 | 电池表面颜色均匀，无裂纹、破碎和针孔，无明显色斑、虚印、手印、水印、油印和脏污等。白斑≤2mm2，单片电池≤1处，同一块光伏组件白斑的电池数量≤电池数量的5%。 |
|  | 尺寸 | 边长±0.25mm。 |
|  | 崩边 | 长度≤3mm，宽度≤0.5mm，深度≤1/2电池厚度，崩边不能到达栅线，单片电池≤1处；相邻两处崩边的间距≥30.0mm；同一块光伏组件崩边的电池数量≤电池数量的3%。崩边/缺角面积≤1mm²，忽略不计 |
|  | 缺口 | 不允许“V”形缺口；“U”型缺口长度≤5mm，深度≤1.5mm，单片电池≤1处；长度≤3mm，深度≤1mm，单片电池≤2处，同一块光伏组件缺口的电池数量≤电池数量的3%。 |
|  | 划痕 | 长度≤10mm，单片电池≤1处；同一块光伏组件划痕的电池数量≤电池数量的8%。 |
|  | 栅线 | 栅线颜色一致，无氧化、黄变；正面断栅长度≤3mm，单片电池≤4处，同一块光伏组件断栅电池≤电池数量的6%，不允许连续性断栅；背面断栅长度≤4mm，单片电池≤10处，同一块组件断栅电池≤电池数量的20%。 |
|  | 助焊剂印 | 助焊剂印≤10mm²，单片电池≤2处，同一块光伏组件助焊剂印电池数量≤电池数量的8%。 |
|  | 串间距 | 不允许电池串并片。 |
|  | 串错位 | 相邻电池串错位≤1.5mm。 |
|  | 整体位移 | 光伏组件两边最外排电池边缘与玻璃边缘距离之差≤6mm。 |
| 焊带 | 外观 | 焊带银亮色，且颜色一致，无氧化、黑点、黄变。 |
|  | 尺寸 | 互联条长度超出汇流条L≤2mm，互联条与汇流条焊接长度>3/4汇流条宽度，互联条和汇流条相连焊接处，汇流条需完全覆盖到焊带，允许汇流条超出重合位置0≤L≤3mm；相邻电池间、汇流带与电池间、相邻汇流带间，间距≥1mm。 |
|  | 偏焊 | 每根焊带允许1/3数量以内的空焊点，连续空焊点≤焊点数量的1/3；焊带偏离主栅线≤两根主栅线间距的1/5，且连续漏出焊点≤焊点数量的1/3；头尾焊接完好时允许焊带与U型口细栅重叠。（双面电池组件正背面偏焊均执行此标准）。 |
| 边框 | 外观 | 边框上无麻点、脏污、硅胶等残留，不允许不可擦拭污渍距离大于80cm处可视。 高强边框表面无脏污、 硅胶等残留， 组框后角码缝隙处硅胶残留允许；不允许不可擦拭污渍距离大于80CM处可视。 |
|  | 尺寸 | 具备完整的接地孔和安装孔，长度、位置正确；边框安装尺寸对角线差值≤4mm，A 面错位≤0.5mm，B 面错位≤0.5mm，C 面错位≤0.8mm，A 面缝隙≤0.5mm，B 面缝隙≤0.5mm，C 面缝隙≤0.8mm。 |
|  | 划痕 | 1、边框划伤 W≤0.3mm，L≤50mm，不计; W≤1mm： （1）A面边框：15＜L≤30mm，数量（长边框）≤2处/边，数量（短边框）≤1处/边；L≤15mm，不计； （2）BC面边框：30＜L≤50mm，数量（长边框）≤2处/边，数量（短边框）≤1处/边；L≤30mm，不计； 2、边框变形，不允许 |
| 背玻 | 外观 | 颜色均匀，不允许明显划痕、碰伤、鼓包、孔洞、撕裂，电池外露等缺陷。 |
|  | 凸起/凹坑 | 背玻凸起：L＞500mm，不允许；300<L≤500mm，Q≤1条/组件；100<L≤300mm，Q≤3条/组件；L＜100mm，Q≤6条/组件。（因EVA褶皱导致的背面凸起） 背玻凹坑： φ≤3mm, 不计， 3mm<φ≤10mm 或 L*W≤100mm²， Q≤3。 |
|  | 褶皱 | 褶皱L≤50mm，N≤3，褶皱区不允许连接到边框内部 |
|  | 划痕 | 1、常规背玻划痕：L＜100mm，W≤1mm，N≤3处 透明背玻划痕： 划痕长度 L≤4 片电池片（全片） ， W≤1mm， N≤1 处。 2、背玻划破：不允许。 |
|  | 沾污 | 1、背玻面无硅胶、EVA胶、纸屑等残留 2、不允许无法擦拭污渍距离80cm处可视 |
|  | 网格透光 | 网格透光宽度≤2mm。 |
| 封装胶膜 | 未溶/缺失 | 电池区域：不允许出现胶膜未溶或缺失。 非电池区域：单个面积≤4.0mm²的缺失，数量≤2处。 |
|  | 白EVA/共挤EPE溢白 | 电池表面溢白：溢白不允许遮挡栅线。 汇流带表面溢白：深度≤汇流带宽度的1/3。 |
|  | 白EVA/共挤EPE褶皱 | 平行于电池的：长度≤10mm，不计数；长度10mm～50mm，允许4处；长度50mm～100mm，允许1处；长度大于100mm，不允许。 垂直于电池的不允许达到电池边缘。 |
| 硅胶 胶带 |  | 正面溢胶：正面边框使用0.5mm塞尺测试有胶即可 背面溢胶：一次溢胶：有胶均匀溢出，溢胶≤7mm，边框四周溢胶均匀、光滑； 不允许开口气泡，不允许背玻和边框有间隙，未破气泡直径≤5mm，数量≤1个/边。卷边≤20cm/边，单块组件卷边总长度≤40cm，总数≤4条。 |
| 接线盒 | 外观 | 接线盒与背玻密封时必须有硅胶溢出，与背玻（双玻：反面玻璃）无可视缝隙、气泡、缺胶存在；且接线盒底部四周溢胶均匀，不允许堆胶，溢胶宽度0-7mm。 壳体无缩瘪，无裂缝、无飞边，上盖四扣脚不应出现破损，字体和图标清晰准确完整，连接上下壳体的扣完好牢靠。 密封圈粘接可靠，无脱落。 |
|  | 汇流带引出 | 汇流条输出线密封良好，无可视缝隙 |
|  | 二极管 | 二极管正负极性正确，连接器有明显的极性标识；连接公母头接触良好，具有自动锁定功能，用手拉动无松脱现象。 |
| 标识 | 条形码 | 条形码清晰正确，不遮挡电池，可进行条码扫描。 |
|  | 铭牌 | 铭牌清晰正确、耐久，包含制造商名称、代号或品牌标志，光伏组件类型或型号，光伏组件适用的最大系统电压，标准测试条件（STC）下的开路电压、短路电流、IEC 61730-2中验证的最大过流保护值等；双面电池组件要求包含正面电性能参数和双面率。 |
| 包装 | 外观 | 包装箱无破损、潮湿、变形；打包带无断裂；托盘无发霉、开裂、破损；包装箱无移位，平放在托盘上；包装箱外装箱单信息与箱内实物对应；包装箱内光伏组件具有完好的防止磕碰的保护措施。 |

2、EL测试标准

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 光伏组件 | 光伏组件EL测试电池外观、发光性均良好，无超出标准要求的隐裂、断栅、明暗片、黑斑、黑边等现象；不允许裂片/碎片导致的局部面积失效；不允许局部短路或短路情况存在。 |
| 隐裂 | 线状隐裂纹及其延长线长度＜1/2电池长度；单片电池线状隐裂≤2处；单块组件线状隐裂电池片数量≤6%组件片数；不允许贯穿；十字隐裂中较长的隐裂长度≤1 /10整片电池片长度，单片电池片叉状隐裂数量≤21处，叉状隐裂电池片数量≤6片；片状隐裂：不允许；单片电池片缺角面积≤6mm2；单片电池片缺角数量≤1处；缺角电池片数量≤3片。 |
| 断栅 | 断栅导致的失效面积≤3%，单块组件内断栅电池片数量≤1/6组件电池片数量；累计失效区域面积≥5%，不允许；3%≤累计失效区域面积≤5% ，断栅电池片数量≤1/12组件电池片数量(3 line/cell不计)。1、灰度差≤25%且宽度≤5mm的线条构成的不连续区域面积，不计入断栅面积内； 2、灰度差＞25%： 1）单片累计断栅面积≤5%电池片面积允许； 2）5%电池片面积＜累计断栅累计面积≤25%电池片面积 ， 数量（HC）≤20%电池片数量 ； 3）累计断栅面积＞25%电池片面积不允许。。 |
| 明暗片 | 光伏组件内电池间：灰度值相差15%以下的明暗片不计；灰度值相差15%～30%的明暗片≤电池数量的10%；灰度值相差30%～50%的明暗片≤电池数量的5%；不允许灰度值相差50%以上的明暗片。 |
| 黑斑 | 单片电池内： 1、灰度值相差20%以下的黑斑，忽略不计； 2、灰度值相差20%以上的黑斑： 黑斑面积≤1/12电池面积，该电池数量≤组件内电池总数量的1/12； 黑斑面积≤1/9电池面积，该电池数量≤组件内电池总数量的1/20； 黑斑面积≤1/6电池面积，该电池数量≤组件内电池总数量的1/60。 |
| 划痕 | 半片组件：长度≤电池原片边长的1/4，数量≤4处；1/4电池原片边长≤划痕长度≤1/3电池原片边长，数量≤1处；同一块光伏组件上划痕电池数量≤电池数量的15%。 |
| 虚焊 | 1、不允许整条阴影； 2、虚焊宽度≤电池宽度的1/6，虚焊电池数量≤电池数量的10%； 3、U型槽区域阴影数量不计。1、单点虚焊≤1处/片，忽略不计；数量＞1处/片，按照累计面积计算（如下）： 2、虚焊累计面积≤5%电池片面积，每块组件中电池片数量（HC）≤7片； 2、5%≤虚焊累计面积≤10%电池片面积，每块组件中电池片数量（HC）≤3片； 3、虚焊累计面积＞10%电池片面积，不允许 |
| 黑心片 | 不允许。 |
| 针孔 | 不允许。 |
| 过焊 | 不允许。 |
| 暗条纹 | 允许。 |
| 黑边 | 组件内电池上黑边宽度≤1/8电池原片边长，允许有；组件内电池上黑边宽度＞1/5电池原片边长，不允许；1/8＜电池上黑边宽度≤1/5;数量≤1/10 电池数量 |
| 黑角 | 组件内电池上黑角宽度≤1/8电池原片边长，允许有；组件内电池上黑角宽度＞1/5电池原片边长，不允许；1/8＜电池上黑角宽度≤1/5;数量≤1/10电池数量 |

签字页及联系方式

招 标 方: 中机国际工程设计研究院有限责任公司

授权代表:

联系方式:

日    期:

投 标 方:

授权代表:

联系方式:

日    期: