大埔峡能100MWp农光互补项目

35kV/110kV升压站工程

40.5kV高压开关柜及预制舱

技术规范

中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二三年五月

目  录

1  总则	1

1.1  一般规定	1

1.2  投标人应提供的资格文件	1

1.3  工作内容及招标设备范围	2

1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求	8

1.5  标准和规范	11

1.6  投标人必须提交的技术参数和信息	12

1.7  备品备件	12

1.8  专用工具与仪器仪表	12

1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收	13

1.10 质保	13

2  工程概况	14

2.1 项目名称：	14

2.2 项目单位：	14

2.3 工程规模：	14

2.4 工程地址：	14

2.5 交通、运输：	14

2.6设备运行环境条件及布置：	14

2.7 电气主接线：	15

2.8 电力系统情况：	15

3  结构要求	15

3.1  开关柜技术参数	15

3.2  通用要求	24

3.3  断路器	28

3.4  隔离开关（若有）	30

3.5  接地开关	30

3.6  电流互感器	30

3.7  电压互感器	30

3.8  避雷器	30

3.9  母线	30

4  试验	31

4.1  型式试验	31

4.2  出厂试验	32

4.3  现场交接试验	32

5  技术服务、工厂检验和监造	32

5.1  技术服务	33

5.2  工厂检验和监造	33

6  一次、二次及土建接口要求	34

6.1  电气一次接口	34

6.2  电气二次接口	35

6.3  土建接口	36

7  外观要求	36

8.舱体通用技术部分	36

8.1预制舱总体要求	36

8.2预制舱性能要求	36

8.3预制舱规格尺寸	42

附表：需要投标方填写的表格	43

1  总则

1.1  一般规定

1.1.1  投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2  投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的交流金属封闭开关设备（以下简称开关柜）应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3  本招标文件技术规范提出了对开关柜的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。本设备规范中的技术参数仅作为招标参考，最终以我方认可的EPC设计文件为准。

1.1.4  本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5  如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在技术差异表中列出。

1.1.6  本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7  本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.2  投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件。

1.2.1  投标方需提供其公司规模、员工人数、产品研发人员数量、产能情况的详细资料，例如35kV 开关柜年生产能力；

1.2.2投标方需提供其实际工程经验，例如，最近5年投标产品在国内10MWp以上光伏电站的实际应用业绩，业绩表中应包含电站名称、电站规模、电站海拔高度、供货型号及数量、投运日期、已投运时间、供货合同、业主单位、业主联系方式等关键信息；

1.2.3投标方需说明其制造能力；

1.2.4投标方需说明其设备国产化程度；

1.2.5投标方需说明其国内试验能力；

1.2.6投标方需说明其质量控制流程（详细说明）。

1.2.7  投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.8  投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1.2.9  投标人或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.10  投标人或制造商应提供投标设备产品全部有效的型式试验报告。

1.2.11  投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

1.2.12  投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

1.2.13  投标人或制造商应提供投标产品中组部件的供应商及原产地（按表5填写）。

1.3  工作内容及招标设备范围

1.3.1  投标方的工作内容包括：开关柜整体的设计生产、供货范围内所有设备元件的选择、设计、制造、提供图纸资料、试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、设备调试、培训、参加试验运行、配合交接验收和售后服务等。

1.3.2  供货设备范围

表1 货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 项目单位要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开关柜型式 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 馈线开关柜 （电缆进线） | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜，带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1400*2800*2600 附智能开关状态操控仪及驱潮加热器: AC220V, 35kV固封式真空断路器：1250A 1台 额定电压：40.5kV，最高工作电压：40.5kV， Ie=1250A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s 附CT型交直流两用弹簧操作机构，电动机额定电压 DC 220V，分合闸线圈额定控制电压：DC220V 电流互感器 保护组2×500/1A 测量、计量500/1A 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S, 3只 (以最终版设计为准) 二次容量： 15/15/15/15/15 VA 接地开关：40.5/31.5kA 1组 零序互感器： 1只 配带电显示器 35kV避雷器：YH5WZ-51/134 智能操控装置： 1台 （带过电压动作计数） 附大爬距支柱绝缘子及封板, 泄漏距离：25mm/ kV（按照实际气象参数修正） 零序电流互感器CT：LXK-∅160 150/1A | 台 | 5 |
| 2 | 主变进线 开关柜 | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜，带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1400*2800*2600 附智能开关状态操控仪及驱潮加热器: AC220V, 35kV固封式真空断路器： 2500A 1台 额定电压：40.5kV，最高工作电压：40.5kV， Ie=2500A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s 附CT型交直流两用弹簧操作机构，电动机额定电压 DC 220V，分合闸线圈额定控制电压：DC220V 电流互感器： 保护组2000/1A 测量、计量2000/1A 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S, 3只(以最终版设计为准) 二次容量： 15/15/15/15/15 VA 智能操控装置： 1台 配带电显示器 35kV避雷器：YH5WZ-51/134 附大爬距支柱绝缘子及封板, 泄漏距离：25mm/kV（按照实际气象参数修正） | 台 | 1 |
| 3 | 母线设备柜 | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜 ， 带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1400*2800*2600 附智能开关状态操控仪及驱潮加热器: AC220V, 高压熔断器：XRNP-40.5/0.5A， 1组 三相电压互感器： 一次消谐器 LXQ-35 二次消谐装置 1台 额定电压：3530.130.130.130.13kV 准确级: 0.2/0.5/0.5/3P 额定输出容量: 50/50/50/100VA 3台 35kV避雷器：YH5WZ-51/134 带电显示装置： 2套 智能显控装置： 1台（带过电压动作计数） 附大爬距支柱绝缘子及封板 泄漏距离：25mm/kV（按照实际气象参数修正） | 台 | 1 |
| 5 | SVG开关柜 | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜，带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1400*2800*2600 附智能开关状态操控仪及驱潮加热器: AC220V, 35kV SF6断路器： 额定电压：35kV，最高工作电压：40.5kV， Ie=1250A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s，能切断400A的电容电流； 附CT型交直流两用弹簧操作机构，电动机额定电压 DC 220V，分合闸线圈额定控制电压：DC220V 电流互感器： 保护组2×600/1A 测量、计量2×600/1A (以最终设计为准) LZZBJ9-35型：5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S, 3只 (以最终设计为准) 二次容量： 15/ 15/15/15/15 VA 接地开关 1组 配带电显示器 35kV避雷器：YH5WR-51/134 智能操控装置： 1台（带过电压动作计数） 附大爬距支柱绝缘子及封板, 泄漏距离：25mm/kV按照实际气象参数修正） 零序电流互感器CT：LXK-∅160 150/1A | 台 | 1 |
| 6 | 接地变开关柜 | KYN61-40.5 铠装移开式交流封闭开关柜，带防误操作装置. 开关柜外形尺寸：宽x深x高=1400*2800*2600 附智能开关状态操控仪及驱潮加热器: AC220V, 35kV固封式真空断路器： 1250A 1台 额定电压：40.5kV，最高工作电压：40.5kV， Ie=1250A，Id=80kA，Ir=31.5kA，4s 附CT型交直流两用弹簧操作机构，电动机额定电压 DC 220V，分合闸线圈额定控制电压：DC220V 电流互感器： 保护组2×300/1A 测量、计量50/1A LZZBJ9-35型：5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S, 3只 (以最终版设计为准) 二次容量： 15/ 15/15/15/15 VA 接地开关 1组 配带电显示器 35kV避雷器：YH5WZ-51/134 智能操控装置： 1台（带过电压动作计数） 附大爬距支柱绝缘子及封板 泄漏距离：25mm/kV（按照实际气象参数修正） 零序电流互感器CT：LXK-∅160 150/1A | 台 | 1 |
| 7 | 绝缘铜管母线 | 35kV/2500A | m | 10(实测为准) |
| 8 | 一次预制舱体 | 满足35kV开关柜设备安装要求，预留火灾报警、摄像头、门禁等辅助设备的安装位置和走线通道 | 套 | 1 |
| 9 | SF6在线监测装置 |  | 套 | 1 |

备注：本设备规范中的技术参数仅作为招标参考，最终以我方认可的EPC设计文件为准。

说明：※主要元器件详见短名单附件。

表2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 编号 | 名称 | 用途 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合闸指示灯 | 35kV开关柜 | 20 | 个 |
| 2 | 分闸指示灯 | 35kV开关柜 | 20 | 个 |
| 3 | 储能指示灯 | 35kV开关柜 | 20 | 个 |
| 4 | 指示灯 | 35kV开关柜 | 20 | 个 |
| 5 | 智能操控装置 | 35kV开关柜 | 4 | 个 |
| 6 | 储能空气开关 | 35kV开关柜 | 4 | 个 |
| 7 | 控制空气开关 | 35kV开关柜 | 4 | 个 |
| 8 | 装置电源空气开关 | 35kV开关柜 | 4 | 个 |
| 9 | 照明加热空气开关 | 35kV开关柜 | 4 | 个 |
| 10 | 电压回路3极空气开关 | 35kV开关柜 | 4 | 个 |
| 11 | 带电显示器 | 35kV开关柜 | 4 | 块 |
| 12 | 多功能电表 | 35kV开关柜 | 4 | 块 |
| 13 | 分合闸转换开关 | 35kV开关柜 | 4 | 块 |
| 14 | 远方就地切换开关 | 35kV开关柜 | 4 | 块 |
| 15 | 主进线真空断路器 | 35kV开关柜 | 1 | 台 |
| 16 | 断路器分闸线圈 | 35kV开关柜 | 10 | 个 |
| 17 | 断路器合闸线圈 | 35kV开关柜 | 10 | 个 |
| 18 | 断路器辅助开关 | 35kV开关柜 | 10 | 个 |
| 19 | 断路器储能电机 | 35kV开关柜 | 10 | 个 |
| 20 | 高压熔断器(PT柜) | 35kV开关柜 | 6 | 个 |
| 21 | 避雷器 | 35kV开关柜 | 6 | 个 |
| 22 | 信号接线端子 | 35kV开关柜 | 100 | 个 |
| 23 | 电流接线端子 | 35kV开关柜 | 100 | 个 |
| 24 | 馈线柜保护装置 | 35kV开关柜 | 2 | 台 |

1.3.3   供货界面

在本项目中，35kV系统采用单母线接线形式。

开关柜二次保护采用微机保护（微机保护设备由保护厂家提供，并配合开关柜厂家做出厂调试试验），开关柜厂家负责开孔与配线，开孔尺寸与二次设备制造厂协商。开关柜卖方负责提供二次设备用空开、断路器操作把手、电度表接线盒等附件。

投标方提供的所有设备都必须是针对实际海拔高度做出技术修正后的产品（本项目海拔高度＜1000m）。

针对设备的实际使用环境，投标方应在投标文件中详细说明对投标产品型式试验参数所做的技术修正及其依据（雷电冲击、工频耐压、温升、过载能力等）。

1.3.4  中标人应不晚于签约后2周内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

1.3.5  工作进度如有延误，投标方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

1.3.6  供货时间

本技术规范中的成套设备指35kV开关柜及其相关附件。

收到中标通知后，投标方应在双方合同约定日期前向招标方提供全部的成套设备，备品备件随设备一起到达项目现场。供货时间以投标方收到中标通知书开始计算，直到招标方在项目现场签收设备截止。如果投标方的实际供货时间超出规定的供货时间，应按照商务标书的要求向招标方支付违约金；设备迟到不超过5个自然日的，每迟到1天，合同付款时间推迟3个月；设备迟到超过5个自然日的，每迟到1天，合同付款时间推迟6个月；设备迟到超过10个自然日以上的，每迟到1天，合同付款时间推迟12个月；由此对招标人造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标人负责赔偿，赔偿款直接从合同金额中扣除。

在招标方发出设备调试通知（现场具备调试条件）后，投标方调试人员应立即进行设备调试，单套设备的总调试时间不应大于1个自然日。如果投标方的实际调试时间超出规定的调试时间，应按照对招标方造成的实际发电量损失进行赔偿。

如果出现投标方已按合同要求完成设备制造，因招标方原因需要设备推迟交付的，投标方有义务为招标方保存设备并不得收取额外费用。

1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1  图纸及图纸的认可程序：

1）	所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由投标方在合同生效后的1周内提交给买方及设计院方进行审定认可。这些资料包括开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。买方及设计院方审定时有权提出修改意见。

凡买方及设计院方认为需要修改且经投标方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方及设计院方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由投标方单独承担。

2）	投标方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于1周内向有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

3）	完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方及设计院方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员进一步修改图纸，投标方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

4）	图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，投标方应进行书面解释。

投标方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括1.4.1第1款所涉及的图纸和投标方自带的电缆清册，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

1.4.2  说明书的要求：

1）	开关柜的使用条件和技术参数。

2）	开关柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

3）	开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

4）	组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

5）	安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

6）	最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

7）	维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

8）	运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

9）	开关柜各个元件和所有附件的技术数据。

10）	表示开关柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

11）	结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

12）	操动机构特征的说明。

13）	备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

14）	说明书使用中文。

1.4.3  试验报告

投标方应提供下列试验报告：

1）	开关柜的型式试验报告和出厂试验报告。

2）	开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

3）	当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.4.4  图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

投标方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表2，但不限于表2的内容。资料应提供CAD电子版，及签字盖章纸板资料。

表3  投标方向买方提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 份数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 图纸 | 2份，签订技术协议后5天提供 给招标单位 4份，随设备交付 |  |  |
| 1 | 土建、地基规定及图纸 |  |  |  |
| 2 | 安装、维护、运行说明及图纸 |  |  |  |
| 3 | 电气原理图 |  |  |  |
| 4 | 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸（二次小室） |  |  |  |
| 5 | 布置图（平面、断面） |  |  |  |
| 6 | 安装图，带外形尺寸、运输尺寸、质量 |  |  |  |
| 二 | 安装使用说明书 | 每个设备2份，随设备交付 |  |  |
| 1 | 主要元件安装使用说明书 |  |  |  |
| 2 | 专用工具、仪表介绍 |  |  |  |
| 3 | 运输和安装所需要专用设备的说明 |  |  |  |
| 4 | 现场试验和其他试验说明 |  |  |  |
| 三 | 试验报告 |  |  |  |
| 1 | 全套型式试验报告 |  |  |  |
| 2 | 全套出厂试验报告 |  |  |  |
| 3 | 其他试验报告 |  |  |  |
| 4 | 零部件试验（包括绝缘件的局部放电试验报告） |  |  |  |
| 四 | 其他资料 | 每个设备2份，随设备交付 |  |  |
| 1 | 主要元件标准 |  |  |  |
| 2 | 所用材料标准 |  |  |  |
| 3 | 检查、调试规定 |  |  |  |
| 4 | 包装、装船、储存规定 |  |  |  |
| 5 | 现场高压试验规定和标准 |  |  |  |
| 6 | 维修指南 |  |  |  |
| 7 | 装箱清单 |  |  |  |
| 8 | 包装说明 |  |  |  |
| 9 | 设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明 |  |  |  |
| 10 | 带电显示装置的规格、型号、厂家 |  |  |  |

1.5  标准和规范

1.5.1  合同中所有设备、备品备件，包括投标方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文（若有）复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.5.2  执行的标准。

应遵循的主要现行标准，但不仅限于下列标准的要求：

| GB3906-2006 | 3～35kV交流金属封闭开关设备 |
| --- | --- |
| GB311.1~6 | 高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术 |
| GB/T11022-2011 | 高压开关设备和控制设备标准共用技术要求 |
| GB1984 -2014 | 交流高压断路器 |
| GB1985-2014 | 交流高压隔离开关和接地开关 |
| GB1207-2006 | 电磁式电压互感器 |
| GB1208-2006 | 电流互感器 |
| GB11032-2010 | 交流无间隙金属氧化锌避雷器 |
| GB7354-2003 | 局部放电测量 |
| GB772-2005 | 高压绝缘子瓷件技术条件 |
| DL404-1997 | 户内交流高压开关柜订货技术条件 |
| DL/T403-2000 | 12～40.5kV户内高压真空断路器订货条件 |
| DL/T593-1996 | 高压开关设备的共用订货技术导则 |
| GB2706-1989 | 交流高压电器动热稳定试验方法 |
| GB4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB50062-2008 | 电力装置继电保护和自动装置设计规范 |
| GB14285-2006 | 继电保护及安全自动装置技术规程 |
| GB/T 50064-2014 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 |
| DL/T539-1993 | 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 |
| DL478-2010 | 静态继电保护及安全自动装通用技术条件 |
| SD318-89 | 高压开关柜闭锁装置技术条件 |

电力部电安生(1994)191号文《电力系统继电保护及安全自动装置反事故的措施要点》

《南方电网公司反事故措施》

以上标准如有最新版本，按最新版本执行。

1.5.3  所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

1.6  投标人必须提交的技术参数和信息

1.6.1  技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

1.6.2  投标产品的特性参数和特点。

1.6.3  与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

1.6.4  设备详细的一次接线图及布置图。

1.6.5  型式试验报告。

1.7  备品备件

1.7.1  投标方应提供必备和推荐的备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写）。

1.7.2  所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

1.7.3  所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”，以区别本体。

1.8  专用工具与仪器仪表

1.8.1  投标方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写）。

1.8.2  所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

1.8.3  专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1  合同设备的安装、调试将由买方根据投标方提供的技术文件和说明书的规定在投标方技术人员指导下进行。

1.9.2  合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

1.9.3  完成合同设备安装后，买方和投标方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

1.9.4  设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。

1.9.5  如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

1.10 质保

1.10.1投标方需说明质保机构设置及职责。

1.10.2投标方需提供质量管理程序清单。

1.10.3投标方需提供有效的ISO9001：2008质量管理体系认证文件。

※1.10.4投标方需说明质保期限，最低质保期限不应低于2年并作为合同条款。

※1.10.5质量保证期内，由于投标方设备的质量问题而造成停运等故障的，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后2年。

当产品出现故障时，投标方应保证24小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，投标方技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于48小时。从招标方发出故障通知算起，因设备修复时间超过72小时对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标方负责赔偿。

由于设备质量问题存在生产安全隐患的，投标方应保证在招标方通知7日内处理完毕，超过7天按设备故障损失电量处理，造成的工期延误、劳务费用、电量及信誉等损失，由投标方负责。

※1.10.6投标方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由投标方负责。

※1.10.7投标方对所供设备内所有元器件和材料等的正确使用负责，因元器件和材料等错误使用或使用不当等原因造成的设备损坏，投标方应负责及时处理，由此对招标方造成的所有损失由投标方承担，如果招标方要求退货，投标方必须无条件退货。

※1.10.8招标方对投标方设备的现场验收或其他任何形式的验收，都不能免除投标方产品必须满足技术协议或相关国家、行业安全和性能标准要求所负的责任。在投标产品的寿命期内，无论何时，一旦发现投标方产品不符合技术协议或相关国家、行业安全或性能标准要求（技术协议要求如与相关国家、行业安全和性能标准要求不一致时，按较高标准执行。），招标方可以要求投标方退货或整改，投标方必须无条件退货或按要求整改，由此对招标方造成的所有损失由投标方承担。

作为光伏电站的核心设备，投标方提供的设备的年故障率不能大于1%，因设备年故障率超过1%对招标方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由投标方负责赔偿。

1.10.9投标方需说明质量保证期内的服务计划及质量保证期后的服务计划。

2  工程概况

2.1 项目名称：

大埔峡能100MWp农光互补项目

2.2 项目单位：

2.3 工程规模：

100MWp

2.4 工程地址：

站址位于广东省梅州市。

2.5 交通、运输：

交通便利，地理位置优越

2.6设备运行环境条件及布置：

极端室外最高气温                          41℃

极端室外最低气温                          -2.9℃

室内正常环境温度                          -25℃ ～ +50℃

设备不降额运行温度                        -25℃ ～ +50℃

最大风速                                 25m/s

海拔高度                                  140

地震基本加速度值

抗震设防级别

污秽等级                                  III级

年平均雷暴日                              83.1日

年平均沙尘暴日数

本招标文件中的技术要求是针对上述实际环境提出的，投标方提供的所有设备都必须是针对上述实际使用环境做出技术修正后的产品，投标方必须在投标文件中详细说明投标产品针对上述实际使用环境做出的存储运输、绝缘耐压、散热、性能指标等方面的技术修正及其原因。

2.7 电气主接线：

35kV单母线接线方式

2.8 电力系统情况：

a．系统标称电压：　35  　kV

b．系统最高电压：　 40.5  　kV

c．系统额定频率：　  50  Hz

d．安装地点：　户内

3  结构要求

3.1  开关柜技术参数

表5 标准技术参数表

| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  | 单位 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜共用参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  |  |  |  |  |  | 小车式 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  |  | kV | 40.5 |  |
| 3 | 额定电流 |  | 主变进线 |  |  |  | A | 2500 |  |
|  |  |  | 光伏进线 |  |  |  |  | 1250 |  |
|  |  |  | 无功补偿出线 |  |  |  |  | 1250 |  |
|  |  |  | 接地变出线 |  |  |  |  | 1250 |  |
|  |  |  | 母线设备 |  |  |  |  | 1250 |  |
| 4 | 温升电流 |  |  |  |  |  | A | 1.1Ir |  |
| 5 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  |  |  |  | kV | （118/95）×1.08 |  |
| 6 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50μs）（相对地） |  |  |  |  |  | kV | （215/185）×1.08 |  |
| 7 | 额定短路开断电流 |  |  |  |  |  | kA | 31.5 |  |
| 8 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 11 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  |  | kV | 2 |  |
| 12 | 局部放电 | 试验电压 |  |  |  |  | kV | 1.1×40.5/ |  |
|  |  | 单个绝缘件 |  |  |  |  | pC | ≤3 |  |
|  |  | 电压互感器、电流互感器 |  |  |  |  |  | ≤10 |  |
| 13 | 供电电源 | 控制回路 |  |  |  |  | V | DC220 / DC110 |  |
|  |  | 辅助回路 |  |  |  |  | V | AC380 / AC220 |  |
| 14 | 燃弧持续时间 |  |  |  |  |  | S | 0.5 |  |
| 15 | 使用寿命 |  |  |  |  |  | 年 | ≥30 |  |
| 16 | 设备尺寸 | 单台开关柜整体尺寸（长×宽×高） |  |  |  |  | mm | （2800×1400×2600）/(3000×1680×2600) |  |
|  |  | 设备的最大运输尺寸（长×宽×高） |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 17 | 防护等级 | 柜体外壳 |  |  |  |  |  | IP4X |  |
|  |  | 隔室间 |  |  |  |  |  | IP2X |  |
| 18 | 爬电距离 | 瓷质材料（对地） |  |  |  |  | mm | ≥729 |  |
|  |  | 有机材料（对地） |  |  |  |  |  | ≥810 |  |
| 19 | 相间及相对地净距（裸导体） | mm |  |  |  |  |  | ≥310 |  |
| 20 | 丧失运行连续性类别 |  |  |  |  |  |  | LSC2 |  |
| 二 | SF6断路器参数（选用ABB、西门子、施耐德产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  |  |  |  | SF6 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  |  |  |  | A | 1250 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 5 | 温升试验电流 |  |  |  |  |  | A | 1.1Ir |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  |  |  |  | 断口 | kV | 118/95 |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | 95 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  |  |  |  | 断口 | kV | 215/185 |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | 185 |  |
| 7 | 额定短路开断电流 |  |  |  |  | 交流分量有效值 | kA | 31.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 时间常数 | ms | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 |  |
| 8 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 11 | 开断时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤60 |  |
| 12 | 合分时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤60 |  |
| 13 | 分闸时间 |  |  |  |  |  | ms | （投标方提供） |  |
| 14 | 合闸时间 |  |  |  |  |  | ms | （投标方提供） |  |
| 15 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  |  |  | ms | ≥300 |  |
| 16 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  |  |  |  | m∕s | （投标方提供） |  |
|  |  | 合闸速度 |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 17 | 分闸不同期性 |  |  |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 18 | 合闸不同期性 |  |  |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 19 | 机械稳定性 |  |  |  |  |  | 次 | SF6断路器≥5000 |  |
| 20 | 额定操作顺序 |  |  |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |
| 21 | 现场开合空载变压器能力 | 空载变压器容量 |  |  |  |  | MVA | 50 |  |
|  |  | 空载励磁电流 |  |  |  |  | A | 15 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  |  |  | kV | 40.5 |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  | 10×O和10×（CO） |  |
| 22 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 |  |  |  |  | kA | 27.3 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  |  |  | kV | 40.5 |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |
| 23 | 容性电流开合试验（试验室） | 试验电流 |  |  |  |  | A | 电缆：50； 电容器组：≥400 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  |  |  | kV | 1.4×40.5/ |  |
|  |  | C1级： CC1：24×O； CC2：24×CO；BC1：24×O； BC2：24×CO |  |  |  |  |  | C1级/C2级 |  |
|  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  |  |  | 弹簧 |  |
|  | 操作方式 |  |  |  |  |  |  | 三相机械联动 |  |
|  | 电动机电压 |  |  |  |  |  | V | AC 380/220 |  |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  |  |  | V | DC220 / DC110 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  |  |  | 85%～110%，30%不得动作 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 每只线圈涌流 |  |  |  |  | A | （投标方提供） |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  |  |  | A | DC220V、2.5A或 DC110V、5A |  |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  |  |  | V | DC220/DC110 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  |  |  | 65%～110%，30%不得动作 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 每只线圈涌电流 |  |  |  |  | A | （投标人提供） |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  |  |  | A | DC220V、2.5A或DC110V、5A |  |
|  | 保护类线圈数量 |  |  |  |  |  | 只 | （项目单位提供） |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  |  |  | 对 | 10动合，10动断 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  |  |  | DC220V、2.5A或 DC110V、5A |  |
|  | 使用寿命 |  |  |  |  |  | 年 | ≥30 |  |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  |  |  |  | s | ≤20 |  |
| 25 | SF6气体压力（20℃表压） | 最高 |  |  |  |  | MPa | （投标方提供） |  |
|  |  | 额定 |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
|  |  | 最低 |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 26 | 报警压力（20℃表压） |  |  |  |  |  | MPa | （投标方提供） |  |
| 27 | 闭锁压力（20℃表压） |  |  |  |  |  | MPa | （投标方提供） |  |
| 28 | SF6气体湿度 |  |  | 交接验收值 |  |  | μL/L | ≤150 |  |
|  |  |  |  | 长期运行允许值 |  |  |  | ≤300 |  |
| 29 | SF6气体漏气率 |  |  |  |  |  | %/年 | ≤0.5 |  |
| 30 | SF6气体纯度 |  |  |  |  |  | % | ≥99.9 |  |
| 三 | 真空断路器参数（选用库柏、ABB、施耐德产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |  | 固封极柱真空断路器 |  |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  |  |  |  | 真空 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  |  |  |  | A | 1250/2500 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 5 | 温升试验电流 |  |  |  |  |  | A | 1.1Ir |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  |  |  |  | 断口 | kV | 118/95 |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | 95 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  |  |  |  | 断口 | kV | 215/185 |  |
|  |  |  |  |  |  | 对地 |  | 185 |  |
| 7 | 额定短路开断电流 |  |  |  |  | 交流分量有效值 | kA | 31.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 时间常数 | ms | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 |  |
| 8 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 11 | 开断时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤60 |  |
| 12 | 合分时间 |  |  |  |  |  | ms | ≤60 |  |
| 13 | 分闸时间 |  |  |  |  |  | ms | （投标方提供） |  |
| 14 | 合闸时间 |  |  |  |  |  | ms | （投标方提供） |  |
| 15 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  |  |  | ms | ≥300 |  |
| 16 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  |  |  |  | m∕s | （投标方提供） |  |
|  |  | 合闸速度 |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 17 | 分闸不同期性 |  |  |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 18 | 合闸不同期性 |  |  |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 19 | 机械稳定性 |  |  |  |  |  | 次 | 真空断路器≥10000 |  |
| 20 | 额定操作顺序 |  |  |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |
| 21 | 现场开合空载变压器能力 | 空载变压器容量 |  |  |  |  | MVA | 50 |  |
|  |  | 空载励磁电流 |  |  |  |  | A | 15 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  |  |  | kV | 40.5 |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  | 10×O和10×（CO） |  |
| 22 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 |  |  |  |  | kA | 27.3 |  |
| 22 | 异相接地故障开断试验 | 试验电压 |  |  |  |  | kV | 40.5 |  |
|  |  | 操作顺序 |  |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |
| 23 | 容性电流开合试验（试验室） | 试验电流 |  |  |  |  | A | 电缆：50； 电容器组：≥400 |  |
|  |  | 试验电压 |  |  |  |  | kV | 1.4×40.5/ |  |
|  |  | C1级： CC1：24×O； CC2：24×CO；BC1：24×O； BC2：24×CO |  |  |  |  |  | C1级/C2级 |  |
|  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  |  |  | 弹簧 |  |
|  | 操作方式 |  |  |  |  |  |  | 三相机械联动 |  |
|  | 电动机电压 |  |  |  |  |  | V | AC 380/220 |  |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  |  |  | V | DC220/DC110 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  |  |  | 85%～110%，30%不得动作 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 每只线圈涌流 |  |  |  |  | A | （投标方提供） |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  |  |  | A | DC220V、2.5A或 DC110V、5A |  |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  |  |  | V | DC220/DC110 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  |  |  | 65%～110%，30%不得动作 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 每只线圈涌电流 |  |  |  |  | A | （投标方提供） |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  |  |  | A | DC220V、2.5A或 DC110V、5A |  |
|  | 保护类线圈数量 |  |  |  |  |  | 只 | （项目单位提供） |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  |  |  | 对 | 10动合，10动断 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  |  |  | DC220V、2.5A或 DC110V、5A |  |
|  | 使用寿命 |  |  |  |  |  | 年 | ≥30 |  |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  |  |  |  | s | ≤20 |  |
| 四 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 4 | 额定短路电流关合次数 |  |  |  |  |  | 次 | 2 |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  |  |  |  | 次 | ≥3000 |  |
| 6 | 操动机构 | 型式或型号 |  |  |  |  |  | 电动并可手动/手动 |  |
|  |  | 电动机电压 |  |  |  |  | V | AC 380/220 |  |
|  |  | 控制电压 |  |  |  |  | V | AC220 |  |
|  |  | 允许电压变化范围 |  |  |  |  |  | 85%～110% |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  |  |  | 对 | 8动合，8动断 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  |  |  |  | DC220V、2.5A或 DC110V、5A |  |
| 五 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  |  | 干式、电磁式 |  |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  |  |  |  |  | 详见附图 |  |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  | 详见附图 |  |
|  |  | 准确级 |  |  |  |  |  | 详见附图 |  |
| 六 | 电压互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  |  | 干式、电磁式 |  |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  |  |  |  | 35/:0.1/:0.1/:0.1/:0.1/3 |  |
| 3 | 准确级 |  |  |  |  |  |  | 0.2/0.5/0.5/3P |  |
| 4 | 接线级别 |  |  |  |  |  |  | Yn/yn/yn/yn/△ |  |
| 5 | 额定容量 |  |  |  |  |  | VA | 50/50/50/100 |  |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  |  |  |  | V | 1 |  |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  |  |  |  | kV | 3 |  |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |  |
| 七 | 熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔断器型式 |  |  |  |  |  |  | （项目单位提供） | 参考表9相应项填写 |
| 2 | 熔断器的额定电流 |  |  |  |  |  | A | （项目单位提供） | 参考表9相应项填写 |
| 3 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  |  |  |  | kA | （项目单位提供） | 参考表9相应项填写 |
| 八 | 避雷器参数（选用安徽金力、南京鄂洋、安徽远拓产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  |  | kV | 51 |  |
| 3 | 持续运行电压 |  |  |  |  |  | kV | 40.8 |  |
| 4 | 标称放电电流 |  |  |  |  |  | kA | 5（峰值） |  |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） |  |  |  |  |  | kV | ≤154 |  |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） |  |  |  |  |  | kV | ≤134 |  |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值 （250A，30/60s） |  |  |  |  |  | kV | ≤114 |  |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  |  |  |  | kV | ≥73 |  |
| 9 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  |  |  |  | A | （投标方提供） |  |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  |  |  |  | kV | （投标方提供） |  |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  |  |  |  | mA | （投标方提供） |  |
| 12 | 持续电流 | 全电流 |  |  |  |  | mA | （投标方提供） |  |
|  |  | 阻性电流 |  |  |  |  | A | （投标方提供） |  |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  |  |  |  | A | 400（峰值） |  |
| 14 | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 65（峰值） |  |
| 15 | 动作负载 |  |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  |  |  |  | kJ/kV | （投标方提供） |  |
| 18 | 压力释放能力 |  |  |  |  |  | kA/s | 25/0.2 |  |
| 九 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  |  | 铜 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  |  |  |  | A | 2500 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 5 | 导体截面 |  |  |  |  |  | mm2 | 与开关柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 |  |
| 十 | SF6在线监测装置（选用南京亿陵，江苏新亿普，连云港幂欧产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 3 | SF6报警值 |  |  |  |  |  | μL/L | 1000 |  |
| 4 | 氧气测量范围 |  |  |  |  |  | ％ | 0~25 |  |
| 5 | 温度测量准确度 |  |  |  |  |  | ℃ | ±1 |  |
| 十一 | 绝缘铜管母线（选用上海西邦、上海产联、河北鼎汇产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |  | GTM(S)-35kV/2500A |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  |  | kV | 35 |  |
| 3 | 最高运行电压（Um） |  |  |  |  |  | kV | 40.5 |  |
| 4 | 绝缘水平 |  |  |  | 雷电冲击耐压(1.2/50s，峰值) |  | kV | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 对地1mim工频耐受电压 |  | kV | 95 |  |
| 5 | 额定频率 |  |  |  |  |  | Hz | 50 |  |
| 6 | 额定电流温升 |  |  |  |  |  | K | 50 |  |
| 7 | 承受动热稳定电流 |  |  |  | 动稳定电流（峰值） |  | kA | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 热稳定电流（4s）有效值 |  | kA | 31.5 |  |

注1：以上参数为海拔高度小于1000米时技术要求，当项目位于海拔1000米以上时，应进行修正。

3.2  通用要求

3.2.1  产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

3.2.2  产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

3.2.3  类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

3.2.4  各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管局放小于3pC。

3.2.5  40.5kV高压开关柜母线，母排端部应采取倒圆角的措施，圆角直径为母排厚度。

3.2.6  柜体应采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不得小于2mm。

3.2.7  开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

3.2.8  断路器室的活门应标有母线侧、线路侧等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

3.2.9  开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

3.2.10  对最小空气间隙的要求：

1）	单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求：

40.5kV：相间和相对地300mm，带电体至门330mm。

2）	以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足：对40.5kV设备应不小于60mm。

如采用热缩套包裹导体结构，则该部位必须满足不小于300mm的空气绝缘净距要求。

3）	开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应大于25年，并提供试验报告。

4） 以上空气间隙要求应根据使用海拔高度进行修正。

3.2.11  对接地的要求：

1）	开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。

2）	接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。

3）	主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。

4）	各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

5）	可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

6）	可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。

7）	接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87%。

8）	二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体（若需要）。

3.2.12  开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

3.2.13  观察窗的要求：

1）	观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

2）	观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。

3）	主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

3.2.14  对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。

3.2.15  开关柜应配置开关状态指示器，开关状态指示器功能至少包括动态模拟图，高压带电指示，温湿度控制等。开关柜内设电加热器，并由状态指示器中温湿度控制器进行控制。

3.2.16  铭牌。

1）	开关柜的铭牌应符合DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》的规定。

2）	铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。

3）	铭牌应包括如下内容：

a）	制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。

b）	产品型号。

c）	给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（若有）。

4）	开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

3.2.17  开关柜的“五防”和联锁要求：

1）	开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。各个柜体的五防均由本柜解决。

2）	电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

3）	当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

4）	当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

5）	当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。

6）	当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间（包括“工作”位置）时，无法操作接地刀闸。

7）	进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

8）	母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变压器开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的验电小车不能推入。

9）	站用变压器柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

10）	站用变压器柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为应先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变柜门，反之亦然。

11）	开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

3.2.18  对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：

1）	开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相应的试验报告。

2）	开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

3）	应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

4）	除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。

3.2.19  开关柜防护等级的要求：

在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

3.3  断路器

断路器技术参数见专用部分技术参数响应表。

3.3.1 ※ 对真空断路器的要求：

1）	真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

2)  真空断路器应采用全绝缘极柱固封型断路器。

3）	真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

4）	真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

5）	真空灭弧室允许储存期不小于25年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

6）	真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验，并附有报告。

7）	用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验，满足C1或C2级的要求。

8）	真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。

9）	真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

3.3.2  对SF6断路器的要求：（若有）

1）	SF6气体应符合GB/T 12022—2006《工业六氟化硫》的规定，应向买方提交新气试验的合格证书，所用气体必须经买方复检合格后方可使用。

2）	气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。

3）	SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。

4）	SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。

5）	SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150μL/L，在其他温度时应予修正。

6）	SF6断路器的吸附剂：投标人在投标阶段提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。

3.3.3  操动机构要求：

1）	操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分、合闸以及三相跳闸和自动重合闸。

2）	操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

3）	应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸记数。

4）	弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

5）	操动机构的额定电源电压（Ua）为直流220V/ 110V，并联脱扣器应能满足85%～110%Ua时可靠合闸，65%～110%Ua时可靠分闸，30%Ua及以下时不动作。

6）	弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分—0.3s—合分—180s—合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

7）	断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

8）	在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

9）	在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

10）	合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次“分—0.3s—合分”操作循环。

11）	机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

12）	应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

13）	投标方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

3.4  隔离开关（若有）

技术参数见专用部分技术参数响应表。

3.5  接地开关

技术参数见专用部分技术参数响应表或图纸。

操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分、合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

3.6  电流互感器

技术参数见专用部分技术参数响应表或图纸。

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

3.7  电压互感器

额定电压比：	3530.130.130.130.13kV

准确级：　	0.2/0.5/0.5/3P

配一次消谐装置，及微机消谐装置

3.8  避雷器

技术参数见专用部分技术参数响应表。需配置放电计数器。

3.9  母线

技术参数见专用部分技术参数响应表。

3.9.1  母线材料：紫铜。

3.10绝缘铜管母线

3.10.1 绝缘铜管母线本体端部应有应力释放措施,电压梯度降低,直至表面电位为零。绝缘管型母线本体结构应包括：管型导体、导体屏蔽层、主绝缘层、绝缘屏蔽层、金属屏蔽层及外护层。

3.10.2 绝缘铜管母线本体采用环氧树脂浸渍工艺为主绝缘、利用机械设备抽真空、浇筑、高温固化等工艺一次成型。管型导体、导体屏蔽层、主绝缘层、绝缘屏蔽层、金属屏蔽层及外护层为一个整体，不可拆分、阻燃、耐老化,老化期≥30年。主绝缘杜绝使用聚四氟乙烯薄膜、聚脂薄膜等手工或机械缠绕工艺。

3.10.3 绝缘铜管母线中间连接绝缘处理采用预制式屏蔽筒，预制式屏蔽筒的结构和生产工艺应与母线本体一致，其出厂试验项目及参数与母线本体一致。并确保除敞开式设计接头处外表电位为零，以保证运行、维护及巡视的安全。绝缘铜管母线中间连接处的绝缘处理禁止采用现场包绕工艺和缠绕工艺的屏蔽筒。绝缘铜管母线中间连接的导体截面不小于母线导体截面1.25倍，且直流电阻不大于与其长度相同的母线导体的直流电阻，采用用螺栓紧固。并在厂内提前预制好，以防现场制作时受环境的影响，造成产品存在质量隐患。其连接方式和螺栓紧固力矩符合GB50149《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》中的要求。

3.10.4 导体材料：应选用T2及以上牌号铜材,Cu+Ag含量大于99.9%, 电阻率小于0.01777Ω· mm2 /m,即导电率应大于56 s/m。性能应符合GB/T5231-2012及GB/T 19850-2013的规定。导体的结构尺寸、表面粗糙度、外观质量应满足用户要求。禁止采用铝镁合金、铜包铝材料以及T2以下牌号代替。2.

3.10.5 绝缘铜管母线的悬空最大跨距不大于6米。

3.10.6 绝缘铜管母线室内外导体间净距离执行标准应符合GB 50149-2010 规定。

3.10.7 在绝缘屏蔽的外侧应有金属屏蔽，金属屏蔽采用铜带绕制或铜编织带与铜带相结合制作，采用铜带绕制的，铜带标称厚度不小于0.1mm，搭盖率不小于5%；采用铜编织带与铜带相结合制作的，铜编织带规格不小于20mm宽×0.2mm厚，铜带规格不小于2根20mm宽×0.2mm厚。

3.10.8 金属屏蔽接地引出线采用带绝缘BVR软导线，截面积应不小于25mm2。并与现场接地系统可靠连接，接地引出点必须具有防水防潮措施，并加固处理。

3.10.9 绝缘外护层应能可靠防止水份和潮气的侵入。可采用热缩绝缘套管，其颜色和相色（黄、绿、红）应一致。室外部分热缩绝缘套管采用两层，总厚度（收缩后）不小于5mm，接口（如有）必须错开位置，接口处搭接长度不小于100mm。

3.10.10 支架、托架、包箍、固定金具等由卖方配套提供。所有暴露在大气中的金属部件应采用不锈钢材料、热镀锌材料或铝合金制成。现场施工金属焊接处应作防锈处理。直径12mm以下的螺栓、螺钉等应采用不锈钢材料制成，直径12mm及以上的螺栓宜采用不锈钢材料制成或热镀锌处理。方钢支架的固定采用U形螺栓连接方式,便于线安装、相间距调整、整体拆卸和检查。

3.10.11 绝缘铜管母线中间接头及绝缘铜管母线与设备连接的终端接头均采用螺栓连接,螺栓连接处的力矩应符合GB 50149-2010规定。导体接头应满足通流和温升要求。绝缘母线端部与设备连接处以及导体中间连接处采用导体冷压成型工艺，成型后为双平面标准接线端板，端板经过机械设备抛光打磨平整，表面镀银或搪锡处理，镀层厚度满足国家标准要求。该工艺载流导体与接线端板为一体，无焊接、压接或抱箍等二次过度工艺，此部位温升试验不大于载流导体，满足国家标准要求。

3.10.12 导体外表要求：铜管端部需作倒圆角处理，铜管端板连接面应镀银或搪锡，确保具有较低接触电阻及防腐蚀功能。

3.10.13 终端接头要求：绝缘铜管型母线与设备之间采用铜质软连接方式。

3.10.14 接地要求：绝缘管型母线接地屏必须全部可靠接地，包括中间接头处的屏蔽绝缘套管，接地方式为一点接地（可分段各自独立接地），避免绝缘管型母线的接地线因多点接地而产生环，保证外层接地屏满足人体能安全触摸的要求；金属外护层（如果有）也必须可靠接地。

3.10.15 绝缘铜管母线项目中设备检修接地点（接地钩），接地点的具体位置在见买方提供的施工。

3.10.16 绝缘铜管母线项目中避雷器的具体安装位置在见买方提的施工图。

3.10.17 绝缘铜管母线与设备连接处软连接的绝缘处理采用 A （A.热缩套管制作成绝缘盒，检时可以打开；B.热缩带缠绕热缩固定,不考虑检修打开）

3.10.18 绝缘铜管母线应具有防水、防潮措施，防护等级不低于IP68，应出具有效的第三方型式试验报告。

3.10.19 绝缘铜管母线的主绝缘材料（环氧树脂）应具有阻燃特性，应出具有效的第三方型式试验报告。

3.10.20绝缘铜管母线应能适应高温潮湿环境，应出具有效的第三方型式试验报告。

3.10.21绝缘母线中间接头采用预制式屏蔽桶作为绝缘处理，屏蔽桶两端与绝缘母线之间密封采用高强度尼龙法兰及高性能硅橡胶O型密封圈，现场安装完成后，屏蔽桶内密封性能有检测措施，保证中间接头防水防潮性能良好。

4  试验

开关柜应按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》进行型式试验、出厂试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 50150—2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》的要求。

4.1  型式试验

型式试验的目在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

4.1.1  对型式试验的补充说明。

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》中“关合和开断能力的验证”的要求，进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》进行。

4.1.2  型式试验的内容包括：

1）	绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验。

2）	温升试验和主回路电阻测量。

3）	主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验。

4）	常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）。

5）	短路电流关合和开断试验。

6）	机械联闭锁试验。

7）	防护等级试验。

8）	操作振动试验。

9）	内部故障电弧试验。

10）	开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验。

4.2  出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

1）	主回路的绝缘试验。

2）	辅助和控制回路的绝缘试验。

3）	主回路电阻测量。

4）	设计和外观检查。

5）	机械操作和机械特性试验。

6）	局部放电测量。

4.3  现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 50150—2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》的要求。试验时投标方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

1）	主回路绝缘试验。

2）	辅助回路绝缘试验。

3）	主回路电阻试验。

4）	检查与核实。内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

5）	联锁检查。

6）	机械操作试验。

7）	开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其他现场试验。

5  技术服务、工厂检验和监造

5.1  技术服务

5.1.1  概述

1）	投标方应根据买方要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

2）	投标方应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

5.1.2  任务和责任

1）	投标方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2）	投标方售后服务人员代表投标方，完成合同规定有关设备的技术服务。

3）	投标方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

4）	投标方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标方应负责修复、更换和补充，其费用由投标方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重投标方售后服务人员的技术指导。

5.1.3  在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

5.2  工厂检验和监造

招标方有权派遣技术人员到投标方的生产车间对合同设备的加工制造进行检验和监造，投标方应无条件配合，不得以任何理由拒绝。中标一周内指定项目经理，设备供应商在签订合同一周内提交有其具体生产工作负责人签字确认的设备质量情况及其供货进度的书面材料。建立周报制度，周报用于各方沟通一周来设备制造、质量控制和生产进度等方面的情况，及其供货过程中发生的问题以及相应的预防和纠正措施。

制造单位及安装单位应向业主和监造方提供生产进度计划及质量检验计划。在预定见证日期以前(H点10天，W点7天)通知业主和监造方。若招标方不派代表参加设备的监造和性能验收，投标方应在接到招标方关于不派遣代表到投标方工厂的通知后，自行组织检验。投标方自行组织的监造和性能验收要真实、全面并将自检结果以书面形式向招标方报告。

5.2.1  买方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标方应配合买方做好抽查测试，费用由买方承担。

5.2.2  若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，买方可以拒收，并不承担费用。

6  一次、二次及土建接口要求

6.1  电气一次接口

6.1.1  40.5kV开关柜外形尺寸

由于不同厂家生产的开关柜外形尺寸不一致，架空进、出线及电缆进、出线的40.5kV开关柜应统一外形尺寸，标准化设计推荐生产尺寸为深2800mm、宽1400mm、高2600mm。

6.1.2  安装要求

开关柜的底部框架应放置在基础槽钢上，可用地脚螺丝将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢。

主变压器开关柜可采用母线筒、电缆或绝缘母线与主变连接，出线开关柜可采用母线筒或电缆的连接方式。出线开关柜下方可设置电缆夹层或电缆沟，电缆夹层或电缆沟的深度应满足电缆转弯半径的要求。

6.1.3  接地要求

接地母线须为扁铜排，最小截面为160mm2，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有两个适用于120mm2铜电缆的端末连接以便将此接地母线接至变电站接地系统。

每个开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气联接宜用紧固联接，以保证电气上连通，接地点应标以接地符号。

接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。

紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。

主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

6.2  电气二次接口

6.2.1  总的要求

线路、站用变压器、电容器保护测控装置均下放安装于开关柜。

35kV场内进线回路计量表计下放安装于开关柜。

开关柜继电器、仪表、连接片、操作按钮及把手的安装位置应便于观察及操作。

开关柜继电器室、电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施。

二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于120mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。

6.2.2  回路要求

开关柜就地操作要经五防锁。

远方操作的断路器应装设远方/就地操作切换把手。

应具备监视断路器分合闸状态外回路。

断路器操动机构应配置内部防跳回路。

断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。

断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台断路器应提供对8动合、8动断辅助触点供用户使用（储能回路辅助接点至少2动合、2动断），并应引至端子排上。剩余的辅助开关接点全部引至端子排上。

6.2.3  电源配置

开关柜交、直流电源宜采用环网供电，并设开环点。

开关柜顶设交直流电源小母线，各开关柜内按照交流、直流及保护、控制、连锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜顶小母线连接。

6.2.4  端子排及接线要求

端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（+）电源和跳合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。

按照“功能分段”的原则，开关柜内的端子排应按照如下要求分别设置：TA回路、TV回路、交流电源回路、直流电源回路、断路器的控制、操作、信号回路、五防闭锁回路、报警回路。其中五防闭锁回路由各厂家按照相关五防要求完成，应注意预留开关柜外闭锁条件接口。

6.3  土建接口

35kV配电装置布置在预制舱内，预制舱基础由厂家配合设计院完成设计。

35kV开关柜与预制舱之间的接口问题，由厂家考虑，但需满足国家，行业标准、规范

7  外观要求

各相套管带电端部应涂明显相别色标。

开关柜颜色RAL7035。

# 8.舱体通用技术部分

- 8.1预制舱总体要求

- 户外运行，要求抗冲击能力强，防盗、防破坏能力强；

- 防腐能力强，C3环境下保证40年不生锈；

- 外形美观、大方、协调；

- 密封舱体，防尘、防潮、防凝露；

- 体积小巧，结构紧凑；

## 8.2预制舱性能要求

- 8.2.1整体要求

- 预制舱舱体应保证足够的机械强度和刚度。在起吊、运输和安装时不会变形或损伤，不会因起吊运输对舱体内设备造成的影响；具备良好的抗震性能和抗风性能。

- 预制舱整体防护等级不低于IP55（通风结构处IP43以上），具备防尘、防潮、防凝露的效果。舱体内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室, 各个隔室之间的防护等级为IP40.

☆投标人须提供预制舱典型结构样机IP55以上防护等级检测试验报告。

- 预制舱应具有良好的防腐性能，保证舱体定期维护的情况下40年不锈蚀，其他舱体附件应达到同等的使用寿命水平。

- 预制舱应具备良好的隔热保温性能，保证舱体内温差不因外界环境温度变化大范围浮动。

- 预制舱设计应不易积尘、积水，舱体顶盖有明显散水坡度，不应小于5%，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入舱体。

- 预制舱内火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能符合现行国家标准GB 50116-2014《火灾自动报警系统设计规范》等相关标准的要求。

- 预制舱的接地系统符合 GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》等相关标准的要求。

- 预制舱内的照明设计应符合DL/T 5390-2014 《发电厂和变电站照明设计技术规定》等相关标准的要求。

- 预制舱内的通风设计应符合DL/T 5035-2019 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》、GB 50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》等相关标准的要求。

- 预制舱外观满足项目方需求，舱体表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、毛刺。

- 舱体在起吊、运输和安装时不应产生永久变形、开裂或覆盖件脱落。

- 预制舱防范小动物措施满足项目方需求。

- 设备检修试验通道满足相关规范要求。

- 8.2.2预制舱集成要求

- 预制舱集成除做好设备的安装，满足设备的安装、运行和维护要求，确保设备运行安全可靠外，还需做好人机工程学设计和内部的观处理，确保舱内整洁、美观。舱内应设置集成吊顶，无顶部骨架、横梁外露；壁板洁净、平整，无外露骨架。

- 预制舱内不得走明线，需采用暗敷方式，如无法采用暗敷方式，需采用金属管走线，管线走线路径应美观、排列整齐。

- 开关、插座应采用暗装形式，面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂、划伤，装饰帽齐全。同一部位开关面板高度、色泽应一致，间隔均匀，开关通断位置一致，操作灵活，接触可靠。

- 预制舱内配电箱应型号统一，安装高度统一，配电箱宜设置在预制舱出入口附近，方便人员操作，紧凑布置，安装高度为配电箱下沿距地1.3m。配电箱舱体周边平整无损伤，漆面无脱落，入箱的管线长短合适、间距均匀、排列整齐。

- 预制舱一次舱敷设绝缘垫，二次舱采用防静电地板（本次技术规范书不包括二次舱）。

- 预制舱内需设置工厂内预制完成的金属结构集成吊顶，确保长途运输时不会变形、脱落，集成式吊顶结构简单、安装方便、将照明、检修以及风道结构进行集成，充分做好与预制舱内设备的配合，实现舱柜一体化。吊顶采用模块化设计，轻便可拆卸，方便柜顶及吊顶上方线路的检修。

- 集成吊顶应采用嵌入式灯具，灯具安装应牢固端正，位置正确，与吊顶面平齐美观，高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

- 选用工业分体式空调，室内机安装于侧墙底标高≥1.80m。空调室内机安装牢固，并保持持水平，满足冷却风循环空间要求。管道穿墙处密封，布管整齐美观。分体式空调机组室外机安装牢固、可靠，室外机的托架与墙体用螺栓连接牢固，高低一致，室外机应有可靠接地。

- 空调冷凝水的排放要畅通。通向室外的管路应向下倾斜引入就近水落管或有组织排水。

- 预制舱内需设置下人井，下人井应设置可旋转开启的盖板，盖板开启后树立于下人井口处作为警示，不应采用可完全移开的下人井盖板，防止盖板丢失，杜绝踏空隐患。

- 8.2.3关键技术要求

- 8.2.3.1预制舱强度

预制舱舱体底架由型钢焊接而成，舱体骨架为焊装一体式结构，主要钢材材质应选用优质碳素结构钢，屈服强度不小于235MPa，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会产生变形，满足GB17467《高低压预装式变电站》防冲击试验要求，并耐受以下的负荷和撞击：

a)顶部负荷：最小值为2500N/㎡（竖立负荷或其他负荷）

b)在面板、门和通风口上的外部机械撞击：外部机械撞击的撞击能量为20J，对应的防护等级为GB/T20138的IK10。

预制舱需具备承载设备的底座，底座与骨架主体结构为焊接一体式，不允许采用拼接形式。底座由型钢焊接而成，骨架主体结构采用型钢或薄壁冷弯型钢焊接式结构，钢板厚度不得小于2mm。

☆不允许使用彩钢板拼装式舱体或外部围护结构为GRC、金邦板材料的舱体。

☆预制舱设计应符合GB50011-2010《建筑抗震设计规范》等相关标准，满足本项目环境条件下的抗震要求，抗震设防烈度8度，并提供由具备地震安全性评价甲级资质单位出具的典型结构的计算说明书或报告。

预制舱达到保温效果的同时，应保证舱体足够的机械强度，内外钢板间通过冲压槽孔点焊连接，内衬型钢，设置独立支架，立体结构应根据承载计算设计足够的支撑结构并提供相应的有限元模型结构强度分析报告。

- 8.2.3.2预制舱防腐

预制舱防腐处理应遵循GB/T 30790.1-2014 《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第1部分：总则》、GB/T 30790.4-2014  《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第4部分：表面类型和表面处理》标准，采用多道防腐工艺，包括前处理、锌层、中间层、面层等多重处理工艺，前处理需保证钢板表面足够的粗糙度，漆层总厚度不应小于160μm，保证舱体在C3环境下一次性喷涂的防腐年限不低于15年，经定期维护，防腐年限不低于40年。

钢材表面涂装前，必须进行表面预处理。在预处理前，去飞边毛刺、锐边尖角进行倒角等清除残留物工作应首先完成，锐边和切割边缘打磨到R≥2mm，并清除所有的焊接飞溅物和焊渣，咬边要进行打磨。

钢材表面在涂装前须进行喷砂除锈处理。第一道涂层为防腐油漆时，表面除锈等级应达到 Sa2.5 级，平均粗糙度要达到50~80μm，符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》(GB8923-88)的要求；第一道涂层为热浸镀锌或热喷锌时，钢材表面除锈等级应达到 Sa3级，平均粗糙度要达到50~100μm。

涂装后应按《漆膜厚度测定法》(GB/T 13452.2-2008)中规定的方法进行涂层干膜厚度测定。干膜厚度应大于或等于设计厚度值者应占检测点总数的90%以上，其它测点的干膜厚度也不应低于90%的设计厚度值，当不符合上述要求时，应根据情况进行局部或全面修补。

☆预制舱舱体外壳应需具备盐雾条件或湿热条件下良好的防腐性能，达到耐中性盐雾时间1000h以上、55℃交变湿热循环144h无影响的标准并提供相应的专业机构检测报告。

- 8.2.3.3 预制舱保温

预制舱舱体应运用“冰箱”保温措施与工艺，采用多层复合保温结构，（内部填充物采用建设部许可保温材料，确保整个预制舱的保温和防火性能）+环保防火装修层，壁板厚度不小于120mm，保证保温功效。保温材料导热系数不大于0.04 W/(m•K)；

☆投标厂家需保证舱体良好的隔热保温性能并在投标文件中提供预制舱典型结构样机隔热保温性能检测试验报告。

舱体内设置自动温控系统，并加装工业型加热装置，具备长时间加热功能，不得采用民用电暖气或暖风机，以保证舱体内的运行环境的稳定性。室外运行环境常年冬季温度不低于零下15度地区的项目可不配置电暖气。

根据舱体大小，选择合适的空调匹数(工业型)及数量,普通空调需在箱体长度方向均匀布置，使舱内温度得到均匀调整和控制。

- 8.2.3.4预制舱的密封与防尘

预制舱应保证良好的密封性能，舱体密封需采用硅橡胶或三元乙丙材料密封条，进出线电缆孔采用敲落孔配密封胶圈或密封件等处理，密封材料的寿命应大于5年，并制定合理的更换方案，提供相应的备品备件。

舱体拼接处防护等级不低于IP55，需采用机械结构为主，密封材料为辅的防护方式，不得单独采用密封材料防护。

- 8.2.3.5预制舱通风

预制舱内的通风设计应符合DL/T 5035-2019 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》等相关标准的要求。

采用强制通风时，风机需采用、长寿命、免维护轴流式风机；风机的数量应满足排风要求，排风要进行多道防尘处理，防尘网应方便拆装和清洗；排风处需设置风阀等结构，保证舱体的整体防护等级。

舱体内设置SF6电气设备时，应设置SF6监测以及自动排风系统，预留SF6监测装置的安装位置，控制舱体的电动进风风阀和强制排风轴流风机的启停，电动风阀及轴流风机的总通风量需保证每5分钟将舱体内空气换气一次，进风风阀和轴流风机必须设置良好的除尘过滤装置，确保舱体防尘。

- 8.2.3.6线缆通道的要求

预制舱内的一、二次线缆的敷设需有专用的线缆通道，线缆通道内需设置电缆固定支架等电缆固定措施，线缆通道需采用开门或可拆盖板等方便打开的结构，方便人员运维检修。

电缆通道尺寸应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在预制舱内合理布局。

- 8.2.3.7预制舱紧急逃生措施

预制舱通道门板上需设置“推杠式”紧急逃生门锁，满足人员紧急逃生要求。门锁需满足防火要求，高可靠，长寿命。

紧急逃生通道设置醒目的安全出口指示，相关通道指示设备均需考虑应急电源，以保证其可靠指示。

- 8.2.3.8预制舱防火性能

预制舱应保证良好的防火性能，壁板厚度不小于120mm，有防火要求的舱体壁板及舱门需采用外部喷涂防火涂料或增加防火材料等措施保证内部或者外部着火时的最低性能水平为耐火3小时以上,3小时内舱体外壳具有完整性及防火性。

☆投标厂家需提供由专业第三方机构出具预制舱壁板及舱门防火等相关检测试验报告。

预制舱排烟设计应符合现行国家标准GB50016《建筑设计防火规范》的规定，电气配电装置预制舱应设置机械排烟装置；且当火灾发生时，送、排风系统、空调系统应能自动停止运行。

预制舱消防供电及应急照明设计应符合现行国家标准GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》的规定。

- 8.2.3.9预制舱照明

预制舱检修走廊内设置通道照明灯，保证足够的照度，方便舱体内部的检修和试验。照明应满足《火力发电厂及变电照明设计技术规定》DL/T 5390、《建筑照明设计标准》GB50034、《低压配电设计规范》GB50054、《消防应急灯具》GB17945等相关规程规范的要求，舱内0.75m（米）水平面的照度不小于200lx，满足相关疏散照明要求。

预制舱检修走廊两端分别设置事故照明，并在全站停电的情况下能够自动启动，保证检修走廊内的事故照明。

照明开关安装在预制舱出口内侧，开关边缘距门框边缘约0.2m，安装高度为距室内地面1.3m。

各拼接完后的预制舱内应设检修、动力、照明等专用电源箱（盒），电源箱（盒）至舱内插座、灯具、空调、风机等用电设施间的缆线及安装由预制舱厂家完成，电源箱（盒）底部距舱内地面高度为1.3m，插座底边距舱内地面高度0.5m。

- 8.2.3.10舱体防涡流措施

当母线穿隔预制舱体时，预制舱厂家应采取可靠的防涡流措施。固定母线用金属夹件应选用奥氏体不锈钢或铝等非磁性材料，预制舱舱体上安装金属夹件的门板及框架应选用不锈钢或铝等非导磁材料，以保证母线进入预制舱舱体时不形成导磁回路。

- 8.2.3.11预制舱防雷接地

8.2.3.11.1 一次接地

预制舱内设备接地设计应符合GB T50065《交流电气装置的接地设计规范》的要求，需直接需主接地网连接的应设置接地引出端子。

预制舱的箱体底架外侧应设不少于4个专用接地端子，均匀分布，并应有明显的接地标志，各接地端子应与舱体内的环形接地母线可靠连接，舱体安装就位后还应将此端子与变电站主接地网可靠相连。

预制舱舱体的所有金属部分均应采用专用导体做好等电位连接，各舱内的金属设备支架及构件均应有符合规范的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。

8.2.3.11.2 二次接地

预制舱内开关柜及二次屏柜、箱、汇控柜内设置二次专用等电位接地铜排，同一舱体内互相连通，并在末端设置接地端子，铜排截面不小于120mm2；

二次屏柜内等电位接地排采用截面积不小于120mm2的铜带（缆）与其余预制舱二次等电位接地网连接，连接点处需设置明显的二次标识。

## 8.3预制舱规格尺寸

详见招标尺寸图。

☆注：预制舱尺寸图为简易图，请投标厂家根据各自厂家设备布置情况进行投标报价，设备中标后舱体的调整，后期价格不作调整。

## 8.4 预制舱内辅助设备

按照监控区域对应的监控内容，需要的设备包括：

（1）舱内球型红外一体化摄像机，对应室内智能小球，每套包含支架电源；（该设备属于甲供,卖方预留摄像头安装位置及走线通道）。

（2）火灾报警控制器主机应采用二总线制、模块化结构，采用智能网络体系。系统具有自动和手动两种联动控制方式，并能方便地实现手/自动切换；智能型感烟探测器、编址声光报警器和汇接于火灾报警控制器。

（3）SF6探测器（舱内有SF6设备时需装设），RS485输出，每个箱体内的SF6探测器汇总到1个SF6协议模块，以太网输出。

（4）预制舱上的门禁，每套包含刷卡加密码门禁控制器1台，门锁1把，开门按钮1个，门磁传感器1个，以太网输出；（该设备属于甲供,卖方预留安装位置及走线通道）。

（5）卖方应负责舱内所内辅助设备电缆、尾缆及网络线的配线，接线、调试等工作，同时负责其他甲供设备的安装位置预留及走线通道预留，具体安装位置及数量以施工图为准。

表8.4-1  一次舱体辅助系统及综合监控平台配置清单

| 设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内智能小球 | 球机，红外 | 个 | （甲供） | 按2个预留位置和配线，甲供 |
| 点型光电感烟探测器 |  | 只 | （甲供） | 30平方一个 |
| 探测器底座 |  | 只 | （甲供） |  |
| 手动火灾报警按钮 |  | 只 | （甲供） | 每个门一个 |
| 火灾声光警报器 | 湾 | 只 | （甲供） | 每个门一个 |
| 工业空调 |  | 台 | 2 |  |
| 过滤器+通风风机 | IP55 | 只 | 2 | 过滤器备件3只 |
| 配电箱 | 壁挂式 | 台 | 1 |  |
| 开关面板 |  | 只 | 1 |  |
| 插座 | 五孔插座，220V，16A | 只 | 4 |  |
| 正常照明 | LED，照度不低于200lx，飞利浦 |  | 按需 |  |
| 应急照明 | 挂壁式安装，带逃生标识；带蓄电池，应急时间不少于1小时 |  | 按需 |  |
| 门禁控制系统 | 2主机+2读卡器+2防水单门磁力锁+1发卡器 | 套 | （甲供） |  |
| 注：以上配置仅供参考，具体配置根据国家相关规程协议及买方要求为准，如有不齐，卖方需补充完善。 |  |  |  |  |

附表：需要投标方填写的表格

主要组部件材料

表6  主要组部件材料表

| 产品型号 | 组部件名称 |  | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 真空断路器本体 |  | ABB VD4/CL，库柏VN1-40.5E，施耐德HVX-40.5 |  |  |
|  | SF6断路器本体 |  | ABB、施耐德、西门子 |  |  |
|  | 断路器灭弧室 |  |  |  |  |
|  | 断路器操动机构 |  |  |  |  |
|  | 接地开关 |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |
|  | 电压互感器 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  | 安徽金力、南京鄂洋、安徽远拓 |  |  |
|  | 绝缘护套 |  |  |  |  |
|  | SF6监测装置 |  | 南京亿陵电力 连云港幂欧电力 河北万世合电力 |  |  |
|  | 智能操显 |  | 保定科威 南京聚科众泽 合肥隆科 |  |  |
|  | 零序保护 |  |  |  |  |
|  | 二次元件 | 接触器 |  |  |  |
|  |  | 继电器 |  |  |  |
|  |  | 空气开关 |  |  |  |
|  |  | 二次插头 |  |  |  |
|  | 二次电缆 |  |  |  |  |
|  | 绝缘管母 |  | 上海西邦、 上海产联、河北鼎汇 |  |  |

签字页及联系方式

招 标 方: 中机国际工程设计研究院有限责任公司

授权代表:

联系方式:

日    期:

投 标 方:

授权代表:

联系方式:

日    期: