辰隆200MW/400MWh

新能源集中式储能项目

220kV电力变压器及其附属设备

技术规范书

编制单位： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

二零二三 年  十一月

目  录

1	总则	- 1 -

2	工作范围	- 2 -

3	应遵循的主要标准	- 4 -

4	使用条件	- 6 -

5	技术要求	- 6 -

6	试验	- 24 -

7	产品对环境的影响	- 30 -

8	标识	- 30 -

9	技术文件要求	- 31 -

10	监造、包装、运输、安装及质量保证	- 34 -

11	一次、二次及土建接口要求	- 36 -

12	设备技术参数和性能要求响应表	- 38 -

13	备品备件及专用工具	- 44 -

14	技术差异表	- 44 -

# 总则

1.1  本招标技术文件适用于辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目采购的220kV电压等级的有载调压三相双绕组交流电力变压器，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

# 工作范围

## 2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1 工程概况一览表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目 |
| 2 | 工程地址 | 山东省菏泽经济技术开发区 |

## 2.2 范围和界限

1） 本标书适应于所供220kV电压等级的有载调压三相双绕组交流电力变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）运输

运输条件：  公路运输

- 交货地点

- 交货地点：变压器基础

4）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

5）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

## 2.3 服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的220kV有载调压三相一体交流电力变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方负责主变本体就位（导轨、液压就位）。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

投标方提供的220kV 有载调压三相一体交流电力变压器的具体规格、数量见表2.2: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 三相电力变压器 | 台 | 容量：120MVA 变比:230±8×1.25%/37kV 有载调压 短路阻抗Uk=14% 联接组别YN，d11 绕组材质：铜 220kV套管CT：400/1A， 0.5/5P30/5P30，15/15/15VA 35kV套管CT：2500/1A， 0.5/5P30，15/15VA 中性点CT：200/1A，5P30/5P30，15/15VA | 1 |  |  |
| 2 | 中性点成套装置 | 套 | 隔离开关：GW13-126/630A 避雷器：Y1.5W-144/320W 保护间隙：250-400mm可调 间隙CT：100/1A，5P30/5P30，15/15VA | 1 |  |  |
| 3 | 油色谱在线监测系统 | 套 | 包含但不限于：工控主机柜，油色谱监测装置，通信、控制、电源电缆等。 满足1台主变需要 | 1 |  |  |
| 4 | 专用工具 和仪器 | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 | 备品备件 | 套 |  | 1 | 见表13.1 |  |

每台变压器的供货范围包括但不仅限:

a.变压器本体（包括底架、附件、连接端子/板、各种紧固件、全部管道及阀门等）

b.冷却装置控制箱、调压开关控制箱及档位控制器

c.套管及套管式电流互感器

d.变压器绝缘油（环烷基油，克拉玛依45#）。

e. 本体及连接到本体端子箱和本体控制箱之间的足量耐油、阻燃B级、屏蔽的铜质单芯电缆（连接电缆不能有中间接头）

f.本体端子箱

g.过流闭锁有载调压继电器1台

h.备件及专用工具等详见表13.1和表13.2

i.投标方应在安装完成后免费进行一次喷漆，漆膜厚度应不小于120微米

j.户外布置变压器的本体油位计、压力释放阀、气体继电器、油流速动继电器、压力突变继电器、油枕油位表等应加装304不锈钢材质的防雨罩，继电器和表计本体及其二次电缆进线50毫米应被遮蔽，45度角向下、避免雨水直淋，防雨罩安装应固定可靠，便于观察并方便拆装

k.变压器法兰连接面（套管、升高座、带阀门的油管等）应采用软铜线、两侧线鼻压接方式跨接，铜线截面积不低于4平方毫米

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数，投标方提供试验计划报备招标方，招标方选择性参加。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作.投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数，投标方提供现场服务人员情况。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等，中标后双方在技术协议中明确。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要参考引用标准如下但不限于：

GB/T 307.1          滚动轴承 向心轴承 公差

GB/T 307.3          滚动轴承 通用技术规则

GB 311.1            绝缘配合 第1部分： 定义、原则和规则

GB/T 311.2          绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T 321            优先数和优先数系

GB/T 985.1          气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB 1094.1           电力变压器 第 1 部分：总则

GB 1094.2           电力变压器 第 2 部分：温升

GB 1094.3           电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4         电力变压器 第 4 部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击波和操作冲击波试验导则

GB 1094.5           电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力

GB/T 1094.7         电力变压器 第 7 部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10        电力变压器 第 10 部分：声级测定

GB 1208            电流互感器

GB/T 1231          钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T 1766          色漆和清漆  涂层老化的评级方法

GB 2536            变压器油

GB/T 2900.15        电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器

GB/T 4109           交流电压高于1000V绝缘套管

GB/T 6451           油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7595           运行中变压器油质量

GB/T 7759           硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T 7762           硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验

GB 10230.1          分接开关 第 1 部分：性能要求和试验方法

GB/T 10230.2        分接开关 第 2 部分：应用导则

GB/T 19264.3        电气压纸板和薄纸板第3部分：压纸板

GB/T 13499          电力变压器应用导则

GB/T 13912          金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T 26218.1        污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2        污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 16847           保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB/T 16927.1        高压试验技术第一部分一般试验要求

GB/T 16927.2        高压试验技术第二部分测量系统

GB/T 17468         电力变压器选用导则

GB/T 17742         中国地震烈度表

JB/T 3837           变压器类产品型号编制方法

JB/T 5347           变压器用片式散热器

JB/T 6302           变压器用油面温控器

JB/T 7065           变压器用压力释放阀

JB/T 7631           变压器用电子温控器

JB/T 8450           变压器用绕组温控器

JB/T 9647           气体继电器

JB/T 10430          变压器用速动油压继电器

DL/T264            油浸式电力变压器（电抗器）现场密封性试验导则

DL/T 363            超、特高压电力变压器（电抗器）设备监造技术导则

DL/T 586            电力设备监造技术导则

DL/T 620            交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

ISO 12944（1-8）    色漆和清漆-防护漆体系对钢结构的防腐蚀保护

ISO 2808            漆膜厚度测定法

ISO 8501            钢材喷涂前表面预处理

IEEE 693            变电站抗震设计推荐规程

IEC 60137           交流电压1000V以上的绝缘套管

IEC60296           变压器与断路器用新绝缘油规范

IEC60815            污秽条件下绝缘子选用导则

IEC61462            空心复合绝缘子

# 使用条件

本设备招标书技术文件要采购的220kV有载调压三相一体交流电力变压器，其安装地点的实际外部条件见表4.1: 设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1 设备外部实际使用条件一览表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 数值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 极端最高日温度 | ℃ | 40 |  |
|  |  | 极端最低日温度 |  | -25 |  |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |  |
| 3 | 污秽等级 |  |  | e级（≮31mm/kV） |  |
| 4 | 覆冰厚度 |  | mm | 30 |  |
| 5 | 最大风速 |  | m/s | 30 |  |
| 6 | 年相对湿度 |  | % | 90 |  |
| 7 | 耐地震能力 |  |  | 地震烈度：7度 |  |
| 8 | 系统标称电压： |  | kV | 220 |  |
| 9 | 系统最高电压 |  | kV | 252 |  |
| 10 | 系统额定频率 |  | Hz | 50 |  |
| 11 | 系统中性点接地方式： |  |  | 经隔离开关有效接地 |  |
| 12 | 安装点母线短路电流： |  | kA | ＜50 |  |
| 13 | 设备运输条件 |  |  | 公路 |  |

# 技术要求

## 5.1技术参数

技术参数见技术参数和性能要求响应表。

补充规定如下：

- 温升限值

表5.1 温升限值

| 位置 | 顶层油温升 | 绕组平均温升 | 线圈最热点温升 | 油箱、铁心及金属结构件表面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温升限值 | ≤55K | ≤65K | ≤78K | ≤75K |

投标方应提供线圈最热点位置及最热点温升数据。

通过实测，若发现变压器顶层油温升、绕组平均温升及铁芯温升超过表5.1所规定的数值，则按下述规则罚款:

如其中任一项比保证值高出0～1K之间， 罚金为合同总价的1％;

如其中任一项比保证值高出1～2K之间， 罚金为合同总价的2％。

如其中任一项比保证值高出2K， 则该变压器拒收。

当实际温升比保证值小时， 投标方不应另收附加费用。

2）抗直流偏磁能力

变压器应能耐受三相10A的直流偏磁电流。在长时间最大直流偏磁（如果存在）作用下，变压器铁芯和绕组温升、振动等不超过各专用规范的规定值，变压器油色谱分析结果正常。噪声声压级增加值≤15dB。

3）套管安装角度

套管轴线与铅垂线夹角（不超过30度），35kV侧套管均应采用垂直安装方式。

4）中性点经隔离开关有效接地。

5）寿命：不少于25年，至少六年内免维护。

6）损耗要求

变压器空负载损耗要求详见技术参数和性能要求响应表。

通过实测，如果发现变压器的空载损耗和负载损耗超过所规定的数值，则按下述规则罚款：

罚款款项取决于实际损耗值与保证值之差。

当:   实际损耗值—保证值

保证值

- 1）在0～3.0％之间， 以保证值为基准， 每增加1kW空载损耗罚款人民币7万元， 每增加1kW负载损耗罚款人民币3.5万元。

当:   实际损耗值—保证值

保证值

- 2）在3.0～6.0％之间， 以保证值为基准， 每增加1kW空载损耗罚款人民币14万元，每增加1kW负载损耗罚款人民币7万元。

当: 第1）和2）项其中一项的实际损耗值—保证值

保证值

- 3）卖方有权将产品送至有资质的第三方检测机构进行损耗、能效等的检测。若产品损耗超出协议要求值，买方有权依照相关合同条款进行罚款或拒收。

7）过激磁能力

（在额定频率、额定负荷下，以最高运行电压为基准）

表5.3   过激磁能力

| 工频电压 升高倍数 | 相－相 | 1.05 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相－地 | 1.05 | 1.10 | 1.25 | 1.90 | 2.0 |
| 最大持续时间 |  | 连续 | 80%负荷连续 | 20s | 1s | 0.1s |

应提供各种励磁状态下的谐波分量曲线。

投标方应提供各种励磁状态下的谐波分量曲线。

8）过负荷能力

变压器的负载能力应符合GB/T 1094.7《油浸式电力变压器负载导则》的要求，投标方应提供该变压器负载能力计算所需的热特性参数。

变压器满载时可持续运行，过载10%时至少允许持续运行30min；在环境温度40℃、起始负荷80%额定容量时，事故过负荷能力为：150%额定容量，运行不低于30min，其中绕组最热点温度不超过140℃。

9）变压器噪音要求

距变压器基准声发射面0.3m处，声压级不应大于65dB。

10）抗短路能力

a 制造厂应保证变压器绕组和铁芯的机械强度和热稳定性。在无穷大电源条件下出口短路时，持续时间为2秒钟，变压器各部件不应有损伤，绕组和铁芯不应有不允许的变形和位移。短路后线圈温度应低于250℃，并应能承受重合于短路故障上的冲击力。

b 制造厂必须提供变压器承受短路能力计算书，计算报告中应按照国标GB/T1094.5“条款”要求提供各项设计裕度值（名词解释详见GB/T1094.5）的附录A。

c.应提供短路承受能力试验报告。各厂在投标时应提供投标变压器与通过突发短路能力变压器在变压器承受短路能力工艺和材料等的差异。

d内置式调压线圈应采用半硬导线或者自粘换位导线（屈服强度不低于170N/mm2，电流密度不高于3.5A/mm2。

e.低压绕组应采用（无氧）半硬导线或自粘性换位铜导线绕制，220kV变压器所采用的半硬导线的拉伸屈服强度σ0.2不小于150N/mm2。

f 内侧线圈应采用厚度（≥3mm），密度大于（1.15g/cm3）的硬纸筒或机械强度更优的材料做骨架筒，骨架筒在绕制线圈前应进行干燥定型处理。

g 线圈压板宜采用整体压板结构，压脚或压钉的个数不少于     （4个/相）；如采用分瓣式压板，需选用高密度层压绝缘纸板或层压木板，应充分考虑其所处位置需承受的电场强度，其机械强度应按照所承受的最大短路力校核。分瓣数目最多为四瓣，瓣与瓣之间是否需要连板以及连板的尺寸确定均应按照受力情况进行校核，压钉的个数不少于    （4个/相）。

11）变压器运输中承受冲击的能力

变压器应能承受X、Y、Z三个方向3g加速度的冲击不发生变形，移位，绕组不受损伤。

运输时，应能承受15度的倾角。

## 5.2设计与结构要求

设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最佳的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本条件书所列的类型、技术规范和等级或与之等效。本条件书未列入的材料，其合格情况、适用情况及投标方所确定的允许设计应力，应由招标方审查后才可使用。材料的详细规范，包括等级、牌号、类别均应在投标方提供审查的详图中表示出来。经招标方允许使用的代用材料，投标方应给出所有代用材料的详细说明、所符合的标准和规范、和设备零部件的所在部位。

所有零部件应符合规定尺寸并遵照核准图纸加工并具有互换性。所有结合面、基准面和金属部件应精加工。所有铸件在有螺帽处要经加工整平。图纸上要标明规定加工等级的代号。所有螺栓、螺帽和管件螺纹应符合“国际标准化组织”关于这方面的最新标准，并完全符合国际计量规格的规定，投标方不得任意降低标准。材料试验应在制造厂的车间或招标方同意的地方进行。试验必须按照美国材料试验协会（ASTM）标准或其他经招标方同意的标准进行。各项试验的结果应按材料试验技术条件中所规定的格式提出。

5.2.1 铁芯

a.应选用同一批次的优质、低损耗的冷轧晶粒取向硅钢片，整个铁芯采用绑扎结构，在芯柱和铁轭上采用多阶斜搭接缝，铁芯装配时应用均匀的压力压紧整个铁芯，铁芯组件均衡严紧，不应由于运输和运行中的振动而松动。铁芯级间迭片应有适当的油道以利于冷却。

b.为便于检查铁芯、夹件接地故障，应将铁芯与夹件接地引线分别通过油箱接地小套管引至油箱外部靠近地面接地点，为避免铁芯和夹件引线瓷套因受到应力而损坏，可在套管端部采用软导线连接至接地铜排。接地引线采用铜质材料，接地铜排截面应满足短路电流要求，且应便于变压器运行中用钳形电流表测量铁芯接地电流。

5.2.2绕组

a.同一电压等级的绕组采用同一厂家、同一批次的导线绕制。

b.绕组应采用（无氧）半硬导线或自粘型换位铜导线绕制。所采用的半硬导线的拉伸屈服强度σ0.2不小于150N/mm2。

c.绕组和引线应绑扎得足够牢固，组成一个钢体，以防止由于运输、振动和运行中短路时产生相对位移。

d.绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布，并使绕组在承受全波和截波冲击试验时得到最佳的电压分布。绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热。

f.抗短路能力

制造厂必须提供抗短路能力计算书，保证变压器绕组和铁芯的机械强度和热稳定性。在无穷大电源条件下出口发生三相对称短路时，持续时间为2秒钟，变压器各部件不应有损伤，绕组和铁芯不应有不允许的变形和位移。短路后线圈温度应低于250℃。

在最大暂态峰值电流下0.25s，变压器不应有任何机械损伤，并应能承受重合于短路故障上的冲击力。

5.2.3冷却装置

冷却装置数量及冷却能力应能散去总损耗及辅助装置中的损耗所产生的热量。片式散热器，壁厚不小于1.0mm。运输过程中要充氮气保护。

a.冷却方式

100％及以下负载自然冷却（ONAN）

b.冷却装置布置

散热器固定在变压器的油箱上。散热器不得与防火墙垂直。

5.2.4变压器套管

变压器套管接线端子（抱箍线夹）应采用T2纯铜材质热挤压成型。禁止采用黄铜材质或铸造成型的抱箍线夹。

变压器出线方式应采用架空线出线方式；220kV及以上电压等级应选用油纸电容型套管。

套管的伞形、伞宽、伞距、弧闪距离，应符合GB/T 4109 《交流电压高于1000V的绝缘套管》的要求，外绝缘须按照所处海拔高度及污秽等级进行相应修正。当套管瓷套分段烧制时，宜采用瓷釉釉接方式。

绝缘瓷件应有足够的机械强度和电气强度。颜色为棕色。

1）套管应有良好的抗污秽能力和运行特性， 其有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响。

a.两裙伸出之差（P2-P1）≥20 mm；

b.相邻裙间高（S）与裙伸出长度（P2）之比应大于0.9；

c.相邻裙间高（S） ≥70 mm；

高压、低压及中性点套管分别按照252kV、40.5kV及72.5kV计算。

2）各侧套管引出线端接线板的允许荷载不应低于表12要求，且安全系数应大于2.5。

3）低压侧套管之间的净距离：35kV不少于400mm，并按安装地点进行海拔修正。

4）各侧套管满足短时短路耐受能力不低于表12要求。

5）套管的介质损耗因数（tanδ）: tanδ（20℃）≤0.4%，并且电压从0.5Um/3升高到1.05Um/3时其tanδ增值（△tanδ）≤0.1%。

6）套管的局部放电量:在1.50 Um/3电压下测得的局部放电量应不大于10PC。

7）投标方应提供变压器套管油质色谱分析、水分分析、击穿电压分析等出厂数据。

8）套管末屏接地须可靠牢固，并应方便试验；具备安装在线（带电）监测装置接口，并带有防开路的保护措施；

9) 套管顶部密封不应采用可拆卸式导体结构;

10）套管末屏及电压抽头（若有）接地须可靠牢固，套管末屏与地电位之间连接不宜采用螺柱弹簧压紧结构，并应方便试验。

11）220kV主变套管可具备电压抽头，方便检修试验及安装在线（带电）监测装置，并带有防开路的保护措施。若安装在线监测，应在电压抽头上实施。套管电压抽头对地工频耐压试验电压为电压抽头额定电压的2倍但至少为20kV。

12）套管顶部密封应采用将军帽结构。穿缆式套管顶部引线头与将军帽的连接应采用并帽加销子的固定连接方式。

13）套管电流互感器配置

套管电流互感器的配置要求详见表12。

a.线圈温度指示器不包括在套管电流互感器内，由投标方确定，次级容量亦由投标方确定。

b.套管电流互感器二次引出线芯柱必须是一体浇注成形，导电杆直径不小于8mm,并应有防转动措施。

14）套管选型要求

a.当套管的额定电压＞40.5kV时,套管的主绝缘结构形式为电容式；

b.当套管的额定电压为40.5kV时，套管的主绝缘结构形式则根据不同情况既可以为纯瓷式、干式或电容式；

c.当套管的额定电压为40.5kV以下时，套管的主绝缘结构形式宜为纯瓷式或干式；

d. 当套管的电流≤1250A时，套管的载流方式宜为穿缆式；

e.当套管的电流＞1250A时，套管的载流方式宜为导杆式。

16）套管升高座应有方便检修的作业平台（例如把手、踏板、爬梯等），便于末屏接线及设备维护。

17）油纸电容型套管在最低环境温度下不应该出现负压，应避免频繁取油样而造成其负压。

18）其他应符合GB/T4109-2008《交流电压高压1000V的绝缘套管》。

5.2.5温度测量

变压器应装设备绕组温度和2套独立的油面温度测量装置，就地指示仪表应集中装设便于观察，投标方应配套提供安装于在主变测控柜的油温显示装置。

1）油面温度测量装置

油面温度测点应为2个，放于油箱长轴的两端。

测温装置应有2对输出信号接点：低值—→发信号，高值—→跳闸。

温度信号就地转换为4-20mA的输出电量与监控系统相连，其带电接点宜为插拔式结构。油面测温装置的准确度等级应不低于1.5级，绕组温度计的准确度等级应不低于2.0级，油面测温装置和绕组测温装置的内置（4-20）mA模拟输出模块可在不停电下进行更换。

油温测量装置的报警和跳闸接点应具有防雨防潮措施，确保正常情况下不发生误动。

2）绕组测温电流互感器设置

绕组测温电流互感器应设于负荷电流标么值最高的一侧套管，例如降压变压器设在高压侧，而升压变压器则设在电源测。提供绕组温度补偿计算书。

变压器绕组测温装置（包括信号源、测量及转换装置等）均应由投标方成套供货，如采用电流测量法，要求高压套管内所增配的电流互感器精度为0.2级。

5.2.6有载调压开关

分接开关额定通过电流应不小于变压器额定容量下分接绕组中的最大分接电流值，此额定电流是指连续负载下的。若变压器在不同工作条件（例如不同冷却方式）下的标称容量值不同时，则应取其最大值作为额定容量，因此，分接开关的额定通过电流也是以此为基准的。

分接开关承受的短路电流应不小于所连接绕组过电流限值，所有承受连续电流的各种结构触头，短路电流试验持续时间应不小于2s。在最严重工况短路电流下，触头不熔焊、烧伤、无机械变形，保证可继续运行。

1）有载分接开关

a.有载分接开关应能在变电站控制室、调度中心和集控中心远距离及就地操动并远方档位显示，指示分接头切换次数的动作记录器和分接位置指示器应为封闭式的PCB（印刷电路板）设备，同时提供BCD编码（二进制编码的十进制代码）和一对一空端子的输出形式。操动回路应按RCD（计算机接口）的要求进行联接。

b.有载调压装置应由装在与变压器本体油相隔离的密封容器内的切换开关及选择开关等组成。切换开关需要定期检查，检查时应易于拆卸而不损坏变压器油的密封。为了防止切换开关严重损坏，有载分接开关的选择开关应具有机械限位装置。

c.有载分接开关的切换开关采用真空灭弧型。

d.对于真空型有载开关，应优先配置气体继电器，其中轻瓦斯用于发信，重瓦斯用于跳闸，动作（带动作记忆）后必须通过手动才能复位。

e.连接分接开关和储油柜之间的管路与水平面的夹角应大于3°。

f.分接开关油压力继电器（若有）不应作为单一保护设置。

g.油浸式有载分接开关应装配压力释放装置。

h.切换开关触头的电寿命不应低于20万次动作，其机械寿命不小于80万次动作无损伤。

i.投标方应提供有载调压装置的型式试验报告。每个有载调压装置应配备一个用于驱动电机及其附件的防风雨的驱动控制箱，还应设有独立的储油柜、保护继电器（附跳闸触点及隔离阀）、吸湿器和油位计等。

j.变压器有载调压装置应布置在其驱动控制箱旁，能够站在地面上进行手动操作。

k.切换开关的独立油室应能经受油压0.lMPa压力及真空试验，历时24h无渗漏。

l.整个电动机构应装有电气的和机械的限位装置。电气限位装置的接点应接入控制线路和电动机线路中。宜安装防止三相电动机旋转方向错误的保护装置。结合运行状况，安装过电流闭锁装置。电动机构应装有防止逐级控制线路发生故障时出现“越级”（跑档）操作的装置。

m.真空型有载分接开关不应安装在线滤油装置。

n.真空型有载分接开关满负荷分合的电气寿命应不少于60万次（30万次应进行检修），其机械寿命不小于120万次动作无损伤。

o.制造方应提供有资质的试验机构出具的电气寿命试验报告。真空型有载分接开关应保证在动作6万次内不需要检查。

p.对真空型有载分接开关，应提供真空泡X光检测、真空度检测、交流耐压试验等出厂检测试验报告。

q.真空型有载分接开关的出厂试验应增加带负载切换试验，保证每台真空有载分接开关都经过模拟工况验证。

r.对于真空型有载分接开关，应定期开展油色谱分析测试。

s.真空有载分接开关的每个真空泡应有条形识别码，以实现产品主要元器件的质量可追溯性。

2）调压开关油枕储油量应大于调压开关油室储油量的10%（或大于60L）。

5.2.7油箱

1）变压器油箱应采用高强度钢板焊接而成。油箱内部应根据需要合理布置磁屏蔽措施，以减小杂散损耗。磁屏蔽的固定和绝缘良好，避免因接触不良引起过热或放电。各类电屏蔽应导电良好和接地可靠。变压器油箱应在适当位置设置起吊耳环，千斤顶台阶和拖拉环。油箱底部两对角处应设有两块供油箱接地的端子。

2）为保证检修人员安全，油箱顶部不采用圆弧顶结构。在满足运输条件时，优先采用平顶结构，若采用梯形结构，应具有方便检修的平台。

3）油箱顶部应保证不积水，并能将气体积聚通向气体继电器。油箱顶部的所有开孔均应有凸起的法兰盘。凡可产生窝气之处都应在其最高点设置放气塞或连接至公用管道以将气体汇集通向气体继电器。

4）应在变压器合适位置设置1-2个人孔，便于进箱检查变压器全部部件。

应设置适量的手孔（观察孔），手孔应能使人员接触到套管的低端、绕组的上部和端头，以满足更换套管或电流互感器时无需移去上节油箱。

所有人孔、手孔的接合处均应采用螺栓连接，并有合适的法兰和密封垫。

5）为攀登油箱顶盖，应设置一只带有护板可上锁的爬梯。爬梯的位置应便于检验气体继电器，并保持人与带电部分的安全距离。

6）变压器油箱应装有下列阀门用于：

a.分别从油箱和储油柜底部排油的排油阀；

b.上、中、下三个部位的取油样阀，下部取样阀位置不应高于箱底10cm；油阀位置应保证能采集到循环中的变压器油。

c.由于取样阀使用频繁，容易发生渗漏，变压器取样阀与油箱之间应串接球阀，便于更换取样阀。

d.用于抽真空，并适于接50mm管子的位于油箱顶上部滤油机接口阀；

e.便于无需放油就可装卸冷却器的隔离阀。

f.油箱下部应装有足够大的事故放油阀，应采用球阀，放油阀法兰处安装90°弯管。变压器所有阀门应便于观察其开闭状态。

g.应装有便于安装油中溶解气体在线监测装置的2个阀门，并应考虑避免死油区的影响。

7）变压器除箱沿外，所用橡胶密封件应选用以丙烯酸酯或氟橡胶为主体材料的密封件，保证不渗漏油。在质保期内，若出现渗漏油，应由投标方负责处理。在质保期外若出现渗漏油，投标方应免费提供密封件及技术支持。所有密封圈应有压缩限位，在正常安装情况下，外观看不到密封圈。

8）密封件寿命不低于15年。所选用的丁氰橡胶密封件和丙烯酸酯密封件均应按照GB /T7759进行热空气压缩永久变形试验和按照GB /T7762进行耐臭氧龟裂静态拉伸试验。

9）对于采用螺栓连接的上、下节油箱应有不少于两处短接连接片，短接片连接端子应为专用，与箱体良好连接。

5.2.8变压器的底座

油箱底板应为平底结构，宜采用无底座结构。

5.2.9储油柜

1）储油柜应采用波纹式内油式储油柜。

2）内油式波纹储油柜应采取无轨道设计或采取措施防止轨道、滚轮锈蚀卡涩，导致瓦斯保护误动作。

3）储油柜应配有盘形油位计、压力式油位计或拉带式油位计；主变压器户外安装时储油柜油位计应配置不锈钢或其他耐腐蚀材质防雨罩，且不妨碍运行观察。当油位高于或低于规定值时，油位监测装置都应瞬时动作报警。

4）油位计宜表示变压器未投入运行时，相当于油温为－10℃、＋20℃和＋40℃三个油面标志。

5）储油柜应能与本体一起抽真空且不发生变形。

5.2.10保护和监测要求

变压器本体保护和监测装置应能检测变压器内部的所有故障， 并应在最短时间内隔离设备，并发出报警信号。变压器应有下表所列监测保护装置并提供报警和跳闸接点：

表5.4   保护装置的报警和跳闸接点

| 序号 | 接点名称 | 状态量及接点数 | 电源电压及接点容量（可选） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本体气体继电器 | 轻瓦斯报警2对 重瓦斯跳闸2对 | DC220V、5A |
| 2 | 本体油位计 | 低报警1对 高报警1对 | DC220V、5A |
| 3 | 2个本体压力释放装置 | 报警2对 跳闸2对 | DC220V、5A |
| 4 | 2个油面温度控制器 | 报警2对 跳闸2对 | DC220V、5A |
| 5 | 绕组温度控制器 | 报警2对 跳闸2对 | DC220V、5A |
| 6 | 有载分接开关气体继电器 | 轻瓦斯报警1对 重瓦斯跳闸1对 | DC220V、5A |
| 7 | 有载分接开关的油位计 | 低报警1对 高报警1对 | DC220V、5A |
| 8 | 有载分接开关的压力释放装置 | 报警1对 跳闸1对 | DC220V、5A |

注：供方应提供绕组温度转换曲线图表，如用其他测温装置，应提供使用说明书和出厂检测报告。供方应提供继电器的时间常数、断流容量等参数。以上报警及跳闸接点均要求空接点输出。

5.2.10.1气体继电器

变压器本体及有载分接开关应装设气体继电器。

a.应采用采用浮筒挡板式结构，有放气孔、流速动作值可调试整定、抗震性能好。气体继电器不采用浮球式结构。

b.应具有轻瓦斯发信、重瓦斯跳闸功能，一对接点用于轻瓦斯发信、两对接点用于重瓦斯跳闸。气体继电器安装位置应有2％的坡度，采用利于二次接线头防水的安装方式（下倾式），并在安装使用说明书中明确指出。

c.变压器气体继电器应配置不锈钢或其他耐腐蚀材质防雨罩，且不妨碍运行观察。

d.为便于检修，应在气体继电器安装管道两侧设置阀门。

e.对有2台及以上油泵的变压器，应采取分时分批启动，防止冷却器油泵全部同时启动时（引起油压突然变化）导致重瓦斯保护误动作。

5.2.10.2压力释放阀

1）变压器应装设压力释放阀，压力释放装置可重复动作。

2）应根据变压器油量合理配置压力释放阀数量，不应少于2个。

3）每套装置应配有机械式动作指示器及防潮密封的报警接点（一常开及一常闭）。二次电缆不应有二次转接端子盒，应直接接入变压器本体端子箱（控制箱）。

4）压力释放阀指示应手动复位。

5）压力释放阀应有专用释放管道，并不能对准取样位置。

6）压力释放阀与油箱间应装设阀门，并具有明显的常开标识。

7）压力释放阀导引管的管径不应小于压力释放阀管径。压力释放阀的释放压力应与油箱机械强度实现良好配合。

8）压力释放装置设置在油箱顶盖上的边沿部位，并应设有排油管引向地面附近以引导向下排放油气，并使油远离控制箱等。当变压器通过穿越性短路电流时，压力释放装置应不动作。压力释放阀应采用利于二次接线头防水的安装方式（下倾式）。

9）压力释放装置应有良好的防潮、防水措施，外壳防护等级IP55。

10）投标方供货的压力释放阀应按照“JB/T 7065《变压器用压力释放阀》”及“JB/T 7069《变压器用压力释放阀试验导则》”进行包括开启时间试验等项目的全套例行试验。

5.2.10.3本体接线箱

变压器应设置一个变压器端子箱，材质为不锈钢，变压器端子箱应便于检修和维护。端子箱防护等级为IP55。端子箱内应有足够的端子，以便连接来自电流互感器、保护、监测和信号装置以及动力装置的电缆，并留有20%的备用端子。变压器各装置到端子箱的电缆应采用金属软管进行保护。

变压器及辅助设备的所有与外部连接的输入/输出信号均应连接到变压器端子箱端子，与电流互感器连接的端子应为电流端子，且每个端子的每侧的接线只能是一根。

端子箱内应装有照明灯。当箱门打开时，照明灯应自动接通。箱内还应设置一个250V，5A单相插座。

箱内应装有温湿度控制器，能对屏柜进行自动加热和除湿，防止凝露的产生，并设有通风孔。

端子箱内设置一根30×4mm2等电位铜排，用2个绝缘子固定。另再设置一根30×4mm2接地铜排。

5.2.10.4控制柜和控制箱的布线

1）电缆及配线

a.设备本体至控制柜（箱）、接线箱的所有电缆、柜内设备至端子排的配线均由供方提供并完成接线。变压器本体布线走不锈钢槽盒，电缆及配线长度应足量， 所有电缆、配线不应有中间接头。

b.电缆应采用耐油、阻燃、铠装、屏蔽的铜芯电缆，交直流回路不得共用同一条电缆，必须分开。

c.投标方应提供所有连接电缆的电缆清册，内容包括电缆编号、芯号、规格型号、起止地点和长度。控制电缆绝缘水平为0.45/0.75kV等级，电力电缆绝缘水平为1kV等级。

投标方提供的电缆应在两端挂电缆标牌，标牌内容应按要求表示电缆信息。

d.控制柜和控制箱等的配线， 除专门的仪表外，应为2.5mm2的1000V热塑性绝缘铜绞线。所有的电流互感器的二次回路引线至少应为4.0mm2。

e.控制柜和控制箱中的导线应有足以承受引入电缆施加的拉力及压力，并应能耐受80℃高温。

2）编号

控制柜（箱）中低压导线的两端应有套以着色的绝缘护套的压接式端子连接片， 并提供端子编号环。端子编号应编写在布线图里，所有二次回路原理图中都必须标注端子号。

3）端子及端子排（品牌用凤凰）

a.用于外部连接的端子包括备用端子在内都采用额定值为1000V、10A的压接型端子。

b.所有供招标方联接外部电缆用的端子排和接线板，与相邻的端子排和接线板最小净距应不小于140毫米。

c.端子型号的选择应与回路性质相匹配， CT的二次回路应提供标准的OT（一种接线方式方法，O型线端子）试验端子， 便于断开或短接装置的输入与输出回路。端子排间应有足够的绝缘。汇控上CT回路的端子排采用试验端子，应能满足运行状态下不断电流回路串入或拆除测试仪表的要求。

d.端子排应根据功能分段排列，各回路之间、电源回路与其它端子之间要设置隔离端子 ，直流电源端子“+”“-”端子间以及经常带电的正电源与跳合闸回路之间应设空端子。 端子排应为阻燃、防潮型。

e.端子排应留有总端子数20%的空端子，以供设计时作转接或过渡用。一个端子只允许接入一根导线。

f.交流动力电源接线端子应能满足25mm2电缆的接入。

4）照明及除潮

所有控制柜和控制箱均应提供内部照明灯（AC220V、25W、50Hz）和门开关，还应提供带开关的可手动/自动切换的防潮加热器（AC220V、50Hz）和温湿度控制器，以及250V、20A、二极插销座。加热器的布置和防护应使其产生的热量不危及邻近设备。

5）接地

控制柜内应配置截面不小于100mm2接地铜排用于二次回路的接地。

5.2.10.5控制电缆颜色的规定

电动机或其它设备的出线端应有连接引入电缆的压接端子接线片。

三相AC引出线电缆的颜色规定如下:

A相………………………黄；

B相………………………绿；

C相………………………红；

中性点 …………………淡蓝色

DC电源颜色规定: 正极是褐色，负极是蓝色。

5.2.10.6 变压器应配置1台过流继电器，具备就地闭锁有载调压开关的功能。

5.2.11变压器油

1）选用由环烷基原油提炼的# 25变压器油。应是符合国标GB/T 2536、GB/T 7595的规定的全新油，不含腐蚀性硫。绝缘油应是除抗氧化剂外，不得含有任何添加剂。与油相接触的绝缘材料、胶、漆等与油应有良好的相容性。应满足以下要求：

2）随变压器供应备用油量应满足安装需要，油量及储存方式由买卖双方协商确定。

3）应提供绝缘油的其他特性数据，包括抗氧化稳定性试验结果。

4）绝缘油的质保期为3年，质保期内如出现因油原因的劣化，变压器厂应负责免费更换绝缘油。

5）绝缘油防老化措施

变压器采用密封结构，以防止变压器油与空气直接接触。并装有带硅胶干燥剂的呼吸器。无人值班的大型变压器可采用免维护的吸湿器。

6）预留油色谱在线监测装置接口。

5.2.12对材料及工艺的要求

5.2.12.1组装要求

设备发运前应在车间内进行组装， 并由投标方按照标准和招标方提出的要求进行试验。

5.2.12.2铸件要求

铸件要符合模型、外形工整、质量均匀、形态一致， 并经X光探伤证明无气孔砂眼、夹渣、缩孔、裂纹和其他缺陷， 并应依其用途充分处理干净。

铸件上的重大缺陷未经招标方同意，不得进行修理、填堵和施焊。在铸件关键部位出现过量的杂质或合金分凝即应予报废，在变换截面的地方应配置构造上容许的最大限度的加强筋。

5.2.12.3焊接要求

焊接要遵照美国焊接学会（AWS）或其他国家使用的并得到公认的专业标准采用一种焊接工作程序，所有焊工和焊机操作员按照所用标准应是完全合格的。

对于焊缝内的缺陷要凿除至完好金属部分，并应对该范围进行磁力线或超声波检查。以保证在补焊前缺陷已被全部清除。对油箱全部焊缝应进行X光探伤， 并向招标方提交探伤报告文件。

采用焊接的金属板应按尺寸准确切割并卷压到规定的曲率， 其端部应具有相同的曲率， 不允许敲打以修整端部曲率。焊接坡口的尺寸和形状应能达到完全熔透。为适应不同焊接条件，各种坡口应具有相适应的形式。邻近焊接边缘的板面应彻底清除所有锈垢、油脂， 直到露出金属光泽。

5.2.12.4管道要求

1）投标方应供给全部管道、法兰盘和螺栓、螺帽、垫圈、密封垫等联接件，以及用于给排油、气和润滑油的阀门。

2）所有阀门应设计成使振动和气隙最小。

用在供压力油主管上的阀门应为铸钢阀门，提升阀芯柱为楔形或锥形。其余的阀门至少为钢阀门，提升阀芯用青铜封焊的或相当的类型。

关于每个阀门的型式和结构的详细说明，应在合同生效后，在供认可的图纸或文件上予以说明并解释。

5.2.12.5油漆与防锈的要求

1）按本条件书提供的任何设备，除有色金属、电镀钢件、抛光或机械加工的表面以外， 所有的金属外露部分，均应作表面的除锈处理。

2）除锈处理后应即喷涂一层防锈底漆。

3）所使用的底漆和光漆的材料与型号，可根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调。并具备优良的的耐用性。

4）除不适于喷漆的管道内表面，所有的内表面至少应涂刷一层底漆和一层亮光漆或磁漆。

5）所有的外表面至少应喷涂一层底漆及二层瓷漆，底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.125mm，光瓷漆至少为50％，并且有足够的弹性。油漆应持久耐用，能适应户外多种因素的影响，如抗御热带强烈阳光辐射及承受夏天骤雨所引起的急剧温度变化，抗剥落， 并保持颜色新颖。

所有外表面的光漆应为B03浅灰漆。

6）投标方应提供油漆的使用、清理过程及涂刷细节，以便在作业开始前由招标方监造查询。

7）油箱的内表面应涂以高光彩的浅色油漆，该油漆与绝缘油不致发生作用，对绝缘油也应没有影响。

8）控制柜和控制箱的材质为不锈钢（提供材质说明），可不刷漆。

9）投标方所使用的油漆必须具备足够的附着力，新喷涂油漆必须满足GB/T 9286 1级及以下的破坏程度。

10）投标方所使用的油漆必须经过15年大气暴晒曝晒或同等级人工加速老化试验，破坏程度不大于1级。

5.2.12.6热镀锌的要求

全部热镀锌应根据ASTM A123、A134和A153的要求进行。

大面积的镀锌损伤将拒收。

镀锌已经损坏的材料将拒收，除非损坏面积较小，且是局部的，并需采用得到招标方同意的电镀修补涂料修复。镀锌层应满足下列值★:

表5.5   镀锌层要求值

| 说 明 | 厚 度 | 镀层重量（g/m2） |  | 均匀性次数 （1min/1次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 最小值 |  |
| 型钢和板材 | ≥6mm | ＞700 | ＞600 | ＞7 |
| 型钢和板材 | ＜6mm | ＞610 | ＞550 | ＞6 |
| 螺栓螺母垫圈等 |  | ＞470 | ＞400 | ＞5 |

5.2.12.7设备接线板的要求

1）所有的设备均应配备平板式接线板， 满足每一设备或自身回路的额定电流。直径φ12以上的采用热镀锌螺栓；直径φ12以下的采用不锈钢或热镀锌螺栓，并提供螺帽及防松垫圈；螺栓长度宜露出螺帽2-3扣。

2）接线板应设计为防电晕式。

3）接线板应能承受本条件书中的机械强度要求， 接触面应镀银。

4）设备的接线板具体细节应在认可的图纸中加以说明。

5）各侧套管及其接线板横断面和接触面的长期允许电流不应小于额定电流的1.3倍。端子板与连接线的连接部位的接触电阻应尽可能小，温升不应超过DL/T 593 规定的温升极限，并提供该试验下的连接方式。

5.2.12.8设备接地的要求

变压器本体应配备两个60mm×120mm的不锈钢接地端子，并有永久性的金属指示牌以“”符号标明。接地端子应为螺栓式，适应于与扁钢连接。投标方应提供不锈钢螺栓、螺帽、垫圈、防松垫圈等连接件。

5.2.12.9相别标志和相序排列

相别标志应在各侧套管和接线板的适当位置清楚标明。

变压器相序的排列，面对设备的高压侧，自左至右为A、B、C，分别用黄、绿、红，中性点用黑色。

5.2.13其它要求

1）本体上设置专用的可拆卸式不锈钢或铝合金封闭布线槽，所有变压器本体电缆通过该布线槽接至变压器本体端子箱，同时电缆要求采用阻燃、耐油浸腐蚀的铜芯屏蔽控制电缆。

2）需要检查和更换的设备部件，必须用螺栓和螺帽加以固定，不采用内装螺栓。

3）为便于现场作业，所有的设备都应有标记，如中心线、标记等，重大件还应有重心标记。

4）除非本条件书中另有规定，构成设备的材料应充分核对其特性，从通常用于同类设备的高质量材料中选取。

5）应将储油柜的注油阀、吸湿器、瓦斯继电器集气装置、有载调压开关的注油阀和排油阀引到离地面1.3~1.5米高度，便于运行中补油、更换吸湿剂、检查瓦斯气体等。

5.2.14铭牌

每台变压器应装有铭牌，铭牌以中文表示，采用不锈钢制成，并安装在明显位置，高度不高于1.8m，以便于查看。铭牌上应表示下述各项:

1）变压器名称， 型号， 产品代号；

2）标准代号；

3）制造厂名（包括国名）；

4）出厂序号；

5）制造年月；

6）相 数；

7）额定频率；

8）额定容量；

9）各绕组的额定电压；

10）各绕组的额定电流；

11）联结组标号；

12）绕组联结示意图，含分接绕组（若有）的示意图；

13）冷却方式（应以额定百分数表示出相应的冷却容量）；

14）温  升；

15）绝缘水平；

16）绝缘油重量；

17）器身吊重；

18）运输重；

19）总重量；

20）标出每一绕组的分接电压、分接电流及分接容量；

21）主分接及极限分接上的短路阻抗值， 及对应的绕组的标志。

22）负载损耗（实测值）；

23）空载电流及空载损耗（实测值）；

24）套管电流互感器的技术数据

25）负荷与上层油温温升、线圈绕组平均温升的关系曲线

26）各套管的生产厂家、型号、生产序号、爬电距离、电容量、出厂日期等（套管铭牌）。

27）本体、有载分接开关绝缘油的生产厂家、牌号、产地和生产日期等。

28）提供油温与油位的关系曲线等。

29）零序阻抗

5.2.15油色谱在线监测系统

5.2.15.1 系统构成

1、系统结构

1）状态监测系统可以作为子系统和变电站自动化系统集成设计，也可自成独立系统，但自成系统时应能遵循DL/T 860标准实现与变电站信息一体化平台交互信息。状态监测系统应采用分层、分布、开放式设计，整体结构应分为两层，分别处于变电站的站控层和过程层，层与层之间应相对独立。

2）站控层主要由数据处理服务器组成，提供站内运行的人机界面，实现状态监测数据的展现（包括实时数据、历史趋势等）和设备的综合评估分析、辅助决策等功能，数据处理服务器可与自动化监控系统一体化集成。数据处理服务器应遵循DL/T 860标准与过程层设备通信，并与其他数据平台采用DL/T 860标准进行数据通信和信息互动。

3）设备过程层由若干IED组成，通过监测传感器进行状态采集，并对数据进行初步分析，形成设备初步单项评价。各IED原则上应按被监测设备设置智能组件和主IED，所有IED均应接入过程层网络，主IED还应完成设备状态集中展示，并通过站控层网络，将监测信息传输至数据处理服务器。监测数据文件应通过文件服务传输至数据处理服务器。智能组件应具有保存监测数据的能力，在网络失效或站控层退出运行的情况下，仍能独立完成本设备的就地监控功能且保证数据不丢失。

4）站控层设备集中布置在公用设备室内。

5）站控层和过程层通信应遵循DL/T 860标准。

6）信息上送：过程层监测单元向站控层数据处理服务器发送信息，远方监控中心可提取站控层数据服务器数据。

7）召唤频度：数据处理服务器总召唤频度可根据用户需要设置，最短为1min；开机或重启时需召唤一次。

2、网络结构

1）站控层与过程层网络应采用屏蔽双绞线、光缆或以上方式的组合，户外的长距离通信应采用光缆。

2）站控层网络应采用以太网，网络应具有良好的开放性，以满足与电力系统其他专用网络连接及容量扩充等要求。

3）过程层网络应具有足够的传送速率和可靠性。

4）网络的抗干扰能力、传输速率及传送距离应满足状态监测系统技术要求。

3、硬件配置

状态监测系统必须选用性能优良、符合工业标准的通用产品。计算机和装置的硬件配备必须满足整个系统的功能要求和性能指标要求。

1）站控层的硬件设备由数据处理服务器、网络设备等。

2）数据处理服务器应满足DL/T 5002、DL/T 5003标准的要求，其容量及性能指标应满足智能变电站状态监测及与信息一体化平台交互的要求。工程中应选用性能优良、可靠性高的专用定型产品。

4、软件系统

1）状态监测系统的软件应由站内数据采集系统软件、状态检修辅助决策系统软件组成。功能上应支持WEB图形浏览方式，显示所有监测设备的工作状态，可通过多维图谱重新播放历史数据，方便对历史数据的查询。

2）软件系统的可靠性、兼容性、可移植性、可扩充性及界面的友好性等性能指标均应满足系统本期及远景规划要求。

3）软件系统应为模块化结构，以方便修改和维护。

4）软件应采用国际通用的、成熟的多任务操作系统并具有完整的自诊断程序。软件应能适应硬件和数据库的变化。

5）系统软件应满足计算机网络各节点之间信息传输、数据共享和分布式处理等要求，通信速率应满足系统实时性要求。

6）数据库软件的结构应适应分散分布式控制方式的要求，应具有良好的可维护性，并提供用户访问数据库的标准接口。数据库管理系统必须满足以下要求：

a.实时性：在发生访问数据库、在线生成、在线修改数据库时，应不影响实时系统的正常运行，对数据库的访问时间必须小于0.5s（长时间段历史数据趋势分析图除外）。在多个用户同时访问数据库时，也应满足上述要求。

b.灵活性：可提供多种访问数据库的方式。

c.可维护性：应提供数据库维护工具，以便监视和修改数据库内的各种数据。历史数据库宜采用标准的商用数据库。

d.同时性：数据库中的数据应可共享，当多个用户同时访问数据库时，不应影响数据库中数据的完整性和正确性。

6、系统软件对接收到的数据进行存储、显示、分析和故障诊断，采用组态结构图对传感器位置和故障告警点进行标识。

1）报警功能。通过对报警参数的设置，当信号超过设定值时就会发出声光或手机短信报警，同时可以对报警级别进行选择。

2）回放功能。可以对历史数据进行回放，可以选择单个数据文件回放，也可以选择多个数据文件进行回放，回放具有多种多维图谱。

3）软件版本在使用前须到相关部门进行备案，当需要升级时，必须经过相关部门的确认方可使用。

5、系统功能

1）数据采集和处理。

2）状态监测系统应能实现数据采集和处理功能，其范围包括变压器状态、断路器状态、HGIS状态、GIS状态、避雷器状态以及容性设备的绝缘状态等。

3）变压器的状态监测IED可根据工程需要采集油色谱（H2、CO、CH4、C2H4、C2H2、C2H6、H2O、CO2）、局放、变压器套管、铁芯接地电流、有载调压开关、冷却风机、绕组温度以及顶部油温、底部油温、负荷、环境温湿度等工况信息，并应能实现实时采集、设备异常报警、事件顺序记录和诊断功能。

4）系统远程维护。

a.数据处理服务器应设置远程诊断接口，以实现远程登录诊断功能。

b.远程维护能够通过专用软件实现对数据处理及通信装置可靠的程序升级、参数修改、远动信息表组态、故障诊断、数据查询等功能。

c.远程维护软件在与数据处理及通信装置建立网络连接的过程中，应具有安全认证机制，进行合法性检验。否则数据处理及通信装置应拒绝远程维护软件的连接。

d.远程维护过程中，修改装置和系统配置应在信息一体化平台保存记录。

5.2.15.2 系统通信

状态监测系统的信息交互应遵循DL/T 860标准。

1、与远方监控中心主站通信

数据处理服务器向远方监控中心发送设备状态数据及响应召唤请求。

状态监测系统所采集的状态信息应满足远方监控中心系统对信息内容、精度、实时性和可靠性等的要求。

状态监测系统的信息传送应满足远方监控中心系统有关传输方式、通信规约及接口的要求，应遵循DL/T 860标准实现信息交互，并通过综合数据网实现与远方监控中心的状态监测主站实现通信。

数据传输采用数据单向流通的方式，实现实时上传状态监测采集数据、实时上传状态监测综合分析结果数据。

2、与过程层各监测单元通信

状态监测信息的传送应满足系统有关传输方式、通信规约及接口的要求，应遵循DL/T 860标准实现信息交互。

状态监测系统应负责实现全站各状态监测IED的集成工作，收集处理各设备状态检测信息和运行工况信息。

3、与变电站监控系统的通信

数据处理服务器遵循DL/T 860标准实现与变电站监控系统的信息交互和互动。

5.2.15.3 装置额定参数

1、额定工作交流电源：220V/100V，允许偏差±20%，谐波电压总畸变率不大于8%。

2、额定工作直流电源：220V/110V，容许变化范围±20%。

3、额定交流电压：57.7V/100V/220V，过载能力为额定电压的倍，波峰系数：≥2。

4、额定交流电流：1A/5A，过载能力为1.2倍额定电流连续工作，波峰系数：≥3。

5、额定频率：50Hz，允许偏差－5%～＋5%。

5.2.15.4 电源

智能变电站状态监测系统的电源应安全可靠，站控层设备采用专用的220V交流不停电电源（UPS）供电。过程层各监测单元由站用220V交流系统供电。

5.2.15.5 防雷、接地、抗干扰

1、智能变电站状态监测系统应有防止过电压的保护措施。

2、状态监测系统不设单独的接地网，遵照“一点接地”原则，接地线连接于变电站的主接地网的一个点上。

3、220V交流电源、通信线路以及接入地网的引入线端应加装过电压限制装置，限制装置参数以符合设备绝缘性能指标为准。

4、状态监测系统的机箱、机柜以及电缆屏蔽层均应可靠接地。状态监测系统各过程层之间、过程层与站控层之间的连接，以及设备通信口之间的连接应有隔离措施。

5、设备安装于无电磁屏蔽房间内，设备自身应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求。在发生雷击过电压、操作过电压及一次设备出现短路故障时，设备均不应误动作，所有设备均应满足下列抗干扰要求：

1） 对静电放电，符合GB/T 17626-4-2 4级。

2） 对辐射电磁场，符合GB/T 17626-4-3 3级。

3） 对快速瞬变，符合GB/T 17626-4-4 4级。

4） 对冲击（浪涌），符合GB/T 17626-4-5 3级。

5） 对电磁感应的传导，符合GB/T 17626-4-6 3级。

6） 对工频电磁场，符合GB/T 17626-4-8 4级。

7） 对脉冲电磁场，符合GB/T 17626-4-9 5级。

8） 对阻尼振荡磁场，符合GB/T 17626-4-10 5级。

9） 对振荡波，符合GB/T 17626-4-12 2级（信号端口）。

5.2.15.6 电缆选择和敷设

1、状态监测系统的弱电信号或控制回路宜选用专用的阻燃型铠装屏蔽电缆，电缆屏蔽层的型式宜为铜带屏蔽。电缆截面宜符合以下要求：

2、模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆，芯线截面不小于1.0mm2。

3、开关量信号输入电缆可选用外部总屏蔽电缆，输入回路芯线截面不小于1.0mm2。

4、弱电回路电缆应尽可能避开高压母线和故障电流入地点，并尽量减少与高压母线平行路径的长度。

5.2.15.7 其他要求

1、端子排布置

设备的安排及端子排的布置，应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。

端子排的布置规定如下：端子排由制造厂负责布置，外部端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉，可按下列分组布置端子排：交流电流输入；交流电压输入；输入回路；输出回路；直流强电；交流强电。

2、直流电源空开

直流电源应采用双极快速小开关，并具有适当裕度的断流能力和指示器。

- 屏体颜色：GSB05-1426-200177#GY09冰灰、橘纹。屏柜尺寸：高度2260，宽度800，深度600。门轴在左，右开门。

- 主变油色谱安装接口：变压器法兰接口由变压器厂提供，由投标方确认，预留两个阀门接口。在变压器的取油法兰处，增加一个三通法兰，保证招标方在取油口可正常取油。

5.2.16 变压器排油注氮灭火装置系统

变压器要求配备排油注氮灭火装置，采用国产知名品牌产品。排油注氮灭火消防设施，包括控制屏、灭火柜、排油注氮孔蝶阀、探测器、断流阀等组件，应满足通过国家消防部门鉴定，且排油系统为电磁阀机构的排油注氮灭火装置。且须满足本项目所在地消防部门验收要求。

5.2.16.1主要技术参数：

氮气瓶容积：40Lx2, 氮气纯度 99.99%

钢质无缝氮气瓶内氮气公称压力：15±0.5Mpa（20℃）；

排油管路直径：φ100mm;

注氮管路直径：φ25mm

灭火控制柜工作电压：220±5％VDC，

探测器的动作温度为130±10℃

有效注氮时间≥20min

灭火消防柜工作电压：AC 220V

灭火控制柜工作电压：DC 220V

控制柜柜上设有声光报警设备重瓦斯继电器动作、探测器报警、排油动作、充氮动作、控流阀关闭、变压器高压侧开关装置异常，显示各种故障信息，手动、自动工作状态，可提供故障信息的远传常开节点 。

断流阀通径DN80mm， 动作流量：50～100L/Min,动作时间：≤1s,安装在储油柜和变压器油箱之间的管路上，动作后需手动复位。

5.2.16.2 主要技术要求

1.排油注氮灭火系统应符合《GA 835-2019 油浸变压器排油注氮装置》的技术要求；

2.采用排油注氮灭火系统的变压器应采用具有联动功能的双浮球结构的气体继电器；

3.正常情况下，排油注氮灭火系统应设置为自动启动状态，具有防爆自动启动、灭火自动启动方式；

防爆自动启动应同时满足以下3个条件：

（1）压力释放阀或速动油压继电器动作；

（2）本体气体继电器发重瓦斯信号；

（3）主变压器断路器跳闸。

灭火自动启动应同时满足以下3个条件：

（1）有2个及以上独立的火灾探测器同时发信号；

（2）本体气体继电器发重瓦斯信号；

（3）主变压器断路器跳闸。

4.排油注氮启动（触发）功率应大于220V×5A(DC)，注氮阀动作线圈功率应大于220V×6A(DC)；

5.注氮阀与排油阀间应设有机械连锁阀门；

6.消防控制柜应有自动、手动启动和远程启动灭火装置功能。自动状态、手动状态应有明显标志并可相互转换。无论消防控制柜处于自动或手动状态，手动操作启动必须始终有效；

7.火灾探测装置应布置成两个及以上的独立回路；

8.消防柜应远离变压器进线电缆等易起火设备，距变压器距离不宜过大，不能影响排油速度；

9.设置在室外的消防柜应有可靠的防水、防冻及防晒措施。当工作环境相对湿度大于85%时消防柜中应设置除湿装置；

10.采用一台消防控制柜控制多台消防柜时，每台消防柜应对应独立的控制单元，且个控制单元应相互独立，互不干扰；

11.断流阀应带有能直接观察阀门启闭状况的位置指示，具有手动复位装置。断流阀达到额定流量时应能可靠关闭；

12.变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀，以防储油柜中的油下泄造成火灾扩大；

13.排油注氮系统氮气驱动装置不应采用电爆型驱动装置，宜选用抗干扰能力强的电磁式驱动阀或防爆自密封瓶头阀；

14.氮气释放阀宜安装在氮气储存容器上，保证释放阀后的管路平时处于无压状态，避免氮气瓶出口软管长期处于高压状态下，发生老化爆裂。排油管路宜增设波纹管管路，防止冷热交替发生渗油；

15.排油阀或排油管路上应设置排油信号反馈装置，在油气隔离装置前端的注氮管路上应设置注氮信号反馈装置；

16.排油阀下部的排油管路上应设置漏油观测或漏油报警装置，防止排油管路漏油导致气体继电器动作；

17.注氮管路应设置能够排除泄漏氮气的排气组件，防止氮气泄漏进入变压器本体导致轻瓦斯频繁动作；

18.在安装排油连接阀和注氮阀前，应采用高压空气对排油管和注氮管进行吹扫，清楚馆内的尘土等杂物；

19.下列信号应接入变电站主设备监控系统：系统电源的工作状态，系统的启、停信息，阀门（排油阀、氮气释放阀、断流阀等）位置状态，漏油报警，气瓶压力报警；

20.排油注氮灭火系统经改造并验证启动条件后，确保“自动状态”的功能有效。

21.动作逻辑关系应为本体重瓦斯保护、主变压器断路器跳闸、油箱超压开关(火灾探测器)同时动作时才能启动排油充氮保护。

## 5.3 制造工艺要求

5.3.1 油箱加工

1）所有法兰密封面、密封槽应经机加工，所有法兰密封面加工面光洁度应达25，密封槽加工面光洁度6.3。密封面处理后平整度凸点高/凹点深：0.4/0.7mm，无划痕损伤。

2）油箱内部金属件尖角棱边应全部加工、打磨为光滑圆角以改善接地电场。并磨平油箱内壁可能的尖角毛刺、焊瘤和飞溅物，确保内壁光洁。

3）油箱箱壁焊装后需进行矫正，带有磁屏蔽部位平整度＜3‰，无磁屏蔽部位平整度＜5‰。

4）油箱箱沿密封面平整度保证在≤1‰，内腔尺寸控制在0±8mm。

5）法兰焊后密封面的平整度，当法兰直径＜50mm时应≤2‰；法兰直径≥50mm时应≤3‰。

6）钢板对接焊时，应按照GB/T 985的要求打坡口进行焊接。

7）焊缝应无气孔、夹渣、裂纹、咬边等焊接缺陷，焊缝不允许有渗漏。

8）对油箱焊缝进行超声波探伤试验或着色检漏，整体完工进行试漏。

9）对油箱、储油柜、升高座、夹件应进行除脂、喷砂/喷丸等工艺处理，打砂粗糙度要求达到Sa2.5。

10）油箱及附件环境腐蚀级别按照C4（ISO12944.2表1）执行，油漆的耐久性应为15年以上。油漆附着力≥5MPa，制造厂应提供检测报告。

11）油箱完成和变压器装配完成后均进行试漏。油箱试漏压力应与现场运行时油箱所承受的压力相匹配。

5.3. 2  绝缘件加工

1）绝缘件加工车间温度保持10～30℃，相对湿度≤70%，降尘量≤30 mg/m2•d。

2）所有绝缘件边角需进行倒角处理，加工面应光洁无尖角毛刺；绝缘件表面平整，无污染、划痕、起皮，层间无开裂。

3）线圈撑条应采用机加工铣削方式制造，应在层压之后再加工成型。

4）500kV产品重点部位使用的成型件应经过X光检测。确保无金属颗粒。

5.3. 3  铁心加工

1）铁心加工环境温度8-32℃，湿度≤70%；降尘量要求：≤30mg/m2.日。

2）硅钢片剪切毛刺控制在0.02mm以下；硅钢带剪切S弯在0.2mm/2m之内。

3）铁心宜采用不叠上铁轭结构（现场组装变除外），铁心叠片采用多级步进叠片（厂家提供叠片方式），端面参差不齐≤1.5mm，叠片时对接接缝≤2mm。

4）铁心起立后铅垂度控制在2‰之内。

5）铁心油道应采用绝缘材料制作，油道间绝缘电阻≥5MΩ（250V摇表）。

6）铁心叠装后使用专用设备和材料进行铁心收紧，铁心受力均匀，应采用环氧玻璃丝带或聚酯带等材料进行绑扎，不得使用金属材料。

5.3. 4  线圈制造

1）线圈绕制环境温度8-32℃，湿度≤70%；降尘量要求：≤20 mg/m2.日。

2）绝缘成型筒粘结前应进行预干燥处理定型。

3）撑条中心与端圈垫块中心的偏差应≤2mm，撑条安装垂直度≤2‰，撑条间距偏差±5mm内。

4）500kV线圈绕制应采用带轴、幅向拉（压）紧装置的卧绕机或带导线拉紧装置的立绕机进行绕制；220kV及以下的线圈绕制采用带导线拉紧装配的立绕机或卧式绕线机进行绕制。

5）导线拉紧装置应控制在绕线过程中导线与金属件的接触，防止金属粉尘进入线圈。线圈垂直度不超过轴向高度的3‰，幅向偏差≤3mm。

6）线圈所用角环搭接处不能有空隙。

7）所有绝缘件不应有污染、起皮、裂纹等损伤。

8）线圈换位采用液压换位器或专用的换位工装，保证S弯的外形质量，无剪刀差，导线匝绝缘不得有损伤。导线换位S弯不能进入垫块，在S弯处放置换位垫板；换位处加包导线绝缘；S换位导线厚度＞10mm应放入适形垫块进行补高并压紧固定。

9）导线焊接处强度不低于原导线强度，均应采取电场均匀化处理，导线绝缘包扎紧实、厚度均匀。表面处理光滑、无尖角毛刺，规范处置焊后绝缘，全过程采取防屑措施；导线焊接操作人员应进行定期培训并考核，定期对焊接质量进行验证。

10）引线出线头应采取可靠固定措施；屏线线头应加工为半圆形形状、无尖角毛刺、手感平整光滑。

11）垫块内外、上下对齐偏差小于5mm。

12）线圈宜采用恒压干燥处理，恒压干燥的压力按照线圈的计算短路力控制，自粘换位导线应采用逐步加压的方式。

13）在额定压力下测量线圈高度，并对线圈高度进行调整，需核对线圈安匝分区高度，调整垫块的数量和位置，各线圈电抗中心差小于5mm；单个线圈（螺旋线圈除外）各测量点（不少于4个）高度差小于2mm。

5.3.5 器身装配

1）环境温度8-32℃，湿度≤70%；降尘量要求：20mg/m2.日。

2）各线圈的垫块及撑条中心与下部垫块中心的偏差应≤2mm，撑条安装垂直度≤2‰，撑条间距偏差±5mm内。

3）线圈压（套）装前应调整每个线圈（含上下绝缘）间的高度，保证互差不超过3mm。

4）线圈套装，应确保各线圈之间的紧实，套装过程中应带有摩擦力套装，缓慢地下落线圈期间，检查撑条是否保持铅垂直并无移位。

5）引线装配中若引线绝缘厚度≥3mm，弯曲半径＜2倍引线直径时，应剥去引线绝缘后并圆滑揻弯。

6）引线冷压连接时采用工艺要求匹配的冷压工具及模具，坑压时压力表符合工艺要求认为压接到位。

7）引线冷压连接时应采用带窥视孔的线耳或接管，压接线应剪齐后再进行压接。线耳或接管规格的选择应按照IEC 1238：1及JB/T 2436.2要求执行。

8）引线焊头质量良好，无尖角、毛刺、焊渣、黑色氧化皮、残留焊药。

9）引线装配应有减小调压引线对调压开关造成损坏的措施。

10）引线接头应进行均匀电场处理。

11）引线压接、焊接操作人员应进行定期培训并考核，定期对冷压质量和焊接质量进行验证。

5.3.6 总装配

1）温度湿度要求：8-32℃，湿度≤70%；降尘量要求：220kV及以下作业区降尘量≤30mg/㎡.日；500kV作业区降尘量≤15mg/m2.日。

2）密封件中心应对正法兰中心，需对称均匀紧固螺栓，密封件压缩量应为25%～30%。

3）检查器身在油箱中定位准确，引线对线圈，引线对引线，引线对箱壁的距离符合要求。

4）电压等级110kV及以上的产品应采用气相干燥处理器身。定期进行绝缘样块含水量测试，验证干燥工艺达到器身绝缘件含水量≤0.5%的要求。

5）器身不能在出炉环境湿度大于80%的情况下出炉。

6）应根据设计计算的轴向短路电动力，采用同步加压装置对器身同步、均匀、可靠施加压力。

7）注油前应对变压器抽真空（真空泄漏率测试提供数据）：110kV电压等级产品其真空残压值≤133Pa，220kV电压等级产品其真空残压值≤80Pa，500kV电压等级产品其真空残压值≤40Pa。应采取连续抽真空的方式对产品真空注油，滤油机出口温度宜控制在55-65℃间，注油期间应保持上述真空度（真空度不超过2倍真空残压值），并控制注油速度。

8）变压器器身暴露在空气中的时间：相对湿度不大于65%为16小时，相对湿度不大于75%为12小时。

9）对于分体运输、现场组装的变压器有条件时宜进行真空煤油气相干燥。

# 试验

变压器试验应按照本标准和相关标准有关条款进行，并符合下列要求：试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。

运行单位代表有权见证所有试验和要求提供所有试验报告。

制造厂的工厂试验应按现场实际方式预组装后进行，试验时应安装供货套管和附件进行试验。

对于绝缘试验，如果无其它协议规定应按下述给出的顺序进行：

——线端的操作冲击试验（SI）

——线端的雷电全波和截波冲击试验（LI、LIC）

——中性点端子的雷电冲击试验（LI）

——外施耐压试验

——短时感应耐压试验（ACSD）

——长时感应耐压及局部放电试验（ACLD）

## 6.1试验分类

试验类型包括型式试验、特殊试验、例行试验、交接试验。

型式试验是在一台有代表性的变压器上所进行的试验，以证明被代表的变压器也符合规定要求。如果变压器在额定值和结构方面完全相同，则认为其中一台可以代表。若一台变压器在额定值或其他特性与其余变压器的差异不大时，对其所做的型式试验也可认为有效，其差异应由制造厂和用户协商确定。制造厂提供的型式试验报告应在有效期内。

特殊试验为除型式试验和例行试验外，由用户和制造厂协商确定的试验。

例行试验为每台变压器都要进行的试验。

交接试验为变压器安装完毕后进行的现场试验。

## 6.2型式试验

型式试验包括：

1）温升试验（按GB1094.2规定执行）

2）线端雷电截波冲击试验（按GB 1094.3 的规定执行）

3）中性点雷电全波冲击试验（按GB 1094.3 的规定执行）

4）套管电流互感器暂态特性试验（按GB 16847 的规定执行）

## 6.3特殊试验

特殊试验包括：

1）长时感应耐压试验ACLD（按GB 1094.3 的规定执行）

2）暂态电压传输特性测定

3）三相变压器零序阻抗测量（按GB 1094.1的规定执行）

## 6.4例行试验

6.4.1绕组直流电阻测量

测量所有绕组和全部分接位置时的绕组电阻，变压器每一相的绕组电阻之间的差别应小于2%。即：[R（max）-R（min）]/R（avr）<2%。低压绕组为三角形接线时，应提供半成品时每相直流电阻，各相差值应小于平均值的2%，出厂时线间侧得的直流电值差值应小于平均值的1%。

6.4.2电压比测量、联结组别和极性检定

应在所有线圈和所有分接位置进行电压比测量。变压器的电压比误差在所有分接位置的误差不超过±0.5%。联结组别应正确，变压器的极性应为“减极性”。

6.4.3短路阻抗及负载损耗测量

阻抗的容差不能大于规定值。

负载损耗测量应在额定电压分接位置上进行。损耗测量值应用校正系数进行校正。校正系数是根据经过校验的仪表准确度而确定。对于测量功率因数极低（0.03或以下）的负载损耗，所有仪用互感器的相角误差应予以校正。所有阻抗和负载损耗值应换算成为参考温度（75℃）时的数值。

6.4.4空载损耗和空载电流测量（含空载电流的谐波测量）

应分别在50%、60%、70%、80%、90%、100%、105%以及110%的额定电压下进行空载损耗和空载电流测量。

初次空载损耗和空载电流的测量：在所有绝缘试验之前，在额定电压的10%，50%，60%，70%，80%条件下，测量空载损耗和空载电流，然后再从额定电压的90%～115%的范围内，以每5%作为一级电压逐级测量，空载损耗和空载电流应在低压绕组上进行测量。空载损耗和空载电流值应按照有关标准进行测量并予以校正。

所有绝缘试验完成后，在额定电压下的损耗测量值，将以最后一次测定的空载损耗值作为实际测量值。

6.4.5长时空载试验

施加1.1倍工频额定电压12h同时启动全部运行的散热器。如果12h励磁试验后，额定电压下的励磁损耗超过原始励磁损耗的10%及以上，则变压器不应出厂。

6.4.6绝缘电阻测量（绕组、铁芯、夹件）

绝缘电阻应在第15s开始测量，从第1min到第10min，每隔1min测一次。在10℃～30℃时吸收比（R60”/R15”）或极化指数（R10，/R1，）不小于1.5。如绝缘电阻起始值比较高时（例如大于10000MΩ），吸收比、极化指数较低，应根据介质损耗因数等数据综合判断。

使用2500V的绝缘电阻表测量铁芯、夹件绝缘电阻，最小允许绝缘电阻是500MW；铁芯与夹件不应在内部连通。检查以下各项：

1）总装配前（即铁芯和线圈装配前）检查每台铁芯和铁芯部件的绝缘电阻。

2）运输之前，通过铁芯接地端子最后测量铁芯绝缘电阻。

6.4.7绕组介质损耗因数与电容量测量

当顶部油温在10℃至40℃之间时，才能做介质损耗因数测量；试验报告中应有温度介质损耗因数修正曲线。试验应在35kV下进行，试验报告中应有试验设备的详细说明。每一绕组对地及绕组之间的介质损耗因数在20℃时不超过0.5%。同时，还应测量绕组对地及绕组间的电容量。

6.4.8套管试验

所有套管应按有关标准进行试验，并提供出厂试验和型式试验的试验报告。要测量电容式套管的绝缘电阻，套管本体及末屏对地的电容量及介质损耗因数。试验报告中应提供温度介质损耗因数修正曲线，全部套管安装到变压器上后，要在35kV的电压下测量介质损耗因数值和电容量。在1.5倍最高相电压下，局部放电水平不能超过10pC。应提供套管油的试验数据，电容式套管应经受24h（0.2MPa）的压力试验而不出现漏油。套管供试验用的抽头承受至少1min、2000V交流的工频电压试验。根据有关标准对电容式套管的油进行物理、化学、电气、色谱分析及微水含量试验，应根据技术要求进行套管的工频耐压试验。

6.4.9套管电流互感器试验

a.变比试验：电流互感器装到变压器上后，以变压器的额定电流逐台试验电流互感器全部接头时的变比，记录实测的一次和二次电流。

b.饱和曲线试验：电流互感器装入变压器油箱之前应测定每台电流互感器的饱和曲线。电流互感器装入变压器以后，测定每台电流互感器在饱和拐点附近的三个检查点。

c.各检查点与原始试验值相比的偏差不应大于±10%。

d.电阻测量：用电桥法测量每个电流互感器的电阻，所测得的电阻值应修正到75℃时的数值。

e.绝缘试验：所有电流互感器及其相连的连线应在50Hz，2000V交流作用下承受1min的绝缘试验。

f.应提供所有套管型电流互感器的试验结果，包括饱和曲线。

对所有的电流互感器，制造厂应提供按系列编号识别的安装位置记录。

6.4.10感应耐压试验和局部放电测量

测量方法和试验程序按GB 1094.3规定。短时感应电压试验（ACSD）允许的最高放电量，高压绕组不大于100pC。

6.4.11雷电全波冲击试验

全波冲击试验应在变压器高压、中压出线端子所有端子上进行。

全部冲击试验中应同时记录电流和电压示波图，并提供试验报告。

6.4.12外施交流耐压试验

对低压线圈和中性点进行工频耐压试验，试验电压按5.1.3的规定。

6.4.13无线电干扰电压测量

电晕和无线电干扰试验应在1.1×Um 下进行，无线电干扰电压应小于500μV，保证在晴天和夜晚无可见电晕。

6.4.14声级测量

当冷却装置投入运行时，；且当冷却装置不投入运行时，距变压器基准声发射面0.3m处，声压级不应大于65dB。

6.4.15有载分接开关试验与检查

应提供型式试验报告及每台有载分接开关的出厂试验报告。分接开关在变压器上组装完毕后，制造厂必须在100%额定辅助电源电压下进行下列试验[下述d.条款可结合负载损耗测定进行]。

a.变压器不带电，八个完整的操作循环。

b.变压器不带电，在85%额定辅助电源电压下，一个完整的操作循环。

c.变压器空载加励磁，在额定电压和频率下，一个完整的操作循环。

d.在一个绕组短路情况下，电流尽可能地接近变压器的额定电流时，在额定分接头两侧﹢2及-2档上进行十次切换操作。

e.应进行动作程序试验和测量限制循环电流的电阻。

f.装入变压器前和装入变压器并固定在油箱顶部后，进行切换开关油箱密封试验（油压0.l MPa，12h无渗漏）。

6.4.16绕组变形测试

应提供单相低压短路阻抗数据、频率响应法数据（含电子文档）。

6.4.17变压器油试验

绝缘油试验包括物理、化学、电气性能试验，并提供出厂试验报告。击穿电压应不低于60kV。测量油的介质损耗因数，介质损耗因数应小于0.4%（90℃时），水分含量应小于15mg/l。变压器油注入变压器油箱后，在完成全部规定的工厂例行试验项目后，要进行油中的微水分析和色谱分析，乙炔含量应为0，分析结果应提供给运行单位。有载分接切换开关油箱中的油也应进行简化试验和微水量试验，油耐压不低于60kV，水分含量应小于15mg/l。

6.4.18油中溶解气体分析

按下列顺序取油样进行气体色谱分析：

a.试验开始前

b.冲击试验后

c.长时间空载试验后

d.温升试验开始前和完成后

e.工厂试验完成后

采样和分析工作应由制造厂进行。分析结果应包括在试验报告中。产品合格证书中应包括油中溶解气体色谱分析结果。

6.4.19压力释放阀试验

压力释放装置应校验其动作油压，数值应在规范值内。报警及跳闸电路应能承受2000V，50Hz，1min的绝缘试验。

6.4.20油箱机械强度试验

变压器油箱应经受油压力试验，在油箱的顶部的油压力为98kPa，时间为24h，并经受残压小于133Pa的真空试验，试验过程中，油箱不应出现泄漏或永久性变形。

6.4.21冷却装置的密封试验和检查

应经120kPa油压或气压试验，持续时间20min，应无渗漏和无永久性变形；应能承受真空度不大于133Pa，持续时间为10min的真空强度试验，不得有永久变形和损伤。

6.4.22变压器整体密封试验

变压器油箱及储油柜应能承受在最高油面上施加30kPa静压力的油密封试验，其试验时间为24h，不得有渗漏和损伤。变压器整体（包括所有充油附件）应能承受残压小于133Pa的真空试验，而无变形与泄漏。

6.4.23其他部件的检查试验

气体继电器的整定值的校验、温度计的校准和信号电路的工频耐受电压试验等应进行检查试验。

## 6.5交接试验

6.5.1测量绕组连同套管的直流电阻

变压器三相绕组电阻相间不平衡率应小于2%，线间小于1%。在相同的温度下，其结果与工厂试验所测值相比，偏差不应超过±2%。

6.5.2检查所有分接头的电压比

应在所有线圈和所有分接位置进行电压比测量，电压比时的偏差应不超过±0.5%。

6.5.3极性检查

检查单相变压器的引出线极性应与设计要求、铭牌及标记相符。

6.5.4绕组连同套管的绝缘电阻测量，吸收比或极化指数的测量

绕组绝缘电阻值应不低于出厂值的70%（测试条件相近），吸收比（R60/R15）应不小于1.3或极化指数（R600/R60）不小于1.5。

6.5.5铁芯、夹件绝缘电阻测量

用2500伏的兆欧表测量，持续时间为1min，应无闪络或击穿现象。铁芯、夹件间最小允许绝缘电阻为500MW。

6.5.6测量绕组连同套管的直流泄漏电流

按绕组额定电压等级施加直流试验电压，读取1min时的泄漏电流。

6.5.7测量绕组连同套管的tanδ及电容量

现场实测得与工厂测量值不能有显著差异。

6.5.8声级测量

在额定电压、额定频率及所有冷却风扇开启情况下测量。

6.5.9绝缘油试验

变压器油应符合GB 2536、GB/T7596和规范的要求，在现场取油样进行击穿电压、tanδ、含水量等的测量及油中气体色谱分析。

6.5.10空载损耗与空载电流测试（抽检）

在额定电压的100%电压下，测量空载损耗和空载电流，现场实测值与工厂测量值不能有显著差异。

6.5.11套管试验

测量电容型套管的tanδ及电容量、末屏对地tanδ及电容量，实测值应和工厂测量结果相近，tanδ应小于0.4%（20℃）。还应测量套管对地绝缘电阻。

6.5.12套管型电流互感器试验

测量直流电阻、绝缘电阻、电流比，校验励磁特性和极性。

6.5.13感应耐压与局部放电测量（抽检）

测量方法和试验程序按GB1094.3规定。局部放电水平：高压绕组应不大于100pC。

6.5.14外施工频耐受电压试验

低压绕组和高、中压绕组的中性点连同套管进行工频耐受电压试验，试验电压为出厂工频耐受试验电压的80%。

6.5.15绕组变形测试

进行单相低压短路阻抗测试、频率响应法测试（含电子文档）；与出厂值比应无明显差异。

6.5.16密封试验

变压器装配完后，应能承受133Pa的真空度，而无泄漏；在储油柜油面以上施加0.03Mpa压力，至少持续12h，不应有渗漏。

6.5.17冷却设备的运行试验

冷却设备持续工作24h，应无渗漏油和吸入空气。

6.5.18控制和辅助设备检查

控制和辅助设备电路接线检查及工频耐压试验或绝缘电阻测量。

6.5.19分接开关试验与检查

按GB 50150的相关要求进行。

6.5.20相位检查

检查变压器的相位必须与电网相位一致。

6.5.21冲击合闸试验

在额定电压下进行5次冲击合闸试验，应无异常现象。

6.5.22铁芯接地电流测试

变压器运行后，铁芯接地电流应小于100mA。

# 产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

4）优先选用损耗低的产品。

# 标识

8.1 产品铭牌标识在易观察、安全的位置。

8.2 高压危险标识安装在醒目位置。

8.3 接地处必须有接地符号。

如上图所示，厂家名称与南网标示安全标识并排安装于油箱正面。两者标识牌大小相当。

# 技术文件要求

9.1一般要求

9.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

9.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

9.1.3 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    10     天内给出全部最终技术资料，经需方确认后不能更改。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

9.1.5“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告， 铁芯和绕组的照片以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

9.1.6投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可， 不得进行备料和工厂生产。

9.2 投标方在投标阶段应提交的变压器资料及说明

1）变压器的一般说明，包括初步的外形图、基础图、布置图等。

2）变压器详细说明：

a.变压器铁芯、线圈及油箱结构。

b.调压开关的结构。

c.密封垫圈所使用的材料。

d.冷却装置截止阀。

e.温度装置。

f.油位装置。

g.弹性联结。

h.油枕中的油和空气之间隔离的措施描述。

3）详细说明变压器的所有元件， 譬如套管、调压开关， 线圈温度指示器等， 是否满足IEC的推荐允许短时间过负荷的要求。若不能满足IEC要求，投标方应说明所提供变压器元件短时间过负荷能力。

4）提供变压器激磁电压－时间曲线。

5）提供变压器线圈最热点分布位置及温升-时间曲线。

6）提供抗短路能力计算书及计算中引用的资料、曲线。

7）变压器热特性参数及变压器负载能力计算书。

8）关键技术、制造工艺和生产控制。

9）说明投标方生产的任一台变压器是否曾在短路电流情况下运行时出现过故障， 故障的原因及保证类似故障不发生所采取的方法措施。

10）厂家在投标文件中须阐述其主要技术特点：

a.提高抗短路能力措施

b.降低局放措施

c.降低损耗措施

d.降低噪音措施

e.防渗漏措施

f.实现高阻抗变压器方法

g.磁屏蔽方法

h.电屏蔽方法

9.3 其他文件资料

投标方应承诺在签订合同   10   天内提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。

9.3.1技术数据表及相关技术资料。

9.3.2 同型产品通过型式试验的最新说明文件，包括生产过的最大容量变压器的最大抗突发短路能力的计算和试验报告

9.3.3 具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

9.3.4 设备适用的标准说明。

9.3.5 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

9.3.6 图纸和技术文件。

9.3.6.1 认可图

9.3.6.2 最终图。

9.3.6.3 安装、运行、维护说明书及试验报告。

9.3.6.4 需要提供的变压器图纸

1）全套设备（包括冷却系统）的初步布置、装配图，示出主要部件的结构、主要尺寸和位置及基本要求，应表明全部所需组、部件的数量、额定值及型号。

2）对土建工程的指导图及所需详细图纸资料。

3）套管图。

4）铭牌图。

5）基础图。

6）变压器器身示意图。

7）铁芯接地布置图。

8）上节油箱起吊图。

9）全部组、部件的图纸。

10）展开图及接线图。

12）电缆清单

13）套管型电流互感器的励磁曲线图。

13）变压器保护告警及跳闸信号的安排。

14）变压器和组、部件安装、运行、维护所需图纸资料。

此外，其他资料有管路阀门示意图。储油柜应有抽真空管道，注油、放油、放气和排污装置及带有油封的吸湿器。变压器及储油柜的所有连管，包括抽真空管道，注油、放油、放气和排污装置及带有油封的吸湿器连管应有中文名称或用途说明。

9.3.6.5 说明书

1）概述。

2）铁芯、绕组、引线布置等不同侧面的彩色照片。

3）安装、维护与检查说明。

4）分接开关的详图和维护须知。

5）所有其他组、部件的说明。

6）其他说明资料。

7）密封胶圈的规格尺寸

8）维护、检修手册。应含维护和检修的周期及方法，易损耗品的规格尺寸等。

9.3.6.6试验报告应包括以下内容

1）变压器试验报告，包括型式、例行、特殊试验报告。

2）套管例行和型式试验报告。

3）套管型电流互感器例行和型式试验报告。

4）分接开关例行和型式试验报告。

5）其他组、部件的试验报告。

6）计算报告（包括抗短路能力计算书、变压器负载能力计算书）。

7）提供抗短路能力及提高局放水平所采取的措施

9.4设计联络

1）供方应在技术协议签订后的  10  天内向需方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向需方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2004版、文字资料为Word97版）。

2）供方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。

3）供方提供的图纸必须经需方代表确认。

4）设计联络以甲方的通知要求为准。

# 监造、包装、运输、安装及质量保证

## 10.1监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-1995《电力设备用户监造导则》的要求，需方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知需方进行出厂试验监督。

## 10.2包装

1）供方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将变压器本体和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从供方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

包装箱应连续编号，不能有重号。

2）设备、零部件、材料启运前供方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

a.合同号；

b.目的地；

c.收货人及代码；

d.设备名称和项目号；

e.箱号；

f.毛重与净重；

g.外形尺寸；

i.在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

3）供方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

a.合同号；

b.收货人；

c.目的地；

d.毛重；

e.箱号。

4）买卖双方应在合同中明确规定变压器在运输时是充油、充气，以及对检测仪表和检测数据变化范围的要求。变压器及其部件的保管期应在合同中明确规定。

5）在设备启运后一周内，供方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

a.设备名称；

b.件数、件号、重量；

c.合同号；

d.货运单号；

e.达到站；

f.设备发出日期。

6）所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。

7）任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

8）运输、贮存直到安装时应保护变压器所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

## 10.3运输

a.制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重。

b.制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车，按设计图纸就位到变压器基础上。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

笨重件应装在滑板上或板条箱内，在运输中容易松散丢失的物件都应装箱并捆扎牢固，瓷套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。

c.所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。为了能正确搬运和安装，在必要处应提供吊钩或起吊设施，并提供吊索布置图。

d.装运前应在变压器上安装具有计时功能的三维冲击记录仪，以检验设备在运输途中是否受到过严重的冲击。变压器运输过程中在X.Y.Z三个方向应能安全地承受30m/s2加速度的冲击力，并在X.Y.Z 三个方向各装两个带时间座标的冲击记录仪（记录仪从装车运输开始至就位结束，记录数据不得中断，且时间与北京时间吻合）。到达目的港（车站）时，应检查纪录，到达现场再检查一次。冲击记录仪的资料归招标方所有。

公路运输时， 应允许有15度的倾角。

e.散热器、套管升高座运输要求充氮气，散热器蝶阀要有明显的开关指示。变压器本体充油运输，顶部充氮气。气体继电器、温控器单独包装，先于主变本体和附件发货。

f.备品备件、专用工具和仪表应随变压器同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

## 10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务，主变送电前变压器技术人员需到场配合。

## 10.5质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

2）投标方应对其整组设备在验收合格后提供不少于24个月的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若需方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

# 一次、二次及土建接口要求

## 11.1电气一次接口

11.1.1外观尺寸

变压器器身不大于（10.5m×8.4m）。主变各侧引出套管、中性点套管、油枕、散热片的相对布置位置应按附图要求进行布置。调压开关布置在中性点侧，主变控制箱布置在油枕下方。

高压套管、高压中性点套管及油枕油位显示装置统一朝向正面。

油箱上应有吊攀，其下部应设置千斤顶座。变压器应能在其主轴线和短轴线方向在平面上滑动或在管子上滚动，油箱上应有用于双向拖动的拖耳。

11.1.2  引接线形式

变压器每个套管应有一个可变化方向的平板式接线端子，材质为铜，表面镀银且平滑无划痕以便于接线安装。套管端子板应有能承受引线张力和重力引起的力矩而不发生变形。变压器高中压侧引线一般采用软导线连接，以防止过高应力的产生；低压侧采用硬母线连接，与主变连接时应有伸缩金具。主变35kV侧为方便引出，必要时，主变本体应带出线支撑架，支架的固定不与散热片接触。

11.1.3 接地

1）主变本体接地

主变本体设有两个接地端子，并有永久性的金属指示牌以“”符号标明。主地网与本体接地端子采用螺栓搭接。接地端子搭接面上设两个螺栓，横向分布，螺栓统一采用M18，接地端子螺栓中心线距底座基础400mm。

接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

2）主变夹件、铁芯接地

主变夹件、铁芯应分开接地。夹件、铁芯接地点各设一个接地端子，主地网与接地端子采用螺栓搭接。接地端子搭接面上设两个螺栓，竖向分布，螺栓统一采用M10，螺栓中心线距底座基础300mm。

接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

## 11.2电气二次接口以控制柜端子排为界，内部配线由厂家完成集成。

11.2.1有载调压控制箱二次接口

a.“有载调压开关动作未完成”为可选信号。

b.端子排应同时提供BCD码和一对一空接点两种接口。

c.加热及照明电源不单独从交流屏引接。

11.2.2 主变本体端子箱二次接口

主变本体端子箱包括了主变套管侧CT、主变中性点CT、主变本体非电量信号等内容。

a.主变套管CT二次端子布置时根据用途先按每组CT，后按三相来布置。

b.CT二次绕组中间触头也应该上端子排。

c.套管CT极性应该为P1靠母线侧；中性点CT极性应该为P1靠主变侧。

d.主变本体非电量信号公共端应该分开布置。

e.压力释放阀提供的两副接点同时动作，厂家应标明信号或跳闸。

f.有载调压轻瓦斯为可选信号。

g.三组温度信号应标明4～20mA直流。

h.主变本体交流空开跳闸及加热回路交流空开跳闸应该发信。

i.主变本体端子箱、有载调压机构箱之间的联络电缆由变压器厂家提供并负责连接。

# 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写技术差异表。

注：1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

- 空载和负载损耗不允许超过要求值，否则将被视为实质性不符合招标文件要求。

## 12.1  220kV、120MVA有载调压三相双绕组交流电力变压器

表12.1.1 220kV、120MVA有载调压三相双绕组交流电力变压器技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名称 | 项 目 |  |  |  |  | 标准参数值 |  |  |  | 投标人响应值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定值* | 变压器型式或型号 |  |  |  |  | SZ20-120000/220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. 额定电压（kV） |  |  | 高压绕组 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压绕组 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. 额定频率（Hz） |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. 额定容量（MVA） |  |  | 高压绕组 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压绕组 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d. 相数 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e. 调压方式 |  |  |  |  | 有载 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f. 调压位置 |  |  |  |  | 高压绕组中性点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g. 调压范围 |  |  |  |  | ±8×1.25％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h. 中性点接地方式 |  |  |  |  | 经隔离开关有效接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i. 主分接的短路阻抗和允许偏差（全容量下） |  |  |  |  | 短路阻抗 （％） |  | 允许偏差 （％） |  |  |  |  |  |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  | 14 |  | ±5 |  |  |  |  |  |
|  |  | j. 冷却方式 |  |  |  |  | 自冷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | k. 联结组标号 |  |  |  |  | YN，d11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绝缘水平* | a. 雷电全波冲击电压（kV，峰值） |  |  | 高压线端 |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压线端 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中性点端子 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. 雷电截波冲击电压（kV，峰值） |  |  | 高压线端 |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压线端 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. 操作冲击电压（kV，峰值） |  |  | 高压线端（对地） |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. 短时工频耐受电压（kV，方均根值） |  |  | 高压线端 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压线端 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中性点端子 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 温升限值（K） | 顶层油 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绕组（平均） |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绕组（热点） |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油箱、铁心及金属结构件表面 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 极限分接下短路阻抗和允许偏差（全容量下） | a. 最大分接 |  |  |  |  | 短路阻抗 （％） |  | 允许偏差 （％） |  | 短路阻抗 （％） |  | 允许偏差 （％） |  |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  | 投标人提供 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | b. 最小分接 |  |  |  |  | 短路阻抗 （％） |  | 允许偏差 （％） |  | 短路阻抗 （％） |  | 允许偏差 （％） |  |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  | 投标人提供 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 绕组电阻（，75℃） | a. 高压绕组 |  |  | 主分接 |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大分接 |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最小分接 |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. 低压绕组 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电流密度（A/mm2） | a. 高压绕组 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. 低压绕组 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. 调压绕组 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 匝间最大工作场强 （kV/mm） | 设计值 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 铁心参数 | 铁心柱磁通密度（额定电压、 额定频率时）（T） |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硅钢片厚度（mm） |  |  |  |  | ≤0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硅钢片比损耗（W/kg） |  |  |  |  | ≯1.2W/kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁心计算总质量（t） |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 空载损耗 （kW） | 额定频率额定电压时空载损耗 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 额定频率1.1倍额定电压 时空载损耗 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 空载电流（％） | a. 100％额定电压时 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. 110％额定电压时 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 负载损耗（kW、75℃） | 高压—低压 | 主分接 |  |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大分接 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最小分接 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中杂散损耗 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 噪声水平dB（A） | 空载状态下 |  |  |  |  | ≤65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100％负荷状态下 |  |  |  |  | ≤65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 可承受的2s出口对称短路电流值（kA）（忽略系统阻抗） | 高压绕组 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 短路2s后绕组平均温度计算值（℃） |  |  |  |  | ＜250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 在1.5×Um/ kV下局部放电水平（pC） | 高压绕组 |  |  |  |  | ≤100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 绕组连同套管的tan（％） | 高压绕组 |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量和尺寸（如有限值招标人需填写） | a. 安装尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. 运输尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  | （投标人提供，并满足运输要求） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. 重心高度（m） |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d. 安装质量（t） | 器身质量（t） |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上节油箱质量（t） |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油质量（t） （不含备用） |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总质量（t） |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e. 运输质量（t） |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f. 变压器运输时允许的 最大倾斜度 |  |  |  |  | 15° |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 片式散热器 | 型号 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组数 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每组质量（t） |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 套管 | 型号规格 | a. 高压套管 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c. 中性点套管 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 额定电流（A） | a. 高压套管 |  |  |  | ≥1.2倍相应绕组线端额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | ≥1.2倍相应绕组线端额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c. 中性点套管 |  |  |  | ≥相应绕组额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） | a. 高压套管* |  |  |  | 1050/460 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管* |  |  |  | 200/95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c. 中性点套管 |  |  |  | 400/200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66kV及以上套管在1.5×Um/ kV下局部放电水平（pC） | a. 高压套管 |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 中性点套管 |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电容式套管tan（％）及电容量（pF） |  |  |  |  | tan |  | 电容量 |  | tan |  | 电容量 |  |
|  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | ≤0.4 |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |
|  |  | b. 中性点套管 |  |  |  |  | ≤0.4 |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |
| 18 | 套管 | 套管的弯曲耐受负荷（kN） |  |  |  |  | 水平 | 横向 |  | 垂直 | 水平 | 横向 |  | 垂直 |
|  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | 3 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | c. 中性点套管 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm） | a. 高压套管 |  |  |  | ≥7812Kd |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | ≥1256Kd |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c. 中性点套管 |  |  |  | ≥3906Kd |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 套管的干弧距离（应乘以海拔修正系数KH）（mm） | a. 高压套管 |  |  |  | ≥1800KH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | ≥400KH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c. 中性点套管 |  |  |  | ≥900KH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 套管的爬距/干弧距离 |  |  |  |  | ≤4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 套管平均直径（mm） | a. 高压套管 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c. 中性点套管 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 套管式电流互感器 | 装设在高压侧 |  |  |  | 绕组数 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 准确级 | 0.5/5P30/5P30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电流比 | 400/1A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二次容量（VA） | 15/15/15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FS或ALF | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装设在低压侧 |  |  |  | 绕组数 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 准确级 | 0.5/5P30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电流比 | 2500/1A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二次容量（VA） | 15/15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FS或ALF | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装设在中性点侧 |  |  |  | 绕组数 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 准确级 | 5P30/5P30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电流比 | 200/1A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二次容量（VA） | 15/15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FS或ALF | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 分接开关 | 型号 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 额定电流（A） |  |  |  |  | ≥1.2倍相应绕组额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 级电压（kV） |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有载分接开关电气寿命（次） |  |  |  |  | ≥20万 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有载分接开关机械寿命（次） |  |  |  |  | ≥80万 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有载分接开关的 驱动电机 |  |  |  | 功率（kW） | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 相数 | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电压（V） | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 压力释放 装置 | 型号 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 台数 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 释放压力（MPa） |  |  |  |  | 0.055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 工频电压升高倍数和持续时间 | 工频电压升高倍数 |  |  |  |  | 空载持续 时间 |  | 满载持续 时间 |  | 空载持续 时间 |  | 满载持续 时间 |  |
|  |  | 1.05 |  |  |  |  | 连续 |  | 连续 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 |  |  |  |  | 连续 |  | 20min |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1min |  | - |  |  |  |  |  |
| 23 | 变压器油 | 提供的新油 （包括所需的 备用油） |  | 过滤后应达到油的击穿电压（kV） |  |  | ≥55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tan（90℃）（％） |  |  | ≤0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 凝点 |  |  | -25℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 含水量（mg/L） |  |  | ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |

表12.1.2 220kV、120MVA有载调压三相双绕组交流电力变压器货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 一、主变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器本体 | 台 | SZ20-120000/220 | 1 |  |  |
| 2 | 高压套管 | 支/台 | 油纸电容式 | 3 |  |  |
| 3 | 低压套管 | 支/台 | 纯瓷 | 3 |  |  |
| 4 | 中性点套管 | 支/台 | 油纸电容式 | 1 |  |  |
| 5 | 高压侧套管式电流互感器 | 台 |  | 9 |  |  |
| 6 | 中性点套管式电流互感器 | 台 |  | 1 |  |  |
| 7 | 主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器等油保护装置）及气体继电器 | 套 | 内油式波纹储油柜；主变本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器（带防雨罩） | 1 |  |  |
| 8 | 有载分接开关（包括储油柜、吸湿器、油位计、油流速动继电器等）及其操动机构 | 套 | 真空组合型；采用具有油流速动、气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器（带集气盒） | 1 |  |  |
| 9 | 各部分联管 | 套 |  | 1 |  |  |
| 10 | 压力释放装置 | 套 | 本体2套，开关1套 | 3 |  |  |
| 11 | 绕组温度控制器 | 套 | 配置数字显示仪 | 1 |  |  |
| 12 | 油温度控制器 | 套 | 配置数字显示仪 | 2 |  |  |
| 13 | 档位控制器 | 套 |  | 1 |  |  |
| 14 | 散热器 | 组 |  | 1 |  |  |
| 15 | 变压器端子接线箱 | 套 |  | 1 |  |  |
| 16 | 各种阀门 | 套 |  | 1 |  |  |
| 17 | 铁心、夹件接地引下线及套管 | 套 |  | 各1 |  |  |
| 18 | 密封垫 | 套 | 丁腈橡胶密封垫 | 1 |  |  |
| 19 | 变压器油 | t | 45#克拉玛依油 | 足量 |  |  |
| 20 | 铭牌、标识牌和警示牌 | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  |
| 21 | 用于上述组部件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆 | 项 | 耐油,阻燃,屏蔽,并提供不锈钢电缆槽 | 1 |  |  |
| 22 | 其他未列入的组部件 | 项 |  | 1 |  |  |
| 二、 | 中性点成套设备 | 台套 |  | 1 |  |  |
| 三、 | 油色谱在线监测系统 | 台套 | 包括但不限于：含数据采集、分析诊断、WEB浏览、通信远传等软件、工控主机、通信、控制、电源电缆等。满足1台主变需要 | 1 |  |  |

项目单位应根据实际工程需要，在下表中填写报警和跳闸触点，投标人填写“响应”与否。

表12.1.3  220kV、120MVA有载调压三相双绕组交流电力变压器主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |
| 1 | 硅钢片 |  |  |  |
| 2 | 换位导线 |  |  |  |
|  | 扁铜线 |  |  |  |
| 3 | 绝缘纸板 |  |  |  |
|  | 绝缘成型件 |  |  |  |
| 4 | 变压器油 |  |  |  |
| 5 | 密封件 |  |  |  |
| 6 | 钢材 |  |  |  |
| 7 | 有载分接开关 |  |  |  |
| 8 | 高压套管 |  |  |  |
| 9 | 低压套管 |  |  |  |
| 10 | 高压中性点套管 |  |  |  |
| 11 | 套管式电流互感器 |  |  |  |
| 12 | 散热器（片式） |  |  |  |
| 13 | 蝶阀和球阀 |  |  |  |
| 14 | 储油柜 |  |  |  |
| 15 | 气体继电器 |  |  |  |
| 16 | 油流速动继电器 |  |  |  |
| 17 | 油位计（本体和切换油室） |  |  |  |
| 18 | 吸湿器（仅本体） |  |  |  |
| 19 | 顶层油温度计 |  |  |  |
| 20 | 绕组温度计 |  |  |  |
| 21 | 档位控制器 |  |  |  |
| 22 | 压力释放阀 |  |  |  |
| 23 | 其他需要说明的材料和附件 |  |  |  |

## 12.2 220kV中性点成套装置

表12.2.1 220kV中性点成套装置技术参数和性能要求响应表

|  | 220kV中性点成套装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 标准参数值 | 投标人响应值 |
| 1 | 共用参数 |  |  |  |
| 1.1 | 中性点成套装置型号规格 |  | （投标人提供） |  |
| 1.2 | 变压器电压等级（kV） |  | 220 |  |
| 1.3 | 变压器中性点耐受电压 |  |  |  |
|  | 8/20µs雷电冲击（峰值）kV |  | 450 |  |
|  | 1min工频kV |  | 200 |  |
| 1.4 | 重量kg |  | （投标人提供） |  |
| 1.5 | 干弧距离mm |  | （投标人提供） |  |
| 1.6 | 爬电距离/干弧距离 （干弧距离应计及海拔修正系数KH） |  | ≤4 |  |
| 1.7 | 最大无线电干扰电压 V |  | 500 |  |
| 1.8 | 预期寿命 年 |  | 25 |  |
| 2 | 隔离开关参数 |  |  |  |
| 2.1 | 隔离开关型号 |  | （投标人提供） |  |
| 2.2 | 操动机构型式或型号 |  | （投标人提供） |  |
|  | 电动或手动 |  | 电动并可手动 |  |
|  | 电动机电压 |  | AC 380 |  |
|  | 控制电压 |  | DC 220 |  |
| 2.3 | 额定电压 kV |  | 126 |  |
| 2.4 | 额定频率 Hz |  | 50 |  |
| 2.5 | 额定电流 A |  | 630 |  |
| 2.6 | 主回路电阻 μΩ |  | 投标人提供 |  |
| 2.7 | 温升试验电流 A |  | 1.1Ir |  |
| 2.8 | 额定工频1min 耐受电压 | 断口 kV | (230+70) |  |
|  |  | 对地 kV | 230 |  |
| 2.9 | 额定雷电冲击 耐受电压峰值 （1.2/50s） | 断口 kV | (550+100) |  |
|  |  | 对地 kV | 550 |  |
| 2.10 | 额定短时耐受电流 及持续时间 kA/s |  | 40/3 |  |
| 2.11 | 额定峰值耐受电流 kA |  | 100 |  |
| 2.12 | 分闸时间 s |  | （投标人提供） |  |
|  | 合闸时间 s |  | （投标人提供） |  |
|  | 分闸平均速度 m/s |  | （投标人提供） |  |
|  | 合闸平均速度 m/s |  | （投标人提供） |  |
| 2.13 | 辅助和控制回路短时 工频耐受电压 kV |  | 2 |  |
| 2.14 | 机械稳定性 次 |  | ≥3000 |  |
| 2.15 | 接线端子静态机械负荷 | 水平纵向 N | 1500 |  |
|  |  | 水平横向 N | 1000 |  |
|  |  | 垂直 N | 1000 |  |
|  |  | 安全系数 | 静态2.75，动态1.7 |  |
| 3 | 电流互感器 |  |  |  |
| 3.1 | 电流互感器型号 |  | （投标人提供） |  |
| 3.2 | 额定电压 kV |  | 10 |  |
| 3.3 | 设备最高电压Um kV |  | 12 |  |
| 3.4 | 额定频率 Hz |  | 50 |  |
| 3.5 | 额定一次电流I1n A |  | 100 |  |
| 3.6 | 额定二次电流I2n A |  | 1 |  |
| 3.7 | 额定容量 |  | 15 |  |
| 3.8 | 级次组合（P级含准确限值系数ALF） |  | 5P30/5P30 |  |
| 3.9 | 铁心数 个 |  | 2 |  |
| 3.10 | 额定热稳定电流 kA |  | 40 |  |
| 3.11 | 热稳定持续时间 s |  | 3 |  |
| 3.12 | 套管干弧距离 mm |  | （投标人提供） |  |
| 3.13 | 爬电距离/干弧距离 |  | ≤4.0 |  |
| 3.14 | 极性 |  | 减极性 |  |
| 3.15 | 套管材质 |  | 环氧树脂/硅橡胶 |  |
| 3.16 | 伞裙结构 |  | 大小伞 |  |
| 3.17 | 套管平均直径 mm |  | （投标人提供） |  |
| 4 | 避雷器 |  |  |  |
| 4.1 | 型号规格 |  | （投标人提供） |  |
| 4.2 | 额定电压 kV |  | 144（96） |  |
| 4.3 | 持续运行电压 kV |  | 116（77） |  |
| 4.4 | 标称放电电流 kA |  | 10 |  |
| 4.5 | 直流1mA参考电压 （不小于）kV |  | 205（137） |  |
| 4.6 | 0.75倍直流1mA参考 电压下漏电流 A |  | ≤50 |  |
| 4.7 | 2000A操作冲击电流下的 最大残压（峰值，不大于） kV |  | 299（243） |  |
| 4.8 | 20kA雷电冲击电流下的 最大残压（峰值，不大于） kV |  | 320（260） |  |
| 4.9 | 额定频率 Hz |  | 50 |  |
| 5 | 放电间隙 |  |  |  |
| 5.1 | 间隙形式 |  | 球/棒 |  |
| 5.2 | 保护间隙距离 |  | 项目单位提供 |  |
| 5.3 | 间隙材质 |  | 铜/钢 |  |
| 6 | 支架 |  |  |  |
| 6.1 | 材料 |  | 镀锌钢/不锈钢 |  |
| 6.2 | 高度 |  | 提供图纸后确认 |  |

表12.2.2  220kV中性点成套装置货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 一、 | 中性点成套设备 | 台套 |  | 1 |  |  |
| 1 | 隔离开关 | 台 | GW13-110 | 1 |  |  |
| 2 | 避雷器 | 台 | YH1.5 | 1 |  |  |
| 3 | 间隙电流互感器 | 只 | 油纸电容式 | 1 |  |  |
| 4 | 操作机构 | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 | 其他需要说明的材料和附件 | 套 |  | 1 |  |  |

项目单位应根据实际工程需要，在下表中填写报警和跳闸触点，投标人填写“响应”与否。

表12.2.3   220kV中性点成套装置主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |
| 1 | 隔离开关 |  |  |  |
| 2 | 避雷器 |  |  |  |
| 3 | 间隙电流互感器 |  |  |  |
| 4 | 操作机构 |  |  |  |
| 5 | 其他需要说明的材料和附件 |  |  |  |

## 12.3 主变油色谱在线监测装置

表12.3.1主变油色谱在线监测装置技术参数和性能要求响应表

|  | 主变油色谱在线监测装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 标准参数值 | 投标人响应值 |
| 1 | 特征气体 |  | 即氢气（H2）、甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、乙烯（C2H4）、乙炔（C2H2）、一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2） |  |
| 2 | 氢气（H2） | 最低检测限值（μL/L） | 3 |  |
|  |  | 最高检测限值（μL/L） | 1000 |  |
|  |  | 准确度要求 | 最低检测限值或±10%，测量误差取两者最大值 |  |
| 3 | 甲烷（CH4） | 最低检测限值（μL/L） | 1 |  |
|  |  | 最高检测限值（μL/L） | 1000 |  |
|  |  | 准确度要求 | 最低检测限值或±10%，测量误差取两者最大值 |  |
| 4 | 乙烷（C2H6） | 最低检测限值（μL/L） | 1 |  |
|  |  | 最高检测限值（μL/L） | 1000 |  |
|  |  | 准确度要求 | 最低检测限值或±10%，测量误差取两者最大值 |  |
| 5 | 乙烯（C2H4） | 最低检测限值（μL/L） | 1 |  |
|  |  | 最高检测限值（μL/L） | 1000 |  |
|  |  | 准确度要求 | 最低检测限值或±10%，测量误差取两者最大值 |  |
| 6 | 乙炔（C2H2） | 最低检测限值（μL/L） | 0.5 |  |
|  |  | 最高检测限值（μL/L） | 1000 |  |
|  |  | 准确度要求 | 最低检测限值或±10%，测量误差取两者最大值 |  |
| 7 | 一氧化碳 （CO） | 最低检测限值（μL/L） | 5 |  |
|  |  | 最高检测限值（μL/L） | 5000 |  |
|  |  | 准确度要求 | 最低检测限值或±10%，测量误差取两者最大值 |  |
| 8 | 二氧化碳 （CO2） | 最低检测限值（μL/L） | 25 |  |
|  |  | 最高检测限值（μL/L） | 20000 |  |
|  |  | 准确度要求 | 最低检测限值或±10%，测量误差取两者最大值 |  |
| 9 | 采样周期 |  | 最小监测周期不大于2h 监测周期要求可调 |  |
| 10 | 分析测量时间 |  | ≤30min |  |
| 11 | 取油口耐受压力 |  | ≥0.34MPa |  |
| 12 | 载气瓶使用时间 |  | ≥400次 |  |
| 13 | 数据稳定性与重复性 |  | 同一试验条件下对同一油样的监测结果间的偏差≤10%（以乙烯C2H4气体浓度50μL/L计算） |  |
| 14 | 系统设计使用寿命 |  | 超过8年 |  |

表12.3.2  主变油色谱在线监测装置货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 一、 | 油色谱在线监测系统 | 台套 | 包括但不限于：含数据采集、分析诊断、WEB浏览、通信远传等软件、工控主机、通信、控制、电源电缆等。满足1台主变需要 | 1 |  |  |

项目单位应根据实际工程需要，在下表中填写报警和跳闸触点，投标人填写“响应”与否。

表12.3.3   主变油色谱在线监测装置主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |
| 1 | 数据采集、分析诊断、WEB浏览、通信远传等软件 |  |  |  |
| 2 | 工控主机、通信、控制、电源电缆等 |  |  |  |

# 备品备件及专用工具

表13.1 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门 | 和设备型号一致 | 套 | 各1 |  |  |
| 2 | 密封垫 | 和设备型号一致 | 套 | 各3 |  |  |
| 3 | 瓦斯继电器 | 和设备型号一致 | 套 | 2 | 本体及开关各1 |  |
| 4 | 中性点接地 成套装置附件 | 连接附件/安装螺栓/操作工具等 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 温控器PT100 | 和设备型号一致 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 干燥剂 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 主变呼吸器 | 有载调压开关油枕呼吸器 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 主变油位表 | 主变使用型号一致 | 块 | 2 | 本体及开关各1 |  |

# 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

- 表14.1 技术差异表

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标方：                                  盖章