地锚器采购及铸铁平台安装

技术要求

中机国际工程设计研究院有限责任公司

（原机械工业部第八设计研究院）

二〇二五年十一月

本技术协议作为地锚器采购合同的一部分，与合同具有同等的法律效力，供需双方共同遵守。

- 供货清单

供方负责本项目所需全部平台及安装附件的制造、安装，除合同中的平台外，还包括安装平台所需的地脚螺栓及附件（二次灌浆由土建方实施）。清单见下表：

| 序号 | 设备名称及代号 | 型号和规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地锚器 | M36 | 10.9级 | 65套 | 5套备用，单个最大受力500kN |
|  | 垫铁 |  | Q235B | 按需 |  |
|  | 接地编制铜带 | TZX-15 | 铜 | 按需 | 含螺栓、垫圈 |

注：制造商需根据相关图纸，核对安装附件的种类和数量，实际安装需要可能与本表有少量出入，不影响合同价格和进度。

- 质量保证

1、中心螺栓采用10.9级的M36双头螺柱。

2、地锚器单个最大承力达到500KN。

所有合同中规定在验收时应提供的工件和资料都已提交并得到接受。

- 平台安装技术要求

1、平台安装前，安装单位应预先做好以下准备工作：

应负责检查平板的安装基础是否符合安装要求，若不符合安装要求应及时提出，通过业主要求土建施工单位整改。

应充分熟悉和理解安装施工相关图纸及相关要求，核对安装设备及材料的规格、数量等，如果发现图纸与实际情况不符，应及时与需方沟通。

安装前应做详细的安装施工计划书，说明安装施工及检查的方法、施工进度计划、质量保证措施、安全措施、施工管理、安装人员配备、安装用工具设备等内容，交需方审核后方可施工。

2、地锚器先挂在平台上，平台就位后，用垫铁将平台平面高度调至平面布置图标示高度。

3、初步调平并校正位置后，用高强度专用灌浆料浇注地锚器安装孔。

4、浇注地锚器的灌浆料达到强度后，利用地锚器对平板进行调平，并校正平板的相对位置，平板平面度详见平台安装图，相邻平板之间的缝隙应不大于1mm。拧紧地锚器锁紧螺母后应再次测量平面度及位置，螺栓的拧紧力应满足相关标准规范要求。

5、平台安装完后，用不小于25mm2铜编织线将相邻平台的电气接地孔连接，并与试验站接地系统进行可靠的电气连接，不能因振动而出现裂纹，甚至断裂。同一试验区域试验平台的接地点应在安装后用黄色油漆标识。

6、每个安装区域的全程内平面度需满足安装示意图中的要求，任意两块相对的试验平台的T型槽间距误差不超过0.25mm。

7、平台安装完成后，铸铁平台周边100mm间隙需采用钢板进行遮挡，基础施工方需根据现场情况实施，平台施工方需配合。

- 包装与运输

供方负责供货产品的包装和运输，供货地点：湖南省长沙市雨花区同升街道振华路858号智庭园2#厂房。

- 附件

附图1：铸铁平台一3000×2000×300A1

附图2：铸铁平台二3000×2000×300A1

附图3：铸铁平台三4000×2000×300A1

附图4：整机缩比试验台铸铁平台安装示意图A1

需方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

代表签字:

日期：

供方：xxxx有限公司

代表签字:

日期：