## Sheet1
设备监造
序号 | 检测项目 | 检测对象 | 单位 | 35MWp | 7MWp | 3MWp | 合计 | 备注 | 单价 | 总价（元）
1 | 组件设备监造 | 光伏组件 | 人·天 | 30 | 10 | 10 | 50 | 包含差旅费
小计
实验室事项
1 | 外观检查 | 光伏组件 | 片 | 8 | 8 | 8 | 24 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
2 | 绝缘耐压测试 | 光伏组件 | 片 | 8 | 8 | 8 | 24 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
3 | 接地连续性 | 光伏组件 | 片 | 8 | 8 | 8 | 24 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
4 | 功率测试 | 光伏组件 | 片 | 8 | 8 | 8 | 24 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
5 | PID 96h | 光伏组件 | 片 | 2 | 2 | 2 | 6 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
6 | 湿漏电试验 | 光伏组件 | 片 | 8 | 8 | 8 | 24 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
7 | 热斑测试 | 光伏组件 | 片 | 2 | 2 | 2 | 6 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
8 | 紫外预处理测试 | 光伏组件 | 片 | 2 | 2 | 2 | 6 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
9 | 热循环测试50次 | 光伏组件 | 片 | 2 | 2 | 2 | 6 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
10 | 湿冻测试 10次 | 光伏组件 | 片 | 2 | 2 | 2 | 6 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
11 | 机械载荷测试 | 光伏组件 | 片 | 2 | 2 | 2 | 6 | 单独一套BOM，涉及变更需重新抽样
小计
到货检
序号 | 检测项目 | 检测对象 | 单位 | 检测数量 | 检测数量 | 检测数量 | 合计 | 备注 | 单价 | 总价（元）
1 | 组件EL抽检 | 光伏组件 | 片 | 224 | 32 | 32 | 288 | 每次32片，S-4 抽样，5MW 一次,7次
2 | 开路电压 | 光伏组件 | 片 | 224 | 32 | 32 | 288 | 每次32片，S-4 抽样，5MW 一次,7次
3 | 外观检查 | 光伏组件 | 片 | 224 | 32 | 32 | 288 | 每次32片，S-4 抽样，5MW 一次,7次
小计
安装质量控制
序号 | 检测项目 | 检测对象 | 单位 | 检测数量 | 检测数量 | 检测数量 | 合计 | 备注 | 单价 | 总价（元）
1 | 安装培训 | 施工人员 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1、包含培训；2、每次培训时间不少于1小时，且应有书面材料。
2 | 安装质量控制 | 光伏组串 | 项 | 3 | 3 | 3 | 9 | 先根据IEC62446-2009中工作电流、工作电压的测试方法，确认组件在安装过程中无错误连接现象。待确认完成后，按IEC60904-1-2006自然光下测试方法对组串进行I-V测试。S-2
小计
合计（含6%增值税专用发票）