**霍州电厂2X600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统**

**设备采购询价文件**

**报价单位名称 ：**

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：主要包括霍州电厂2X600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统旋风除尘器设备采购和服务，含全部材料费、运费、税费、包装费等一切费用，详见设计图纸及清单（可根据实际情况调整，需注明）。

2、工期：合同签订之日起2个月。

3、付款方式（可根据实际情况调整）：

（1）合同签订后20个工作日内买方向卖方支付10％的合同设备价款作为预付款；

（2）设备到达买方指定地点，经开箱验收合格，同时卖方提供了设备清单、合格证、使用说明书等完整的档案资料，买方向卖方支付该部分设备对应价款的50%；

（3）设备安装调试完成后，买方向卖方支付合同总价款的20%；

（4）项目竣工验收、结算后，买方向卖方支付合同总价款的10%

（5）合同总价的10%作为质保金，质保期满后如无质量问题一次性无息付清；

备注：每次付款前，卖方应向买方开具应付款金额的增值税专用发票，否则买方有权延期付款，且不承担任何违约责任。履行期间，如遇国家税收政策变动，增值税额同步调整。

4、质量和技术要求：1）满足国家相关法规及规范要求；**2）霍州电厂2X600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统设备采购项目设备技术规格书（详见附件2）。**

5、项目地址：山西省临汾市霍州市霍州发电厂。

6、报价文件提交： 询价文件PDF版本上传至我司采购平台 ，贵司（或单位）联系人及联系电话： 。

7、报价要求：按询价文件清单报价，且需厂家授权文件作为附件，附在询价文件之后。询价文件、厂家授权文件均需加盖报价人公章。

8、技术要求：详见附件《山西公司霍州电厂脱硫废水零排放改造EPC项目2X3m3/h旁路烟道干燥系统烟气阀门及烟道膨胀节采购技术规范书》。

9、规格型号：详见附表清单。

10、分包方报价时，必须选择使用清单中的推荐品牌。

报价单位：

联系人：

联系方式：

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

时间：2024年8月18日

附表：清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号及规格** | **单重（T）** | **单位** | **数量** | **材质** | **备注** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** |
| 1.旋风除尘器 | 灰量设计1050kg/h，介质：热风，280℃（最高温度420℃），烟气含尘量：35g/Nm3，除尘效率95%，耐磨材质Q355B，上箱体¢3000x3000，椎体灰斗高度≥4.0m，进风口及上箱体采用耐磨陶瓷，烟气进出口采用¢1320焊接（配带方变圆接头，并配带反法兰垫片及紧固件）。壁厚≥8mm。防锈防腐油漆、保温材料（厚270mm，2~3层） | 4.0 | 台 | 2 | Q355B+上箱体衬耐磨陶瓷 | 卖方设计出设备加工制作图，以双方签订图纸为准。接头方变圆L≤450mm。 |  |  |
| 合计 | 最终含税报价（大写： 元整） 小写： 元 | | | | | | | |