如皋市妇幼保健院污水处理设施项目

一体化污水处理装置及配套设备采购询价文件

：

请按以下要求提供报价及说明。

- 询价范围：如皋市妇幼保健院污水处理设施新建项目一体化污水处理成套装置的（100吨/日）供货及安装、调试、交付。

- 工期要求：自合同签订之日起 20 日历天内完成供货及现场安装调试完成；或根据项目现场计划，以甲方书面通知为准。

- 付款方式：发货前付至95%，余5%质保金，质保期（到货后18个月）满后一次付清。

- 项目地址：江苏省如皋市妇幼保健院

- 技术要求：

- 排放标准执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中的预处理标准。

- 采用地上式一体化污水处理设备，一体化污水处理设备的处理工艺为 A3/O，一体化污水处理设备需包含主体设备、污泥回流装置、硝化液回流装置、微孔曝气装置、悬浮填料、电控系统等。一体化污水处理需依次营造预脱硝、厌氧、缺氧、好氧条件；

- 为减少噪音，一体化设备的曝气采用气泵，设备运行过程中界区（站区）内噪音低于45dB；

- 设备必须自动运行、无需专人值守，可实现 PC端和手机端远程监控；

- 一体化污水处理装置需安装在现有锅炉房内，需提前自行踏勘现场。

- 控制系统须达到自动和手动控制，自动控制使用 PLC 控制。室内设备防护等级不低于IPX4。设备配套控制柜（箱）应带有全套电气及控制保护元件，并在柜（箱）面板上显示运行及故障状况。设备采用PLC智能网络控制系统，系统要求具有可视窗口及触摸屏；具备中央控制系统，一体化污水处理设备控制系统需集成调节池水泵、碳源加药、PAC/PAM 加药等设备控制功能及其他满足业主后期实际需求的功能。

- 成套装备清单及相关要求

| 构筑物/设备 | 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 撬装式一体化污水处理设备 | 1 | 主体装置 | 需包括软性填料过滤装置、悬浮填料、污泥回流装置、硝化液回流装置、微孔曝气装置等，采用国标Q235碳钢材质，双面满焊焊接，焊点磨脚处理，煤油测试渗漏，内部环氧煤沥青漆+外部环氧富锌，防腐面漆。 |
|  | 1 | 风机 | 一用一备，配套消音器、空气滤清器、安全阀、压力表 |
|  | 2 | 电气 | 满足项目需求 |
|  | 3 | PLC | 满足项目需求 |
|  | 4 | 远程运维系统 | 24小时在线管理，可在电脑PC端、手机APP端、实现在线监控、远程运维。 |
|  | 5 | 消毒加药 | pe桶配套搅拌机 |
|  | 6 | 加药泵 | 满足项目需求 |
| 其它 | 1 | 电线电缆 | 国标产品 |
|  | 2 | 管配件 | 国标产品 |
|  | 3 | 辅材 | 国标产品 |
|  | 4 | 检修爬梯 | 碳钢防腐材质 |

- 报价清单

| 名称 | 参数 | 数量 | 上限报价 | 报价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅 | 材质：SUS304 | 1台 | 23000 |  |  |
| 污水提升泵 | 配套耦合装置 | 2套 | 4500 |  | 一备一用 |
| 进水流量计 |  | 1台 | 2600 |  |  |
| 液位控制计 |  | 2套 | 1000 |  | 一备一用 |
| 一体化处理设备 |  | 1套 | 272000 |  | 包含：1套处理设备，两台风机，电气，1套PLC及远程运维系统，1套消毒加药设备，1台加药泵 |
| 叠螺压滤机 | 叠旋式 | 1台 | 26500 |  |  |
| PAM加药设备 |  | 1套 | 3500 |  |  |
| 加药泵 |  | 1台 | 1500 |  |  |
| 其他配件及辅材 |  | 1批 | 32000 |  |  |

注：材料包含但不限于清单内容，具体已现场实际发生为准。

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年  月   日