大埔峡能100MWp农光互补项目

35kV/110kV升压站工程

35kV接地变及小电阻成套装置

技术规范

中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二三年五月

目   录

1 总则	2

1.1  一般规定	2

1.2  卖方应提供的资格文件	2

1.3  适用范围	2

1.4  对设计图纸、试验报告和说明书的要求	3

1.5  标准和规范	4

1.6  卖方必须提交的技术数据和信息	4

1.7  备品备件	5

1.8  专用工具与仪器仪表	5

1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收	5

2 试验	5

2.1  型式试验	5

2.2  现场交接试验	6

2.3  例行试验	6

3 技术服务、设计联络、工厂检验和监造	6

3.1 技术服务	6

3.2  设计和设计联络会	7

3.3  工厂检验和监造	7

4  技术参数及性能要求	7

4.1接地变压器	7

4.2接地电阻器	7

4.4柜体	8

4.5二次配套设备	8

4.6一般性能及结构要求	8

5标准技术参数表	10

5.1 标准技术参数	10

6项目需求部分	11

6.1 货物需求及供货范围一览表	11

6.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	12

6.3 图纸资料提交单位	12

6.4 工程概况	12

6.5 使用条件	12

6.6 项目单位技术差异表	13

6.7 一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）	14

7 卖方响应部分	14

7.1 技术偏差表（卖方填写）	14

7.2 销售及运行业绩表	14

7.3 主要组部件材料	14

7.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货	15

7.5 最终用户的使用情况证明	15

7.6 卖方提供的试验检测报告表	15

7.7 卖方提供的鉴定证书表	15

# 1 总则

1.1  一般规定

1.1.1 卖方应具备买方公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2 卖方须仔细阅读包括本技术协议在内的买方文件阐述的全部条款。卖方提供的产品应符合招标文件所规定的要求，卖方亦可以推荐符合招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。

1.1.3 本技术协议提出了对接地变压器及成套装置的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关接地变压器及成套装置的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定；有关接地变压器及成套装置运输外形限制尺寸的要求见技术协议专用部分。

1.1.4 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术协议引用标准的最新版本标准和本买方文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本买方文件所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5 一、二次主设备最好是自行生产制造，如有外购，请提供外购厂家相关产品的国家级权威报告（型式试验报告、鉴定报告）。

1.1.6 提供设备的卖方生产的产品要有鉴定证书、运行业绩，且在近二年内未发生严重质量事故，并提供部分运行报告。

1.1.7 如果卖方没有以书面形式对本技术协议的条文提出差异，则意味着卖方提供的设备完全符合买方文件的要求。如有与买方文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.8 本买方文件技术协议将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术协议未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.9 本技术协议中涉及有关商务方面的内容，如与买方文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

1.2  卖方应提供的资格文件

卖方在卖方文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性卖方。

1.2.1 卖方应提供近3年内的销售记录。

1.2.2  卖方或制造商拥有的有权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.3  卖方或制造商具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。

1.2.4  卖方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务的能力。

1.2.5  卖方或制造商提供型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。

1.2.6  所提供的组部件如需向第三方外购时，卖方也应就其质量做出承诺，提供产品型式试验报告和鉴定报告。

1.2.7  提供电能产品认证中心的PCCC认证审核资料。

1.2.8  其它需要的资料。

1.3  适用范围

1.3.1  协议的使用范围仅限于本工程所需接地变成套装置、接地电阻、接地变压器。其中包括成套装置本体及其辅助设备、接地变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.3.2  技术协议签订后，卖方应在  2  周内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表。

1.3.3  如生产进度有延误，卖方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等，向买方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向买方通报，以便买方能采取必要的措施。

1.4  对设计图纸、试验报告和说明书的要求

1.4.1  图纸及图纸的认可和交付

（1）技术文件的发送

供货商在合同签订后须提供下列技术文件，并直接寄送有关各方。

(a)寄送文件、份数、单位及地址见专用部分。

(b) 要求的技术文件及寄送时间见表1

(c) 卖方方应提供详细的装箱清单。

表1 卖方向买方提供的资料和图纸：

| 序号 | 文件内容 | 份数 | 交付时间 | 接图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类： 总装图 安装图 铭牌图 结构图 配套件图 | 2份，签订技术协议后5天提供给招标单位 4份，随设备交付 |
| 2 | 说明书 应包括下列内容： 安装、运行、维护的完整说明和数据； 所有附件的全部部件序号的完整资料； 例行试验数据； 其它适用的资料和说明。 |  |
| 3 | 试验报告： 型式试验报告 例行试验报告 标书要求的其他试验报告和主要部件试验报告 |  |

注：1）每套接地变压器应提供一份说明书,随设备一起发运。

2）主要部件试验报告包括接地变、自动调谐及选线控制器、隔离开关等。

(2) 所有技术文件均应用中文书写,并采用SI公制国际单位制。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护。

(3) 项目单位方有对图纸进行最终确认的权利。

1.4.2  图纸资料应包括如下内容：

a）总装图：一次设备就地安装参考布置图；应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总质量；安装轨距、运输尺寸和质量等。

b）安装图：应标明设备的安装方式、安装尺寸、安装孔的位置和尺寸及连接线截面图等。

c) 控制柜外形图及控制、测量、信号和保护回路图。

d）铭牌图：应符合国家相关标准。

e）结构图：接地变压器中需求设备结构的剖视图。

1.4.3  对试验报告的要求

a）完整的型式试验报告。

b）出厂试验报告。

1.4.4  对说明书的要求

说明书应包括安装、运行、维护和全部附件的完整说明和数据。

a）主要设备型号的含义说明。

b）产品性能指标（含配套件）。

c）主要设备元件装置位置、序号、互换性的说明及完整资料。

d）主要零、部件的说明；

e）保管、维护、储运及包装的说明。

1.4.5 其他资料

制造厂方认为还应该提供的证明其产品性能的资料。

1.5  标准和规范

1.5.1  所有卖方设备，除本技术协议书中规定的技术参数、性能要求和标准外，其余均应遵照最新版本的中国国家标准（GB）及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。

1.5.2  本技术协议是参照以下标准制定的，卖方设备应符合本技术协议的要求，本技术协议未作规定的要求按照下列技术标准现行最新版本执行。

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB311.2～6 | 高电压试验技术 |
| GB 8287.1 | 高压支柱瓷绝缘子 |
| GB 50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB10230 | 有载分接开关 |
| GB11032 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB 1208 | 电流互感器 |
| GB1094.1～5 | 电力变压器 |
| GB1094.3 | 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 |
| GB1094.11 | 干式电力变压器 |
| GB10229 | 电抗器 |
| GB7328 | 电力变压器和电抗器的声级测定 |
| GB7354 | 局部放电测量 |
| GB7449 | 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 |
| GB/T13540 | 抗地震性能试验 |
| GB/T14549 | 电能质量 公用电网谐波 |
| GB/T17626.2～12 | 电磁兼容 试验和测量技术 |
| DL/T 620 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 |
| DL/T 537 | 高压/低压预装式箱式变电站选用导则 |
| Q/GDW168 | 输变电设备状态检修试验规程 |

1.5.3  所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等均应符合国家标准（GB）及国际单位制（SI）的标准。

1.6  卖方必须提交的技术数据和信息

1.6.1  卖方应提供技术协议中列举的所有技术数据。

1.6.2  制造商产品特性参数和其他需要提供的信息。

1.6.3  制造商业绩记录应包括: 设备简要参数、所使用的工程名称、安装地点、投运时间、运行评价、使用单位联系人及电话等；

1.6.4  型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。

1.6.5  其它需要的资料。

1.7  备品备件

1.7.1 卖方应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在卖方总价中。

1.7.2 买方提出运行维修时必需的备品备件，见技术协议专用部分表。

1.7.3 卖方推荐的备品备件，见技术协议专用部分表。

1.7.4 所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术协议和相同的规格、材质、制造工艺。

1.7.5 所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体。

1.8  专用工具与仪器仪表

1.8.1 卖方应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在卖方总价中。

1.8.2 买方提出运行维修时必需的专用工具和仪器仪表，列在技术协议专用部中。

1.8.3 卖方应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，列在技术协议专用部分中。

1.8.4 所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.8.5 专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“仪器”“仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1 合同设备的安装、调试将由项目单位根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

1.9.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本卖方书规定的标准、规程规范进行。

1.9.3  完成合同设备安装后，项目单位和卖方检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，该证明书共两份，双方各执一份。

1.9.4 验收时间为安装、调试、性能试验和试运行完成后三个月内。如果所有的合同设备都已达到各项技术指标，并稳定运行168小时，买方、卖方双方应签署合同设备的验收证明书，该证明书一式两份，双方各执一份。

1.9.5 对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求时，买方、卖方双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，涉及索赔部分按商务条款执行。

# 2 试验

2.1  型式试验

提供型式试验报告的单位必须具备省部级及以上资质。提供型式试验报告的设备容量必须大于或等于标的设备容量。

2.1.1 接地变

（1）绝缘试验

（2）绕组温升试验

（3）损耗测量

（4）标准雷电全波冲击耐压试验

2.1.2 阻尼电阻器

短时允许电流测试

2.1.3控制器

控制器抗干扰能力试验。

2.1.4成套装置

（1）模拟单相接地故障开始及故障消失后投入可靠性以及动作时间测试。

（2）模拟单相接地故障发生后残流、中性点位移电压、电容电流、电感电流等参数的测试。

2.2  现场交接试验

参照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

2.3  例行试验

2.3.1 接地变压器

- 绕组电阻测量

- 零序阻抗测量

- 空载损耗和空载电流测量

- 一分钟工频耐受试验及感应耐压试验

- 阻抗电压、短路阻抗和短路损耗测量电压比和接线组别测定

- 局部放电试验

2.3.2 控制装置

- 电容电流测量精度试验

- 位移电压测量精度试验

- 对地绝缘电阻测量

- 一分钟工频耐压试验

- 168小时通电老化试验

- 通讯检测试验

- 功能试验

2.3.3 特殊试验

特殊试验由项目单位根据实际需要提出。

2.3.4 成套设备

- 投入及切除线路时，残流测量试验

- 自动跟踪补偿及电感值调整测试

2.3.5 其它配套附件按相应标准试验执行。

# 3 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

3.1 技术服务

3.1.1  概述

- 卖方应根据买方要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

- 卖方应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

3.1.2  任务和责任

1）卖方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2）卖方售后服务人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务。

3）卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

4）卖方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和/或补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。

3.2  设计和设计联络会

3.2.1 根据需要，买方与卖方可召开设计联络会。设计联络会的日程和主题由双方协商决定。在设计联络会上买方有权对合同设备提出进一步改进意见，卖方应高度重视这些意见，双方协商后并作出改进。

3.2.2  设计联络会由买方在专用部分供货需求一览表中提出。

3.2.3  每次会议均应签署会议纪要，包括讨论的事项和结论，该纪要作为合同的组成部分。与合同具有同等效力。

3.2.4  除联络会议外，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

3.2.5  在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题。

3.3  工厂检验和监造

3.3.1 买方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，卖方应配合买方做好抽查测试，费用由买方承担。

3.3.2  若有合同设备经检验和抽检不符合技术协议的要求，买方可以拒收，并不承担费用。

# 4  技术参数及性能要求

注：所有电气设备技术参数必须以电力公司审查的初设报告最终批复意见为准，业主保留更改部分参数的权利。

## 4.1接地变压器

4.1.1系统标称电压：37kV

4.1.2接地变压器一次侧最高电压：40.5kV

4.1.3接地变压器容量：1250kVA（站用变容量400kVA）

4.1.4接地变压器绕组接线形式：ZN，yn11型。

4.1.5接地变压器型式：干式（环氧树脂绝缘）

4.1.6耐受电压

工频耐压（1min）：85kV

雷电冲击耐受电压：200kV

4.1.7防护等级：IP54（户外箱式）

4.1.8外绝缘爬电比距：≥31mm/kV（额定线电压）

4.1.9安装地点：户外

## 4.2接地电阻器

4.2.1接地电阻材质：特种非金属材料或镍铬合金

4.2.2熔点：≥1350℃

4.2.3电阻温度系数 ≤3x10-4/℃，电阻随温度变化阻值变化量很小，数值稳定。在25℃时的电阻值偏差要求为±5%范围内。

4.2.4系统标称电压：37kV

4.2.5电阻器额定电压：37/kV

4.2.6电阻器最高电压：37/kV

4.2.7短时允许电流：350A

4.2.8短时通流时间： 10S

4.2.9电阻阻值：60Ω

4.2.10电阻器短时允许温升≤760k,长期运行温升≤385k。

4.2.11运行寿命：30年

4.3 智能监控器

4.3.1 采用高可靠性、高集成度，专用于工业控制的CPU作为核心控制单元，模块化结构，温度范围宽，抗电磁干扰，可运行于各种恶劣环境下。

4.3.2 实时监测接地电阻的温度、电流等运行状态参数。

4.3.3 控制器选用动作可靠的控制设备，不发生“死机”现象，其接口符合调度自动化信号传输的要求。

## 4.4柜体

4.4.1结构：柜体主侧面有可开启的检修安装门及相应窥视孔，上部装有仪表和相应接线端子。柜体落地安装，柜底可预留敲落孔。防护等级IP54。

4.4.2冷却方式：自然冷却，有通风散热功能。

4.4.3进线方式：采用从柜体底部电缆进线，与高压厂用电I段相连，满足下进下出的要求。

4.4.4柜体外壳(包括门)：防护等级为IP54。柜顶设有6个安装吊环，供安装检修用。

4.4.5接地中性点接地变柜外壳能够有效接地，防止电击，保证人身安全。

4.4.6柜内装设接地变压器和接地电阻及其它附件。

## 4.5二次配套设备

4.5.1配有电流互感器、电流表，以监测中性点不平衡电流。

4.5.2有动作计数器，记录电阻器接入次数。

4.5.3可提供保护及计算机所需的模拟量。

## 4.6一般性能及结构要求

4.6.1接地电阻应采用高电阻率的材料，以利于减小电阻元件尺寸，并保证阻值稳定。栓接时紧固件应考虑电阻运行温度产生的不利效应。

4.6.2接地电阻应能耐受高温，并具有高抗拉强度和高韧性。

4.6.3接地电阻应有强的抗氧化能力，并在高温下仍能保持良好的抗氧化性能。

4.6.4接地电阻应安装在专门的接地中性点接地变柜中，接地中性点接地变柜内应包括电阻元件及其附件等。

4.6.5中性点接地变柜设备的内部连线应严格按照相关技术协议装配、连接。

4.6.6柜体下部应高出地面，以避免水流进柜内。中性点接地变柜应采取防止水、灰尘及小动物进入的措施并能保证良好的通风散热。壳体的设计应便于安装和维护，且外壳应有可靠的接地端子。

4.6.7接地电阻及其附件应能耐受条款中所列的电流及持续时间，卖方应提供在上述情况下电阻的温度并保证设备应能耐受该情况下所产生的热量及高温而不损坏。

4.6.8电阻器对外连接的接地端子应与发热电流相适应。铜质引线要保证足够的机械强度。

4.6.9接地中性点接地变柜外壳颜色：RAL7035

# 5标准技术参数表

5.1 标准技术参数

表1　技术参数特性表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用环境 |  | 户外 | （投标人填写） |
| 2 | 接地变压器 | 额定电压 | kV | 37 | （投标人填写） |
|  |  | 接地变压器容量 | kVA | 1250(站变容量400) | （投标人填写） |
|  |  | 零序阻抗 | Ω | ≥16 | （投标人填写） |
|  |  | 联结组及联结组标号 |  | ZN,yn11 | （投标人填写） |
|  |  | 绝缘方式 |  | 干式（F级） | （投标人填写） |
|  |  | 绝缘水平 | kV | 工频（1min）耐受电压（有效值）：85 雷电全波冲击耐受电压（峰值）：200 | （投标人填写） |
|  |  | 温升 | K | 在额定运行条件下，不得超过100 | （投标人填写） |
|  |  | 冷却方式 |  | 自冷 | （投标人填写） |
|  |  | 外绝缘爬电比距 | mm/kV | ≥31（户外） | （投标人填写） |
|  |  | 局部放电水平 | pC | ＜5 | （投标人填写） |
|  |  | 噪声 | dB | 干式≤55 | （投标人填写） |
| 3 | 电阻器 | 额定电压 | kV | 37/ | （投标人填写） |
|  |  | 额定频率 | Hz | 50 | （投标人填写） |
|  |  | 额定发热电流 | A | 350 | （投标人填写） |
|  |  | 最大通流时间 | s | 10 | （投标人填写） |
|  |  | 电阻值 | Ω | 60 | （投标人填写） |
|  |  | 电阻器在25℃时的电阻值允许偏差 | % | ±5 | （投标人填写） |
|  |  | 工频试验电压（有效值） | kV | 95 | （投标人填写） |
|  |  | 温升 | K | 额定发热电流（10s）下，不得超过760 | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 长期运行电流（2h）下，不得超过385 | （投标人填写） |
|  |  | 外绝缘爬电比距 | mm/kV | ≥31（户外） | （投标人填写） |
| 4 | 电流 互感器 | 型式 |  | 干式 | （投标人填写） |
|  |  | 变比 |  | （卖方提供） | （投标人填写） |
|  |  | 二次绕组（3个） |  | 保护级5P20，测量级0.5级；容量20VA | （投标人填写） |
|  |  | 局部放电水平 | pC | ＜5 | （投标人填写） |
|  |  | TA电气连接位置电阻器首端/末端 |  | 末端 | （投标人填写） |
| 5 | 智能监控器 | 功能 |  | 实时监测接地电阻的温度、电流等运行状态参数 | （投标人填写） |
|  |  | 中性点电流测量误差 | % | ＜2 | （投标人填写） |
|  |  | 温度测量精度 | % | ＜2 | （投标人填写） |
|  |  | 工频耐受电压 | kV | 2 | （投标人填写） |
| 6 | 隔离开关 | 极数 |  | 单极 | （投标人填写） |
|  |  | 额定电压 | kV | 35 | （投标人填写） |
|  |  | 额定电流 | A | 630 | （投标人填写） |
| 7 | 箱体外罩 | 防护等级 |  | 不低于国标要求 | 不低于IP54 （户外） | （投标人填写） |

说明：厂家成套提供箱体外壳，接地电阻在箱体内柜式安装。接地变户外安装成套设备内部所有设备之间的连接设备及一、二次接线均由厂家完成。

中性点经小电阻接地电网中接地变的运行特点：电网正常运行时接地变相当于空载运行状态，在电网发生单相接地故障时，只在短时内通过故障电流。

# 6项目需求部分

## 6.1 货物需求及供货范围一览表

表2 货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号和规格 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地变压器 | 台 | DKSC-1250-400/37 | 1 |  |
| 2 | 接地电阻 | 台 | 60Ω | 1 |  |
| 3 | 隔离开关 | 套 | GN19-40.5/630 | 1 |  |
| 4 | 智能控制器 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 电流互感器 | 只 | LZZBJ9-10 | 1 |  |
| 6 | 低压零序CT | 只 |  | 1 |  |
| 7 | 温湿控制器 | 只 |  | 1 |  |
| 8 | 加热器 | 片 |  | 1 |  |
| 9 | 接地变预制舱 | 套 | 户外组合柜 | 1 |  |

注：

1.接地变装置的容量以初步设计审查后确定的为准，买方保留调整的权利。

### 2.接地变必须提供绕组温度报警及跳闸接点。接地变要求10.5倍的过负荷至少运行10秒钟。

### 3.并对接地电阻配置相应的温度传感器，实时监测接地电阻的温度，并提供相应的高温报警和超高温跳闸接点。

### 4.对于35千伏系统发生单相接地故障而保护装置没有跳闸，接地变中性点保护装置及电阻监测装置应快速切除相应的35千伏开关柜断路器和主变压器低压侧，以保证接地变不被烧毁。

### 5.以上为强制性要求，厂家在提供的原理图及端子排图中应充分体现，供设计单位确认。

6.柜体门应安装电磁锁

## 6.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 买方要求 | 卖方响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |

## 6.3 图纸资料提交单位

经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4 卖方提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 一次设计彭工：18867352481 邮箱：56185516@qq.com | 2 | 1）技术协议签订后1周内，供货商应提供认可图纸。2）工程师在收到认可图纸后1周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商。3）供货商收到经确认的图纸1周内提出最终图。4）供货商提供的技术图纸文件必须经供货商技术部门严格审核，图纸签章必须完整。图纸资料要求有设计、校核、审核3人签字，签字人员不得重复，图纸需加盖技术专用印章。 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 大埔峡能100MWp农光互补项目项目部 | 6 |  |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |

## 6.4 运输方式

运输方式：公路/铁路

## 6.5 使用条件

表5 使用条件参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 | kV | （卖方填写） |
| 2 | 设备最高电压 | kV | （卖方填写） |
| 3 | 系统接地方式 |  | （卖方填写） |
| 4 | 电源的频率 | Hz | （卖方填写） |
| 5 | 污秽等级 |  | （卖方填写） |
| 6 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | （卖方填写） |
|  |  | 日最低温度 |  | （卖方填写） |
|  |  | 日最大温差 | K | （卖方填写） |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | （卖方填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | （卖方填写） |
| 8 | 海拔高度 | m | （卖方填写） |
| 9 | 太阳辐射强度 | W∕cm2 | （卖方填写） |
| 10 | 最大覆冰厚度 | mm | （卖方填写） |
| 11 | 最大风速 | m/s | （卖方填写） |
| 12 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） | g | （卖方填写） |
| 13 | 安装场所 | 户内/外 | （卖方填写） |

大埔县气象站近30年实测累年各月各要素气象资料统计特征值见下表。

| （统计1991-2020年） |
| --- |
| 气温（单位：℃） |
| 平均气温 | 21.85 |
| 平均最高气温 | 27.0 |
| 平均最低气温 | 17.6 |
| 极端最高气温 | 38.0 |
| 极端最低气温 | 0.5 |
| 风速（单位：米每秒） |
| 平均最大持续风速 | 5.27 |
| 平均最大风速 | 22.5 |
| 极端最大风速 | 32.4 |
| 极端极大风速 | 34.6 |
| 日照时数（单位：小时） |
| 平均日照 | 1417.6 |
| 雷暴日（天） |
| 年均雷暴日 | 83.1 |
| 气压（单位：hpa） |
| 累年平均气压 | 1013.9 |
| 相对湿度（单位：%） |
| 多年平均相对湿度 | 76.2 |
| 降水量（单位：毫米） |
| 多年平均降水量 | 1578.2 |

## 6.6 项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度、耐受地震能力及压力释放能力等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，应逐项在“表6 项目单位技术偏差表” 中列出，并以偏差表给出的参数为准。卖方应对表6的技术参数进行确认。

表6 技术偏差表（项目单位填写）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 6.7 一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）

## 7 卖方响应部分

卖方需填写专用部分的第1和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术偏差表中要求值不同时，以项目单位技术偏差表为准。卖方保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动买方要求值。如有差异，应填写技术偏差表。“卖方保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

## 7.1 技术偏差表（卖方填写）

卖方提供的产品技术协议应与本买方文件中规定的要求一致。若有偏差卖方应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术协议的要求，且在卖方技术偏差表中填写“无偏差”。

表7 卖方技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术买方文件要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## 7.2 销售及运行业绩表

表8 销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7.3 主要组部件材料

表9 主要组部件材料表（卖方提供）

| 主要组部件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表10 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（卖方填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

## 7.5 最终用户的使用情况证明

注：使用情况证明需有投运前后的测试数据

## 7.6 卖方提供的试验检测报告表

表11 卖方提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7.7 卖方提供的鉴定证书表

表12 卖方提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |