湖南医药学院第一附属医院地下污水处理站

项目设计施工采购一体化（EPC）总承包项目

电气及自控系统采购询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年11月

：

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：

图纸范围内的所有电气及自控系统设备及材料供货，包括电气控制柜、自动控制柜等，供货品牌及要求按图纸要求及技术协议要求执行；含增值税13%、运输、指导安装及调试。

2、供货时间：本合同货物交货期及交货顺序应满足项目建设货物使用及货物安装进度和顺序的要求，具体交货时间见附件《采购清单》。如执行过程中发生变化，由双方协商调整。

3、付款方式： 合同正式签订后，30个工作日内且设备制作完成发货前支付工程预付款为合同总价的20%，业主认可的财评单位正式出具全部设备（含安装）的财评价且设备全部安装完毕后支付至已完工程量的40%；工程与环保验收合格后支付至合同总价的80%；工程结算后一年内支付至结算价款的97%，剩余3%作为质量保证金。

4、项目地址：湖南医药学院第一附属医院院区内

5、报价截止时间：2025年     月      日     分。

6、报价文件提交：    密封或邮件                ，联系人及联系电话：

7、报价要求：

（1）电气及自控系统设备与材料供货，提供清单报价，按实结算。

8、技术要求：

（1）按图纸及电气及自控系统采购技术协议要求

询价人： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025 年 11 月 19日

附件：采购清单

报价汇总表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备 | 详见分项配置报价清单 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 自控设备 | 详见分项配置报价清单 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆及管材 | 详见分项配置报价清单 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装费、运输、保险费 | 国内标准包装/负责发货到现场 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 调试费 | 调试费：供货设备调试，按1人20天计算， | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 培训费 | 免费培训，现场培训 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计金额(大写)：人民币 元整 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |
| 最终优惠价： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、电气设备清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气设备及材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 照明配电箱 | PZ30,IP54 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 应急照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 防水防尘吸顶灯 | ~230V,40W LED一级能效，IP54 | 盏 | 18 |  |  |  |  |
| 1.4 | 带储能双管LED灯 | ~230V,2x18W,LED,一级能效，自带电池，应急时间180min | 盏 | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | 带储能双管LED灯 | ~230V,2x22W,LED,一级能效，自带电池，应急时间180min | 盏 | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | 带储能双管LED灯 | ~230V,2x24W,LED,一级能效，自带电池，应急时间180min | 盏 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | 双管LED灯 | ~230V,2x22W,LED,一级能效 | 盏 | 2 |  |  |  |  |
| 1.8 | 自动感应式LED防水防尘吸顶灯 | ~230V,8W LED φ330mm一级能效IP65 | 盏 | 6 |  |  |  |  |
| 1.9 | 单联单控开关 | AC~250V,10A | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 | 双联单控开关 | AC~250V,10A | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 1.11 | 三联单控开关 | AC~250V,10A | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.12 | 安全型设备插座 | AC~250V,16A单三孔插座 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 1.13 | 安全型插座 | AC~250V,10A两孔十三孔插座 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 1.14 | 自带蓄电池挂墙应急灯 | A型消防灯具，DC24V2*3W,自带电池，应急时间90min | 盏 | 6 |  |  |  |  |
| 1.15 | 防水型自带蓄电池挂墙应急灯 | A型消防灯具，DC24V2*3W,自带电池，应急时间90min | 盏 | 6 |  |  |  |  |
| 1.16 | 安全出口标志灯 | A型消防灯具，DC24V 1W,自带电池，应急时间90min | 盏 | 6 |  |  |  |  |
| 1.17 | 总等电位联结端子箱 | MEB-TD28(300*200*120) | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 1.18 | 导线 | BV-0.45-2.5 | 米 | 800 |  |  |  |  |
|  |  | NH-BV-0.45-2.5 | 米 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | BV-0.45-4 | 米 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | ZN-RYJS-2x2.5 | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 1.19 | 穿管 | PVC20/JDG20 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 1.20 | 防雷接地材料 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 1.21 | 电气防火封堵材料 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 1.22 | 低压进线柜 | GGD系列800*800*2200 IP3X | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.23 | 动力配电柜 | GGD系列800*800*2200 IP3X | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.24 | 工艺变频柜 | GGD系列800*800*2200 IP3X | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.25 | 低压柜基础 | 10#槽钢 | 米 | 20 |  |  |  |  |
| 1.26 | 动力配电箱 | XL-21改，不锈钢材质，IP54,含散热器等 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.27 | 现场按钮箱 | 一控一，IP54 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 一控二，IP54 | 台 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 一控三，IP54 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.28 | 轴流风机按钮盒 | IP54 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 1.29 | 检修箱 | 380V/220V,AC成套组合 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.30 | 潜污泵控制箱 | IP55,由厂家根据图纸定制 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 1.31 | 玻璃钢桥架 | 300x100mm,含盖板、隔板配件及附件 | 米 | 120 |  |  |  |  |
| 1.32 | 玻璃钢桥架 | 200x100mm,含盖板、隔板配件及附件 | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 1.33 | 电缆排管 | SC100 | 米 | 60 |  |  |  |  |
| 1.34 | 镀锌钢管 | SC100.SC50,SC25.SC20 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 1.35 | 电缆手孔井 | 900x900x1200 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.36 | 钢材 | 扁钢、角钢、圆钢等 | 吨 | 0.4 |  |  |  |  |
| 1.37 | 防水护套软管 | φ25~φ65薄皮金属管等 | 米 | 按需 |  |  |  |  |

2、自控设备清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 工控机 | i7-10700/2*16G/512G+2T/1660S | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | 显示屏 | 27英寸 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | 打印机 | 彩色、激光、A3/A4 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 控制台 | 带座椅，长：1100;宽：850;高750 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.5 | UPS 不间断电源 | APC,220V,6KVA | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.6 | 数据库软件 | Kinghistorian | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | 组态软件 | KingSCADA 3.5 开发版无限点 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | KingSCADA 3.5 服务器运行版无限点 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | KingSCADA 3.5 客户端 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | 编程软件 | TIA POTAL STEP 7 Professional V15 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Windows 10/11 正版 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | PLC 柜设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CPU模块 | S7系列 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电源模块 | 输入DC24V | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 存储卡 | 标准配置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 数字量输入模块 | 16DI 24VDC | 套 | 5 |  |  |  |  |
|  | 数字量输出模块 | 16D0,DC 24V/0.5A | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 模拟量输入模块 | 8通道模拟量输入，电流：0 to 20mA | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 模拟量输出模块 | 8通道模拟量输出，电流：0 to 20mA | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 通讯模块 | 2通道串行，1*RS232/485+1*RS485 | 套 | 按需 |  |  |  |  |
|  | 接口模块 | PROFINET I0集成2xRJ45 | 套 | 按需 |  |  |  |  |
|  | 光纤交换机 | 24个电口、4个光口，带网络管理系统 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 开关电源 | DC24V 10A | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 中间继电器 | DC24V | 套 | 按需 |  |  |  |  |
|  | 信号隔离器 | DC24V | 套 | 按需 |  |  |  |  |
|  | UPS | 6kVA 60min | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电源防雷器 |  | 套 | 按需 |  |  |  |  |
|  | 信号防雷器 |  | 套 | 按需 |  |  |  |  |
|  | 光纤收发器 |  | 套 | 按需 |  |  |  |  |
|  | 机架式光缆终端盒 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 触摸屏 | 12寸真彩触摸屏，1个以太网口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | PLC安装柜 | 800×800×2200 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.10 | 视频监控系统 | 含8套枪机及3套球机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.11 | 仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超声波液位计LIT1001 | 量程：0-7m,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 超声波液位计LIT1002A/B | 量程：0-7m,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 超声波液位计LIT1003 | 量程：0-8m,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 液位差计LdT1001A/B | 量程：0-2m,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 电磁流量计FIT1001 | DN300,量程：0-100m3/h,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 超声波液位计LIT1004A~D | 量程：0-7m,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 溶解氧仪(D0)D01001A~D | 量程：0-10mg/L,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 磁翻板液位计LIT1005A/B | 量程：0-3m,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 磁翻板液位计LIT1006A~C | 量程：0-3m,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | SFD-600GAS在线复合气体探测器SFD1001 | 检测氧气、氨气、甲烷、硫化氢4种气体，一体式，IP68,检测精度≤ ±3%,线性误差≤±1%,输出： RS485+2路4-20mA | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | pH在线检测仪 | 量程：0~14,玻璃电极，4-20mA信号输出，防护等级：IP68 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | SS在线监测仪 | 量程：0-100mg/L,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | COD在线监测仪 | 量程：0-300mg/L,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | BOD在线监测仪 | 量程：0-200mg/L,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 余氯在线监测仪 | 量程：0-20mg/L,4-20mA信号输出，防护等级： IP68 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 自动采样供样仪 | AB桶自动供样、自动留样功能，具有modbusRS485通迅，支持数采 仪反控功能， | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 数采仪 | 10英?电阻全触摸屏，8路RS-485,8路RS-232串口，内置国内市 场主流厂商仪表设备驱动，方便使用，16位分辨率高精度8路Al。8路 磁隔离DI,4路D0,一路CAN总线；可同时采用有线(两个千兆级别 网口)或无线(移动。联通，CDMA)方式与上位机通信.1点8传，支 持不同中心使用不同协议、不同污染物进行传输；支持局域网设备远程登 陆，查看和修改所有参数配置 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 仪表箱 | IP65 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 2.12 | 玻璃钢桥架 | 200x100mm, 含盖板、隔板配件及附件 | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 合计金额(大写)：人民币 元整 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |

3、电线电缆及电缆套管

| 序号 | 电缆编号 | 电缆起点 | 电缆终点 | 电缆参数 |  |  |  |  | 保护管参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电缆型号 | 长度(m) | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格及敷设方式 | 长度(m) | 单价 | 合价 | 品牌 | 备注 |
| 一 | 电气电缆清册一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WP-01 | 业主指定电源接点 | 低压柜AA1 | YJV22-0.67 1kV-3x95+2x50 | 200 |  |  |  | SC100/CT | 20 |  |  |  |  |
| 2 | P1007A-WP | 低压柜AA2 | 罗茨风机(MBBR)A | YJV-0.6/1kV-4x10 | 15 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 3 | P1007A-WC | 低压柜AA2 | 现场按钮箱 | KVV-10x1.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 4 | P1007Af-WP | 低压柜AA2 | 罗茨风机(MBBR)A-冷却风扇 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 5 | P1007B-WP | 低压柜AA2 | 罗茨风机(MBBR)B | YJV-0.6/1kV-4x10 | 15 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 6 | P1007B-WC | 低压柜AA2 | 现场按钮箱 | KVV-10x1.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 7 | P1007Bf-WP | 低压柜AA2 | 罗茨风机(MBBR)B-冷却风扇 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 8 | P1008-WP | 低压柜AA2 | 罗茨风机(调节池及事故池) | YJV-0.6/1kV-4x10 | 10 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 9 | P1008-WC | 低压柜AA2 | 现场按钮箱 | KVV-10x1.5 | 10 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 10 | P1008-WP | 低压柜AA2 | 罗茨风机(调节池及事故池)一冷却 风扇 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 10 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 11 | P1001A-WP | 低压柜AA3 | 潜污泵(集水池)A | YJV-0.6/1kV-4x4 | 30 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 12 | P1001A-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 30 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 13 | P1001B-WP | 低压柜AA3 | 潜污泵(集水池)B | YJV-0.6/1kV-4×4 | 30 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 14 | P1001B-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12×1.5 | 30 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 15 | P1002A-WP | 低压柜AA3 | 潜污泵(调节池)A | YJV-0.6/1kV-4x4 | 25 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 16 | P1002A-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12×1.5 | 25 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 17 | P1002B-WP | 低压柜AA3 | 潜污泵(调节池)B | YJV-0.6/1kV-4x4 | 25 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 18 | P1002B-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12×1.5 | 25 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 19 | P1002C-WP | 低压柜AA3 | 潜污泵(调节池)C | YJV-0.6/1kV-4×4 | 25 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 20 | P1002C-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12×1.5 | 25 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 21 | P1002D-WP | 低压柜AA3 | 潜污泵(调节池)D | YJV-0.6/1kV-4×4 | 25 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 22 | P1002D-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 25 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 23 | P1003A-WP | 低压柜AA3 | 潜污泵(事故池)A | YJV-0.6/1kV-4x4 | 10 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 24 | P1003A-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 10 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 25 | P1003B-WP | 低压柜AA3 | 潜污泵(事故池)B | YJV-0.6/1kV-4x4 | 10 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 26 | P1003B-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 10 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 27 | P1004A-WP | 低压柜AA3 | 次氯酸钠投加装置A | YJV-0.6/1kV-4×2.5 | 35 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 28 | P1004A-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12×1.5 | 35 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 29 | P1004B-WP | 低压柜AA3 | 次氯酸钠投加装置B | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 35 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 30 | P1004B-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 35 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 31 | P1004C-WP | 低压柜AA3 | 次氯酸钠投加装置C | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 35 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 32 | P1004C-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 35 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 33 | P1005-WP | 低压柜AA3 | PAM搅拌器 | YJV-0.6/1kV-4×2.5 | 25 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 34 | P1005-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 25 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 35 | P1006A-WP | 低压柜AA3 | PAM加药泵A | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 25 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 36 | P1006A-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 25 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 37 | P1006B-WP | 低压柜AA3 | PAM加药泵B | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 25 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 38 | P1006B-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 25 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 39 | P1009A-WP | 低压柜AA3 | 螺杆泵A | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 25 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 40 | P1009A-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 25 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 41 | P1009B-WP | 低压柜AA3 | 螺杆泵B | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 25 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 42 | P1009B-WC | 低压柜AA3 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 25 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 43 | P1010A-WP | 低压柜AA4 | 储泥罐配套搅拌机A | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 20 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 二 | 电气电缆清册二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | P1010A-WC | 低压柜AA4 | 现场按钮箱 | KVV-12x1.5 | 20 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 45 | P1010B-WP | 低压柜AA4 | 储泥罐配套搅拌机B | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 20 |  |  |  | SC32/CT | 2 |  |  |  |  |
| 46 | P1010B-WC | 低压柜AA4 | 现场按钮箱 | KVV-12×1.5 | 20 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 47 | ZLAP01-WP | 低压柜AA4 | 轴流风机及潜水泵配电箱 | YJV-0.6/1kV-5x4 | 5 |  |  |  | SC25/CT |  |  |  |  |  |
| 48 | L1001A-WP | 低压柜AA4 | 回转式格栅除污机A | YJV-0.6/1kV-5×2.5 | 30 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 49 | L1001B-WP | 低压柜AA4 | 回转式格栅除污机B | YJV-0.6/1kV-5x2.5 | 30 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 50 | L1002-WP | 低压柜AA4 | 除臭装置 | YJV-0.6/1kV-5x4 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 51 | L1003-WP | 低压柜AA4 | 叠螺式污泥浓缩脱水一体机 | YJV-0.6/1kV-5x2.5 | 30 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 52 | PLC-0-WP | 低压柜AA4 | PLC电源 | YJV-0.6/1kV-5x6 | 5 |  |  |  | SC25/CT |  |  |  |  |  |
| 53 | UPS-0-WP | 低压柜AA4 | UPS-0 | YJV-0.6/1kV-5x6 | 5 |  |  |  | SC25/CT |  |  |  |  |  |
| 54 | UPS-Z-WP | 低压柜AA4 | UPS-Z | YJV-0.6/1kV-5x6 | 10 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 55 | 1AHX1-WP | 低压柜AA4 | 1#检修箱电源 | YJV-0.6/ 1kV-4x35+1×16 | 25 |  |  |  | SC50/CT | 2 |  |  |  |  |
| 56 | AL1-WP | 低压柜AA4 | 照明配电箱电源AL1 | YJV-0.6/1kV-5x6 | 5 |  |  |  | SC25/CT |  |  |  |  |  |
| 57 | 1ZL01-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 轴流风机1ZL01 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 5 |  |  |  | SC25/CT | 5 |  |  |  |  |
| 58 | 1ZL01-WC | ZLAP01轴流风机配电箱 | 现场按钮盒 | KVV-4x1.5 | 5 |  |  |  | SC25/CT | 5 |  |  |  |  |
| 59 | 1ZL02-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 轴流风机1ZL02 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 10 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 60 | 1ZL02-WC | ZLAP01轴流风机配电箱 | 现场按钮盒 | KVV-4x1.5 | 10 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 61 | 1ZL03-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 轴流风机1ZL03 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 62 | 1ZL03-WC | ZLAP01轴流风机配电箱 | 现场按钮盒 | KVV-4x1.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 63 | 1ZL04-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 轴流风机1ZL04 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 20 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 64 | 1ZL04-WC | ZLAP01轴流风机配电箱 | 现场按钮盒 | KVV-4x1.5 | 20 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 65 | 1ZL05-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 轴流风机1ZL05 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 66 | 1ZL05-WC | ZLAP01轴流风机配电箱 | 现场按钮盒 | KVV-4x1.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 67 | 1ZL06-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 轴流风机1ZL06 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 20 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 68 | 1ZL06-WC | ZLAP01轴流风机配电箱 | 现场按钮盒 | KVV-4x1.5 | 20 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 69 | 1ZL07-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 轴流风机1ZL07 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 70 | 1ZL07-WC | ZLAP01轴流风机配电箱 | 现场按钮盒 | KVV-4x1.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 71 | 1ZL08-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 轴流风机1ZL08 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 72 | 1ZL08-WC | ZLAP01轴流风机配电箱 | 现场按钮盒 | KVV-4x1.5 | 15 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 73 | P1011A-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 潜水泵成套箱 | YJV-0.6/1kV-5×2.5 | 30 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 74 | P1011B-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 潜水泵成套箱 | YJV-0.6/1kV-5×2.5 | 30 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 75 | P1011C-WP | ZLAP01轴流风机配电箱 | 潜水泵成套箱 | YJV-0.6/1kV-5x2.5 | 30 |  |  |  | SC25/CT | 2 |  |  |  |  |
| 三 | 控制电缆清册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P1007A-D0 | AA2 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P1007A-DI | AA2 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P1007A-Al | AA2 | PLC柜 | DJYJPVP-2×2x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P1007B-D0 | AA2 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | P1007B-DI | AA2 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P1007B-Al | AA2 | PLC柜 | DJYJPVP-2x2x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P1008-D0 | AA2 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P1008-DI | AA2 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | P1008-Al | AA2 | PLC柜 | DJYJPVP-2x2x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | P1001A-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P1001A-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | P1001B-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | P1001B-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | P1002A-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3×1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | P1002A-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | P1002B-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | P1002B-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | P1002C-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | P1002C-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | P1002D-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | P1002D-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | P1003A-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | P1003A-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7×1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | P1003B-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | P1003B-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | P1004A-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | P1004A-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7×1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | P1004B-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | P1004B-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7×1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | P1004C-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3×1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | P1004C-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | P1005-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | P1005-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | P1006A-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | P1006A-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | P1006B-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3×1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | P1006B-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7×1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | P1009A-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | P1009A-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | P1009B-D0 | AA3 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | P1009B-DI | AA3 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | P1010A-D0 | AA4 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | P1010A-DI | AA4 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | P1010B-D0 | AA4 | PLC柜 | KVVP-3x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | P1010B-DI | AA4 | PLC柜 | KVVP-7x1.5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | L1001A-WC | 回转式格栅除污机A | PLC柜 | 六类网线SFTP-6305 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 47 | L1001B-WC | 回转式格栅除污机B | PLC柜 | 六类网线SFTP-6305 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 48 | L1002-WC | 除臭装置 | PLC柜 | 六类网线SFTP-6305 | 15 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 49 | L1003-WC | 叠螺式污泥浓缩脱水一体机 | PLC柜 | 六类网线SFTP-6305 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 50 |  | 数采仪 | PLC柜 | 六类网线SFTP-6305 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 仪表电缆清册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LIT1001-D1 | PLC柜 | 超声波液位计 | RVV-3×1.5 | 10 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 2 | LIT1001-Al | PLC柜 | 超声波液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1×2x1.5 | 10 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 3 | LIT1002A-D1 | PLC柜 | 超声波液位计 | RVV-3x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 4 | LIT1002A-Al | PLC柜 | 超声波液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1x2x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 5 | LIT1002B-D1 | PLC柜 | 超声波液位计 | RVV-3×1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 6 | LIT1002B-Al | PLC柜 | 超声波液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1×2x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 7 | LIT1003-D1 | PLC柜 | 超声波液位计 | RVV-3x1.5 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 8 | LIT1003-Al | PLC柜 | 超声波液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1×2×1.5 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 9 | LdT1001A-D1 | PLC柜 | 液位差计 | RVV-3x1.5 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 10 | LdT1001A-Al | PLC柜 | 液位差计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1x2x1.5 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 11 | LdT1001B-D1 | PLC柜 | 液位差计 | RVV-3x¹.5 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 12 | LdT1001B-Al | PLC柜 | 液位差计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1x2x¹.5 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 13 | FIT1001-D1 | PLC柜 | 电磁流量计 | RVV-3x1.5 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 14 | FIT1001-Al | PLC柜 | 电磁流量计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1x2x1.5 | 30 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 15 | LIT1004A-D1 | PLC柜 | 超声波液位计 | RVV-3x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 16 | LIT1004A-Al | PLC柜 | 超声波液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1x2x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 17 | LIT1004B-D1 | PLC柜 | 超声波液位计 | RVV-3x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 18 | LIT1004B-Al | PLC柜 | 超声波液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1×2x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 19 | LIT1004C-D1 | PLC柜 | 超声波液位计 | RVV-3×1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 20 | LIT1004C-Al | PLC柜 | 超声波液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1x2x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 21 | LIT1004D-D1 | PLC柜 | 超声波液位计 | RVV-3x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 22 | LIT1004D-Al | PLC柜 | 超声波液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1×2x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 23 | D01001A-D1 | PLC柜 | 溶解氧仪(D0) | RVV-3x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 24 | D01001A-Al | PLC柜 | 溶解氧仪(D0) | DJYPVP-0.45/0.75kV-1x2x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 25 | D01001B-D1 | PLC柜 | 溶解氧仪(D0) | RVV-3x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 26 | D01001B-Al | PLC柜 | 溶解氧仪(D0) | DJYPVP-0.45/0.75kV-1×2x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 27 | D01001C-D1 | PLC柜 | 溶解氧仪(D0) | RVV-3x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 28 | D01001C-Al | PLC柜 | 溶解氧仪(D0) | DJYPVP-0.45/0.75kV-1×2×1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 29 | D01001D-D1 | PLC柜 | 溶解氧仪(D0) | RVV-3x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 30 | D01001D-Al | PLC柜 | 溶解氧仪(D0) | DJYPVP-0.45/0.75kV-1x2x1.5 | 20 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 31 | LIT1005A-D1 | PLC柜 | 磁翻板液位计 | RVV-3×1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 32 | LIT1005A-Al | PLC柜 | 磁翻板液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1×2x1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 33 | LIT1005B-D1 | PLC柜 | 磁翻板液位计 | RVV-3x1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 34 | LIT1005B-Al | PLC柜 | 磁翻板液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1x2x1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 35 | LIT1006A-D1 | PLC柜 | 磁翻板液位计 | RVV-3×1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 36 | LIT1006A-Al | PLC柜 | 磁翻板液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1×2x1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 37 | LIT1006B-D1 | PLC柜 | 磁翻板液位计 | RVV-3x1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 38 | LIT1006B-Al | PLC柜 | 磁翻板液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1x2x1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 39 | LIT1006C-D1 | PLC柜 | 磁翻板液位计 | RVV-3×1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 40 | LIT1006C-Al | PLC柜 | 磁翻板液位计 | DJYPVP-0.45/0.75kV-1×2x1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 41 | SFD1001-D1 | PLC柜 | 在线复合气体探测器 | RVV-3×1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 42 | SFD1001-Al | PLC柜 | 在线复合气体探测器 | RVVSP-2x1.5 | 25 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 43 |  | 在线监测间UPS | pH在线检测仪 | RVV-3x1.5 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 44 |  | 在线监测间UPS | SS在线监测仪 | RVV-3×1.5 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 45 |  | 在线监测向UPS | COD在线监测仪 | RVV-3x1.5 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 46 |  | 在线监测向UPS | BOD在线监测仪 | RVV-3x1.5 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 47 |  | 在线监测间UPS | 余氯在线监测仪 | RVV-3x1.5 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 48 |  | 在线监测向UPS | 自动采样供样仪 | YJV-1kV-3x4 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 49 |  | 在线监测间UPS | 数采仪 | YJV-1kV-3x4 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 50 |  | 数采仪 | pH在线检测仪 | RVVSP-2x1.5 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 51 |  | 数采仪 | SS在线监测仪 | RVVSP-2x1.5 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 52 |  | 数采仪 | COD在线监测仪 | RVVSP-2x1.5 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 53 |  | 数采仪 | BOD在线监测仪 | RVVSP-2x1.5 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 54 |  | 数采仪 | 余氯在线监测仪 | RVVSP-2x1.5 | 5 |  |  |  | SC20/CT | 2 |  |  |  |  |
| 电缆小计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 保护管小计： |  |  |  |  |  |
| 合计金额(大写)：人民币 整 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |