河北大唐国际迁安热电有限责任公司

1号机组低压缸全切供热改造项目

液控供热蝶阀

技术规范书

需方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

供方：

2022 年 10 月

# 项目概况及总体要求

## 项目基本信息

建设单位：河北大唐国际迁安热电有限责任公司；

项目名称：1号机组低压缸全切供热改造EPC项目；

建设地点：河北省唐山市迁安市；

工程简介：迁安热电公司1号汽轮机为东方汽轮机有限公司制造，型号为C220/178-12.75/0.196/535/535，型式为超高压、一次中间再热、单轴、三缸两排汽抽汽凝汽式机组。为增加机组供热量，同时考虑目前电网对火电机组进行热电解耦的要求，并且为了实现机组节能降耗目标，提升供热经济性和供热安全性，积极响应政策要求，对1号机组汽轮机进行低压缸全切供热改造。

## 总则

### 本技术规范书适用于河北大唐国际迁安热电有限责任公司（以下简称迁安热电公司）1号机组低压缸全切供热改造EPC项目液动阀门，包括阀门本体、液动装置及其附件的功能设计、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。

### 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

### 供方须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

### 设备采用的专利及引进技术等涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方应保证需方不承担有关设备专利及知识产权等的一切责任。

### 供方应具有相关设计制造资质。

### 本技术规范书规定了本工程阀门的供货范围，供方应提供高质量的产品。该产品应是成熟可靠、技术先进的产品。供方业绩满足商务部分要求。

### 在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供需双方共同商定。

### 本技术规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

### 供方在投标报价书中应列出在工程进度中和由于需方设计方案变动可能会产生数量变化的材料单价，并应承诺这些材料在工程设计、安装、调试和试运期间单价不变。

### 供方对招标范围内阀门负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商事先征得需方的认可。

### 作为风险防范措施，如需方通过多种渠道和方式了解和发现此类阀门存在生产运行隐患，需方有权要求供方在制造过程中免费进行整改。

### 本项目液动蝶阀采用迁安热电公司汽轮机抗燃油系统的液压油作为驱动油，不单独设立液压油站，液动蝶阀与原有抗燃油系统连接的不锈钢管、连接接头、必要的关断阀门均由供方供货，安装调试指导由供方提供。

### 供方所供的供热蝶阀品牌，在东方汽轮机有限公司合格供方名单中，连续三年有供货业绩（阀门规格不小于DN1100，压力不小于PN25的电液供热蝶阀）。供热蝶阀使用可完全密封的液控三偏心硬密封快关调节型蝶阀，满足低压缸零出力和纯凝工况要求。供热蝶阀执行机构采用液动执行机构，供热蝶阀的液压油管与抗燃油系统油管相连接，供方配合核算对抗燃油系统供油压力、调节保安全系统、抗燃油箱液位的影响，并采取适当措施确保供热蝶阀、快关阀油压稳定，必要时设置独立油站。液压油作用力矩应满足阀门关闭打开最大力矩，禁止出现阀门驱动力不足情况。供方应向需方提供供热蝶阀的全套结构、安装图纸和设备、运行说明书。供热蝶阀具体技术要求见附件。

### 供方的交货进度以满足建设方工程进度为主，具体时间由商务约定。

# 阀门规格表

| 阀门型号 | 供热蝶阀（快关型） |
| --- | --- |
| 单台机组数量（只） | 2 |
| 工作介质 | 过热蒸汽 |
| 设计压力MPa | 0.6 |
| 设计温度℃ | 350 |
| 最高工作压差MPa | 0.32(校核蝶阀油动机大小) |
| 最大工作流量t/h/单只阀门 | 268.1 |
| 公称直径mm | DN1100 |
| 接口管道尺寸mm/材质 | 上端：Φ1112×6/Q235-B 下端：Φ1132×16/Q235-B |
| 控制压力MPa | EH油（油压9.2~14MPa） |
| 操纵装置 | 液动 |
| 开启时间 | ≤10秒 |
| 快速关闭时间 | <0.5秒（弹簧关闭） |
| 连接型式 | 法兰（提供反法兰、密封垫及连接附件，密封面采用榫槽面） |
| 最大开度下压损系数 | <0.002 |
| 输入输出信号 | 4~20mADC |
| 电磁阀 | 220VAC±10%（常失电型） |
| 失控制信号（4～20mA） | 阀门处原位 |
| 故障模式 | 阀门全开（FO） |
| 环境温度 ℃ | 60 |
| 阀门高度 mm | 600（暂定） |

说明：如接口与原管道规格不一致，厂家配供过渡段。供方应提供完整的机电控图纸、逻辑控制说明、安装调试指导服务。

# 技术性能指标

## 标准及规范

供方应采取有效措施，保证产品符合本技术规范书及有关标准、规范的要求，有关技术标准如下（不限于此，请供方补全，同时采用最新版本的相应标准）：

- GB/T12224-2015《钢制阀门一般要求》

- NB/T 47044-2014《电站阀门》

- NB/T 47044-2014 《电站阀门型号编制方法》

- JB/T 5263-2005《电站阀门铸钢件技术条件》

- JB/T 5300-2008《工业用阀门材料选用导则》

- GB/T12228-2006《通用阀门碳素钢锻件技术条件》

- GB/T12229-2005《通用阀门碳素钢铸件技术条件》

- GB/T 12238-2008 《法兰和对夹连接弹密封蝶阀》

- GB/T9124-2010《钢制管法兰技术条件》

- NB/T47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》

- NB/T47010-2010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》

- NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》

- JB/T4730.1～4730.6-2005、NB/T47013.7～47013.9（JB/T4730.7～4730.9）-2011、NB/T47013.10（JB/T4730.10）-2010《承压设备无损检测》

- GB/T3323-2005《金属熔化焊焊接接头射线照相》

- GB/T1048-2005《管道元件PN（公称压力）的定义和选用》

- GB/T13927-2008《工业阀门压力试验》

- GB/T 26480-2011《阀门的检验与试验》

- GB/T 30832-2014《阀门流量系数和流阻系数试验方法》

- GB/T12220-2015《工业阀门标志》

- JB/T7928-2014《工业阀门供货要求》

- GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》

- GB/T12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》

- GB/T12236-2008《石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀》

- DL/T 5054-2016 《火力发电厂汽水管道设计规范》

- GB 50764-2012 《电厂动力管道设计规范》

- DL/T 641-2015 《电站阀门电动执行机构》

- GB/T13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果供方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使供方提供的设备性能达到本标书的要求，并确保安全﹑稳定﹑连续运行，在征得需方同意后，供方可以不全部使用上述标准和规定。

## 一般要求

### 本项目中阀门采购提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品。

### 阀门能保持良好密封性能。阀门阀座泄漏等级不低于美国ANSI B16. 104标准及MSS SP-61标 准的要求，原则上减压阀及减温器门应为零泄漏。探伤按制造商的标准S8级且不低于ASMEB16.34规定的S8级要求。

### 阀门压力等级按照设计压力和设计温度选取。

### 阀门与管道采用对口焊接，阀体各进出口与接管口径应一致。若阀门和管道材质或接口管径不一样，需提供过渡段，并提供坡口形式，发包方确认。

### 所有阀门外观应无裂纹、缩孔、加渣、粘砂、漏焊、重皮等缺陷；表面光滑、无凹陷、无尖锐划痕现象；操作动作灵活、指示正确；质保期内无内漏、外漏现象。所有阀门表面应进行加工，保证外形美观。

### 阀门结构设计应具有当今世界先进水平即：功能多、噪声低、结构紧凑等特点。

### 依照运行条件及承包方提供的设计为基本原则来决定阀门开/关设计和时间。

## 阀门技术性能

### 3.3.1 一般要求

1）阀门必须按ANSI B16.34、B31.1、API、FCI、及ASTM等相关标准执行、选材、制造和试验。阀门的选用等级及工作参数根据所提供的运行工况，符合系统设计要求及有关法规和标准。

2）阀门的选用等级及工作参数根据所提供的运行工况，符合系统设计要求及有关法规和标准。阀门压力等级不小于PN16，并满足运行要求。

3）阀门带有标示开启和关闭方向的铭牌，还应在阀门上标明流动方向，并且标识为永久性标识。

连通管蝶阀具有良好的流量特性，可在0~100%流量范围内进行调节控制，流量连续可调；

蝶板结构合理，在阀门全开状态下具有良好的过流性能（流阻系数小），能在0°~90°范围内能安全可靠稳定工作；

蝶阀配有0%-100%的开度指示器，能将阀杆锁于开启或关闭位置的装置和开、关机械限位，能保证阀板无过开、过关现象，开度指示与阀板实际开度位置一致；

蝶阀阀座与阀板密封面均堆焊司太立合金,并具有抗蒸汽冲蚀磨损和抗蒸汽腐蚀性能。各油路增加隔绝门。

4）阀门及附件都操作灵活，开启、关闭速度稳定，阀门严密不漏。

在质保期内，整体装置设备不得发生重大异常情况（包括执行和控制机构）。若有非需方原因造成的损坏，由供方免费提供备件；

阀门有制造厂商的厂名或商标以及识别符号，标明制造厂商所保证的使用工作条件。并且在铭牌上打印东汽物料号。

5）阀门提供外形图，接线图，控制系统图，特性曲线，安装使用说明书等相关资料。

6）供方提供必要的噪音处理装置，以便达到噪声控制设计目标。最大允许的噪声水平为：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。

7）供方提供的供热蝶阀外形和接口尺寸须满足东汽主机要求，供方须在技术协议签订后1周之内提供蝶阀外形和接口尺寸图给需方（包括反法兰配合图），并由需方确认后才可投料生产。

8）在液压系统进油口处厂家必须设有过滤器。阀门可以在线检修执行机构进油滤网，滤芯过滤精度应在10um以内。

9）供热蝶阀应采用三偏心金属硬密封快关调节型阀门，具备完全关闭严密功能，满足最大供热要求。

10）供热蝶阀法兰采用榫槽密封面。法兰垫片应使用石墨缠绕内外加强圈垫片。

11）供方保证提供的设备为全新的、先进的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术标准的要求。具有相当高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。

12）供热蝶阀为全密封蝶阀。保证蝶阀从全开到全关各点位置的稳定运行，减小振动。严格控制蝶阀铸件质量。铸件要求做全表面磁粉探伤，出厂时提供相应检测报告。

13）提供供热蝶阀通流参数。

14）供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的设备、部件、材料等，即使本合同附件未列出或数目不足，供方仍须在执行合同时补足。

15）就地不独立设置的诸如PLC等控制运算或显示装置。

16）设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准。

17）对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还采用国外有关标准。但不得低于相应的中国国家标准。

18）阀门的液压控制系统采用如下保护：断信号保位、断电保位、断动力油保位。

19）执行机构采用液动执行机构，供热蝶阀的液压油管与抗燃油系统油管相连接，核算对抗燃油系统供油压力、调节保安全系统、抗燃油箱液位的影响，并对存在问题一并解决。液压油作用力矩应满足阀门关闭打开最大力矩，禁止出现阀门驱动力不足情况。

20）所提供蝶阀阀杆应为单轴式，不允许由两部分组成，轴与阀板的固定销钉不得少于三个，阀轴与执行机构连接应用花键形式。

21）水压试验前一周应通知需方参与验收，制造厂需出具合格水压试验报告。

22）阀门应有抗冲刷措施，要求阀座密封、阀板密封为一体结构，不接受多层次石墨夹层或弹性座密封形式，防止在高温情况下多层次密封夹层变形和被冲刷脱落。

23）蝶阀在停机时保证关闭状态。

24）质保期3年（包修、包换、包退），质保期内，出现任何质量问题，应在24小时内到达现场免费进行修复或更换，涉及一切费用由阀门厂家承担。整体装置设计寿命保证与汽轮主机等长寿命（约30年）

25）提供选用的调控蝶阀“开度-流量”特性曲线。供热蝶阀调节死区不得大于2%。

26）其他未尽事宜，需方将根据迁安热电公司、东方汽轮机有限公司的需要有权提出科学、合理地补充。

### 寿命要求

1）供方应保证所供阀门及其附件的使用寿命为30年。

2）阀门及其附件的使用寿命，必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。

3）阀门的易损件使用寿命应不小于5年，供方应在设备使用说明中注明易损件的清单及使用寿命。在运行累计5年内，阀门易损件不得损坏，阀门不得泄漏。

### 噪声控制

1）供方应提供必要的噪声处理装置，以便达到噪声控制设计目标。必须保证基准点的噪声符合《工业企业噪声卫生标准》。

2）若供方提供的阀门噪声水平超过上述允许极限，供方应采取降低噪声的措施并提供给需方确认。

### 清理

1）所有杂物(如金属屑、焊渣等)应从每个部件的内部清出。所有磨碎物、锈斑、油、脂、粉尘等有害物质从阀门内、外表面清除干净。确保出厂发运时阀门内、外表面清洁干净。

2）当采用化学清洗时，严禁阀体有任何凹坑或其它损伤。

### 表面处理和油漆

1）供方按相关标准进行油漆以防止在运输、保管和运行期间受到腐蚀。

2）阀门油漆应选用性能优良的漆种，并能适应当地环境条件。设备表面应涂三层底漆两层面漆，面漆颜色由需方确定。

3）涂底漆在喷砂后8小时之内、生锈之前进行。

4）在焊口100mm之内的表面，采用不影响焊接的底漆和可拆卸的保护面层或保护带。

5）所有机加工的碳钢的表面采用容易清洗(用碱溶液、蒸汽或热水)的防腐蚀化合物。供方以书面形式通知需方将要使用的化合物名称、制造厂、型号、特性及使用方法。

### 标志

阀门应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、阀的压力—温度等级及泄露量等。其他标志按GB/T12220的规定确定。

## 执行机构及驱动装置

1）连通管上的抽汽压力调控蝶阀需配置就地控制柜，阀门接受远程控制。阀门应保证当就地控制器或比例放大卡故障时具有保位功能。配套控制柜由供方提供，柜内元器件应使用稳定可靠的优质品牌。

2）供热蝶阀型式为快关型，供热蝶阀配置的电磁阀采用得电快关。

3）阀门的驱动装置与阀体的要求相适应、安全可靠、动作灵活，并附有动态特性曲线，有足够数量满足控制要求的行程、力矩开关（在全开全关位置配有两开两闭接点输出的行程开关及两开两闭接点输出的力矩开关）。阀门的驱动装置的额定力矩大于阀体动作所需最大力矩的15％，以避免因驱动力矩不够引起的卡涩。阀门的驱动装置的动作力矩为可调式。

4）液压执行机构由比例阀，遮断电磁阀，液压油缸，位移传感器及电磁试验阀等部件组成。

5）执行机构弹簧采用螺旋弹簧形式。

6）执行机构和阀门组装调试前，供方需通知需方，并由需方派遣技术人员去阀门组装现场验证。

## 电气要求

1）阀门具有远动、手动两种操作功能；远动控制信号均采用标准信号，以便接入机组DCS控制。

2）配供的测控设备，其定位、安装方式、支承件、连接件，至本体接线盒的连接导线等所有附件都由阀门厂家设计并供货。

3）阀门应配置就地操作面板，配备远控/就地操作切换开关，并提供保护措施防止就地误操作。就地操作仅在调试检修时使用。

4）配套的仪表和控制设备必须是符合国家最新标准和相应国际标准的市场主流产品，不得提供国家已公布淘汰或将淘汰的产品。

5）供方提供完整的资料以书面形式详细说明所供仪表及控制住装置的使用控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。

6）供方提供的所有测点设在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并符合有关规范和规定的要求。测点数量满足设备安全、经济运行监控和性能试验的需要。

7）本项目的监控功能由既有DCS实现，纳入DCS系统实现一体化控制，不设就地独立设置的诸如PLC等控制运算或显示装置。在确保集中监控、风险分散，以及在本项目实施后，既有DCS的各IO模件能够保有其总通道数30%的备用通道的基础上，本项目IO信号可利用既有DCS的IO通道；新增IO模件优先利用既有模件安装单元的空槽位，在既有模件安装单元的空槽位数量不满足要求时，应增供模件安装单元。新增热工测点及控制设备进入DCS系统的布置原则为：涉及汽机本体的测点及设备（包含带主保护逻辑的测点及设备）进入DEH系统H5000M本体系统），其他辅机设备新增设备及测点进入DCS系统（H5000M公用系统）。

## 包装及运输

### 包装

设备包装按国家或企业的有关标准执行，以保证设备在运输、储存过程中的完整无损。制造商应对阀门进行整体的严密包装，以保证运输过程中不被异物污染，包装方案应得到需方确认。

### 运输

设备运输由供方负责，设备到现场后，由需方通知供方限期内到达施工现场，共同参加设备开箱验收，如不能按时到达，应与需方协商。供方负责货物的运输。货物在运输过程中，由于承运部门的责任而发生的损失，由供方负责解决。

### 储存

设备到现场后由需方负责储存，供方应提供设备储存的有关注意事项。

## 技术数据表

下列技术数据表应由供方详细填写，供方可对表中所提的内容作必要的补充和说明，以便需方能对供方提供的设备充分地了解。

供方提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本技术规范书中，以表明供方提供的所有设备的保证性能、预期性能、连接特性，结构特点。

供方对每种阀门填写下列表格（应包括如下数据，但不仅限于此）：

| 序号 | 项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀门类型 |  |  |  |  |
| 2 | 阀门型号 |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |
| 4 | 公称压力MPa |  |  |  |  |
| 5 | 公称通径mm |  |  |  |  |
| 6 | 水压试验压力MPa |  |  |  |  |
| 7 | 严密性试验压力MPa |  |  |  |  |
| 8 | 工作介质 |  |  |  |  |
| 9 | 密封方式 |  |  |  |  |
| 10 | 主要部件材料 |  |  |  |  |
| 10.1 | 阀体材料 |  |  |  |  |
| 10.2 | 阀盖材料 |  |  |  |  |
| 10.3 | 阀板材料 |  |  |  |  |
| 10.4 | 阀座材料 |  |  |  |  |
| 10.5 | 阀杆材料 |  |  |  |  |
| 10.6 | 填料材料 |  |  |  |  |
| 10.7 | 密封圈材料 |  |  |  |  |
| 11 | 阀座泄漏等级 |  |  |  |  |
| 12 | 阀门长度mm |  |  |  |  |
| 13 | 阀门高度（阀门中心至顶部）mm |  |  |  |  |
| 14 | 阀门总重kg |  |  |  |  |

## 供货范围

### 供货要求

- 供方保证提供的阀门为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且阀门的技术经济性能符合技术规范的要求。

- 供方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本规范未列出和/或数量不足，供方仍需在执行合同时补足。

- 供方必须提供与阀门配套的反法兰、螺栓、螺母、垫片（金属缠绕式）。

- 供方提供所有安装和检修所需专用工具、备品备件和消耗材料等。并保证在的阀门寿命期内提供备品备件。

- 供方对阀门成品的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造质量全面负责。

- 供方的工作范围包括阀门的设计、制造、试验、包装和运输，还包括对阀门的安装、运行所需的技术服务。供方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在阀门安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

### 供货范围

供方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属供方供货范围）由供方补充。供方范围至少包括：

- 供热蝶阀：阀门及执行机构、比例阀反馈装置、遮断电磁阀等相关附件、配套控制柜，柜内含控制器、远近控切换、指示灯、端子箱等配件等。比例阀、电磁阀需进口产品，电磁阀推荐采用与电厂现有设备一致品牌德国Rexroth产品。

- 油管道规格（暂定）：供油：Φ20×2.5；回油：Φ50×5；安全油：Φ20×2.5及同配套弯头；材质均为0Cr18Ni9。

- 供热蝶阀外形图，接线图，控制系统图，“开度-流量”特性曲线，安装使用说明书等相关资料。

以下内容清单由供方填写：

1）阀门及执行机构供货清单

下表由卖方参见阀门规格表详细填写。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2）专用工具(由卖方填写)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3）随机备品备件(其他由卖方填写)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 技术资料和交付进度

### 一般要求

- 供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，进口部件的外文图纸及文件应由供方免费翻译成中文。

- 图纸资料提供不可编辑的pdf格式电子文件，文本文件提供不可编辑的pdf格式。同时应提供供设计方使用的可编辑文本或图纸文件。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 供方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

- 供方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。供方须满足以上四个方面的具体要求。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，供方应及时免费提供。

- 需方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

- 供方提供施工用的技术资料（包括分包与外购设备的技术资料）为1套（书面资料），电子版1套。

- 完工后的产品与最后确认的图纸一致。需方对图纸的认可并不减轻供方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如供方技术人员进一步修改图纸，供方对图纸重新收编成册，正式递交需方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

### 资料提交的基本要求

- 合同（含技术协议）签订后应提供的文件

- 在技术协议签订后 5个自然日内，供方应提供以下用于施工图设计的资料：

- 阀门结构图。

- 阀门使用说明书。

- 电动阀的电气原理接线图、端子排出线图、供货设备清单等。

- 阀门外形尺寸图。

- 阀门全开时的阻力系数以及各种开度时的阻力系数曲线。

- 阀门主要部件的材料和相应的材料代号及采用标准。

供方在收到设计院反馈意见后两周内应提供以上文件的最终设计文件。

- 检查与试验报告，产品合格证。

- 供货清单：包括阀门本体、附件、热工测量控制、保护以及备品备件、专用工具等。清单中应有型号、规范、数量、材质、制造厂家﹑使用地点。

- 招投标双方一致通过的“变更”文件及证明。

- 供方应提供的最终的图纸资料

- 提供阀门安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸、技术文件、说明书，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

- 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试大纲。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

- 提供备品、备件总清单和易损件零件图。

- 设备的检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告，详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验、产品生产及使用许可证等的证明。

- 提供设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求。

## 设备监造（检验）和性能试验

### 概述

- 本附件用于合同执行期间对供方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保供方所提供的设备符合技术规范规定的要求。

- 供方应在合同生效后按需方的要求及时提供与合同设备有关的监造和检验标准。这些标准应符合技术规范的规定。

- 供方应在本合同生效后15天内，向需方提供阀门有关的监造、检验、性能验收试验标准。厂品检验分为出厂检验和型式检验。产品应经制造厂质量检验部门检验，合格后方可出厂，出厂时应附检验合格报告。

### 监造和检验基本要求

- 重要部件的原材料在加工前由需方和监造代表确认（文件见证）后方可投料。

- 检验检测计划被确认后7日内把与检验检测计划相关的最终版本的试验规范和程序、产品图纸与技术文件提供给需方。

- 供方每周提供周报包括质量，进度信息 和更新的生产计划时间表。

- 需方监造代表有权查阅与监造阀门有关的技术资料，供方将积极配合并提供相关资料的复印件。

- 阀门的重要部件和专用部件未经需方允许，供方不得擅自调换。

- 需方监造代表有权随时到车间检查阀门质量生产情况，供方将积极配合并提供便利条件。

- 需方对阀门的监造不免除供方相应的任何责任。

### 设备监造

- 监造依据

根据本合同和《电力设备监造技术导则》（DL/T 586-2008）和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

- 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，供方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。供方复印3份，交监造代表1份。

R点：供方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：需方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：供方在进行至该点时必须停工等待需方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

需方接到见证通知后，应及时派代表到供方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果需方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有需方书面通知同意转为R点，供方不得自行转入下道工序，应与需方商定更改见证时间，如果更改后，需方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

非供方原因监造代表不能按供方通知时间及时到场，经最终用户确认后供方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。

若供方未及时通知监造代表而单独检验，需方将不承认该检验结果，供方应在监造代表在场的情况下重新进行该项试验。

监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，供方必须采取相应改进措施，以保证交货质量。

不论监造代表是否参与监造与出厂检验，是否签署了监造与检验报告，均不能被视为供方应承担的质量保证责任的解除，也不能免除供方对设备质量的责任。

- 监造内容

监造的主要项目如下表。监造实施前，商谈三方监造协议时将细化本项目表。监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况，监造代表可根据生产实际情况增加监造项目或调整监造方式。

监造项目及方式表（供方补充）

| 序号 | 监造部件 | 监造内容 | 监造方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 图 纸 | 图纸设计 |  |  | R | 每台 |
| 2 | 材 料 | 材料检验证明 |  |  | R | 每台 |
| 3 | 生产工艺 | 工艺卡 |  |  | R | 每台 |
| 4 | 阀体密封座 | 粗糙度、几何尺寸 |  |  | R | 每台 |
| 5 | 阀门壳体试验 | GB/T 13927-2008 无渗漏 |  |  | R | 每台 |
| 6 | 阀门密封试验 | GB/T 13927-2008 零渗漏 |  | W | R | 每台 |
| 7 | 空载启闭试验 | 关闭时间与角度、开阀时间 |  |  | R | 每台 |
| 8 | 手动操作功能 | 操作自如、满足动作要求 |  |  | R | 每台 |
| 9 | 电气系统 | 现场控制与显示 |  |  | R | 每台 |
| 10 | 油 漆 | 漆膜厚度，目视色调基本一致 |  |  | R | 每台 |
| 11 | 产品包装发货 | 发货清单，包装按照技术协议 |  |  | R | 每台 |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证 |

供方应根据自己的经验填写上表的监造方式（在相应方式下打√），最终由需方确定。

- 对供方配合监造的要求

- 供方有配合需方监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

- 供方应给需方监造代表提供工作方便。

- 供方应在现场见证或停工待检前将阀门监造项目及时间通知需方监造代表。

- 需方监造代表有权查(借)阅与监造阀门有关的技术资料，如需方认为需要复印存档，供方应提供方便。

- 供方应在见证后将有关检查、试验记录和报告资料提供给需方监造代表四份。

### 设备的检查及试验

- 供方应对阀门进行必要的检查和试验，以保证整个设计、制造符合合同（含技术协议书，下同）中规定的要求。阀门在出厂前必须经过需方验收，人数和时间待定，费用计入合同总价。供方在签订合同后向需方提交验收计划。

- 阀门制造过程中及最终检查、试验资料，供方应按合同规定的时间提交给需方。

- 必须进行的检查和试验项目应能证明：

- 阀门是否符合应遵循的标准。

- 各项技术指标是否能达到合同的规定值。

- 检查和试验方法及判定标准应在合同中规定，如产品质量和性能与规定不符，供方应负责处理。

- 材料试验

- 所有阀门材料将根据ASTM材料规范和以下要求进行检验。

- 所有铸件的可见表面要根据MSS－SP－55，ASTM A105和A403进行外观检查。

- 铸件的修补焊采用同样的方法检验，其质量标准采用与铸件的标准相同。

- 锻件的修补焊采用磁粉探伤或着色渗透探伤的方法进行检验，并达到ANSI/ASME B31.1的要求。

- 检验、评估或监督无损探伤的人员必须按ANST TC－1A标准取得资格。

- 工厂试验

- 供方应对阀门的装配和工厂试验负全部责任，供方应提供表示所有这种试验结果的合格报告。

- 阀门应在供方的工厂内组装和试验，以减少现场的工作量。

- 制造厂必须提供阀体水压试验、阀座泄漏和阀杆密封泄漏的工厂试验合格证明。

- 阀门必须根据ANSI B16.37进行水压试验，水压试验压力为设计压力的1.5倍。在水压试验前，对阀门壳体按水压试验压力作三个受压循环。如果阀门进行补焊修理，则需重作水压试验。

- 阀门按MSS－SP－61的要求作严密性试验。

- 阀门在真空试验设备上进行试验，泄漏率试验的时间要足够长（至少不小于5分钟）以确定泄漏率。泄漏率要满足MSS－SP－61的要求。

- 所有阀门在装运之前要再次包装，水压试验时的包装要拆除。

- 性能验收试验

- 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

- 性能验收试验的地点由合同确定，一般为需方电厂现场。

- 性能试验的时间：机组试验一般在设备安装试运之后半年内进行，具体试验时间由供需双方确定。

- 性能验收试验由供需双方讨论后确定。

- 性能验收试验的内容

- 材料试验：材料根据标准试验，提供需方非破坏性试验资料。

- 工厂试验：供方负责制作期间和搬运前的必须的试验及检查，且将试验报告书提交需方，需方有权参加。并提供整体项目试验。对本体进行流体静力学的试验，以设计压力的1.5倍为试验压力,时间不小于30分钟。

- 现场试验：需方在设备完全安装好后，进行性能验收试验，并按验收标准进行。进行性能验收试验的时候，供方派人到现场帮助指导解决试验暴露的缺陷，直到合格为止。

- 需方有特殊要求可以另行协商。（按需方提供之调试大纲）。

- 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由供方提供，参加方配合。（供方提供试验所需的技术配合和人员配合）。

- 性能验收试验的费用

供方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由需方承担；在供方工厂进行，则已包含在合同总价之中。

- 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由有资质的第三方为主编写，买、卖双方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

# 服务

## 技术服务

### 供方现场技术服务

- 供方现场技术服务人员的目的是保证所提供的阀门安全、正常投运。供方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。供方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于供方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，需方有权追加人天数，且发生的费用由供方承担；如果由于需方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，需方要求追加人天数，且发生的费用由需方承担。

- 供方服务人员的一切费用已包含在总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

- 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。需方不再因供方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

- 未经需方同意，供方不得随意更换现场服务人员。同时，供方须及时更换需方认为不合格的供方现场服务人员。

- 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人工日数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 阀门性能介绍 | 1 | 工程师 | 1 |  |
| 2 | 安装指导 | 1 | 工程师 | 1 |  |
| 3 | 运行调试 | 3 | 工程师 | 1 |  |

- 在下列情况下发生的服务人天数将不计入供方现场总服务人天数中：

由于供方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；供方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、阀门等方面出现的问题而增加的现场服务人天数。因其他供方原因而增加的现场服务人员。

- 供方现场服务人员应具有下列资质：

遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；有较强的责任感和事业心，按时到位；了解阀门的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；身体健康，适应现场工作的条件。

- 供方现场服务人员的职责

供方现场服务人员的任务主要包括货物的开箱检验、阀门质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；

在安装和调试前，供方技术服务人员应向需方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。供方应对其所供阀门提供安装和调试监督的重要工序表（见下表），供方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则需方不能进行下一道工序。经供方确认和签证的工序如因供方技术服务人员指导错误而发生问题，供方负全部责任；

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门的安装 | 阀门安装所需要注意的事项，以及过程 |  |
| 2 | 阀门的调试 | 阀门调试方式方法，以及可能出现问题的预防 |  |

供方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如供方委托需方进行处理，供方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

供方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

供方现场服务人员的正常来去和更换应事先与需方协商。

- 需方的义务

需方要配合供方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 培训

### 为使合同设备能正常安装和运行，供方将提供相应的技术培训。保证培训内容与工程进度相一致。

### 培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术培训 | 1人／日 | 现场 |  |
| 2 | 安装、调试培训 | 3人／日 | 现场 |  |

### 培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

### 供方为需方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通与通讯的方便。

## 设计联络

有关设计联络的计划、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

## 售后服务

供方在投标时应书面详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容。这些承诺将与本技术规范书具有同等效力。

### 以下售后服务是最低的要求：

- 在需要时供方应派代表到现场指导安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能指标等有关问题。

- 在产品质保期内设计、制造等质量问题由供方负责无偿修理或更换。

- 在合同产品的寿命期内，对非供方责任造成的设备损坏，供方有义务提供配件和修理；如属重大设备设计或制造缺陷引起的损坏，供方应为需方及时修理，并承担全部费用。供方应长期以优惠价格向需方提供备品备件。

- 对需方选购的与本合同设备有关的配套设备，供方有提供技术配合的义务，并不因此而增加任何费用。

### 供方有长期提供设备易损件或其供应商名单的义务。

（签字页，本页无正文）

需  方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

授权代表：

地址：长沙市韶山中路18号

电话：0731- 85383534

邮箱：JohnnyHugh@foxmail.com

供  方：

授权代表：

地址：

电话：

邮箱：

签字日期：   年  月  日