河南栾川县洛钼集团光伏发电项目

(尤家沟、流水沟尾矿库)

光伏场区

组串式逆变器和智能数据采集系统

技 术 协 议

招标方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

投标方：

2022年12月

目 录

1	一般规定与规范	1

1.1	※总则	1

1.2	投标方工作内容及采购设备范围	2

1.3	电站概况及主要任务	4

1.4	概述	4

1.5	设备基本运行环境条件	4

1.6	标准及规范	5

1.7	铭牌	6

1.8	包装、起吊、运输和安装	7

1.9	对规定设备、组件和材料的变更	8

1.10	图纸、资料的审查与提交	8

1.11	图纸审查及设计联络会	9

1.12	对成套性和互换性的要求	11

1.13	培训	11

1.14	质保	11

1.15	※产品售后服务	12

1.16	成套装置的安装及调试	13

1.17	※设备巡检和预测性维护	14

1.18	分包	14

1.19	发货计划及发货细节	15

2	光伏并网逆变器专用技术协议	16

2.1	并网逆变器范围的界定和重要功能要求	16

2.2	并网逆变器	19

2.3	光伏并网逆变器的关键元器件	37

2.4	光伏并网逆变器主要元器件关键信息列表	39

3	智能数据采集系统专用技术协议	43

3.1	※智能数据采集系统范围的界定	43

3.2	※数据采集器范围的界定	45

3.3	智能数据采集系统技术要求	47

4	成套设备的协调和总体要求	50

4.1	认证标识	50

4.2	对升压变压器防雷系统的要求	50

4.3	安装形式	51

4.4	成套设备的资料要求	51

5	设备性能参数和主要元器件关键信息汇总表	53

5.1	光伏并网逆变器的基本性能参数表（投标方填写）	53

5.2	数据采集系统性能参数表（投标方填写）	55

6	设备监造和验收机构的约定	56

6.1	设备监造	56

6.2	监造和验收机构的约定	57

6.3	设备现场考核验收和调试期间的问题处理	57

6.4	监理和验收依据	57

7	项目接口联络人和设备发货	58

签字页及联系方式	59

# 一般规定与规范

## ※总则

### 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标方应提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品。

### 作为负责任和专业的投标方，投标方被认为已认真、仔细审查了技术协议，技术协议中的任何错误、不准确、遗漏项等均不能解除投标方应提供符合国内外先进安全、性能、环保标准的优质、可靠产品应负的责任，投标方对所供设备对国内外先进、强制标准的符合性和所供设备的正确性、可靠性负责。

### 本技术协议提出的是对所供设备的最基本技术要求，属于技术指标要求，并不是设计规范。作为专业的投标方，投标方对设备的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、设备的性 能指标、质量、安全、可靠性等负有完全的、不可推卸的责任；同时，投标方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由投标方负责。

### 招标方只对设备的技术性能和受约束的元器件品牌进行确认，投标方对设备的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、设备的性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责，一旦出现故障或问题，投标方必须按照约定的时间解决问题并承担招标方直接损失（如有），不得以任何理由和任何形式推脱和拖延，不得以任何理由和任何形式转移和转嫁技术责任。

### 本技术协议中的条款如与商务标书中的条款不一致时，按对招标方有利的条款和较高要求执行；本技术协议中的条款如出现不一致或自相矛盾时，按照对招标方有利的条款和较高要求执行。

### 本技术协议经招双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

### 本技术协议未尽事宜由双方共同协商解决。

### 如果出现投标方在技术文件中承诺但在签订技术协议时拒绝承诺或不满足技术文件条款的情况，责任由投标方承担。

### 招标方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权利，投标方应予以配合。如招标方提出修改，将根据实际需要通知投标方召开设计联络会，具体细则由双方协商确定。

### 投标方所供设备中涉及到国家规定必须通过国家强制性认证的产品、元器件或部件的，必须通过国家的强制性认证并在相关的产品、元器件或部件上体现出符合国家规定的强制性认证标识。

## 投标方工作内容及采购设备范围

### 投标方工作内容

投标方的工作内容包括：组串式逆变器和数据采集系统等的设计生产；供货范围内所有设备元件的选择、设计、制造、提供图纸资料、质检、试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）等；所供设备的供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、设备调试、培训、参加试验运行、配合交接验收和售后服务等。

### 采购设备范围

本技术协议中的技术参数要求指的是设备根据项目实际使用环境和使用方式进行技术修正后的技术参数。

投标方对所供组串式逆变器系统匹配性和集成可靠性负责。

本次所供逆变器的基本性能为：支架式安装的三相组串式并网逆变器；光伏并网逆变器的每路直流输入为单串单晶硅光伏电池组串；单机额定容量225KW；单机防护等级不低于IP65；单台逆变器与所供其他设备一起具备防组件PID（电势诱导衰减）效应功能和组件支路防逆流功能；组串式逆变器的交流输出侧接三相AC800V IT系统；逆变器交直流侧具备完善的TYPEII防雷保护功能；并网逆变器内部应集成光伏组件支路防逆流功能，逆变器保证在每2个光伏组串直流输入支路加装1个国际知名厂家的高品质、低压降防反二极管；组串型逆变器BOOST升压电路中的二极管可以替代防反二极管的作用，但必须保证BOOST升压电路所接入的光伏组串数量不大于4串。

采购设备范围：

| 供货设备范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 基本型式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 组串型并网逆变器 | 额定容量225KW，三相三线，IT系统，PLC通讯 额定电压：AC800，IT系统 | 148 | 台 |  |
| 2 | 智能数据采集系统 | 含数据采集器、PLC和PID | 11 | 台 | 环网型 |

专用工具和备品备件供货范围：

| 编号 | 设备名称 | 基本型式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组串式逆变器 | 与供货型号一致 | 台 | 1 |
| 2 | 专用工具箱（24件套） | 卡夫威尔 | 套 | 1 |
| 3 | MC4 | 与逆变器配套使用 | 套 | 48 |

本次采购只接受单一型号的成套设备（单个类型设备的型号和规格必须唯一），不允许同一投标方使用两种及以上类型的成套设备进行供货；本次采购中，所有涉及到可在多个品牌中选择的条款及投标方提出的可在多可品牌中选择的条款时，签订技术协议及实际供货中，只允许选择其中1个品牌的产品进行供货，同时，招标方有对可选择品牌的最终决定权。

所供设备作为套提供，不允许进行任何形式的拆分和分包；并网逆变器、数据采集系统和电站监控管理系统必须由投标方自己的工厂组装、调试（单体调试和联调）、检验、供货和提供服务。

投标方必须保证所供产品及其后续升级换代产品的相互兼容性（至少保证向下兼容）、可互换性、可替换性、机械和电气接口的一致性。

### 供货界面

投标方的供货设备范围包括组串型逆变器及其安装附件、数据采集器及其安装附件、备品备件和专用工具等。

本次采购要求所供成套设备的正常存储温度为-40℃～+70℃、正常运行温度为-30℃～+60℃；不降额运行海拔不低于200m。

招标方除向数据采集系统提供AC220V、50Hz的市电供电电源外，不再向投标方的其他设备提供任何形式的外部电源，投标方所供其他设备应全部采用自供电方式运行。

### 供货时间

以商务合同为准。

## 电站概况及主要任务

## 概述

河南栾川县洛钼集团光伏发电项目(尤家沟、流水沟尾矿库)建设规模为42.42888MWp，项目总用地面积约为约1000亩。根据项目可行性研究报告内容，项目拟采用540Wp单晶半片单面组件78572块，148台225kW组串式逆变器，交流侧容量为33.3MW，接入11台升压箱变，其中3150kVA箱变10台，2000kVA箱变1台。每一个发电单元所发直流电经逆变器和箱变汇流后接入10kV新建开关站，开关站以6回10kV线路接入周边35kV用户变电站。本工程包括光伏发电系统及相应的配套上网设施。

## 设备基本运行环境条件

### 设备基本运行环境条件

设备存储运输温度                          -40℃ ～ +70℃

设备运行温度（不进行电气和机械操作）      -40℃ ～ +60℃

设备正常运行温度（进行电气和机械操作）    -30℃ ～ +60℃

设备不降额运行温度（进行电气和机械操作）  -25℃ ～ +50℃

机械活性物质条件级别（户外）              3S4

设备运行阳光直射强度（光照强度）          1200W/m²

设备运行相对湿度                          年平均99% ；临时100%；

本技术协议中的技术要求是针对上述基本运行环境提出的，投标方必须充分考虑不同地域环境对成套设备的影响，根据不同地域的实际环境对设备做出必要的技术调整。

并网逆变器支架式安装于支架上，应满足-40℃环境下的存储运输要求。

任何情况下，招标方都可以拒绝投标方提出的任何现场改造措施，所供成套设备在本技术协议规定的运行坏境下安全稳定的长期不降额运行。

成套设备投入运行后，不允许出现因实际使用环境原因无法正常运行、频繁保护或无故停机等情况。

针对上述实际使用环境，所供设备的实际使用寿命不能小于25年。

### 我国中东部地区附加环境条件

气候条件级别（户外）                      3K6

化学活性物质条件级别（户外）              3C4

## 标准及规范

采购设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、原水电部标准（SD）以及相关的IEC、NEC标准。

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准，在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准应是在合同签订之前已颁布的最新版本。

所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆、弹片、垫片等均应采用GB标准的公制规定。

本技术协议所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行；如果所使用的标准中包含对其他标准引用的，所对应的引用标准也包含在技术要求中。

本技术协议所要求的安全、性能等指标如与国家、行业、国际标准不一致时，按较高要求执行。

主要引用标准如下：

GB 4208             外壳防护等级（IP代码）

GB/T 2423           电工电子产品基本环境试验规程

Q/GDW617            光伏电站接入电网技术规定

Q/GDW618            光伏电站接入电网测试规程

GB/T 37498-2019     光伏发电站接入电力系统技术规定

GB 19517-2009       国家电气设备安全技术协议

IEC 62109-1/2       光伏发电专用逆变器的安全

UL 1741             逆变器、转换器、控制器和内部连接器系统的安全

GB 4943             信息技术设备 安全

NB/T 32004-2013     光伏发电并网逆变器技术协议

CNCACTS 0004-2011   并网光伏发电专用逆变器技术条件

IEC 62116-2008      光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法

UL1699B           OUTLINE OF INVESTIGATION FOR PHOTOVOLTAIC（PV） DC ARC-FAULT CIRCUIT PROTECTION ,Issue Number 2 ,JANUARY 14，2013

GB 17799            电磁兼容 通用标准

IEC61000-6			电磁兼容 通用标准

GB/T 14549          电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543          电能质量 三相电压不平衡

GB/T 12326          电能质量 电压波动和闪变

GB/T 24337          电能质量 公用电网间谐波

GB/T 12325          电能质量 供电电压允许偏差

GB /T 15945         电能质量 电力系统频率偏差

IEC 60269           低压熔断器

GB 7251             低压成套开关设备国家标准

IEC 60439           低压开关设备和控制设备成套装置

JJG842              直流电能表

DL/T 614            多功能电能表

DL/T 448            电能计量装置技术管理规定

GB/T 17883          0.2S和0.5S级静止式交流有功电度表

GB/T 20513          光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则

DL/T621-1997        交流电气装置的接地

GB 11032            交流无间隙金属氧化物避雷器

SJ/T 11127          光伏（PV）发电系统过电保护－导则

YD 5098             通信局（站）防雷与地接工程设计规范

GB/T 191            包装储运图示标志

GB/T 13384          机电产品包装通用技术条件

GB/T 3873           通信设备产品包装通用技术条件

## 铭牌

所供设备包括的主要元件和操作机构均应有耐久和字迹清晰的铭牌。铭牌均使用简体中文制作，字体为印刷体，铭牌的材料应不受气候影响，铭牌中的字迹应永久保持清晰。所有的铭牌和标牌应永久性的安装在相应的设备和部件上，其位置清楚易见。

为了工作人员的安全，投标方应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。电气接线和回路应标有编号并与电气图纸上的编号相对应，装设在供货设备上的铭牌清单及图样应提交招标方审查。至少下述各项内容应标记在各设备的铭牌上：

### 光伏并网逆变器（以实际供货为准）

- 制造厂商的名称和商标

- 设备的名称、规格、型号、产地

- 产品的额定容量、额定电压、额定电流

- 出厂编号和出厂日期

- 防护等级

- 认证标识

### 数据采集系统（以实际供货为准）

- 制造厂商的名称和商标

- 产品的名称、规格、型号、产地

- 产品的额定电压、额定电流

- 出厂编号

- 认证标识

## 包装、起吊、运输和安装

### 包装

- 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

- 包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号和发货号。

- 包装应确保整机和各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮、不腐蚀。

- 设备有可能在户外条件下存放，投标方应保证包装箱在户外雨雪大风条件下存放时不会对包装箱内部设备造成损害；招标方有责任做好户外雨雪天气下的堆放防护，确保包装不浸泡。

### 起吊和移动

合同设备须具有能承受其总重量的基座和搬运点，在设备包装箱外壳和机壳上（临时指示性图标）应标明设备重心。

### 运输

- 合同设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

- 合同设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。

- 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗

- 合同设备在运输中不允许有任何破坏性碰撞、震动、倾斜和磨损，底部需加缓冲垫防震，同时，还应采取适当措施以鉴别设备在运输途中是否发生过严重的震动和倾斜。如果投标方在设备运输途中没有采取适当的鉴别措施界定责任，则设备到达现场后出现的所有机械损坏均视为在运输途中发生。

- 随产品提供的技术资料应完整无缺。

### 安装

投标方应负责现场交付完整、成套的合同设备；提供基础设计要求；并配合协助完成设备安装、接地和接地电阻的测量。

所供设备应提供螺栓固定方式；投标方应提供产品的精确安装图纸；投标方应提供设备要求的接地形式。

## 对规定设备、组件和材料的变更

投标方实际提供的产品必须与技术协议上的产品完全相同，具备金太阳或其他第三方认证的产品应与认证报告上的产品完全相同，投标方未经过招标方书面同意，不得对合同中所规定的元器件、设备、组件和材料进行变更或替代。即使经过招标方书面同意变更或替代，也不得有损于招标方的利益、不得增加合同金额、不得转移技术责任。

招标方对投标方产品的验收不能免除投标方为满足合同文件应负的责任。

## 图纸、资料的审查与提交

### 投标方应向招标方提供的图纸

除本节所列图纸数据外，随工程进度或电站需要所必须的其它图纸数据应随时填补，所增加的部分，投标方有义务提供并不得另增费用。

投标方提供的所有正式图纸及技术文件须加盖投标方单位公章。

所有进口设备及元器件均应提供完整的中英文资料。

当所有规定的文件全部提交，招标方签发一份交接证明给投标方，否则，将认为该项工作未完全完成。

### 技术协议签订后，投标方应在3个自然日内向招标方及工程设计单位提供如下图纸和资料以供招标方及工程设计审查：

设计依据，计算成果，外形图和详图；工厂组装和试验程序；搬运、贮存、安装、运行和维修说明书；安装检查、现场试验和试运行的现场调试程序；设备材料清单；接线和控制原理图；产品样本和介绍；本条以及技术协议其它各节中所列出的产品性能和试验报告；基础开孔开洞尺寸图；设备的重量、震动承受能力等资料。

上述各项图纸数据，投标方应向招标方提供5套，向工程设计单位提供2套。

投标方应在提供合同设备的每个主要组装件或部件的设计图纸时，提交设备清单交招标方批准。

### 投标方应在招标方和工程设计单位审查结束后的3个自然日内向招标方和工程设计单位提供满足上述要求的所有最终工厂图纸。投标方应将上述每项图纸数据向招标方提供10套及配套光盘1套，向工程设计单位提供2套及配套光盘1套。图纸应以AutoCAD 2008图形的文件格式（字体为gbcbig）、技术文件应以Word 2003的文档格式提供电子版。

### 投标方随设备到货提供的图纸和数据

下列图纸和数据应随设备到货；投标方应向招标方提供10套图纸数据及配套光盘1套：

- 设备安装说明书

- 现场调试试验大纲

- 经招甲乙双方最终确认的图纸数据

- 技术协商成果

- 招标方及工程设计单位需要的其它图纸和数据

- 各参数整定范围说明书

- 设备运行和操作说明书

- 详细的设备清册及使用说明书

- 故障检查及修复说明书

- 厂内产品检查及设备试验记录

- 产品合格证和质保卡

- 按规定应随设备到货的有关图纸资料

## 图纸审查及设计联络会

招标方的审查并不能免除投标方为满足合同文件和保证各部件安装时正确配合应负的责任。

为协调设备设计制造、工程设计及其它方面的工作，以保证合同有效、顺利地实施，招标方和投标方计划召开一次设计联络会，投标方应按要求参加招标方的设计联络会，设计联络会期间投标方的所有费用由投标方承担。

无论招标方是否召开设计联络会，投标方都有责任根据自身产品特点主动向设计院和招标方提供充分全面的设计输入资料，由于投标方没有及时提供资料或设计联络会时提供资料不充分等原因所产生的一切后果由投标方负责并承担所有损失。

## 对成套性和互换性的要求

### 投标方确保所供甲乙设备零部件、专用工具和备品备件的成套性，同时确保应有的随机文件的成套性，这些随机文件包括装箱清单、合格证、使用维护说明书、总图、易损件图和主要部件装配图等。

### 所供设备的相同零部件（含备品备件），必须具有互换性，便于设备安装、运行和检修。

## 培训

### 为保证所供设备的正常运行，投标方应安排对招标方人员的技术培训，其中包括一次持续2天的10人/次的针对现场运维人员的现场技术培训，培训以招标方技术人员签字认可培训效果为达标依据，如果有招标方受训人员以培训效果差为由拒绝签字认可，投标方应继续对其进行培训，直到招标方技术人员签字认可培训效果为止。所有培训费用已包含在合同总价中。培训的具体细节由招、甲乙双方协商确定。

### 投标方应指派熟练、称职的技术人员，对招标方技术人员进行指导和培训，并解释本合同范围内所有技术问题。技术培训技术资料由投标方负责整理及编制。

### 投标方应保证招标方技术人员在不同岗位工作和受训，使他们能够了解和掌握设备的操作、检验、修理和维护等技术；投标方应保证对招标方受训人员培训的全面性、实用性和正确性；投标方应保证招标方的受训人员在培训结束后将培训的全部文件和笔记带回。

### 投标方应在技术协议签订后三天提供一份对招标方技术人员的培训大纲，包括时间、计划、地点、要求等。投标方应在合同签订后7个自然日内，将初步培训计划提交给招标方审查。

### 培训开始前，投标方应向招标方技术人员详细阐明与工作有关的规定和注意事项。在得到招标方所有参训人员的培训效果认可签字后，培训结束。培训结束后，投标方应给招标方出具证书，以证明培训结束。

## 质保

### 投标方需说明质保机构设置及职责。

### 投标方需提供质量管理程序清单。

### 投标方需提供有效的ISO9001：2008质量管理体系认证文件。

### ※投标方需说明质保期限，所供设备的最低质保期限以商务合同为准。

### ※质量保证期内，由于投标方设备的质量问题而造成停运等故障的，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，同时，停运或故障设备（整机）的质保期顺延。

### ※投标方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题由投标方负责。

### ※投标方对所供设备内所有元器件和材料等的正确使用负责，因元器件和材料等错误使用或使用不当等原因造成的设备运行不正常、设备停机、设备损坏、安全等事故，投标方应负责及时处理。

### ※招标方对投标方设备的现场验收或其他任何形式的验收，都不能免除投标方产品必须满足技术协议或相关国家、行业安全和性能标准要求所负的责任。在所供产品的质保期内，无论何时，一旦发现投标方产品不符合技术协议或相关国家、行业安全或性能标准要求（技术协议要求如与相关国家、行业安全和性能标准要求不一致时，按较高标准执行），招标方可以要求投标方换货或整改。

### ※投标方必须在设备的寿命期内提供最大功率追踪（MPPT）优化程序的升级服务和其他无需更改硬件的软件优化程序的升级服务。

### ※鉴于光伏行业的实际特点，在设备质保期内，投标方应保证对可能出现的因新标准颁布或老标准更新所引起的新的技术性能要求进行及时的升级（包括但不限于零电压穿越功能、高电压穿越功能、反复穿越功能等，反复穿越功能是指在高、低、零三种电压穿越模式下的反复穿越）。

### 投标方需详细说明质量保证期内的服务计划及质量保证期后的服务计划。

## ※产品售后服务

### 为保证售后服务时间和质量，投标方应保证所供设备的所有零部件都可以在其国内工厂或其国内代理商处获得，投标方应在技术协议签订后3天内提供其售后服务专用备品备件的详细资料，投标方所列售后服务专用备品备件由招标方备案。售后服务中，不允许出现以故障设备在国内缺乏零部件为由延迟维修的情况。

### 为保证售后服务时间和质量，投标方应保证能够解决所供设备故障问题的国内技术人员的数量和能力与本项目技术文件的承诺一致。投标方应在保证具备故障修复能力的售后服务人员的具体数量与本项目技术文件一致，投标方所列售后服务人员的数量由招标方备案。售后服务中，不允许出现以国内缺乏能解决问题的技术人员为由延迟维修的情况。

### 投标方承诺所供设备的安装调试时间不大于3天。

### 认证机构针对所供设备的安全认证和功能认证并不能完全保证产品的实际质量和可靠性，投标方对所供设备的质量、安全和可靠性负有不可推卸的责任。在产品的寿命期内，当产品出现故障时，投标方应保证8小时内做出有效响应，24小时内做出实质响应，48小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，投标方技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于72小时。从招标方发出故障通知算起，设备总修复时间不能超过72小时。

### 作为光伏电站的核心设备之一，并网逆变器成套设备的首年故障率不能大于2%；在质保期内的成套设备年故障率不能大于2%。在质保期外，当并网逆变器成套设备年故障率超出技术协议规定时，投标方必须及时对设备进行维修。本技术协议中的年故障率是指，一年内电站内所有投标方的在运设备的故障次数之和除以电站内所有投标方在运设备的总台数。

### 作为负责任的产品供应商，投标方有责任在产品出现重大性能、设计、制造工艺和可靠性缺陷时召回相关产品。如果单台设备在一年内系统故障次数超过2次或单台设备在一年内的总修复时间大于15个自然日或产品性能不满足相关标准、技术协议等的要求，招标方可以要求更换产品，投标方应无条件更换并承担相关费用。

### 投标方的并网逆变器成套设备到达现场后不允许发生不能工作或工作不正常的情况。

### 投标方所供并网逆变器成套设备不允许发生任何形式的蔓延性火灾。

### 在产品的整个使用寿命中，投标方必须保证并网逆变器成套设备拥有充足的备品备件。

## 成套装置的安装及调试

### 成套装置的具体安装由招标方承担，投标方负责现场指导和服务并负责调试工作。

### 投标方的设备安装指导和调试人员，须按合同设备每个部分的安装进行技术指导与督导，并负责调试。现场技术服务人员应协调设备接入系统的工作，保证现场安装调试工作的正常进行。

### 投标方应对以下各项负责：

- 对所提供的设备安装指南和图纸负责；

- 对供货范围内设备性能和质量负责；

- 对安装调试中提供错误的服务负责。

### 在安装和调试过程中，须有招标方人员参加，招标方人员协助并协调所有设备的安装及调试，投标方人员对安装调试过程中的全部技术问题负责。

### 投标方人员有责任解答招标方、监理单位和安装单位技术人员提出的问题。

### 投标方应提供成套设备的性能保证值及有关技术参数。

## ※设备巡检和预测性维护

投标方应提供所供成套设备及其关键组件在质保期内和质保期外的检查计划和检查项目；对于需要定期更换的系统组件，必须列出具体的更换清单、更换周期及其原因；对于需要定期维护的系统组件，必须列出具体的检查维护项目清单、检查维护周期及其原因；质保期内，投标方因设备检查计划不合理或检查计划未按时、有效执行造成设备非预期故障的，由投标方负责免费维修。

投标方应根据设备特点及其实际使用环境提供有针对性的设备预测性维护计划及其相关的技术依据；技术依据包括但不限于直流母线电容器、滤波电容、风机、散热器、电路板、驱动系统等关键系统组件的寿命终结特征及其寿命终结前的技术判断依据。

在产品的整个使用寿命中，任何情况下，投标方应保证每年至少进行一次详细的经过招标方书面许可或由招标方以书面形式确定巡检时间的设备巡检并向招标方提交年度巡检报告（具体的巡检时间根据实际情况招甲乙双方友好协商确定，即使在未得到招标方正式书面许可或要求的最坏情况下，投标方也应保证每年至少进行一次有效的设备巡检并向招标方提交年度巡检报告），投标方提交的年度巡检报告必须对下一年的设备运行状况进行准确评估并提出合理的、切实可行的潜在故障预防措施（如需要）。在质保期内，投标方因设备年度巡检未按时、有效执行或巡检结果不准确等原因造成设备非预期故障的，由投标方负责免费维修。

投标方应提供整机在实际运行环境下实际使用寿命的保证值，在设备质保期内出现的任何性能劣化和使用寿命缩短等问题的，由投标方负责免费维修。

本节所述工作的全部费用已包含在商务合同中。

## 分包

本次采购的成套设备不允许分包，一旦发现分包情况，如果招标方要求退货，投标方必须无条件退货；分包事实发生后，招标方可以扣除投标方的设备款直至双方就解决方案达成一致为止。

本次采购的并网逆变器、数据采集系统必须由投标方自己的工厂组装、调试、检验和供货。

## 发货计划及发货细节

具体发货时间和细节以商务合同为准。

# 光伏并网逆变器专用技术协议

## 并网逆变器范围的界定和重要功能要求

### 并网逆变器范围的界定

并网逆变器作为不可分割的整体由投标方成套提供，不允许进行任何形式的拆分、分包或外协。并网逆变器的容量、安规、降额系数等必须严格匹配。

并网逆变器的输入接口为逆变器直流输入侧的成套光伏连接器（含公头和母头），输出接口为并网逆变器的交流总输出。

并网逆变器作为不可分割的成套设备，其内部的所有机械、电气、通信、外壳、接地等连接和配合均属于投标方的责任范畴，与招标方无关。

### 并网逆变器输入、输出电气接口特性

并网逆变器的每路直流输入为截面积4mm²的光伏专用直流电缆，并网逆变器上的成套光伏连接器（含公头、母头、安装附件等）必须与光伏专用直流电缆相匹配；并网逆变器的交流总输出接1根三相铝芯电力电缆，逆变器应保证三相电力电缆通过螺栓连接方式与逆变器连接，线缆型号ZRC-YJLV22-1.8/3kV-3×185mm2。

并网逆变器支持PLC通讯方式，并对有效带宽、通信距离、通信可靠性、准确性和有效性负责。

并网逆变器上必须明确而清晰的标注出防雷接地点和设备外壳接地点。

投标方必须使用密封盖对未插合状态的光伏连接器等逆变器电气输入、输出接口进行有效的防潮和防尘保护。

### 逆变器接地

投标方必须保证逆变器整机的安全性与可靠性，在并网逆变器内部，防雷系统的接地线和漏电监测保护系统的接地线（若有）不能共用。

### 并网逆变器的防组件PID（电势诱导衰减）效应功能

并网逆变器与所供其他设备一起具备防组件PID（电势诱导衰减）效应功能，应能够完全消除组件的PID（电势诱导衰减）效应，同时，不能对光伏组件造成损害。

为保证并网逆变器防组件PID（电势诱导衰减）效应功能的有效性，光伏并网逆变器必须保证光伏组件方阵负极对地的最大电压≥-6V。

### 并网逆变器的防逆风功能

组串逆变器采用外部强制风冷的冷却方式。

### 并网逆变器的谐振抑制功能

并网逆变器必须具备谐振拟制功能，在所供并网逆变器的整个生命周期内（不低于25年），正常工况下，逆变器的输出电能质量指标必须满足本技术协议2.2.2的相关要求；非正常工况下，逆变器的谐振抑制功能必须保证逆变器自身及其所在升压变压器低压侧的谐波电流值始终不超过GB/T 14549中限值的75%；在极端恶劣工况下，逆变器的谐振抑制功能必须保证逆变器自身及其所在升压变压器低压侧的谐波电流值始终不得超过GB/T 14549中规定的限值。

### 并网逆变器的大规模在线升级功能

并网逆变器必须具备大规模远程在线升级功能（包括软件升级和参数设置等），单次在线升级成功率必须达到100%。

### 并网逆变器更换后的参数自动设定功能

并网逆变器必须具备通信参数和技术参数的自动设定功能，当单台或多台并网逆变器被更换或替代后，新加入的并网逆变器在投运发电前，其通信参数和技术参数必须自动设定为与其他在运并网逆变器的通信参数和技术参数完全相同。

### 并网逆变器的绝缘电阻监测与报警

并网逆变器必须具备完备、准确、可靠地直流侧绝缘监测功能。直流侧绝缘监测功能必须能够准确、可靠的监测直流侧正极对地、负极对地的绝缘电阻并通过逆变器通讯上传数据。

绝缘监测功能的电阻报警阈值应可以设置，当监测到直流侧绝缘电阻超出设置的阈值时，绝缘监测功能应立即进行本地和远程报警。绝缘监测系统的技术性能要求和初始报警阈值应满足CNCACTS 0004-2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》中的具体要求。

为了弥补绝缘监测系统在逆变器工作状态时的检测盲区，本技术协议要求，逆变器应通过连续监测逆变器正、负极对地电压的方式来判断系统是否工作在期望的浮地工作模式，当系统约定的浮地工作模式遭到破坏后，逆变器应立即停机并重新执行绝缘监测功能，在系统工作模式恢复到预期的浮地工作模式之前，逆变器不能并网工作。

### 并网逆变器的漏电监测与保护

并网逆变器必须具备完备、准确、可靠地交流侧漏电监测和保护功能。漏电监测保护系统必须能够准确、可靠的监测成套设备的漏电流（包括直流和交流成分）。漏电监测保护系统的报警、保护阈值应可以进行本地和远程设置，当检测到漏电故障时，漏电监测保护系统应立即按设计功能动作并进行本地和远程报警。

漏电监测保护系统必须满足CNCACTS 0004-2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》中5.7.5节的具体要求，出厂设置按照该标准的要求进行。

投标方对漏电监测保护系统的准确性和可靠性负责，如果漏电监测保护系统损坏，逆变器必须进行本地和远程报警。漏电监测保护系统不允许出现测量不准，误动、拒动等情况。

### 并网逆变器的电能计量

并网逆变器必须具备完备、准确、可靠地交流电能计量功能。

在实际工作环境下，并网逆变器交流侧电能计量组件必须满足的技术要求如下：

- 交流电能有效计量精度不低于0.5级，最小量程不低于999MWh。

- 至少可以存储12个月的历史发电量数据，应能够手动或通过后台命令自动清零（通过通讯实现）。

招标方在设备验收时将对逆变器中的电能计量组件进行第三方校准，因逆变器中电能计量组件不准、性能指标达不到要求、未有效投运等投标方供货和调试等原因所产生的所有改造、第三方再次计量和验收延迟等责任全部由投标方承担。

### 并网逆变器等的正常工作电网条件

符合国标GB/T 37498-2019《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》、GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》、GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》、GB /T 15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》、GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》、GB/T 24337-2009《电能质量 公用电网间谐波》等的电网环境为所供成套设备正常运行的正常电网环境，成套设备必须在正常的电网环境下安全、可靠运行，性能指标达到本技术协议要求。

## 并网逆变器

### 光伏并网逆变器形式

- 光伏并网逆变器的基本形式

本次采购对所供逆变器的基本要求为：必须为商业级支架式安装的三相组串式光伏并网逆变器；光伏并网逆变器的每路直流输入为单串单晶硅光伏电池组串；单机额定容量225KW；单机防护等级不低于IP66；单台逆变器自身集成防组件PID（电势诱导衰减）效应功能和组件支路拉弧保护功能；组串式逆变器的交流输出侧接三相AC800V IT系统；逆变器交直流侧必须具备完善的二级防雷保护功能；并网逆变器内部应具备光伏组串支路防逆流功能，要求组串型逆变器保证在每2个光伏组串输入支路加装1个国际知名厂家的高品质、低压降防反二极管；组串型逆变器BOOST升压电路中的二极管可以替代防反二极管的作用，但必须保证BOOST升压电路所接入的光伏组串数量不大于4串。

- 光伏并网逆变器输入参数（不降额工作海拔下）

| 序号 | 名 称 | 招标方要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 逆变器型号 |  |  |
| 1 | 逆变器功率 |  |  |
| (1) | 逆变器额定输出功率 | ≥196kW |  |
| （2） | 逆变器最大输入功率 | 厂家根据实际填写 |  |
| 2 | 逆变器效率 |  |  |
| (1) | 最高转换效率 | ≥99% |  |
| (2) | *中国效率 （加权平均效率） | ≥98.5% |  |
| (3) | 10%额定交流功率时 | ≥97% |  |
| （4） | 辐照射 300~1000W/m²，平均动态MPPT效率 | 厂家根据实际填写 |  |
| （5） | 辐照射 100~500W/m²，平均动态MPPT效率 | 厂家根据实际填写 |  |
| 3 | 逆变器输入参数 |  |  |
| (1) | 最高输入电压 | 1500V |  |
| (2) | MPPT电压范围 | 500V~1500V |  |
| (3) | 最低工作电压 | 厂家根据实际填写 |  |
| (4) | 最大直流输入电流(每路MPPT) | 30A |  |
| (5) | 直流侧输入回路数 | ≥18 |  |
| 4 | 逆变器输出参数 |  |  |
| (1) | 额定输出电压 | 800Vac,3W+PE |  |
| (3) | 输出频率要求 | 50Hz |  |
| (4) | 额定频率范围 | 47.5～51.5Hz |  |
| (5) | 功率因数 | 0.8（超前）～0.8（滞后） |  |
| (6) | 最大交流输出电流 |  |  |
| (7) | 总电流波形畸变率 | ＜3% |  |
| （8） | 逆变器满载可承受的最小短路容量比（SCR） | 厂家根据实际填写 |  |
| （9） | 逆变器可满载稳定运行，完成故障穿越的串补系数 | 厂家根据实际填写 |  |
| 5 | 电气绝缘 |  |  |
| (1) | 直流输入对地 | 直流输入对地2500V，无击穿，无飞弧，＜10mA |  |
| 6 | 防雷能力 |  |  |
| (1) | 标称放电电流In（8/20µs） | 10kA |  |
| (2) | 最大放电电流Imax（8/20µs） | 20kA |  |
| (3) | 电压保护水平Up | 1.8kV |  |
| (4) | 残压 | 直流＜2kV 交流＜1.5kV |  |
| 7 | 防护等级 | IP66 |  |
| 8 | 噪音 | ≤65dB |  |
| 9 | 平均无故障时间 | ≥10年 |  |
| 10 | 要求的电网形式 | IT |  |
| 11 | 逆变器功率损耗 |  |  |
| (1) | 工作损耗 |  |  |
| (2) | 待机损耗/夜间功耗 | ＜5W |  |
| 12 | 隔离变压器（有/无） | 无 |  |
| 13 | 接地点故障检测（有/无） | 有 |  |
| 14 | 保护功能 |  |  |
| (1) | 过载保护（有/无） | 有 |  |
| (2) | 反极性保护（有/无） | 有 |  |
| (3) | 过电压保护（有/无） | 有 |  |
| (4) | 孤岛保护和低电压穿越功能 | 过载保护、过/欠压保护、过/欠频保护、短路保护、漏电保护、防雷保护、过温保护、交流过流保护、电网断电保护、电网过欠压保护、逆变器故障保护、接地故障保护 |  |
| （5） | 直流拉弧保护（有/无） | 有 |  |
| (6) | 其它保护（请说明） |  |  |
| 15 | 工作环境温度范围 | -40℃ - 60℃ |  |
| 16 | 相对湿度 | 0～100%（无凝露） |  |
| 17 | 满功率运行的最高海拔高度 | ≯4000m |  |
| 19 | 重量 |  |  |
| 20 | 尺寸（宽×高×深） |  |  |
| 21 | 安装方式 | 壁挂、支架都支持 |  |
| 22 | 壳体材料 | 防锈铝板 |  |
| 23 | 通讯方式 | PLC |  |
| 24 | 冷却方式 | 智能风冷 |  |

- 光伏并网逆变器的并联容量

光伏并网逆变器的最小直接并联容量不得低于3.15MW。

投标方应在此处提供逆变器建议的最优并联规模，若对升压变压器的技术参数有特殊要求，请在此处详细说明，否则，认为对升压变压器没有特殊要求。

本次所供设备逆变器最大的并联台数不超过20台，并网子阵容量不超过3.15MW,对升压变压器的技术参数没有特别要求。

若使用PLC电力载波传输箱变需满足如下技术要求：

•箱变低压母排需要配置刀熔开关或断路器，双绕组变压器需预留1路刀熔开关或断路器，双分裂变压器则每个低压绕组主母排都需要预留1路到熔开关或断路器；

•刀熔开关或断路器支路在电气上必须与逆变器交流输入到箱变低压侧的主母排直接相连，不能从箱变内置隔离变压器接入；

•刀熔开关或断路器规格要求：额定工作电压不小于800Vac，额定电流32A/3P，器件的Icu值要求根据变压器低压侧极限短路电流确定；

•PLC要求的刀熔开关或断路器同PID要求的刀熔开关或断路器，同时使用两种功能，只需要预留一路。

•箱变站用电预留一路单相电源开关，给数据采集系统设备提供220Vac交流电源，电源开关额定工作电压≥264Vac，额定电流32A/2P。智能数据采集系统的供电电源电缆对地额定工作电压不小于300Vac，推荐使用截面积4mm2～6mm2的三芯铠装户外电缆。

使用PID箱变需满足如下技术要求：

•箱变内部线缆（指与箱变低压母排直接相连和间接相连的所有电缆）对地额定工作电压≥1140Vac，可使用满足UL1015标准的线缆。

•箱变低压侧交流防雷器对地（L-PE）持续工作电压≥1140Vac；所有防雷器模块禁止使用气体放电管；防雷模块采用3P+N接线方式。

•箱变低压母排需要配置刀熔开关或断路器，双绕组变压器需预留1路刀熔开关或断路器，双分裂变压器则每个低压绕组主母排都需要预留1路刀熔开关或断路器。

•刀熔开关或断路器规格要求：额定工作电压不小于800Vac，推荐额定电流32A/3P，器件的Icu值要求根据变压器低压侧极限短路电流确定。

•PLC要求的刀熔开关或断路器同PID要求的刀熔开关或断路器，同时使用两种功能，只需要预留一路。

•箱变站用电需要预留一路单相电源开关，给数据采集系统设备提供220Vac交流电源，电源开关额定工作电压≥264Vac，额定电流32A/2P。智能数据采集系统的供电电源电缆对地额定工作电压不小于300Vac，推荐使用截面积4mm2～6mm2的三芯铠装户外电缆。

### 光伏并网逆变器的主要性能指标

- ※逆变器效率

逆变器的中国效率：≥98.5%，最大效率：≥99%

- 过载能力

并网逆变器应具有一定的过载能力并具备可靠的最大输出电流限制功能。在实际项目海拔条件下，并网逆变器的最大长期出力能力不应低于额定电流的110%；并网逆变器的最大输出电流不应大于额定电流的120%。

- 输出电压范围

投标方需提供并网逆变器三相交流输出电压为800V。

- 电能质量

无论采用何种控制方式，并网逆变器在运行时不应造成电网电压波形过度畸变，并网逆变器注入电网的谐波电压和谐波电流不能超标，以确保公用电网和连接到电网的其他设备正常运行。

由并网逆变器引起的低压侧电压总谐波畸变率不超过3% ，奇次谐波电压畸变率不应超过2.1% ，偶次谐波电压畸变率不应超过1.2% 。

在电网背景电压符合GB/T 14549《电能质量 公用电网谐波》的要求时，并网逆变器输出电流的电能质量应满足：

- 当逆变器工作在额定容量的30~110%时，应达到下列输出波形要求：电流总谐波畸变率不超过2%，其中，奇次、偶次谐波电流含有率不超过GB/T 14549的相关要求。

- 当逆变器工作在额定容量的20~30%时，应达到下列输出波形要求：电流总谐波畸变率不超过3%，其中，奇次、偶次谐波电流含有率不超过GB/T 14549的相关要求。

- 当逆变器工作在额定容量的10~20%时，应达到下列输出波形要求：电流总谐波畸变率不超过5%，其中，奇次、偶次谐波电流含有率不超过GB/T 14549的相关要求。

- 当逆变器工作在额定容量的10%及以下时，应达到下列输出波形要求：电流总谐波畸变率不超过8%，其中，奇次、偶次谐波电流含有率不超过GB/T 14549的相关要求。

逆变器的输出电能质量必须优于GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》、GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》、GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》、GB/T 24337-2009《电能质量 公用电网间谐波》、GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》、GB /T 15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》、CNCACTS 0004-2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术协议》等标准的要求。

- 直流分量

在0%~110%功率范围内的任何工况下和短时120%负载的任何工况下，光伏并网逆变器输出的最大直流分量不允许超过其额定输出电流的0.5%。

异常情况下，当逆变器输出的最大直流分量连续600秒达到其额定电流的0.75%时，逆变器应立即停机进行直流分量超标保护；当逆变器输出的最大直流分量连续60秒达到其额定电流的1.0%时，逆变器应立即停机进行直流分量超标保护；当逆变器输出的最大直流分量连续30秒达到其额定电流的1.2%时，逆变器应立即停机进行直流分量超标保护；当逆变器输出的最大直流分量连续10秒达到其额定电流的1.5%时，逆变器应立即停机进行直流分量超标保护；当逆变器输出的最大直流分量连续5秒达到其额定电流的1.8%时，逆变器应立即停机进行直流分量超标保护。

异常情况下，当电网电压的最大直流分量连续60秒达到其额定幅值的0.5%时，逆变器应立即停机进行电网电压直流分量超标保护；当电网电压的最大直流分量连续30秒达到其额定幅值的0.75%时，逆变器应立即停机进行电网电压直流分量超标保护；当电网电压的最大直流分量连续5秒达到其额定幅值的1.0%时，逆变器应立即停机进行电网电压直流分量超标保护。

逆变器直流分量保护功能的阈值和时间应可以通过软件更改，投标方应向招标方提供参数更改服务。

- 电磁干扰和电磁兼容

光伏电站并网运行时，除不可抗拒因素外，并网逆变器作为光伏电站内唯一的大功率干扰源，不得对本机和符合相关EMC要求的通信设备的正常通信构成干扰。如果光伏逆变器对其他符合EMC要求的通信设备构成干扰，投标方有责任无偿及时的解决问题。

光伏并网逆变器的电磁干扰和兼容水平应优于CGC/GF004:2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术协议》、GB/T17799.2 《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》、GB 17799.3《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》等标准的要求，其中，电磁干扰（发射）水平应优于上述标准对民用设备的最严格要求，电磁兼容（抗干扰）水平应优于上述标准对工业设备的A类性能要求。

- MPPT效率

投标方应明确承诺设备综合考虑不同外部环境后的MPPT实际综合跟踪效率的最低保证值（该综合跟踪效率综合了逆变器的静态跟踪效率、动态跟踪效率、平衡输入跟踪效率和不平衡输入跟踪效率等，最终体现在逆变器的实际发电量上），甲乙逆变器的MPPT实际综合跟踪效率不得低于99.0%。

- 有功功率和功率因数控制

并网逆变器必须具备有功功率、有功功率变化率和功率因数控制功能，有功功率、有功功率变化率和功率因数控制功能必须可以进行本地和远程设置（远程调度），其中，有功功率控制指令应可以通过百分比和绝对值的形式向逆变器下达。

投标方逆变器有功功率指令的控制精度不低于1%（百分比形式）或1kW（绝对值形式）；功率因数控制指令的控制精度不低于±0.01；功率变化率控制指令的控制精度不低于1kW/s，所有控制指令及对应的控制参数应保证可以由后台一次性下达至并网逆变器。

逆变器有功功率的最小调节范围为0%~110%，功率因数的最小调节范围为±0.8。

投标方逆变器应具备可靠地强制一键恢复出厂设置的功能（本地实现和远程实现，只提供本地实现的功能是可以接受的）。

并网逆变器应能够上传逆变器输出功率设定值（百分比和绝对值）、功率变化率设定值、功率因数设定值的当前状态。并网逆变器的有功功率控制功能还应满足GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》的要求。

- 低电压穿越和孤岛保护

并网逆变器应配备低电压穿越功能和孤岛保护功能，由用户根据实际需要选择设备处于何种运行方式，并网逆变器出厂默认设置为孤岛保护模式（具体形式以接入系统批复为准）。

当逆变器运行于低电压穿越模式时，逆变器必须同时具备平衡穿越和不平衡穿越能力，默认的低电压穿越能力曲线必须符合GB/T 37498-2019《光伏发电站接入电力系统技术规定》中第8章的所有要求。

- 噪声和待机功耗

当并网逆变器输出110%的额定功率时，在距离设备水平位置1m处，用声压级计测量满载时的噪声不应大于65dB（A）。

并网逆变器的待机功耗不应大于5W（含监控耗电）。

- 独立无功补偿和自动电压控制

逆变器应具备独立的无功补偿和自动电压控制功能，其中，独立无功补偿的调节分辨率不低于1kvar。

独立无功补偿功能是指，可以由用户和调度独立的设置逆变器发出的无功功率大小，逆变器运行时始终输出用户设置的无功功率。

自动电压控制功能是指，逆变器可以通过自动调节无功功率的方式将并网点的电压稳定在逆变器的额定工作电压或用户设定的合理电压下。逆变器出厂时屏蔽该功能，该功能应由用户从后台和本地操作屏上开启并设置。所供逆变器应在技术文件中明确提供当变压器阻抗电压为6%（双绕组变压器）时，逆变器的自动电压调节范围。

- ※动态无功支撑

逆变器应提供动态无功支撑功能，动态无功支撑功能应满足GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》第8章的所有要求（逆变器的出厂默认设置）。

逆变器的动态无功支撑功能应可以通过逆变器的控制器（人机接口和远程后台）屏蔽。

在设备的使用寿命期内，投标方必须承诺按照电网公司、国家标准和招标方的要求，及时的为招标方升级可能出现的新动态无功支撑能力要求。

- ※数学模型

投标方必须承诺按照电网公司GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求，向招标方提供符合电网公司和GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求的成套设备数学模型和特性等资料，由招标方提供给电网公司。

### 光伏并网逆变器的保护功能

- 电网异常保护

电网异常时，逆变器应按照GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、CNCACTS 0004-2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术协议》、IEC 62116-2008《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》等标准和本技术协议中的相关要求进行动作和保护。

- 防反放电和极性接反保护

当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，并网逆变器应无反向电流流过。

当光伏方阵的极性反接时，并网逆变器应能可靠保护而不会损坏。极性正接后，并网逆变器应能正常工作。

- 电网相序保护

并网逆变器必须具备电网相序检测功能，当连接到逆变器的电网电压是负序电压时，逆变器必须停机并报警或通过逆变器内部调整向电网注入正序正弦波电流。

任何情况下，并网逆变器都不能向电网注入负序电流。

- 过压、过流保护

并网逆变器必须具备完备的直流输入过压和交流输出过压、过流保护功能。

- 内部短路保护

当并网逆变器内部发生短路时（如电力电子开关直通、直流母线短路等），逆变器内的电子电路、保护设备和输出继电器应快速、可靠动作，任何情况下都不能因逆变器内部短路原因导致电网侧的过流保护装置动作。

- 过热保护

并网逆变器应具备机内环境温度过高保护（例如着火引起的机箱内环境温度过高）、机内关键部件温度过高保护等基本过热保护功能。

- 保护的灵敏度和可靠性

在正常的逆变器运行环境和符合国标要求的电网环境下，逆变器不应出现误停机、误报警和其他无故停止工作的情况。当出现故障时，逆变器应能够按照设计的功能可靠动作。

- 整机阻燃性和环境适应性

IEC 62109（欧洲安规测试标准）和UL1941（美国安规测试标准）标准中的安规、阻燃要求是对逆变器提出的最低要求，所供逆变器必须满足。

逆变器在任何情况下均不能产生蔓延性火灾。

- 降额警告

逆变器在温度过高时必须进入降额运行模式，不能直接关机，投标方应在此处提供逆变器的降额曲线并提供逆变器的关机温度设定值。

当并网逆变器因温度过高而自动降额运行时，应通过逆变器的LED或者WIFI+手机APP显示并通过逆变器的通信接口向后台提供逆变器降额运行的警告信号。

- 故障的记录与显示

并网逆变器必须能够记录设备使用寿命期内的所有故障信息，逆变器历史故障记录既能从本地调取，又能由监控后台远程调取。

- 电气间隙和爬电距离

并网逆变器的电气间隙和爬电距离必须满足或优于IEC 62109《光伏发电系统用电力转换设备的安全》标准中的基本要求。当应用于高海拔环境时，应按照IEC 62109《光伏发电系统用电力转换设备的安全》标准的要求进行对应的修正，并网逆变器修正后的电气间隙和爬电距离必须满足或优于IEC 62109的要求。

- 残余电流保护和接触漏电流

并网逆变器应提供残余电流保护功能并满足CGC/GF004：2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》的要求。

任何情况下，并网逆变器的接触电流均不能大于5mA。

- ※防雷保护

变器必须具备完备的交、直流防雷保护功能，其中，交流进线侧和直流进线侧的防雷保护等级不低于TypeⅡ级。防雷设备损坏后，损坏的防雷器应能够可靠地与交、直流电网脱离（应具备防雷器失效保护装置），同时，应有信号上传至并网逆变器，由并网逆变器统一与后台监控系统通信（上传至后台监控系统）。

投标方对防雷设备失效后的可靠保护负责，对防雷设备的质量和正确应用负责。

- ※对光伏电池阵列的保护

并网逆变器（包含防组件PID效应模块）不能对与其连接的光伏电池阵列的性能和安全性产生负面影响。不能出现因逆变器原因导致与其连接的光伏电池阵列出现性能劣化和安全等问题。

### ※产品认证报告及其型式实验报告

光伏并网逆变器至少应具备本技术协议中要求的第三方认证并提供相关的型式试验报告。并网逆变器需要做的认证测试标准包括：CGC/GF004:2011 《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术协议》、IEC 62109-1/2《光伏发电专用逆变器的安全》、GB/T17799.2、GB 17799.3、IEC 62116-2008 《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》等。

招标方认可的第三方检测机构为国家能源太阳能发电研发（实验）中心、中国质量认证中心（简称CQC）、北京鉴衡认证中心有限公司（简称CGC）、莱茵技术（上海）有限公司（简称TUV莱茵）、南德认证检测（中国）有限公司（简称TUV南德）、美国Underwriters Laboratories Inc.（简称美国UL）、加拿大Canadian Standards Association（简称加拿大CSA）等。其中，低电压穿越报告必须由国家能源太阳能发电研发（实验）中心按照GB/T 37498-2019《光伏发电站接入电力系统技术规定》进行认证。

第三方认证报告中必须明确而清晰的体现出认证机构的名称、认证机构公章、认证日期或有效期限、被测试设备的具体型号等关键信息。

招标方不接受任何形式的制造商自我声明认证；技术文件中不得出现与所供设备无关的任何形式的认证和测试报告。

如果存在欺骗招标方的行为且该行为没有在评标过程中被发现，而是在以后的合同执行中被发现，则招标方可以无条件终止合同并退货。

第三方认证报告在此处提供，第三方认证报告对应的具体型式实验报告以附件形式提供。

### 低电压穿越测试的特殊说明

并网逆变器必须具备低电压穿越功能（包括平衡穿越和不平衡穿越）并出具国家能源太阳能发电研发（实验）中心按照GB/T 37498-2019《光伏发电站接入电力系统技术规定》所做的低电压穿越检测报告及其结论（包括平衡穿越和不平衡穿越）。

在投标方承诺的并网逆变器最小直接并联容量下，并网逆变器直接并联后作为一个整体的低电压穿越性能必须满足GB/T 37498-2019《光伏发电站接入电力系统技术规定》或电网公司的要求。

### 光伏并网逆变器的绝缘耐压性能

- 逆变器绝缘电阻

并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于10MΩ，绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

- 逆变器绝缘强度

并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间应能承受50Hz、3000V的正弦交流电压1min，且不击穿、不飞弧，漏电电流＜5mA 。

### 光伏并网逆变器的监控系统要求

- 控制系统的供电要求

并网逆变器的控制系统应采用自供电方式运行，本技术协议中的自供电方式是指并网逆变器直接从逆变器直流侧和交流侧同时取电的双路冗余供电方式。

- 控制系统的基本要求

并网逆变器的控制系统应采用高性能DSP冗余备份的全数字化控制结构以确保控制系统损坏后，逆变器可以安全停机；反馈环节应采用低温漂、高精度、宽温度范围的高品质传感器（传感器的带宽和实际检测精度必须满足控制要求）；模数和数模（如有）转换环节应采用高精度的高速AD/DA（如有）；控制系统和为其供电的多路冗余辅助电源应满足25年使用寿命的要求。

并网逆变器内的所有PCB电路板都必须做优质、可靠、全面的三防处理，投标方应在此处详细说明其采用的三防处理工艺流程、三防漆厚度、三防处理设备等关键信息。

控制系统应能稳定、快速的实现最大功率点跟踪和输出波形质量控制，以确保并网逆变器获得最大的功率输入并输出预期的正序正弦波电流。

- 通信

并网逆变器支持PLC通讯方式，并对有效带宽、通信距离、通信可靠性、准确性和有效性负责。

并网逆变器应具备接收电网调度指令并可靠执行的能力，在设备质保期内，投标方应满足招标方、电网公司、监控后台提出的所有调度、通讯等功能及其后续升级要求，与此相关的所有费用已包含在合同总价中。

- 并网逆变器的启动、同步和对时

并网逆变器应能根据日出及日落的日照条件，实现自动开机和关机。并网逆变器启动运行时应确保光伏发电站输出的有功功率变化率不超过所设定的最大功率变化率。

并网逆变器应具有自动与电网侧同步的功能。

并网逆变器应具备按照逆变器的Modbus RTU对时规约进行对时的功能，能够与数据采集器或监控系统的基准时间对时。

- 并网逆变器的人机接口

并网逆变器应通过手机APP可近端监控智能逆变器运行状态，包括光伏并网逆变器的运行参数、状态、故障信息、历史发电量和瞬时发电量等所有运行和历史信息。

- 并网逆变器的显示及故障报警

并网逆变器通过手机APP显示参数主要包括（但不限于此）：直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、交流功率、电网频率、功率因数、日发电量、累计发电量、日发电时间、累计发电时间（逆变器有功率输出的实际累计发电时间）、无故障运行时间、每天发电曲线、并网逆变器机内温度等，所有显示的数据应能够通过通信接口传至监控后台。

故障信号包括：电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、电网电压不平衡、直流电压过高、并网逆变器过热、并网逆变器短路、光伏并网逆变器孤岛、通讯失败、绝缘故障、漏电保护等。

并网逆变器应采用光报警的方式来向本地操作、运维人员发出故障提示信号。

- 并网逆变器的历史数据采集和存储

在并网逆变器的寿命期内，逆变器应能够以日、月、年为单位连续存储运行数据和故障记录等，其中故障、报警、异常事件等信息的准确度需精确到秒。

- 逆变器的组串故障检测功能

并网逆变器必须具备组串故障检测功能，能够精确定位到每一个故障组串。

### 光伏并网逆变器的寿命

在现场实际工作环境下，所供并网逆变器的工作寿命不得小于25年。

### ※并网逆变器成套装置的通风散热

高温会加速设备老化，严重影响设备实际使用寿命，由于投标方对通风散热方案考虑不周所导致的所有问题由投标方负责。

### ※光伏并网逆变器的工艺要求

- 逆变器外壳采用经高质量表面处理的不生锈金属材料制作，耐候年限（不生锈、不腐蚀、机械强度满足使用要求）不低于25年。

- 逆变器结构安全、可靠；易损件的设计与安装应便于维护及拆装。

- 逆变器的结构必须安全、可靠；甲乙逆变器必须便于运输、搬运、安装、接线和维修。

- 所供逆变器中不允许使用镀锡处理的母线和连接件，可以使用钝化或镀银等工艺处理的防腐、防氧化母线和连接件，无论投标方采用何种母线防腐、防氧化处理方式，都必须保证并网逆变器可以在-40℃~+70℃的环境温度下存储运输，在-25℃~+50℃的环境温度下满功率运行，同时，不能影响电缆连接点处的接触电阻。

- 逆变器的金属连接处全部加装符合生产工艺要求的高品质弹垫和平垫。

- 逆变器内元件位置编号、元件编号需与图纸一致，所有可操作部件均应用中文标明功能。

- 光伏并网逆变器内的所有导线、电缆、线槽、线号套管等应使用阻燃型产品。

- 逆变器应有保护接地；逆变器运行时，打开柜门后，所有导电部件均应有防护措施以防止人手触及。

### 光伏并网逆变器的检验、试验

- 外观检查

对柜体式样、外形尺寸及工艺结构尺寸，以及柜内元器件选型、设备布置、布线、电装工艺、表面涂层等进行目测或量测，确定是否符合本技术条件要求，做好记录。

- 试验

a）投标方在下列情况下应进行型式试验：

- 新产品鉴定

- 正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变足以影响到设备性能时。

- 批量生产的产品，每隔3年进行一次型式检验。

- 产品停产2年以上再次生产时。

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

进行型式检验的样品，应在经过出厂检验合格的产品中随机抽取，其数量为2台，按GB/T 2829标准规定进行。抽样采用判别水平为I的一次抽样方案，产品质量以不合格数表示，不合格质量水平取RQL=120。投标方在技术协议签订后3天内提供最新的型式试验报告。

b） 出厂试验

型式试验与出厂试验项目如下表，如有差异请说明。

| 序号 | 试验项目 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机体结构和质量检查 | √ | √ |
| 2 | 转换效率试验 | √ | √ |
| 3 | 并网电流谐波试验 | √ | √ |
| 4 | 功率因数测定及调节试验 | √ | √ |
| 5 | 电网电压响应实验 | √ |  |
| 6 | 电网频率响应实验 | √ |  |
| 7 | 直流分量试验 | √ | √ |
| 8 | 电压不平衡度实验 | √ |  |
| 9 | 低电压穿越实验 | √ |  |
| 10 | 噪声试验 | √ |  |
| 11 | 电压波动和闪烁考扰度试验 | √ |  |
| 12 | 传导发射试验、辐射发射实验 | √ |  |
| 13 | 静电放电抗扰度试验 | √ |  |
| 14 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 15 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ |  |
| 16 | 浪涌（冲击）辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | √ |  |
| 18 | 工频电磁场抗扰度实验 | √ |  |
| 19 | 阻尼震荡波抗扰度实验 | √ |  |
| 20 | 防孤岛效应保护试验 | √ |  |
| 21 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | √ |  |
| 22 | 过/欠压试验 | √ | √ |
| 23 | 过/欠频试验 | √ | √ |
| 24 | 电网相序自适应或负序报警实验 | √ |  |
| 25 | 恢复并网试验 | √ |  |
| 26 | 交流侧短路保护试验 | √ |  |
| 27 | 逆变器内部短路试验 | √ |  |
| 28 | 防反放电保护试验 | √ |  |
| 29 | 极性反接保护试验 | √ |  |
| 30 | 直流过载保护试验 | √ |  |
| 31 | 直流过压保护试验 | √ | √ |
| 32 | 通讯功能实验 | √ | √ |
| 33 | 自动开关机试验 | √ | √ |
| 34 | 软启动试验 | √ | √ |
| 35 | 绝缘电阻试验 | √ | √ |
| 36 | 绝缘强度试验 | √ | √ |
| 37 | 低温启动及工作试验 | √ |  |
| 38 | 高温启动及工作试验 | √ |  |
| 39 | 恒定湿热试验 | √ |  |
| 40 | 防护等级试验 | √ |  |
| 41 | 有功功率控制试验 | √ | √ |
| 42 | 自动电压控制试验 | √ |  |
| 43 | 电压/无功调节试验 | √ |  |
| 44 | 温升试验 | √ |  |
| 45 | 方阵绝缘阻抗检测试验 | √ |  |
| 46 | 方阵残余电流检测试验 | √ |  |
| 47 | 连续工作试验 | √ | √ |
| 48 | 有功功率控制实验 | √ |  |
| 49 | 功率因数控制实验 | √ |  |
| 50 | 独立无功补偿实验 | √ |  |
| 51 | 夜间SVG实验 | √ |  |
| 52 | 电网调频、调峰实验 | √ |  |
| 53 | 老化试验 | √ | √ |

### 光伏并网逆变器的基本性能参数表 （不降额工作海拔下）

| 制造厂商 |  | 投标方填写 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | 投标方填写 |
| 直 流 输 入 | 推荐的最大光伏方阵功率（kWp） | 247.5KW |
|  | 最大直流输入功率（kW） | 247.5KW |
|  | 最大方阵开路电压（V） | 1500V |
|  | 直流输入支路数 | 24路 |
|  | 独立MPPT数量 | 12个 |
|  | 最大方阵输入电流（A） | 360A |
|  | 直流输入电压范围（V） | 0-1500V |
|  | MPP跟踪范围（V） | 500-1500V |
|  | MPP综合跟踪效率保证值（%） | 99.81% |
| 交 流 输 出 | 额定交流输出功率（kW） | 225KW |
|  | 最大连续交流输出功率（kW） | 247.5KW |
|  | 工作电压范围（V±%） | 800V±10% |
|  | 工作频率范围（Hz±%） | 50Hz±10% |
|  | 成套设备综合效率保证值（%） | 98% |
|  | 功率因数 | 0.8（超前）～0.8（滞后） |
|  | 电流总谐波畸变率（%） | ≤3% |
|  | 夜间自耗电（W） | ≤5W |
|  | 噪音（dB） | 80 dB |
| 基 本 功 能 | 过/欠压保护（有/无） | 有 |
|  | 过/欠频保护（有/无） | 有 |
|  | 防孤岛效应保护（有/无） | 有 |
|  | 过流保护（有/无） | 有 |
|  | 内部短路保护（有/无） | 有 |
|  | 防反放电保护（有/无） | 有 |
|  | 极性反接保护（有/无） | 有 |
|  | 过载保护（有/无） | 有 |
|  | 低电压穿越功能（有/无） | 有 |
|  | 零电压穿越功能（有/无） | 有 |
|  | 高电压穿越功能（有/无） | 有 |
|  | （高、低、零电压）反复穿越功能（有/无） | 有 |
|  | 电网相序自适应功能（有/无） | 有 |
|  | 有功功率控制功能（有/无） | 有 |
|  | 并网点电压自动控制功能（有/无） | 有 |
|  | 功率因数控制功能（有/无） | 有 |
|  | 独立无功补偿功能（有/无） | 有 |
|  | 夜间SVG功能（有/无） | 有 |
|  | 电网调频、调峰功能（有/无） | 有 |
|  | 数学模型（有/无） | 有 |
|  | 对光伏阵列的保护（有/无） | 有 |
|  | 光伏并网逆变器输出直流分量超标保护（有/无） | 有 |
|  | 电网电压直流分量超标保护（有/无） | 有 |
|  | 防光伏组件PID效应功能（有/无） | 有 |
|  | 组件支路过流保护功能（有/无） | 有 |
|  | 漏电保护功能（有/无） | 有 |
|  | 直流拉弧保护功能（有/无） | 有 |
|  | 绝缘监测功能（有/无） | 有 |
|  | 加强的绝缘监测功能（有/无） | 有 |
| 安 全 要 求 | 绝缘电阻 | 不小于10MΩ |
|  | 绝缘强度 | 2500Vac 1min，且不击穿、不飞弧，漏电电流＜5mA 。 |
|  | 外壳防护等级 | IP66 |
| RS485通讯接口（有/无） |  | 有 |
| 控 制 | 功率开关（IGBT、MOS管制造商、型号、数量） | NXH系列 3组 安森美 |
|  | 控制器（控制芯片制造商、型号、数量） | TMS320F系列 3只 TI |
| 尺 寸 | 宽×高×深（mm） | 1100*760*361 mm |
|  | 重量（Kg） | 99kg |
| 文 件 要 求 | 产品说明书（有/无） | 有 |
|  | 用户手册（有/无） | 有 |
|  | 产品合格证（有/无） | 有 |
|  | 保修卡（有/无） | 有 |
| 电 磁 兼 容 | 传导发射 | 具备 |
|  | 辐射发射 | 具备 |
|  | 静电放电抗扰度 | 具备 |
|  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 具备 |
|  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 具备 |
|  | 浪涌（冲击）辐射抗扰度 | 具备 |
|  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 具备 |
|  | 电压波动抗扰度 | 具备 |
|  | 工频磁场抗扰度 | 具备 |
|  | 阻尼振荡波抗扰度 | 具备 |

## 光伏并网逆变器的关键元器件

### 直流输入EMI滤波器

逆变器直流输入侧应配备国内外知名品牌的高品质EMI滤波器，直流输入EMI滤波器必须满足长期安全、稳定工作的要求。

### 逆变器交流输出EMI滤波器

逆变器交流输出侧应配备国内外知名品牌的高品质EMI滤波器，交流输出EMI滤波器必须满足长期安全、稳定工作的要求。

### 直流侧绝缘监测仪

逆变器直流输入侧必须配置高品质绝缘监测仪，绝缘监测仪必须能够准确、可靠的检测光伏阵列正极对地、负极对地的绝缘电阻并通过逆变器自身的通信接口上传数据。

### 漏电监测保护系统

逆变器交流侧必须配置高品质漏电监测保护系统，漏电监测保护系统必须能够准确、可靠的检测成套装置的漏电流（包含直流成分）并按CGC/GF004:2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》中要求的阈值和功能动作。

### 输入直流开关

光伏逆变器的直流输入侧必须加装国内外知名品牌的高品质直流输入开关。

### 交流输出开关

光伏逆变器的交流输出侧必须加装国内外知名品牌的高品质交流输出开关。

若交流输出开关为交流断路器，则交流断路器必须具备隔离功能；若交流输出开关为继电器、接触器或负荷开关，则交流输出继电器、接触器或负荷开关应具备隔离功能和冗余配置。

### 直流输入支路成套光伏连接器

组串型逆变器的直流输入侧应配置国内外知名品牌的高品质防松动、防潮、防晒、防臭氧、抗紫外线、抗老化、阻燃、成套光伏连接器，成套光伏连接器必须采用具备防接错功能的公、母头形式（公、母头均由投标方成套提供）。

成套光伏连接器的额定对地电压不低于DC1000V，冲击电压不低于6kV，额定电流不低于25A；工作环境温度范围不低于-40℃~85℃；工作温度上限不低于85℃；接触电阻不高于1mΩ；阻燃等级不低于UL94-V0；光伏连接器应防紫外线、防臭氧、防潮，插合状态的防护等级不低于IP67。

若成套光伏连接器在供货时处于未插合状态，则投标方必须对未插合的光伏连接器进行有效的防潮和防尘保护；成套光伏连接器必须能够与4mm²的光伏专用电缆匹配。

### 直流侧防反二极管

组串型逆变器保证在每2个光伏组串输入支路加装1个国内外知名厂家的高品质、低压降防反二极管；组串型逆变器BOOST升压电路中的二极管可以替代防反二极管的作用，但必须保证BOOST升压电路所接入的光伏组串数量不大于3串。

### 直流输入防雷器

逆变器的直流输入侧必须配置国内外知名品牌的高品质光伏专用Ⅱ级直流防雷器，直流防雷器应具备正负极对地和正负极之间的雷电防护功能，直流防雷器的标称通流容量（正负极对地）不低于10kA，最大通流容量（正负极对地）不低于20kA，响应时间不大于25ns，运行环境温度范围不小于-40~+80℃。

光伏专用直流防雷器必须具备防雷器失效保护电路。光伏专用直流防雷器应有状态指示节点，通过状态指示节点向逆变器提供防雷器的工作状态。

### 交流输出防雷器

逆变器的交流输出侧必须配置国内外知名品牌的高品质TYPEⅡ级交流防雷器，交流防雷器应具备相对地和相间的雷电防护功能，交流防雷器的标称通流容量不低于10kA，最大通流容量不低于20kA，响应时间不大于25ns，运行环境温度范围不小于-40~+80℃。

交流输出防雷器必须具备防雷器失效保护电路。光伏专用直流防雷器应有状态指示节点，通过状态指示节点向逆变器提供防雷器的工作状态。

### ※直流母线支撑电容

逆变器的直流侧支撑电容器必须采用国内外知名品牌的优质产品，其中，金属膜电容器（如有）的运行温度范围不能小于-40℃~+85℃，电解电容器（如有）的运行温度范围不能小于-40℃~+105℃。

### IGBT、MosFET

逆变器中使用的IGBT、MosFET等电力电子器件应采用国内外知名品牌的优质产品。

### 电压、电流传感器

逆变器的电压、电流传感器应采用国内外知名品牌的低温漂、高精度、抗干扰、宽温度范围的高品质产品，传感器的带宽和实际监测精度必须满足控制要求。

### 交流输出电抗器

逆变器的交流输出电抗器必须为采用铜质绕组材料的国内外知名品牌的优质产品，电抗器的绝缘耐热等级不低于H级，110%负载条件下长期工作时的最大温升不高于80K。

投标方应在此处明确提供逆变器在110%负载条件下长期工作时，逆变器交流输出电抗器的最高温升保证值。

### 交流滤波电容

逆变器交流侧滤波电容器应采用国内外知名品牌的优质产品，其中，金属膜电容器（如有）的运行温度范围不得小于-40℃~+85℃，电解电容器（如有）的运行温度范围不得小于-40℃~+105℃。

在逆变器的最坏工况下，所供逆变器在110%负载条件下长期工作时，交流滤波电容的最高温升不能超过15℃。

投标方必须对交流滤波电容采取可靠地保护，当滤波电容器损坏时，保护装置应保证滤波电容器与电网可靠脱离并通过逆变器报警。

投标方应在所供文件中明确提供所供逆变器交流滤波电容最高温升的保证值。

### 交流滤波电抗器

对于采用LCL滤波结构的逆变器，逆变器交流滤波电抗器必须为采用铜质绕组材料的国内外知名品牌的优质产品，电抗器的绝缘耐热等级不低于H级。110%负载条件下长期工作时的最大温升不高于80K。

投标方应在此处明确提供所供逆变器在110%负载条件下长期工作时，逆变器交流滤波电抗器的最高温升保证值。

### 并网逆变器内的其他开关、控制电器

逆变器内的其他开关、控制电器必须选用国内外知名品牌的高品质工业级产品。

    - 散热风机

逆变器中散热风机的有效防护等级不得低于IP55，最低绝缘耐热等级不得低于B级。

## 光伏并网逆变器主要元器件关键信息列表（投标方填写）

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及精度 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IGBT/MOSFET | 组 |  |  | 进口优质品牌 |
| 2 | 输出滤波电容 | 套 |  |  |  |
| 3 | 输出滤波电感 | 只 |  |  |  |
| 4 | 直流EMI模块 | 只 |  |  |  |
| 5 | 直流电流传感器 | 套 |  |  |  |
| 6 | DSP | 只 |  |  |  |
| 7 | 直流开关或保险 | 只 |  |  |  |
| 8 | 并网继电器 | 只 |  |  |  |
| 9 | 母线支撑电容 | 套 |  |  |  |
| 10 | 冷却风机 | 只 |  |  |  |
| 11 | 直流防雷模块 | 只 |  |  |  |
| 12 | 交流防雷模块 | 只 |  |  |  |

主要外购元器件清单（投标方填写）

| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位（台） | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

# 智能数据采集系统专用技术协议

## ※智能数据采集系统范围的界定

### ※数据采集系统配置情况的说明

智能数据采集系统是光伏子阵单元的通讯核心，对光伏子阵设备进行数据采集，并且通过光纤组网方式上报到电站监控后台，为智能电站监控与子阵设备间通讯提供可靠保障。智能数据采集系统柜内可安装数据采集器（带PLC功能），PID模块，以及相应的接线端子及配电开关。投标方需根据逆变器的技术特点对数据采集系统进行设计和配置。数据采集系统的数据采集器必须满足逆变器防雷器节点信号（如有）和升压变压器测控装置RS485通信（升压变压器的测控装置由招标方提供，每个方阵1套）的接入需求，要求每个光伏方阵只能使用1套数据采集器；数据采集器的输入必须至少支持RS485通信和PLC通信，数据采集器的输出必须至少支持工业以太网和工业级单模光纤等；数据采集器向上负责与电站后台准确对时，向下负责与逆变器和升压变压器测控装置的对时，数据采集器应保证光伏区并网逆变器和升压变压器温度控制器的时间准确；数据采集系统室外安装，有效防护等级不低于IP65。

数据采集系统应采用自愈环网或等效自愈环网的通信结构，当出现单一通信故障后，数据采集系统应在300ms内恢复正常并向后台发出报警。

数据采集系统必须具备通过后台对逆变器进行批量软件升级的功能。

招标方只向数据采集系统提供标准的AC220V、50Hz供电电源，向PLC和PID模块提供标准的AC800V 50Hz供电电源，数据采集系统内部需要的其他形式的电源由投标方自行解决。整个数据采集系统的最大工作有功功率不得大于5kW。

光纤通信信息传输通道的技术方案必须满足如下基本要求：

- 技术方案应采用工业级全双工存储转换式光纤自愈环网通信方案。

- 在数据采集器侧，采用工业级全双工存储转换式光纤环网交换机将数据采集器输出的电信号转化为光信号后通过全双工单模光纤传输到综合控制室；每个方阵配置1套光纤环网交换机；光纤环网交换机的有效通信带宽不得低于100Mbps，有效传输距离不低于20km。

- 在综合控制室中配置一套光纤环网交换机，光纤环网交换机的输入来自整个光伏方阵中数据采集器侧光纤环网交换机的光纤，光纤环网交换机的输出接口为标准的100M/1000M自适应工业级以太网口（至少配置2个以太网输出口），光纤环网交换机的输出以太网口直接与监控后台的以太网口对接；光纤环网交换机至少应具备二层存储转换式交换机的数据链路层通信功能和网管功能。

- 综合控制室侧的光纤环网交换机需放在一台独立的标准通信屏柜中，通信屏柜由招标方提供，通信屏柜放置在综合控制室内；通信屏柜内必须预留满足投标方逆变器监控需求的安装空间。

- 数据采集系统的有效环网传输距离不得低于20km，具体的光纤自愈环网形式和子自愈环网数量根据项目实际情况确定。

- 以上光纤通信信息传输通道中涉及的所有光缆、交换机及控制室设备由招标方负责购买，投标方需根据数据采集系统的硬件配置对光纤的技术规格提出具体、准确的技术要求。

- 整个数据采集系统全部采用静态IP地址，应支持MAC地址过滤和IP地址过滤功能。

- 数据采集系统的平均无故障运行时间不得低于150000小时。

- 投标方需在此处详细说明甲乙数据采集系统所执行的安全标准、性能标准、电磁兼容标准、环保标准和支持的通信协议等，所执的标准必须满足国内强制性标准的要求。

- 本次招标方鼓励投标方使用满足招标方技术文件要求的更加先进的通信方案，若投标方使用了更加先进的技术方案，需在此处详细说明。

- 本工程由电站配置1套集成监控系统（招标方提供），集成监控光伏区与电站相关设备信息，光伏区不配置独立的监控系统。鼓励投标方在数据采集系统的基础上增加应用服务器、监控工作站和配套的软件及服务以形成对整个电站光伏区逆变器和干式变压器温度控制器的独立监控（与招标方提供的电站后台互相独立）。若投标方在数据采集系统的基础上提供了服务器、监控工作站和配套的软件及服务，需在此处详细说明相关的技术方案和硬件、软件配置情况及相比于集成监控的优越性，经招标方同意可列入备选方案。当逆变器处于运行状态时（白天发电），独立监控系统应具备至少每5min更新一次光伏区数据的能力；当逆变器处于待机状态时（夜间待机），独立监控系统可停止通信；独立监控系统的应用服务器应配置数据库，确保可以连续记录30000h的有效信息；当记录的信息达到数据库的存储极限时，独立监控系统应保证新数据可以依次覆盖掉数据库中的老数据以进行不间断的连续循环记录。

独立监控系统配置方案不做强制性要求，投标方可根据自身情况考虑是否提出。

### ※供货责任界定

投标方对智能数据采集系统的设计、生产、质检、运输、指导搬运、指导安装、检查电气和机械安装质量、设备检验调试、运行情况跟踪等全过程负责。

智能数据采集系统的所有电气、通信和机械接口，全部属于投标方的供货和责任范围，智能数据采集系统发生的因质量问题产生的故障都属于投标方的责任范围，与其他单位和招标方无关。

### ※设计责任界定

本技术协议中提出的是对智能数据采集系统的最基本技术要求，属于基本功能要求，并不是设计规范。投标方对数据采集系统的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、数据采集系统的性能指标、质量、安全、可靠性等负有完全的、不可推卸的责任；投标方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由投标方负责。

签订技术协议时，招标方只对智能数据采集系统的技术性能和受约束的元器件品牌进行确认，投标方对智能数据采集系统的设计，材料和元器件的正确选型，材料和元器件的正确使用，智能数据采集系统的性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责，一旦出现故障或问题，投标方必须按照约定的时间解决问题并承担招标方损失（如有），不得以任何理由和任何形式推脱和拖延，不得以任何理由和任何形式转移和转嫁技术责任。

## ※数据采集器范围的界定

### ※数据采集器配置情况的说明

本次数据采集器由投标方配套提供，投标方需根据自身逆变器的技术特点对数据采集器进行设计和配置，数据采集器必须满足逆变器、交流汇流箱中防雷器节点信号（如有）和升压变压器测控装置RS485通信（升压变压器的测控装置由招标方提供，每个方阵1套）的接入需求。要求每个光伏方阵只能使用1套数据采集器。

数据采集器负责收集、汇总逆变器和交流汇流箱中防雷器（如有）的信息，将采集到的信息通过数据采集器侧的光纤环网交换机转化为单模光纤信号后发送到综合控制室侧的光纤环网交换机。

逆变器与数据采集器通过PLC通信接口进行对时（通过逆变器的MODBUS对时规约实现），数据采集器与数据采集器侧的光纤环网交换机进行对时。

数据采集器（含数据采集器侧的光纤环网交换机）有效防护等级不得低于IP20。

### ※数据采集器的通信输入接口

数据采集器的通信输入接口为交流电缆；数据采集器的机械输入接口为数据采集器上的输入电缆防水接头，防水接头必须采用国内外知名品牌的高品质产品，有效防护等级不低于IP68。

### ※数据采集器的通信输出接口

数据采集器的通信输出接口为485通信接口。

数据采集器的机械输出接口为数据采集器上的输出电缆防水接头，防水接头必须采用国内外知名品牌的高品质产品，有效防护等级不低于IP68。

### ※数据采集器的电源接口

数据采集器的供电电源原则上只能使用AC220V、50Hz市电。

数据采集器电源的机械输入接口为数据采集器上电源电缆的防水接头。

防水接头必须采用国内外知名品牌的高品质产品，有效防护等级不低于IP68。

### ※数据采集器的接地接口

数据采集器接地的机械输入接口为数据采集器上接地电缆的防水接头。

防水接头必须采用国内外知名品牌的高品质产品，有效防护等级不低于IP68。

若数据采集器的供电电源线中带有接地线，则数据采集器接地的机械输入接口可以与数据采集器电源的机械输入接口共用。

### ※供货责任界定

投标方对数据采集器的设计、生产、质检、运输、指导搬运、指导安装、检查电气和机械安装质量、设备检验调试、运行情况跟踪等全过程负责。

数据采集器上的所有电气、通信和机械接口，全部属于投标方的供货和责任范围，数据采集器因产品质量问题发生的任何故障都属于投标方的责任范围，与其他单位和招标方无关。

### ※设计责任界定

本技术协议中提出的是对数据采集器的最基本技术要求，属于技术指标要求，并不是设计规范。作为专业的甲乙人，投标方对数据采集器的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、数据采集器的性能指标、质量、安全、可靠性等负有完全的、不可推卸的责任；投标方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由投标方负责。

签订技术协议时，招标方只对数据采集器的技术性能和受约束的元器件品牌进行确认，投标方对数据采集器的设计，材料和元器件的正确选型，材料和元器件的正确使用，数据采集器的性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责，一旦出现故障或问题，投标方必须按照约定的时间解决问题并承担招标方损失（如有），不得以任何理由和任何形式推脱和拖延，不得以任何理由和任何形式转移和转嫁技术责任。

## 智能数据采集系统技术要求

### 数据采集系统的总体要求

- 数据采集系统底部进线、出线，室外安装。

- 数据采集系统的有效防护等级不低于IP65。

- 投标方需提供详细的数据技术信息和技术参数，包括但不限于所有元器件的名称、型号、生产厂家、运行环境、技术指标等关键信息。

### 数据采集器技术要求

- 数据采集器额定电压：AC220V/50Hz

- 数据采集器额定功率：最大15W

- 数据采集器可接入干接点的数量：8个

- 数据采集器输入RS485接口的数量：6路（必须满足实际需求）

- 数据采集器输入RS485接口支持的通信速率（至少支持4.8K/9.6K/19.2K三种速率）：2.4K/4.8K/9.6K/19.2K

- 数据采集器输出工业以太网接口的数量（至少2个）：2个

- 数据采集器输出工业以太网的通信速率（至少支持10M/100M自适应网络）：10M/100M

- 数据采集器输出工业级单模光纤自愈环网接口的数量：2个

- 数据采集器输出工业级单模光纤的通信速率（至少支持10M/100M自适应网络）：10M/100M

- RS485接口的有效通信距离不得低于1000m；工业以太网的有效通信距离不得低于100m；工业级单模光纤的有效通信距离不得低于20km；

- 数据采集器的人机交互界面：专业软件

- 数据采集器的基本EMC性能：工业级抗干扰能力（性能等级优于GB 17799.3《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》中的A类性能要求）、民用级发射水平（性能等级优于GB/T17799.2《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》的要求）。

- 至少能采集箱变测控、环境监测仪运行状态等第三方设备的数据。

### 光纤环网交换机基本要求（由招标方提供）

- 数据采集器侧的光纤环网交换机必须具备环网能力和环网自愈能力，自愈时间不得大于300ms。

- 数据采集器侧的光纤环网交换机必须具备与综合控制室侧光纤环网交换机组成光纤环网的能力，与综合控制室侧的光纤环网交换机组成光纤环网后，光纤环网必须具备自愈能力，自愈时间不得大于300ms；数据采集器侧光纤环网交换机必须与综合控制室侧光纤环网交换机采用同一品牌的产品，必须深度兼容、有机配合、协调工作。

- 光纤环网交换机应具备基于WEB的网管功能（同时支持本地管理和远程管理）、RJ45端口镜像功能、端口速率限制功能、广播风暴抑制功能和多环连接功能等，光纤环网交换机必须支持即插即用。

### 数据采集系统性能参数

| 制造厂商 | 投标方填写 |
| --- | --- |
| 规格型号 | 投标方填写 |
| 内置数据采集器 | 内置数据采集器 |
| 内置Anti-PID模块 | 内置Anti-PID模块 |
| RS485 | 标配 |
| PLC | 1路（双绕组变压器） |
| 光纤环网 | 标配（2路100M光口，RSTP和STP协议） |
| 以太网FE | 标配6路10M/100M以太网口（可拓展至8路） |
|  | 环境参数 |
| 工作温度 | -25℃～+60℃ |
| 工作相对湿度 | ≤95%，无凝露 |
| 工作海拔 | ≤3000m |
|  | 其他参数 |
| 工作电压（AC） | 110~240V |
| PLC额定工作电压 | 800V |
| 工作交流频率 | 50Hz |
| 进出线方式 | 下进下出 |
| 操作维护方式 | WEB |
| 尺寸（宽/高/深，含挂装件） | 950*280*650mm |
| 重量（含防火泥、螺钉、挂装件） | 36Kg |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 支架或挂墙安装、抱柱（可选）、斜躺（可选） |

### 数据采集系统安装要求

箱变站用电需要预留一路单相电源开关，给智能数据采集系统设备提供220Vac交流电源，电源开关额定工作电压≥264Vac，额定电流32A/2P。智能数据采集系统的供电电源电缆对地额定工作电压不小于300Vac，推荐使用截面积4mm2～6mm2的三芯户外电缆。

箱变刀熔开关或断路器至智能数据采集系统的线缆选择3×10mm2多芯线，电缆对地额定工作电压≥600Vac，智能数据采集系统到箱变低压母排的PLC线缆距离大于等于3米小于等于15米。

中心站点（指中控室或网管侧站点）光模块必须选择单模光纤（1310nm）、百兆光模块。

# 成套设备的协调和总体要求

## 认证标识

本技术协议对逆变器和数据采集系统需要进行的第三方测试和需要通过的认证进行了约束，逆变器和数据采集器在供货时，在设备铭牌上必须体现出所要求的第三方认证标识，若供货设备上未提供或体现相关的第三方认证标识，如论何种原因，均认为甲乙设备没有通过相关认证。

## 对升压变压器防雷系统的要求

为保证系统协调工作，投标方必须在此处提出对逆变器要接入的升压变压器中防雷器的具体技术要求，未提要求或要求提供不合理者，因逆变器要接入的升压变压器中防雷器损坏所导致的一切问题，由投标方负责。

若使用PLC电力载波传输箱变需满足如下技术要求：

•箱变低压母排需要配置刀熔开关或断路器，双绕组变压器需预留1路刀熔开关或断路器，双分裂变压器则每个低压绕组主母排都需要预留1路到熔开关或断路器；

•刀熔开关或断路器支路在电气上必须与逆变器交流输入到箱变低压侧的主母排直接相连，不能从箱变内置隔离变压器接入；

•刀熔开关或断路器规格要求：额定工作电压不小于800Vac，推荐额定电流32A/3P，器件的Icu值要求根据变压器低压侧极限短路电流确定；

•PLC要求的刀熔开关或断路器同PID要求的刀熔开关或断路器，同时使用两种功能，只需要预留一路。

•箱变站用电需要预留一路单相电源开关，给智能数据采集系统设备提供220Vac交流电源，电源开关额定工作电压≥264Vac，建议额定电流32A/2P。智能数据采集系统的供电电源电缆对地额定工作电压不小于300Vac，推荐使用截面积4mm2～6mm2的三芯户外电缆。

使用PID箱变需满足如下技术要求：

•箱变内部线缆（指与箱变低压母排直接相连和间接相连的所有电缆）对地额定工作电压≥1140Vac，可使用满足UL1015标准的线缆。

•箱变低压侧交流防雷器对地（L-PE）持续工作电压≥1140Vac；所有防雷器模块禁止使用气体放电管；防雷模块可采用3P接线方式。

•箱变低压母排需要配置刀熔开关或断路器，双绕组变压器需预留1路刀熔开关或断路器，双分裂变压器则每个低压绕组主母排都需要预留1路到熔开关或断路器。

•刀熔开关或断路器规格要求：额定工作电压不小于800Vac，推荐额定电流32A/3P，器件的Icu值要求根据变压器低压侧极限短路电流确定。

•PLC要求的刀熔开关或断路器同PID要求的刀熔开关或断路器，同时使用两种功能，只需要预留一路。

•箱变站用电需要预留一路单相电源开关，给智能数据采集系统设备提供220Vac交流电源，电源开关额定工作电压≥264Vac，额定电流32A/2P。智能数据采集系统的供电电源电缆对地额定工作电压不小于300Vac，推荐使用截面积4mm2～6mm2的三芯户外电缆。

## 安装形式

投标方需以附件形式提供甲乙设备的建议安装形式和参考图纸。

## 成套设备的资料要求

为保证成套设备的性能得到充分发挥、长期可靠性得到有效保证，投标方必须针对成套设备认真仔细的设计成套设备建议的安装形式和设计提资图纸。

投标方应以单独的附件形式提供Auto CAD 2008（字体为gbcbig）和 PDF两种格式甲乙成套设备的设计图纸（包括纸质版和电子版）。具体的图纸包括（但不限于）：详细而准确的成套设备基础建议图；详细而准确的成套设备安装施工建议图（必须包含成套设备的起吊、总重量、重心、建议的安装形式和注意事项等信息）；详细而准确的成套设备内部布置图；详细而准确的成套设备电气系统图、成套设备二次（通信）系统图、成套设备接地系统图、详细而准确的成套设备总电气输入、输出接口图并注明接口的物理位置和接线要求；详细而准确的成套设备对外通信接口图并注明接口的物理位置和接线要求；详细而准确的汇流箱图纸并注明汇流箱及其电气支路的物理位置和接线要求；成套设备整体效果图；详细而准确的成套设备前、后、左、右视图、俯视图、仰视图、横向和纵向剖面图；详细而准确的成套设备前、后、左、右视图、俯视图、仰视图的清晰真实照片。

投标方应以统一的标准图框提供信息详细准确、形式统一、逻辑清晰、分布合理美观的高质量图纸，图纸中必须明确的体现出建议项、禁止项、安装要求、工艺要求、注意事项等关键信息。

投标方必须对所提供资料的正确性、准确性、有效性和完备性做出承诺。

# 设备监造和验收机构的约定

## 设备监造

### 招标方有权派遣技术人员或第三方监造机构到投标方的工厂和生产车间对合同设备的加工制造进行检验和监造；对在产设备进行抽检；对入库的设备进行复检；进行不定时的突击检查；投标方应无条件配合，不得以任何理由拒绝。

### 如果招标方或其委托的第三方监造（定时监造和不定时检查、抽查等）人员发现合同设备在投标方工厂和生产车间生产时，产品关键元器件、质量控制、工艺控制、出厂试验、性能指标等与技术协议不符或存在缺陷，要求投标方进行整改的，投标方必须立即进行整改，同时，招标方有权根据实际情况拒收投标方设备。

### 如果出现合同设备经检验和试验不符合技术协议要求或复检时与初检结果不符等情况，招标方可以拒收设备，投标方应更换或改进被拒收的设备使之符合技术协议的要求并以书面形式向招标方解释原因。

### 招标方技术人员及其委托的检测机构人员参加工厂试验和验收的任何会签结果，既不能免除投标方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后招标方对其进行的现场检验和验收。

### 招标方拥有对货物运到项目现场以后进行检验、试验和拒收的权利，投标方不得因货物在原产地发运以前已经由招标方或其委托的检测机构检验并已通过为理由对现场检验和验收提出任何异议。

### 若招标方不派代表参加设备的监造和性能验收，投标方应在接到招标方关于不派遣代表到投标方工厂的通知后，按照技术协议要求自行组织检验。投标方按照技术协议要求自行组织的监造和性能验收要真实、全面并将自检结果以书面形式向招标方报告。

### 招标方对投标方设备的现场验收或其他任何形式的验收，都不能免除投标方产品必须满足技术协议或相关国家、行业安全和性能标准要求所负的责任。

### 为了保证投标方的回款率和经济利益，招标方一般在设备投运后的60个自然日后对设备进行现场验收（初步验收）并在投标方设备通过现场验收（初步验收）后支付商务合同约定的设备款。投标方对投标方设备的现场验收（初步验收）属于不完全验收，不能免除投标方产品必须满足技术协议或相关国家、行业安全和性能标准要求所负的责任。

## 监造和验收机构的约定

招标方会委托第三方检测机构按照技术协议约定对投标方的供货设备进行监造和现场验收，在正式监造和验收前，招标方会通知投标方全程跟踪设备监造和现场验收过程，双方约定无论招甲乙双方是否参与实际的监造和验收过程，招甲乙双方均承认国内权威检测机构中国质量认证中心（简称CQC）、北京鉴衡认证中心有限公司（简称CGC）和国外权威检测机构莱茵技术（上海）有限公司（简称TUV莱茵）、南德认证检测（中国）有限公司（简称TUV南德）、Underwriters Laboratories Inc.（简称美国UL）、Canadian Standards Association（简称加拿大CSA）等六家权威第三方检测机构对投标方供货设备的最终监造和现场验收结果。

若选择其他第三方检测机构进行设备监造和现场验收，则招甲乙双方协商处理。

设备监造和现场验收有可能全部执行，也有可能部分执行，投标方应承诺全程配合。

## 设备现场考核验收和调试期间的问题处理

工厂实验并不能保证设备到现场后能够安全稳定的长期运行，甲乙设备现场全部调试完成后，需经过30个自然日的现场考核运行时间，通过考核运行后，方可对设备进行现场验收。甲乙设备具备现场验收条件后，招标方会提前3天通知投标方进行设备验收，如果投标方3天内不到，则招标方自行组织验收（一般情况下为委托第三方检测机构进行现场验收）。

投标方必须保证所提供的产品为功能完好的优质产品，设备安装完成、具备调试条件后即归招标方所有。设备的调试、考核期是投标方向招标方提供的技术承诺中不可或缺的关键内容，不计入正常的质保时间。

## 监理和验收依据

严格按照技术协议要求进行设备监理和验收。

# 项目接口联络人和设备发货

投标方应在指定负责本工程的项目经理和技术专员，负责协调投标方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、设备发货、包装运输、现场交付、指导安装、调试验收等，指定的项目经理和技术专员在整个工程期间不得更换。招标方有权要求投标方更换招标方认为不能胜任实际工作的项目接口联系人，当出现此种情况时，投标方应无条件积极配合招标方完成项目联系人的更换工作并不得提出异议。

投标方有责任为招标方项目安排能胜任实际项目协调工作的高素质项目接口联系人，在项目执行过程中，如果出现招标方连续两次因项目接口联系人不能胜任工作而要求投标方更换项目接口联系人的情况，投标方承诺可以由招标方指定投标方的项目接口联系人，此时项目接口联系人在投标方的工作职位不低于部门级经理和行业技术总监。

如果投标方需要更换项目接口联系人，需至少提前5个工作日以书面形式向招标方提交申请并解释原因，在得到招标方书面许可之前，不得更换。

招标方将在合同签订过程中指定合同执行的联系部门和联系人，投标方不得绕过招标方指定的联系部门和联系人擅自与招标方其他部门或人员联系并提前或推迟发货；投标方不得以招标方项目现场的工程进度情况或任何与投标方发货无关的情况为由提前或推迟发货。如果招标方需要更换联系部门和联系人，会至少提前5个工作日向投标方发出书面通知并解释原因，投标方应予以配合。

设备发货前，投标方应向招标方指定的联系部门和联系人提供所发货物的准确数量、类型、装箱清单、订货号、发货号、发货前设备照片（电子档文件即可）等关键信息的复印件，待招标方确认后方可发货，该复印件作为现场拆箱核对设备的唯一凭证。

现场接受设备后，投标方应向招标方指定的联系部门和联系人提供现场接收单的复印件，该复印件作为投标方设备到达项目现场的唯一凭证。

同一批发货设备的结构、功能和附件必须完整无缺；发货过程不允许出现漏发、缺发或错发等情况；招标方不负责对错发设备的任何形式的保管。

# 签字页及联系方式

招标方: 中机国际工程设计研究院有限责任公司

授权代表:

联系方式:

日    期:

投标方:

授权代表:

联系方式:

日    期: