湖南医药学院第一附属医院地下污水处理站

项目设计施工采购一体化（EPC）总承包项目
电气及自控系统采购技术协议

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年11月

目   录
1

第1章 电气设备专用技术规定

1

1.1 工作内容及供货范围

1

1.1.1 工作内容

2

1.1.2 供货范围

2

1.1.3 合同执行要求

3

1.2 技术要求

3

1.2.1 一般技术要求

9

1.3 低压配电开关柜（GGD）

9

1.3.1 一般要求

10

1.3.2 技术参数

10

1.3.3 技术规范

11

1.3.4 技术要求

11

1.3.5 柜体结构

13

1.3.6 二次接线

13

1.3.7 柜内设备元件

17

1.3.8 专用工具和备品备件

17

第2章 自控系统（含视频监控系统）专用技术规定

17

2.1 自控系统

17

2.1.1 总体要求

18

2.1.2 供货及配套服务要求

20

2.1.3 技术要求

21

2.1.4 硬件要求

30

2.1.5 PLC软件要求

31

2.1.6 人机接口

33

2.1.7 数据通讯系统

34

2.1.8 PLC与其它控制系统的通讯接口

35

2.2 视频监控系统

35

2.2.1 总体说明

36

2.2.2 主要技术规范

37

2.2.3 技术要求

37

2.2.4 系统功能

39

2.2.5 系统电源和接地

40

2.2.6 设备技术条件

46

第3章 成套系统内电气自控设备、材料的通用要求

46

3.1 一般要求

50

3.2 成套低压配电（控制）柜

50

3.3 技术要求

50

3.3.1 结构配置

51

3.3.2 元件

54

3.4 成套现场控制箱

54

3.5 成套现场按钮箱

54

3.6 阀门和闸门电动头自带一体式电动执行装置

55

3.7 成套潜水泵（搅拌器）接线箱

55

3.8 电动机

56

3.9 成套电缆

56

3.10 自控系统一般要求



电气设备专用技术规定

工作内容及供货范围

工作内容

承包人应按招标技术规范所要求的设备、规格、数量、材质、技术要求、设计和制造标准，供应合格的成套设备和附件，并完成规定的全部工作内容。确保为所有设备及其通讯规约提供一个协调的、合理的、完整的系统。其责任不限于以下几点：

⑴承包人应负责任何与本次合同内容有关的需要更进一步设计的设备及安装的详细工作。

⑵承包人应负责总体协调工作，以确保设备安装的准确性并按计划完成。

⑶所有电气设备设计、制造、试验、装运以及调试、运行应符合本技术规定的要求，达到应用条款指定的功能，不管这些条款在本技术规定中是否提出特殊的要求。

⑷本技术规定提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规定中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，承包人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

⑸承包人提供的所有设备应能适合当地气象条件、适应污水处理厂现场使用环境。承包人在选择所提供的设备时，应把这些条件充分考虑进去。

⑹本合同承包人有责任向相关人员索取或提供界面接口资料。

⑺本合同承包人有责任承担现场技术服务，如现场技术指导、售后服务、技术交底、设计联络、培训等，详见商务标书有关章节。

⑻承包人所提供的设备和材料应符合投标截止日期前的最新IEC和GB有关标准的有效版本。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

⑼承包人使用的标准如果在技术规定中没有规定，应对其进行说明。当所用标准和实施规则等效于或优于本技术规定要求时，该标准才可能被发包人接受。承包人应清楚的说明用于替代的标准或实际使用的标准，并提交所应用标准或实施的规范，明显的差异要说明。

⑽承包人提供的设备技术参数应通过产品样本、正式的图样、技术资料等文件映证，否则视为无效参数。

⑾如果承包人没有以书面形式对本技术规定的条文提出异议,则发包人认为承包人提供的设备完全符合本技术要求的要求。

供货范围

本合同的电气设备供货范围，应是指承包人在湖南医药学院第一附属医院地下污水处理站项目电气设备采购、指导安装及指导调试工程内，为满足污水处理工艺要求的所有电气设备的设计、制造、测试、供货、运输、指导安装、指导调试、试运行、培训、运行维护、交付使用、质量保证期内保修，以及为上述电气设备所作的一切准备工作、服务、人工、材料（包括竣工资料与操作维护手册）的提供，不管它们是否在文件或图纸上注明。

合同执行要求

本标为系统工程，招标文件所附工程量清单仅指本次招标的主要供货范围，是污水处理系统供配电系统的必要组成部分，对清单中未列出和招标文件内未说明的，而承包人为使整套系统设备能够按招标文件要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、设备、备件、附件、专用检测设备和工具、材料等）应包含在投标报价内。

本合同内电气设备的数量、规格、安装方式基于机械设备的数量、功率及控制要求而定。当承包人所提供机械设备的数量、功率及控制要求与本技术规范存在差异时，承包人应对各项电气设备作出相应修正，以确保电气设备满足机械设备的供电及控制要求，且工程结算时，不应因此在本合同投标价格上增加额外的费用。如承包人提供的产品不满足要求，必须无条件按照发包人要求进行更换。

本合同承包人中标后，如须将相关电气图纸提交当地供电部门进行供电送审，需在取得供电部门审核同意后方可进行电气设备的订货、加工。当电气设备的参数不符合供电部门的要求时，承包人应对各电气设备作出相应修改，以满足供电部门的相关要求，此过程所发生的费用均由承包人自行承担。

为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，承包人要派若干合格的现场服务人员到现场服务。承包人应结合以往工程经验，在设备安装调试前和安装调试中对用户进行技术免费培训（操作、维修等），并提出一份初步培训计划。正式的培训计划将经双方协商后确定，并提供成套培训资料。技术培训内容包括结构及维护、设备控制及操作，产品安装调试完毕后，在现场培训发包人的技术人员、设备操作、维护人员。使培训后的人员能熟练的操作设备，了解设备结构、工作原理、熟练掌握设备的日常维护保养，并能排除一般性故障。

技术要求

一般技术要求

1、参照标准

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。

	JGJ46-88
	施工现场临时用电安全技术规范

	IEC60071
	绝缘配合

	IEC60185
	电流互感器

	IEC60186
	电压互感器

	IEC60269
	低压电容器

	IEC60423
	金属穿线管和固定件

	IEC60446
	根据颜色和数字鉴别导线

	IEC60431
	铜母排

	IEC60439
	低压开关设备和控制设备组件

	IEC60034
	旋转电机

	IEC60529
	外壳防护等级

	IEC60051
	直接动作指示模拟电气测量仪器及附件

	IEC60099-2
	避雷器

	IEC60099-3
	避雷器

	IEC60113
	电工技术图表

	IEC60158
	低压接触器

	IEC60129
	交流断路器和接地开关

	IEC60255
	继电器

	IEC60269
	低压熔断器

	IEC60439
	交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器

	ISO1690
	电气设备噪声传播的测定

	GB 20840.3
	互感器

	GB1208
	电流互感器

	GB7261
	继电器及继电保护装置基本试验方法

	GB10231
	保护继电器的结构型式与基本技术导则

	GB/T 50062
	电力装置的继电保护和自动装置设计规范

	GB50174
	电子计算机房设计规范

	GB50065
	交流电气装置的接地设计规范

	GB50057
	建筑物防雷设计规范

	GB50053
	20kV及以下变电所设计规范

	GB50257
	电气装置安装工程爆炸和火灾环境施工及验收规范

	GB50303
	建筑电气工程施工质量验收规范

	GB50254
	电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

	GB50150
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

	GB50168
	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

	GB50169
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

	GB50170
	电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

	GB50171
	电气装置安装工程盘，柜及二次回路结线施工及验收规范

	GB50149
	电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

	GB50131
	自动化仪表工程施工质量验收规范

	GB50093
	自动化仪表工程施工及验收规范

	装箱资料
	各种电气设备的使用说明及安装说明


上述所有的规范、标准应是现行的有效版本。承包人应完全熟悉上述标准，并应按照这些标准进行设备的设计、供货、安装和施工。当各标准之间存在差异时，应以较高标准作为参照标准。承包人如使用替代标准，就应提交所用的标准并对其进行说明。只有当所用的标准等效于或优于技术标书的要求时，该标准才可能被接受。

中标后，承包人应提供两套上述所有标准以及两套所选产品的企业标准供发包人和设计使用。

2、主要符号及单位

A-----------------安培

mA-----------------毫安

V-----------------伏特

kV-----------------千伏

kW-----------------千瓦

kVA-----------------千伏安

kvar-----------------千乏

MVA-----------------兆伏安

kWh-----------------千瓦小时

Hz-----------------赫兹

Ω-----------------欧姆

s------------------秒
ms------------------毫秒
AC------------------交流
DC------------------直流
HV------------------高压

LV------------------低压

COSф------------------功率因数

f------------------频率

3、电气系统参数标称值

1）高压系统

AC10kV±10%

相数三相

频率50Hz±0.5Hz

接线三芯

2）低压系统

电压AC380V/220V±10%

相数三相

频率50Hz±0.5Hz

接地型式TN-S

3）控制系统

电压AC220V±10%

相数单相

频率50Hz±0.5Hz

4、相序排列

所有配电装置各回路的相序排列应一致，硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色刷应按照IEC有关标准，分别为黄、绿、红，中性线为淡蓝色，PE线和PEN线为黄绿相间。

5、电气设备基本要求

电气设备的供货、安装、调试、运行及验收应符合电气一般技术规范以及各设备专用技术规范的要求。

所供电气设备以及所提供的电气设备的安装服务应能确保所有设备、元件形成一个完整的供配电系统。

所有电气设备的设计和制作应由通过ISO9000质量管理体系认证的专业电气设备制造厂生产。

所有国家CCC认证产品目录内的电气设备必须具有CCC认证标志，并提供认证证书。

所供电气设备的额定电压应与所在回路的标称电压相一致。

所供电气设备的额定电流不应小于所在回路的计算电流。

所供电气设备的额定频率应与所在回路的频率相适应。

所供电气设备应适应所在场所的环境条件。

所供电气设备应满足短路条件下的动稳定与热稳定要求。用于断开短路电流的电器，应满足短路条件下的通断能力。

所供隔离电器应能将所在回路与带电部分有效隔离，当隔离电器误操作会造成严重事故时，应有防止误操作的措施。

6、设备的一致性

在整个工程设计、施工期间，除非另有规定，每项电气设备、装置、仪表及附件的型号和制造应保持一致性。

同类低压电气设备和同一设备内的元器件均采用同一品牌同一系列产品。

7、标签、标识及通告

对所有的电气设备、装置（如熔断器、继电器、按钮及断路器等）以及附件都应做详细标签并获项目监理批准。

应提供经批准的标识、通告和简图来提示危险情况的警告并帮助操作人员履行他们的职责。

承包人提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须用中文或中、英文对照表示。

每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他可完全识别此项设备的资料。

8、电气设备的防潮防腐要求

1)配电所、控制室内安装的电气设备外壳防护等级为IP3X。

2)柜（箱）门密封条应采用半圆空心的弹性密封条或聚氯脂泡沫封条，粘贴镶嵌在门的密封条糟中，使其牢固地固定使用中，不能有剥落现象。严禁采用平面封条粘贴在原密封条槽中的门板上。

3）所有电气配电箱、控制柜（箱）必须能满足当地最热环境条件下、在设计安装地点的正常运行，不得发生因环境条件影响而不能正常运行的情况。若设计要求的防护等级与当地的环境条件不能满足所选设备的正常运行，承包人应考虑采用耐高温产品（包括各种电气元器件等）、强制风冷等方法。否则承包人承担一切改造费用直至设备满足设计要求。

4)电气控制柜（箱）内的接线端子板防腐要求

电气控制柜（箱）内的接线端子板应采用优质产品。接线端子板应为高品质的物理性能组合式端子，需确保现场持久稳定的电气连接，可在恶劣气候和有腐蚀性气体环境中长期可靠使用。端子板应具有以下特点：

(1)接触压力高且有螺钉自锁功能

端子具有与导线横截面无关的、长期稳定的高接触压力，接触压力是由螺钉通过压线块传到导线上的。夹线体采用升降筒式结构，紧固螺钉时，螺钉顶在电流条上面而使夹线体向上运动，由此使夹线体中的导线贴紧电流条并被夹紧，而不直接和螺钉接触而损坏导线，并防止端子螺钉自松脱。

(2)导线无须预处理，气密性的连接耐腐蚀。

可以不用防导线分叉的管状端头和铜压接端头。由于接触压力高，能可靠将单股、多股和细导线压紧，使有害气体不能侵入，这种气密性的连接保证接触面不受腐蚀。

(3)铜材料

螺钉用高强度铜合金制成，电流条用电解铜制成，夹线体用抗应力裂缝腐蚀的铜合金制成，这些金属零件的表面应镀锡或镀镍保护。不用钢材料，以免钢制另件与铜导线在潮湿情况下产生电池效应而产生锈蚀。

9、土建施工要求的提供

所有电气设备安装所需的预埋件、预留孔、穿线管、设备基础应在土建施工时同时完成。承包人应根据图纸及电气设备的安装要求对土建施工进行核对并书面确认，包括核对电气设备的安全距离，放置面积、朝向、门窗位置、通风防火、温升等要求，并应对土建开设的电缆沟、槽和预留孔的位置尺寸及预埋管、预埋铁的位置尺寸进行核对并书面确认。

由于本合同承包人未对土建预留预埋进行核对并书面确认或因未正确核对确认而造成预留预埋错漏,致使设备无法安装的，应由本合同承包人自行实施整改，直至设备顺利安装，整改所需所有费用均由本合同承包人承担。

10、文件及图纸的提供

承包人提交的所有技术文件及资料应为中文版或中英文对照，并使用SI制(国际计量单位)。图纸及技术文件上还应有合同号、图纸与文件的编号，并盖有承包人已做过检查的印记。各设备的图纸上还应有制造厂商的名称及联系方式。所提交的图纸及文件均应是清晰、内容完整的，并应为本工程专用的，否则有权拒收。重新提交这些图纸与文件的费用以及由此造成的工程延误由承包人负责。如所供文件及图纸发生短缺、损失或损坏，承包人应在收到发包人通知后3个工作日内补齐。由于承包人提交图纸及数据的不完整或不正确而引起的工程延误，应由承包人承担相应的责任。承包人应同时提交所有文件及图纸的电子版本（AUTOCAD版及OFFICE版）。

发包人或设计单位对图纸等资料的确认并不能减轻承包人对所提供资料正确性所负的责任。

承包人应提供所有电气设备的原产地、厂家、名称、规格型号等关键参数，并应提供产品样本、产品型式试验报告以及同类型产品五年以上的生产经验及三台（套）以上成功运行的证明，还应提供生产企业资质，企业规模等资料。

中标后承包人应递交下列有关电气设备的图纸及资料，应包括但不限于此：

设计报告，包括:技术因素、设计值、设计的假设、计算方法、参考标准、有关的注解以及设备的选择等。

低压开关柜的电气主结线图和控制原理图，机械设备配套电气控制箱的电气主结线图和控制原理图，控制柜的功能单元和有关的控制、保护、信号、照明及仪表设备的控制原理图。

接线端子图-----动力连接和控制、保护及测量连接的端子排要分开，外接端子两端均应编号，电缆及端子表或端子图，需标明电缆规格芯数、功能和编号。

所有设备安装尺寸，土建安装条件要求，以及所需平面布置，包括电缆通道、设备通道、常规及周期性维修通道的要求。

11、差异

承包人应在设备安装前对电气设备的开箱资料及电气设备的施工安装图纸作详细的核对和计算，当电气设备与施工图纸要求的尺寸、规格、数据存在差异时，承包人有责任进行调整和修改，并将修改报告提交发包人和项目监理认可。

12、供电电源的申请以及当地供电部门验收

污水处理站电源外线工程不属于本合同，但承包人应负责协助发包人完成污水处理站点用电验收手续，配合发包人提供所需资料。

如本项目电气施工图纸需送供电部门审查验收，承包人应在本工程电气施工图经供电部门审查通过后，方可定货施工。当施工完毕后，本工程电气设备最终必须经工程所在地的供电部门验收通过，当所供电气设备与当地供电部门要求存在差异时，承包人有责任根据当地供电部门要求进行调整和修改，直至经供电部门验收通过，且工程结算时，不应因此在本合同投标价格上增加额外的费用。

13、驻现场人员

承包人中标后应在进行电气设备安装的现场驻守至少一名经发包人认可的电气技术人员，以承担从设计联络直至工程验收通过交付使用整个过程的全部电气工作责任并保证给予满意的监督。

低压配电开关柜（GGD）

 一般要求

1、低压开关柜柜内具体回路数量及一次配置由投标方根据招标方提供的系统图进行详细设计，柜内二次线路图也由投标方根据招标方提供的二次原理图进行详细设计，各柜内回路排列布置按招标方提供的技术文件和系统图进行配置（系统图与技术文件不一致的地方，以招标方要求为准），不影响合同价格。供货设备应包括组成完整的低压开关柜所需的主件和辅助设备。

2、配电柜内主母线、分支母线、接地母线、变频器、无扰动快切装置、电动机保护器、断路器、接触器、中间继电器、一（二）次插件及柜内所有电气一次、二次元器件及成套装置的本体等均属于供货范围。

3、提供低压配电开关柜（GGD）产品内部故障燃弧试验，并提供相关燃弧试验报告。

4、提供低压配电开关柜（GGD）产品电磁兼容试验，并提供EMC检验报告。

5、提供低压配电开关柜（GGD）产品抗震度7度或以上的抗震性能测试，并提供相关抗震检验报告。

技术参数

型式：GGD型低压固定式开关柜

安装地点：室内

额定电压：400V

最高工作电压：440V

额定绝缘电压：690V

额定频率：50Hz

额定脉冲耐受电压：8kV（峰值）

相数: A B C +N+PE  三相五线制

水平母排额定短时耐受电流（1s）：成套柜65kA 

水平母排额定峰值耐受电流：成套柜136kA

操作及保护电压：AC220V

系统中性点接地方式：直接接地方式

防护等级：IP3X

技术规范

GB 7251.1    《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 

GB/T 7251.6  《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）》 

GB/T 7251.12 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》 

GB/T 4208    《外壳防护等级（IP代码）》 

DL/T 2032    《计量用低压电流互器》  

GB/T 13539.1 《低压熔断器 第1部分：基本要求》 

GB/T 14048.2 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 

GB/T 14048.3 《低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 

GB/T 14048.4 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器）》 

DL/T 866     《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》 

GB/T 10233   《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》 

GB 50171     《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

技术要求

1、低压开关柜主要采用固定式开关柜。进线柜与其他开关柜之间采用铜母排联接。低压开关柜及柜内电气元件按要求选配。

2、低压开关柜用于系统频率50～60HZ，电压低于1KV且中性点接地的网络中。本开关柜应是全封闭型，柜内每个装置应连续运行。

3、主电路、母线、绝缘子、支持件应有足够的机械强度以承受任何短路故障电流产生的冲击而不损坏。

4、低压固定式开关柜任何载流部件的最大温升不超过有关标准规定的限值。（设计环境温度为40℃）。

5、相同型号和相同额定值的元件具有互换性。

6、所有元件均由非吸湿和非燃性材料制成。

7、柜内加装二次回路控制电源开关。

8、在进线柜上装有刀开关，断路器，合闸指示灯，多功能电力仪表、三相电流表，电压表，电压转换开关。低压柜至各系统或电气设备出线均装有多功能电力仪表。所有电动机回路加装“运行”指示灯、故障指示灯，发生故障后故障指示灯能保持常亮直到故障清除。需要防冷凝处均应装加热器。

柜体结构

1、柜体采用全装配式，无任何焊接，设备的框架和外壳有足够的刚度和强度，框架及内部隔板采用敷铝锌板，外壳采用优质冷轧钢板，厚度≥2mm（误差在国标范围内）。除满足内部元器件的安装要求外，还能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因素而变形和损坏。

2、柜体外壳的顶部有盖板，防止异物、水滴落下造成母线短路。盖板的设置不影响设备正常运行时的通风和散热。垂直母线用隔板保护，以防止操作人员接触带电部分。柜底部提供开有电缆孔的底板并带阻燃橡皮圈。

3、低压开关柜水平母线隔室与功能单元隔室之间用阻燃功能板分隔，电缆隔室与水平母线隔室、功能单元隔室之间用钢板分隔且功能单元室的门必须带有防爆快锁，当功能单元一旦发生短路故障时，功能单元门能自动开启一个泄压缝，该泄压缝不得小于8mm，以确保设备及操作人员的安全。主开关室具有防爆释压装置，仪表室有防震装置。

4、开关柜的结构使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。

5、外接导线端子的导电截面与施工图中的导线（或电缆）截面相适应，且不小于开关柜短时耐受电流要求的截面，任何情况下端子均和外接导线可靠连接。

6、母线系统为三相五线制，A、B、C、N、PE母线，低压开关柜内设置中性线母线和保护接地母线，中性线母线和保护接地母线贯穿低压开关柜组全长。开关柜的主母线、中性线母线和保护接地母线与变压器低压侧进行可靠的连接，母线采用高导电率铜导体。投标方自行考虑母线用量，型号尺寸以设计图纸为准。母线安装以及与变压器低压侧出线的连接均由投标方负责。

7、中性线母线和保护接地母线在开关柜组两端设置专用接地引线端子板，引线端子板为双螺栓型，且设有明显的符号标志。

8、开关柜活动部件用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。所有不带电的金属部件可靠接至开关柜的保护接地母线上。

9、开关柜各自设置独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间用封闭金属隔板完全隔离，各小室的门和隔板不影响母线及元器件的检修。

10、低压开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许朝向操作人员。

11、低压系统采用TN-S系统(三相五线制)，低压成套开关柜主母排及分支母排采用矩形母线，主母排规格：详见配电系统一次图，分支母排规格：由成套供应商二次设计，截面载流量不小于配电系统一次图各回路额定载流量，螺栓连接时，在长期运行中保持不变的接触压力。母线上任何一点及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应和电动力。

12、柜内非绝缘母线采用相色热缩绝缘护套。

13、低压开关柜的电气元件，在尽可能靠近元件的上方标志文字符号，每回路的导线端头及每一个端子也标志相应的文字符号，文字符号用耐擦的颜料打印，所有文字符号应与接线图上的文字符号一致。

14、投标方提供柜与柜之间的连接母线以及连接装置、柜体底部固定螺栓和接地连接线（扁铜线）。

15、开关柜柜内导体及其他部件的温升符合GB7251.1中《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》的规定。

二次接线

1、所有元件外接引线均经端子排接入或引出（不准直接从二次插排接入）。所有端子均为螺栓型，带有弹簧压板、隔板和标志排。供电流互感器接线用的端子排是电流型短接端子。每组端子排留有不少于总数的20％的备用端子。

2、控制导线采用多股铜导线，截面不小于1.5mm2，用于电流回路的导线截面不小于4mm2。导线为聚氯乙烯绝缘(阻燃型)，额定电压不低于500V。所有控制线有表示其线号的线箍。

3、端子上连接的导线一般为一根，当为跳线时，则最多可以为两根。

柜内设备元件

安装在低压配电柜内的设备元件应满足工作条件，在此基础上供货商应保证所需性能或性能范围，若对所要求的或期望不能满足时，及时通知发包人，经协商进行调整。所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应注明容量，操作特性型式及序号，所有设备应备有可靠的安全措施，以防意外及设备损坏。

1、塑壳断路器

塑壳断路器应按IEC标准及IEC新标准设计与制造并符合操作要求，由塑料外壳、操作机构、触头系统、灭弧系统及过电流脱扣器等组成。外壳采用高阻燃材料，具有长延时过载保护特性，短路保护由具有快速跃变性能的电磁机构来实现，能可靠动作。带有连续定量可调节复合热过载及短路脱扣器，其固定件及接头应适合低压配电柜的箱壳。

额定工作电压：AC400V           

额定绝缘电压：AC800V

额定工作电流：10A～630A         

电气寿命（AC400V）：不少于7500次

机械寿命（免维护）：In≤250A 不少于20000次；In≥400A 不少于10000次

额定运行分断能力(ICs)：≥65kA

极限分断能力Icu与使用分断能力Ics之间的关系为Icu=Ics％：

630A～400A的塑壳开关机械寿命≥15000次电寿命≥10000次Icu=65KA

320A~32A的塑壳开关机械寿命≥20000次电寿命≥20000次Icu=65KA


63A及以下微型断路器机械寿命≥50000次电寿命≥30000次Icu=10KA

400A及以上断路器选用电子脱扣，400A以下选用热磁脱扣。电动机回路塑壳断路器采用电动机专用保护型断路器，塑壳断路器具有限流特性。

2、接触器主接头3极或4极，可装配多个辅助接点(顶装或侧装)，机械寿命10×106次，电气寿命：135KW以下为1.2×106次，160KW以上为106次，闭合电压0.8～1.1UN，释放电压0.4～0.6UN适用于电压波动大、长距离控制回路中，环境温度-25℃～+55℃。

由磁系统、触头系统、灭弧罩、辅助触头、转轴、底座等部分组成。主触头及辅助触头均为双断点式，应具有较高的抗熔焊和耐电磨损的性能，应带有灭弧罩。磁系统装有迎击式缓冲装置，减小铁芯闭合瞬间的碰撞能量，提高产品的机械和电寿命，并使磁系统工作交流声降低到最小程度。交流接触器按设备容量额定电流1.1-1.3倍进行选配。取值取大不取小。

3、多功能电力仪表

监测仪表采用电度功能的低压多功能网络电力仪表，计量精度0.5级，测量精度0.5，带RS-485通讯接口，具有标准MODBUS通讯规约。功能要求如下：

（1）计量/测量：有功、无功电能计量，电度计量，三相电力网络的U、I、P、Q、S、PF等全部电量参数，一路4-20mA模拟量信号输出。

（2）开关量输入：4DI。

（3）通讯：带有RS-485通讯接口，具有标准MODBUS通讯规约，可组网通讯。

4、母线

低压0.4kV系统布置5线制的母线系统。柜内应设独立的PE接地线和中性线母线，并贯穿整个成套配电装置；柜内配线应符合国家有关标准。

母排系统应符合IEC439并且全封闭的控制柜的母线隔室内。

母排应按IEC431采用刚性硬拉高导电的电解铜，母排截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。主母线的电流容量将在图上示出。

母排的接触点应确保有效的导电和牢固的连接，连接处应有防腐措施。

母排的孔应钻得光洁，母线夹紧螺栓应用高拉伸的不锈钢。

母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子应适应机械及电气要求。

柜内设有满足系统要求的中性和接地母排，它们平行地安装在功能单元隔室的下部和垂直安装在电缆隔室内，N线与PE线之间用绝缘子相隔。

5、柜内电缆与辅助导线

配电柜内的动力电缆应是硬拉的高导电多股铜芯线，耐高温且符合IEC标准，电缆应整齐排列和牢固的支撑，以承受指定的故障条件。

用于控制、保护及仪表设备的导线截面不应小于2.5mm2的多股铜芯线，绝缘等级为0.45~0.75kV，柜内小线整齐排列夹紧放入线槽内，所有不与主回路连接的导线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的标记，且符合IEC标准。

每个单元或组件的小线必须在端子排上接口，不能使用锡焊或插件，每根导线将固定在专用的端子上，复式端子利用连接片。柜内留有20%的备用端子，每个设备将从公共的中性排上，单独引出一根中性线。

配电柜内的动力线应该有进线、出线的主回路，功能单元之间的相互联接，动力线应根据要求采用母排或电缆并适合每个装置的额定电压、额定电流和最大故障条件。

柜内的动力线采用相色识别，颜色可以是连续的或以有规律的间隔及动力线两端漆50mm宽的色带。色标应涂漆或注入标准绝缘。

6、电气测量仪表及控制回路

低压配电柜上的电气测量仪表及互感器的测量范围应保证电力设备在正常运行时，仪表指示在标度尺工作部分，并按设计要求配置。电气测量仪表设备及附件应按IEC有关标准及规范制造，并经型式及常规试验。应考虑短路时过负荷运行时能不损坏仪表，仪表精确等级不低于0.5级。

控制回路、保护及仪表回路与主回路隔离，柜中控制回路电压采用交流220V，并加以不大于10A的熔丝保护，同时，控制、保护回路应与仪表回路分开，主开关控制回路单独采用熔丝保护，所有的按钮、指示灯选择器必须匹配定型设计易于维修并考虑余量。

7、端子

每根导线将固定在专用端子上,并根据需要采用连接片进行多根导线的联接,不同电压、电流的端子板应分组隔离,且同时标明电流、电压额定值。

端子排标识应正确、完整、清楚、牢固，端子排的安装位置应使运行、检修、调试方便。

端子排应分为试验端子、可连接端子、终端端子、一般端子等，端子排导电部分为铜质。端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。

端子排与电缆（电缆芯为硬铜线）的压接方式应保证与电缆连接的永久性和可靠性。

端子排额定电流不小于设计要求，每个端子排的标志应与设计图纸一致。

某些导线如果由于偶然相遇会引起断路器的合闸、分闸或电源相间短路，这些导线的端子排不能相邻排列，所有联接控制回路和互感器回路二次导线的端子排应有永久标志，相同断路器端子排的排列应一致。

8、电流互感器

电流互感器的技术数据应满足设计要求。最终相数及组数以设计图为准。当继电保护有特殊要求，如需采用保护型电流互感器时，承包人应予满足并不另加费用。额定电流比见设计图，准确度等级为0.5。在额定电流下，线圈、铁心和其他构件温升不大于55℃。1秒钟热稳定电流（有效值）为额定一次电流的50倍，动稳定电流（峰值）为额定一次电流的127.5倍。

电流互感器二次线圈按设计要求在端子排上进行连接，除有特殊要求外，二次侧接地均在本柜的端子排接地，接地导线分别接到开关柜的接地母线上。电流互感器端子用试验型端子。电流互感器的布置便于维护、调试和检修

承包人按图供应零序电流互感器并安装在柜内，并考虑装设电缆的方便。

9、低压变频器

a)变频器的输入电源电压范围为3相交流 380V～480V(-15%～10%)，变频装置对电网电压的波动有较强的适应能力，在-15%～+10%电网电压波动时能满载输出。
b)在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，能持续地输出额定电流。

c)变频器输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于 0.1%，变频器可设置3个或3个以上共振频率段并自动跳过共振点。

d)I/O 功能：至少8路数字输入、2路模拟量输入、4 路数字输出、2 路模拟量输出。带有编程器可显示运行参数，带有必要的通讯接口，可直接与PLC进行通讯。

e)每个变频器需自带显示屏，并带上位机通迅功能；且参数可以复制到面板中，以便进行参数备份和恢复。

f)变频调速系统接入PLC 系统。PLC 根据系统情况，按设定程序实现对电动机转速自动控制信号的调节，输入变频器，由变频器实现电动机转速调节，满足系统运行需要。

g)变频器可以通过外部信号切换操作模式。

h)变频器配有 LCD 面板，显示内容可自定义，且具有显示电流、电压、频率，调节频率，系统故障显示及故障追忆等功能。

i)带有减少电机声频噪音的内置式射频干扰滤波器及抑制输入端谐波电流的内置双直流电抗器，由此产生的干扰符合EN61000和EN50011、EEC标准，COSф≥0.95，谐波＜2.5%。

j)变频器应具备以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、 失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等。保护性能应符合国家有关标准的规定。

k)变频器组装在低压配电柜内。

专用工具和备品备件

	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	低压柜专用锁匙
	
	个
	5
	
	

	2
	开关专用操作手柄
	
	个
	5
	
	

	3
	专用操作把手
	
	个
	5
	
	

	4
	指示灯
	
	只
	10
	
	

	5
	熔断器
	
	只
	5
	
	控制回路


自控系统（含视频监控系统）专用技术规定

自控系统

总体要求

1、承包人应提供符合有关工业标准要求的、经过实践验证的、代表当今先进工业控制水平和计算机网络技术的优质PLC，执行本技术要求所列标准，完成协议规定的各种数据采集、控制和保护功能，以满足各种运行工况的要求，确保全厂设备安全、高效地运行。整个PLC系统包括数据采集、模拟量控制、顺序控制等各项控制功能，是能够集软硬件一体化的完成各项控制功能的完善的控制系统。有矛盾时，按较高标准执行。

2、发包人有权提出因规范标准、规程发生变化以及初设审查报告的要求而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

3、承包人应完全保证所供PLC系统的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。无论是否经过发包人确认，承包人都应无条件对系统中的缺陷、不足和与不满足本技术文件的地方进行修改、补充或更换，由此引起的一切费用由承包人负责。

4、承包人的技术协议至少应包括下列内容：

1）技术说明书。

2）所提供设备的技术文件和产品使用说明书。

3）PLC电子设备的荷重及散热量、卡件功耗、设备运行和储存的温、湿度等环境要求资料。

4）详细供货范围（包括所有硬件、软件、服务和有关图纸资料等）按照车间分别提供供货清单，所供软硬件设备清单并注明产地。

5）随机备品备件清单、随机专用工具清单。

6）承担技术设计及现场安装指导、调试和配合验收，工程服务深度的说明。

7）用户培训计划安排。

8）产品及系统的规范与标准。

9）PLC系统的详细配置说明，包括系统规划配置图及说明、系统性能、系统结构、系统通讯网络结构详图（包括每一个接口模件及相应的接口形式、数量和通讯介质、协议、速率等）、对外接口、人机接口，过程通道、电源配置及所需供电电源容量等。

10）提供PLC在国内外应用业绩清单（包括实现功能、达到的主要技术指标和用户反馈意见）。

11）承包人认为有助于提高系统性能的建议和替代方案及对本技术要求的意见和建议。

12）本技术要求中所要求的其他说明、数据采集系统资料等。

供货及配套服务要求

1、提供构成全厂PLC所必须的全部软硬件（含操作台、工作座椅等），并全面负责其供货范围内所有设备及其内部之间连线（包括供电、信号、通讯、接地电缆）的设计、供货、安装和调试，通讯电缆、通讯接口及附件等。承包人提供的各类控制电缆和通讯电缆应满足屏蔽、接地、阻燃等技术要求，长度应满足现场实际用量的要求。

2、负责完成全厂PLC软件的组态、编程和调试，完成全厂PLC画面的组态、编程和调试。定义I/O功能，向发包人提供最终I/O清单、控制系统说明。提供完整的全厂PLC硬件和系统支持软件（包括系统软件和为本工程组态并经测试后的应用软件）；负责完成所供设备和系统支持软件的现场调试；提供软、硬件产品说明书及编程、组态、调整、维护等手册；提供全套本工程设计组态资料。

3、 承包人应能根据设备制造厂提供的资料，设计一套完整的控制系统SAMA图、控制逻辑图，作为系统软件组态的依据。

4、应在承包人制造厂内，由具有丰富经验的专家及训练有素的专职人员，使用仿真和测试设备，接入全厂PLC的输入输出信号，进行闭环运行、测试和演示，确认全厂PLC的功能和性能符合要求。发包人有权在设备验收期间对全厂PLC的功能及性能进行全面检查或抽查，出厂前承包人应向发包人提供真实有效的全套测试报告。

5、向发包人提供施工图设计、安装调试、运行维护、系统二次开发所需的全部图纸、资料。

6、 通电启动和调试服务，直到所供系统能在各种工况下有效地控制设备运行达到全厂PLC全部的功能及性能要求，并保证系统可用率达到99.9%。

7、根据要求，向发包人提供系统优化运行所必需的系统文件，使发包人能掌握组态、编程、维护、修改和调试系统。

8、 负责培训发包人的维护和工程技术人员，并使这些培训人员能得心应手地操作、维护、修改和调试系统。

9、 在执行合同的过程中，在硬件、软件冻结前，发包人对PLC过程I/O信号及控制要求的变化，承包人应及时更新设计并调整供货卡件数量而不发生费用问题。在PLC硬件与软件冻结后，如实际工艺I/O数量超出上述要求，承包人应在总点数的10%范围内变化而不发生费用问题，按照投标设备单价提供所增加I/O设备及必须的附件。

10、全厂PLC作为全厂自动化系统的基础和核心，承包人应与由其它成套供货商供应的控制系统和设备协调，并负责配合相关的硬接线或数字通讯的软硬件接口通讯。接口的型式和数量能够满足发包人对控制系统整体设计方案的要求。接口分界点在承包人供应的PLC控制柜或I/O柜的进/出线端子上，由该端子至PLC设备的通讯线应由PLC负责供货并接线。

11、 3承包人应列出所提供通讯接口的型式，并承诺接口的型式和数量能够满足发包人对控制系统整体设计方案的要求。并负责以上系统控制画面的生成。通讯接口为高速冗余以太网RJ45接口和RS485接口，承包人应提供PLC系统通讯所需的全部通讯附件及通讯电缆。承包人应说明为这些接口配置的硬件、软件、提供的编程手册和程序示例。承包人除应满足上述接口外，还应留有足够的备用接口。

12、 承包人提供的设备，其质量标准、颜色、外形结构应一致，机柜参考尺寸为800x800x2200mm（宽x深x高），机柜实际宽、深不得超过参考尺寸，机柜颜色统一为RAL7035。PLC机柜开门方向为门轴在左，拉手在右。

13、 承包人的全厂PLC设备出厂前，应完成所有系统的软、硬件组态工作，包括与各其它供货商供应的控制系统和设备通讯接口的调试工作。全厂PLC系统与其它控制系统之间的通讯接口试验由承包人负责完成，并在技术协议中提出可行的试验计划，由发包人认可。承包人应负担通讯接口试验所需要的费用。

14、承包人在技术协议中所附的系统配置图和电源系统配置图应反映出系统设备的布置位置和设备数量。

15、因本工程电气电源系统由PLC控制，PLC系统的供货期应保证本工程全厂系统供电的施工进度要求。

技术要求

1、 PLC应通过高性能的工业控制网络及分散处理单元、过程I/O、人机接口和过程控制软件等来完成全厂生产系统的监视和控制。PLC硬件应安全、可靠、先进。

2、 PLC应由分散处理单元（DPU）、数据通讯系统和人机接口组成。PLC系统应易于组态（图形化、模块化）、易于使用、易于扩展。

3、 PLC的设计应采用合适的冗余配置和诊断至模件级的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。冗余设备的切换（人为切换和故障切换）不得影响其它设备控制状态的变化。系统内任一组件发生故障，均不应影响整个系统的工作。

4、 PLC系统的监视、报警和自诊断功能应高度集中在操作员站显示器上显示并根据需要在打印机上打印；在操作员站显示器上应能实现声光报警。

5、 PLC的过程I/O及控制功能应按工艺流程合理地组态在各处理器内。系统设计应结合全厂工艺及电气系统的特点，并遵循功能分散和物理分散的原则。系统的参数显示、报警和自诊断功能应高度集中在LED显示。

6、 PLC设计还应遵循以下故障安全准则：

（1）单一故障不应引起PLC系统的整体故障。

（2）单一故障不应引起整个系统保护功能的误动作或拒动作。

（3）控制功能的分组划分应使得某个区域的故障将只是部分降低整个控制系统控制功能，此类控制功能的降低应能通过操作人员干预进行处理。

（4）控制系统的构成应能反映电厂设备的冗余配置，以使控制系统内单一故障不会导致运行设备与备用设备同时不能运行。

7、 为满足上述故障准则，控制系统应包括各种可行的自诊断手段，以便内部故障能在对过程造成影响之前被检测出来。此外，保护和安全系统应具备通道冗余或测量多重化以及自检和在线的试验手段。承包人对于I/O和控制器的分配、逻辑设计以及系统内部硬接线联系点的设计也应充分考虑上述准则。

8、 整个PLC的可用率至少应为99.9%。

9、 承包人应确保PLC的时钟实现同步，并预留与GPS装置对时的接口。在PLC系统上建立‘数字主时钟’装置，使PLC上的各个控制站时钟同步、定时校准，也可以在工程师站通过键盘设定。各站之间时间误差应≤0.1ms。

10、 承包人所供PLC应采取有效措施，以防止各类计算机病毒的侵害和PLC内各存储器的数据丢失。同时，承包人还应在PLC内设置硬件防火墙与外部信息系统隔离，并对PLC网络与所有外部系统之间的通讯接口（网关、端口）进行实时在线监视，有效防范外部系统的非法入侵和信息窃取。

11、 承包人所提供的PLC产品必须能以各类接口形式（网口、RS485或硬接线）与通讯方式（TCP/IP、MODBUS等）实现与PLC控制系统的信号接入和对PLC控制系统的控制。

硬件要求

一般要求

1、 承包人提供的系统硬件应采用有现场运行业绩的、先进可靠的以微处理器为基础的分散型的硬件。各类模件、元器件均要求为工业级产品。

2、 系统内所有模件均应采用低散热量的固态电路，并为标准化、模件化和插入式结构。

3、 PLC模件的插拔应有导轨和联锁，以免造成损坏或引起故障。模件的编址不应受在机柜内的插槽位置所影响，而是在机柜内的任何插槽位置上都应能执行其功能。

4 、机柜内的模件应能带电在线插拔和更换而不影响其它模件的正常工作。同类型模件应具有可互换性。

5、 模件的种类和尺寸规格应尽量少，以减少备件的范围和费用支出。

6 、安装于生产现场的PLC模件、设备应具有足够的防护等级和有效的保护措施，以保证在恶劣的现场环境下正常工作。

7 、承包人应在其技术协议中以“系统硬件”为题详细说明采用的所有硬件设备的型式规范、技术参数、主要数据和采用的国际标准。

处理器模件

1、 分散处理单元内的处理器模件应各司其职(功能上应分离)，以提高系统可靠性。处理器模件应使用I/O处理系统采集的过程信息来完成模拟控制和数字控制。

2、 处理器模件应清晰地标明各元器件，并带有LED状态自诊断显示。

3、 某一个处理器模件故障、切除、修改或恢复投运，不应影响其它处理器模件的运行。此外，数据通讯总线故障时，处理器模件应能继续正常运行。

4、 PLC过程单元的所有处理器模件均应冗余配置；当使用I/O或其它专用模块完成控制功能时，相关模块也应合理冗余配置，技术协议中应明确说明其配置方案。

5、 冗余配置的处理器模件中，一旦某个工作的处理器模件发生故障，系统应能自动地以无扰方式，快速切换至与其冗余的处理器模件，并在操作员站报警。当故障处理器修复并插入系统后，系统应自动进行状态拷贝并使其处于冗余运行方式。承包人应在技术协议中说明冗余处理器模件的切换时间和数据更新周期，并保证系统的控制和保护功能不会因冗余切换而丢失或延迟。

6、 冗余配置的处理器模件与系统均应有并行的接口，即均能接受系统对它们进行的组态和在线组态修改。处于后备状态的处理器模件应能不断更新自身获得的信息，并与工作模件保持数据同步。

7、 电源故障应属系统的可恢复性故障，一旦重新受电，处理器模件应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。

8、 冗余控制器之间的切换不应引起相关冗余数据通讯总线的切换。

9、 承包人提供的控制处理器不仅应满足本规范规定的负荷率指标，还应充分考虑物理上和功能上分散，各控制系统应相对独立，控制处理器的功能分配还应与逻辑设计相结合，以尽量减小通讯总线的负荷率。发包人有权对承包人所配控制器数量进行调整，承包人应对本工程的控制器配置负全责，如果出现由于控制器配置数量不足导致的需要通过增加控制器来满足PLC系统要求的一切费用均由承包人承担。

10、 各控制站设计计算负荷率应按技术协议中实际工艺点数，最忙时不应超过60%，否则承包人应负责采取措施满足上述要求，所发生的一切费用由承包人负责。

过程输入/输出(I/O)

1、 I/O处理系统应“智能化”，以减轻控制系统的处理负荷。I/O模件应能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、过程点质量判断、工程单位换算等功能。

2、 所有的I/O模件都应具有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示，如模件电源指示等。

3、 所有的模拟量输入信号每秒至少扫描和更新4次，所有的数字量输入信号每秒至少扫描和更新10次。为满足某些需要快速处理的控制回路要求，其模拟量输入信号应达到每秒扫描8次，数字量输入信号应达到每秒扫描20次。

4、 应提供4～20mA等标准信号的开路和短路以及输入信号超出工艺可能范围的检查和信号闭锁保护功能，这一功能应在每次扫描过程中完成。

5、 所有接点输入模件都应有防抖动滤波处理。如果输入接点信号在4毫秒之后仍抖动，模件不应接受该接点信号。承包人应详细说明采取了何种措施，来消除接点抖动的影响。

6、 PLC至执行回路的开关量输出信号采用继电器输出。继电器采用进口产品，其接点数量和容量应满足电动机和电动门控制回路要求。PLC与执行机构等以模拟量信号相连接时，二端对接地或浮空等的要求应相匹配，否则应采取电隔离措施。

7、 重要的输入/输出信号的通道应冗余设置，并分别配置在不同通道板上，必要时应分别配置在不同控制器的不同通道板上。

8、 分配控制回路I/O信号时，应使一个控制器或一块I/O通道板损坏时，对全厂生产安全的影响尽可能小。工艺上并列运行或冗余配置的设备，其相关I/O点应分别配置在不同输入和输出卡上；冗余输入的变送器信号的处理，应由不同的I/O模件来完成。单个I/O模件的故障，不应引起相关被控设备的故障或跳闸。承包人的I/O分配方案应满足安全和负荷均衡的要求，并经发包人审核通过。如承包人的I/O分配方案不能满足发包人要求，由此而引起的硬件增加费用由承包人自行承担。

9、 当PLC系统故障（数据通讯总线、控制器、I/O通道板及电源等设备故障时）或电源丧失时，应有必要的措施，确保工艺系统处于或趋于安全的状态，不出现误动。

10、 处理器模件的电源故障不应造成已累积的脉冲输入读数丢失。

11、应采用相应的手段，自动地和周期性地进行零飘和增益的校正。

12、 所有输入/输出模件，应能满足ANSI/IEEE472“冲击电压承受能力试验导则(SWC)”的规定，在误加250V直流电压或交流峰一峰电压时，应不损坏系统。

13、 每8个模拟量输入点至少有一个独立的A/D转换器，每一个模拟量输出点应有一个单独的D/A转换器，每一路热电阻输入应有单独的桥路。此外，所有的输入通道、输出通道及其工作电源均应互相隔离。模拟量输入模件的4～20mA信号可根据用户要求配置成模件供电或外部供电。

14、 在整个运行环境温度范围内，PLC的I/O精确度应满足如下要求：模拟量输入信号(高电平)±0.1%；模拟量输入信号(低电平)±0.2%；模拟量输出信号±0.25%。电气系统模拟量输入信号±0.1%、模拟量输出信号±0.2%。系统设计应满足在六个月内不需手动校正而保证这三个精度的要求。

15、 I/O类型

(1)模拟量输入：

4～20mA信号(接地或不接地)，最大输入阻抗为250Ω，系统应提供4～20mA二线制变送器的直流24V电源，且每一分支供电回路的接地和短路不应影响其它分支供电回路的正常工作。对于1～5VDC输入，输入阻抗应≥500KΩ。

(2)模拟量输出：

4～20mA或1～5VDC可选，具有驱动回路阻抗大于600Ω的负载能力(特殊应用回路应具有大于1KΩ的负载能力)。负端应接到隔离的信号地上。系统模件应提供24V DC的回路电源。

(3)数字量输入：

应能接受接点接通为1，开回路（电阻无穷大）为0。每个输入通道应有光电隔离，负端应接至隔离地上，系统应提供对现场输入接点的“查询”电压，且每一分支供电回路的接地和短路不应影响其它分支供电回路的正常工作。

(4)数字量输出：

数字量输出模件应采用隔离输出，并通过中间继电器驱动电动机、阀门等设备。中间继电器的工作电源应由输出卡件提供。

承包人应提供中间继电器、继电器柜及可靠的工作电源。中间继电器应易于更换、能常带电，且分别采用交直流继电器用于交直流回路。中间继电器应采用优质进口产品。如采用中间继电器，每个继电器柜中间继电器的安装数量最多不得超过240个。

承包人应提供少量大接点容量的中间继电器用于电气直流控制回路，承包人应承诺满足工程要求而不增加费用。

 (5)脉冲量输入：

承包人提供的卡件应能直接接受脉冲量输入，每秒至少能接受6600个脉冲。

16、 承包人应对传感器及输入、输出信号的屏蔽及接地提出建议，以满足其系统设计要求。但是，系统应能接受采用普通控制电缆(即不加屏蔽)的开关量输入和输出。承包人应在机柜内提供足够多的屏蔽接线端子，以满足所有屏蔽信号在机柜侧接地的要求。

17、 承包人除提供规定的输入输出通道外，还应满足系统对输入输出信号的要求，如模拟量与数字量之间转换的检查点、冷端补偿、电源电压检测及各子系统之间的硬接线连接点。

18、 所有输入输出模件应能抗共模干扰电压500V，继电器输出能抗共模电压350V。

19、 承包人应在技术协议中详述各机柜的供电、接地及通讯方案。

20、 承包人供货范围内的核心交换机在保证整套系统安全、高速、稳定、可靠的要求下运行，必须保证整套一体化数据传输的稳定性与可靠性。

 控制主机、显示器、键盘和操作台等其他外设

1、承包人提供的每套PLC操作员站主机均应配置双显示卡，可同时连接显示器和液晶显示大屏。主机参数不低于以下标准：处理器i7 10代；内存2*16；硬盘2T；独显内存4G。

2、操作员站、工程师站及历史数据处理/接口计算站均采用工业级液晶显示器（本工程统一要求为27″（16:9），黑色边框），应至少满足以下要求：

(1)27英寸，点距0.276mm，亮度大于300cd/m2，对比度900：1，全程响应时间不大于2ms，16.7x106种色彩。分辨率至少为1920×1080@60HZ，信号电缆可采用HDMI、15针VGA或24针 DVI-D接口。

(2)显示器能24小时×365天不间断长时间工作，有容易清洁、良好清晰度、不积累静电积尘、良好清晰度及无反光的防护罩。

3、 承包人应提供1台彩色激光A3图形打印机，布置在中控室，且应至少满足以下要求：

彩色打印机打印输出分辨率至少1440DPI，应能根据要求打印任一操作员站上的任一LCD画面。打印机应以至少每分钟6页的速度输出高质量的画面。打印机应配置充足的存储缓冲空间（应能1次至少保存15幅屏幕画面），以确保操作员在每次要求至少5幅画面输出时无需暂停。

 (2)所有打印机均应是带微处理器的网络打印机并带有网络接口。

4、 PLC的所有操作员站显示器应组态相同，可互相备用。

5、 应提供带滚轮的光电鼠标器作为光标定位装置。

6、 键盘/专用键盘/鼠标均应是防水设计。

7、 承包人应提供1台工程师站（兼历史站和接口站）、1台操作员站（具备工程师和操作员权限）安放在中控室内。

8、 承包人应提供操作员站操作台、打印机台、工程师站等的操作台及座椅等，应满足下列要求：

(1)操作员操作台及工程师站操作台均采用不锈钢材质(钢板厚度不小于3mm)，按照不锈钢材质供货。

(2)所有操作台应为整体桌式结构，显示器、键盘、鼠标、打印机等设备布置于桌面，并可随意挪动；打印机台按照常规配置；主机、电源等设备布置于桌面以下，应方便检修、维护和更换，并应考虑设备的防尘和散热措施。

(3)对于非承包人供货，但布置于承包人操作台上的设备，承包人应根据发包人提供的资料预留这些设备及其附件的安装位置、开孔、安装支架和接线端子排等，并负责其所需的电源供给和设备到货后的现场安装。

(4)各操作台的初步尺寸：操作台共3个，每个暂按深1100mm*高750mm*宽850mm计算； 

 (5)承包人应提供专门定制的3把不锈钢座椅，具体尺寸和样式应取得发包人认可后方可生产和供货。

(6)操作台的设计、制作应符合人机工程学，充分考虑操作方便和减轻运行人员疲劳程度。操作台等设备的色彩应和发包人控制室布置的整体方案相协调，承包人可提出建议。

(7)操作台内的所有接线应在走线槽内，操作台所有对外接线均应通过操作台的端子排接出（网络电缆除外）。不允许任何电缆、软线或端子外露。电气设备及其安装和布置应遵循相关规范要求。

9、 承包人的操作台设计方案应取得发包人认可后方可生产和供货，承包人应接受发包人在工程设计阶段对操作台的颜色、尺寸、规格、结构等方面的修改而不发生费用问题.

10、 控制室操作台电缆从整排操作员站中部下方引入，向两边敷设，要求在操作台内设置走线槽完成整排操作员站电缆敷设；

11、 承包人应提供一台便携工程计算机，用作PLC系统现场调试，具体配置为：英特尔酷睿i7系列处理器，16G内存， 1TSSD，4G独显。

电源与接地

1、承包人提供的电子装置机柜、操作员站和工程师站，应能接受发包人为每套PLC提供的二路交流220V±10%，50HZ±2.5HZ的单相电源。这两路电源中的其中一路接入承包人提供的UPS电源装置。

2、 PLC系统内部各控制器机柜、I/O机柜、远程I/O站、网络通讯系统、操作员站、工程师站、历史数据站、接口站、继电器柜、大屏幕工业参数显示器等的供电均由承包人负责，方案需由发包人认可。两个厂区PLC系统的电源应分别来自市电和UPS供电装置，并应自动切换，保证一路电源故障后PLC系统的正常运行。

3、承包人应提供PLC电源分配柜以及远程IO电源柜。如果承包人认为需要采用隔离变压器或其它类型设备进行隔离，该设备也应由承包人提供，并安装在电源分配柜内。

4、承包人应在各个机柜和站内配置相应的冗余电源切换装置和回路保护设备，并用这二路电源在机柜内馈电。承包人应提供给工程师站、历史数据站、操作员站、网络设备配置相应的冗余电源切换装置，切换时间应满足各用电设备的最低切换时间要求，承包人在技术协议中应附PLC电源系统配置图，方案需由发包人认可。

5、承包人应提供机柜内的二套在线冗余直流电源（一套冗余直流电源用于模件供电，一套冗余直流电源用于I/O供电），这二套直流电源都具有足够的容量和适当的电压，能满足设备负载的要求。

6、任一路电源故障都应报警，冗余电源应自动无扰切换，在一路电源故障时自动切换到另一路，以保证任何一路电源的故障均不会导致系统的任一部分失电。

7、电子装置机柜内的馈电应分散配置，以获取最高可靠性，对I/O模件、处理器模件、远程站、通讯模件、变送器和开关量查询等都应提供冗余的电源。

8、接受变送器输入信号的模拟量输入通道，都应能承受输入端子完全的短路，并不应影响其它输入通道。否则，应有单独的熔断器进行保护。

9、每一路变送器的供电回路中应有单独的熔断器，熔断器开断时应报警。在机柜内，熔断器的更换应很方便，不需先拆下或拔出任何其它组件。

10、 无论是4～20mA输出还是脉冲信号输出，都应有过负荷保护措施。此外，应在系统机柜内为每一被控设备提供维护所需的电隔离手段，并有过流保护措施，任一控制模件的电源被拆除，均应报警。

11、 每一数字量输入、输出通道板都应采取其它相应的保护措施。当采用熔断器时，熔断器应方便更换而不影响其它通道的正常工作。对配有熔断器的位置，熔断器熔断时应能在卡件上予以报警和指示。

12、 承包人提供的PLC系统应在单点接地时可靠工作。各电子机柜中应设有独立的安全地、信号参考地、屏蔽地及相应接地铜排。PLC系统内所有电子装置／机柜之间的接地互连电缆应由承包人提供。

13、所有PLC控制机柜将直接安装在槽钢底座上，在机柜和底座之间铺设绝缘材料，所有绝缘材料（包括绝缘螺栓、螺帽、绝缘垫）均应由承包人供货，并提供详细的安装指导说明。

14、承包人应在所提资料中对PLC的接地和供电进行详细的说明。

15、 PLC电源柜，一路来自UPS，另一路来自保安段。两路电源应实现自动无扰切换。

环境及抗干扰

1、系统能在电子噪声、射频干扰及振动都很大的现场环境中连续运行，且不降低系统的性能。

2、系统设计采用各种抗噪声技术，包括光电隔离、高共模抑制比、合理的接地和屏蔽。

3、承包人提供的PLC在距电子设备1.2m以外发出的工作频率达470MHz、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。

4、系统应能在环境温度－10℃～40℃，相对湿度10～95%(不结露)的环境中连续运行；布置在工艺过程现场的I/O站应能充分适应安装地点的温度（－10℃～40℃）、湿度（10～95％）、粉尘、振动、冲击等，现场的恶劣环境不影响系统的正常工作。

电子装置机柜和接线

1、电子装置机柜的外壳防护等级：带自动空气调节的电子设备间内应为IP54。

2、机柜门应有导电密封垫条，以提高抗射频干扰(RFI)能力。柜门上不应装设任何系统部件。

3、机柜的设计应满足电缆由柜底引入的要求，外部电缆接线均采用接线端子排方式，而非将电缆直接连接在卡件端子上。

4对需散热的电源装置，应提供排气风扇和内部循环风扇。排气风扇和内部循环风扇均应易于更换。风扇的电源要求独立供电或提供隔离熔丝。

5、系统机柜内应装设温度检测开关，当温度过高时进行报警，显示在操作员站上。

6、装有风扇的机柜均应提供易于更换的空气过滤器。

7、机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下。

8、仪表回路的弱电信号的端子排应物理上与控制/电源供电回路的端子排分开。模拟量信号回路的端子排应物理上与数字量接线端子分离，并为每对模拟量信号提供专用的屏蔽端子。所有继电器、控制开关和设备的备用接点应接至端子排上。机柜内的每个端子排和端子都有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。

9、端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均应由“非燃烧”型材料制造。所有外部接线端子至少满足2.5mm2线芯截面的接线要求，并应能同时接入2根1.5mm2线芯截面的导线。

10、应提供PLC系统内各设备间互联的预制电缆、控制电缆、通讯电缆等，预制电缆的两端接头必须牢固可靠、两端标识明确，具有防止松动的措施。这些电缆应符合IEEC60332(GB/T 18389)标准。                    

11、组件、处理器模件或I/O模件之间的连接应避免手工接线。所有I/O模件和现场信号的接线接口应为接线端子排，卡件和端子排之间的连线应在制造厂内接好，并在端子排上注有明显标记。各类工作站和LED的电源接线也应是接线端子形式。

12、机柜内应预留充足的空间，以满足发包人能方便地接线、汇线和布线的要求，每个PLC机柜的实际接线点数不应超过350点；机柜内应设接地铜排，所有信号的屏蔽层均在机柜侧接地。

13、机柜的前后门应有永久牢固的标牌；机柜应有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形；机柜主体结构的钢板厚度不少于2.5mm；用于电缆安装的钢板厚度不少于为2mm，宽度不得小于40mm，柜门钢板厚度不少于3mm，机柜内的支撑应有足够的强度，保证正常搬运和安装后永久不发生变形。

14、控制机柜内的备用空间需将安装卡槽与相配套预制线缆安装到位，保证今后插入摸件即可投入运行。备用插槽需提供盖板。

系统扩展

1、整套系统在外部信息源（包括硬接线和通讯点）均接入后，承包人还应确保提供下列备用余量，以供系统以后扩展需要：

每个机柜内的每种类型I/O测点都应有20%的备用量。

每个机柜内应有20%的模件插槽备用量。该备用插槽应配置必要的硬件，如：背板、连接电缆、端子排等，保证今后插入模件就能投入运行。

最忙时，每个控制器CPU的负荷率不大于60%。系统应具有实时计算和显示负荷率或余量的能力。

内部存储器占用容量不大于50%，外部存储器占用容量不大于40%。

40%电源余量。

以太网通讯总线的负荷率不大于20%。

令牌网通讯总线负荷率不大于40%。

继电器柜中备用继电器的数量不仅应与DO点备用量相匹配，且应留有一定的备用位置（包括继电器安装底座和接线端子排）以便扩展。

2、承包人应提供计算并验证上述备用量的方法，如果承包人的系统配置方案不能达到上述余量或容量要求，必须修正配置方案，为此所发生的所有费用（硬件费、人工费、误工费等）均由承包人承担，发包人有权扣除相应部分的合同款。

 PLC软件要求

1承包人应负责整个PLC组态所需的系统支持软件，并保证所供系统是采用统一的方式进行组态。为了使承包人的PLC设计更加适用于本工程，承包人应根据发包人的PID图和I/O清单等设计资料来完成PLC控制系统的软、硬件配置和组态。

2承包人应提供一套完整的满足本技术协议要求的程序软件包，包括实时操作系统程序、应用程序及性能计算程序等。承包人应在技术协议中列出所提供的软件包清单、功能说明并由发包人认可。

3承包人提供的软件应包括所有必须的软件使用许可证，发包人可不受限制地对具体的软件包加以使用。

4所有的算法和系统整定参数应贮存在各处理器模件的非易失性存储器内，执行时不需重新装载。

5应提供高级编程语言以满足用户工程师开发应用软件的需要。同时提供易于掌握的专用的系统语言。

6模拟量处理器模件所有指定任务的最大执行周期不应超过250ms，开关量处理器模件所有指定任务的最大执行周期不应超过100ms。电气系统模拟量输入采样周期<50ms。

7对需快速处理的模拟和顺序控制回路，其处理能力应分别为每125ms和50ms执行一次。电气系统开关量输入采样周期<20ms。

8模拟控制回路的组态，应通过贮存在处理器模件中的各类算法块联接，直接采用符合IEC1131-3标准的功能块的方式进行，并用易于识别的工程名称加以标明。

9在工程师工作站上应能对系统组态进行修改。不论该系统是在线或离线都能对该系统的组态进行修改。系统内增加或变换一个测点，应不必重新编译整个系统的程序。

10在程序编辑或修改完成后，应能通过数据高速公路将系统组态程序装入各有关的处理器模件，而不影响系统的正常运行。

11顺序控制的所有控制、监视、报警和故障判断等功能，均应由处理器模件提供。

12顺序逻辑的编程应使程控的每一部分都能在LCD上显示，并且各个状态都能得到监视。

13所有顺序控制逻辑的组态都应在系统内完成，而不采用外部硬接线、专用开关或其它替代物作为组态逻辑的输入。

14对运行操作记录、SOE记录、跳闸记录、报警记录等需追忆的功能，PLC中不应提供人工清除的手段。上述记录数据应能至少保存30天，并自动滚动更新。

15程序控制逻辑应采用熟悉的，类似于继电器型式的功能符号，以逻辑图或梯形图格式进行组态，并可在工程师站上按指令要求，以图形方式打印出已组态的逻辑。

16查找故障的系统自诊断功能应能够诊断至模件的通道级故障。报警功能应使运行人员能方便地辩别和解决各种问题。承包人应明确定义系统自诊断的特征。

17承包人应将系统设计为不需具备机器语言或编程知识的一般技术人员即可完成系统的组态及流程图的编制。

18为了避免误操作，运行人员根据检修工作票可在LCD上将被检修的单体设备设置为‘检修状态’。处于‘检修状态’的单体设备应拒绝所有操作指令，并可将逻辑控制程序自动跳步到下一步程序，直至解除设备的‘检修状态’设置。被设置成‘检修状态’的单体设备，不能因其状态的变化，影响相关系统的安全运行。

19承包人应积极采用经实践证明效果良好的控制策略（算法）软件，对常规PID算法等一般调节手段难以控制的大惯性和大延迟被控对象提供先进有效的控制方法。这些软件应有助于发包人提高对工艺系统的控制品质、提高产水效率、使系统更加稳定地运行。承包人应在技术协议中应专题说明对于本工程所推荐的控制策略（算法）软件项目、功能、特点、达到的主要经济、技术指标及其使用业绩，发包人将以此作为评标因素和选择系统的重要因素。

人机接口

承包人提供的PLC人机接口包括操作员站、工程师站、历史数据/性能计算站等。

1 PLC操作员站的任务是在标准画面和用户组态画面上，汇集和显示有关的运行和操作信息，供运行人员据此对工艺设备运行进行监视和控制。PLC操作员站还应具备工程师站的调试功能和权限管理。

2 PLC操作员站的基本功能如下：


——
监视系统内每一个模拟量和数字量

——
监视系统流程模拟图

——
分级声光报警、报警点屏蔽、确认报警


——
显示模拟光字牌和模拟仪表盘


——
显示操作指导


——
建立并调用趋势画面，获得趋势信息


——
打印报表


——
控制驱动装置


——
自动和手动控制方式的选择


——
调整过程设定值和偏置等


——
历史数据记录


——
操作员操作记录


——
屏幕硬拷贝


——
提供有关帮助信息

3承包人应为厂区的PLC系统各提供2套全功能操作员站。

4其它系统的工作站也安装在承包人所提供的操作员站操作台内，承包人根据发包人提供的资料预留这些设备及其附件的安装位置、开孔、安装支架和接线端子排等，并负责设备到货后的现场安装。

5每一个操作员站都应是冗余数据高速公路上的一个站，且每个操作员站应有独立的冗余通讯处理模件，分别与冗余的数据总线相连。

6任何显示和控制功能均应能在任一操作员站上完成。

7任何画面均应能在小于1秒的时间内完全显示出来。所有显示的数据应每秒更新一次。趋势曲线的更新时间应小于2秒。

8调用任一画面的击键次数，不应多于三次，重要画面应能一次调出。

9运行人员通过键盘、鼠标等手段发出的任何操作指令均应在1秒或更短的时间内被执行。从运行人员发出操作指令到被执行完毕的确认信息在屏幕上反映出来的时间应在2秒内。对运行人员操作指令的执行和确认，不应由于系统负载在高负荷情况或使用了通讯接口(网关)而被延缓。

10操作员站的设计和布置应符合人机工程学，并适应运行组织，便于运行人员监控整个工艺流程。

11操作站的设计应考虑防误操作功能。在任何运行工况按下非法操作键时，系统应拒绝响应，并在画面上给出出错显示。

12在正常或故障工况下操作员对顺控或单个设备控制进行手动干预时，所有通过软件方式获取或硬接线方式提供的许可和超弛信号应作为操作提示在操作员画面上显示。

13操作员站的操作台内应装设与操作员站设备相匹配的220VAC电源插座。

14操作员站主机显卡应支持所配显示器的最大屏幕分辨率及色彩质量的要求。

数据通讯系统

1 PLC数据通讯系统应将各分散处理单元、输入/输出处理系统及人机接口和系统外设联接起来，并保证可靠和高效的系统通讯。

2所有通讯主干线和分支电缆提供的有效屏蔽因数至少应达到90%。

3鉴于数据安全要求，通讯介质应提供数据防窃取特性。

4数据通讯系统应遵循国际标准和推荐要求，如IEC，IEEE等。特别重要的是，所供系统的抗噪声干扰能力应达到IEC 60255-4规范或IEEE的推荐要求。

5连接到数据通讯系统上的任一系统或设备发生故障，不应导致通讯系统瘫痪或影响其它联网系统和设备的工作。任何站与数据通讯总线之间的接口应是无源并是电气隔离的。

6承包人应说明消除数据传送过程中误差和干扰的方法，以及在数据通讯总线敷设时必须注意的事项。

7数据通讯总线应能防止外界损伤，并且不会由于机械振动、潮湿、腐蚀原因产生通讯故障。

8 PLC数据通讯总线的故障不应引起设备停止运行或使分散控制单元（控制器）不能工作。

9 PLC所提供的数据通讯总线应是冗余的(包括冗余的总线接口模件)。冗余的数据通讯总线在任何时候都应同时工作。承包人应说明其通讯速度、数据传输速率和总线上最多可挂载多少个站以及相邻两个站之间的最大距离。

10挂载在PLC数据通讯总线上的所有站，都能接受数据通讯总线上的数据，并可向数据通讯总线发送数据。

11数据通讯系统的负载容量，在最繁忙的情况下，令牌网不应超过40%；以太网不应超过20%，以便于系统的扩展。

12在稳定和扰动的工况下，PLC数据通讯总线的通讯速率应保证运行人员发出的任何指令均能在1秒或更短的时间里被执行。承包人应确认其保证的响应时间，在所有运行工况下(包括在1秒发生100个过程变量报警的工况下)均能实现。

13数据通讯协议应包括CRC(循环冗余校验)、奇偶校验码等，以检测通讯误差并采取相应的保护措施，确保系统通讯的高度可靠性，应连续诊断并及时报警。

14承包人应详细说明有关的“通讯协议”(如信息结构、信息寻址、传输方向、数据格式、数据块长度、调制和传输介质等)、诊断功能和设备、故障站的自恢复以及每个站的访问时间等，并提交发包人确认。

15当数据通讯系统中出现某个差错时，系统应能自动要求重发该数据，或由硬件告知软件，再由软件判别并采取相应的措施，如经过多次补救无效，系统应自动采取安全措施，如切除故障设备，或切换至冗余的装置等。

16 PLC应提供一个“数字主时钟”，使挂在数据通信总线上的各个站的时钟同步。“数字主时钟”应与GPS的时钟同步，也可以在工程师站通过键盘设定。各站之间时间误差应≤0.1ms。承包人应提供GPS对时接口，以便能接收GPS系统提供的GPS对时信号。

17承包人PLC数据通讯系统中的网络交换机均应冗余设置，功能互为备用的交换机之间应能通过专用的热备线自动无扰切换。冗余网络之间的切换不应引起相关冗余控制器的切换。

 PLC与其它控制系统的通讯接口

1承包人提供的PLC应具备与其它供货商的控制系统通讯的能力，系统的通讯接口应支持RS232C，RS485/422和以太网方式连接，支持TCP/IP、MODBUS、profibus-DP等通讯协议。所有通讯接口应内置于分散处理单元（控制器）或作为一个独立的多功能网关挂在数据通讯总线上。当接口用于过程监控需要双向通讯时，通讯接口应为冗余（包括冗余通讯接口模件），冗余的通讯接口在任何时候都应同时工作。其中的任一通讯接口故障不应对过程监控造成影响。

2 通过通讯接口收到的所有数据应可在控制系统的任意位置获取，并且能操作员站上进行显示、报表记录、趋势、报警。所有其他控制系统与PLC的数据通讯应可靠并具有快速响应／更新时间（当接口用于过程监视时，应<=1秒，其余应<=2秒）。

3 PLC通讯接口应监视并报告所连设备是否处于正常工作状态。除过程信息之外，PLC还应通过通讯接口获取其它微机控制系统中的故障诊断信息。该诊断信息由其它微机控制系统中的标准故障诊断程序产生。当所连控制系统发生故障时，操作人员可通过操作员站上的信息得知相关工况。通讯接口本身应能提供计算和逻辑功能，并可向PLC的所有功能提供所需数据。

4 承包人提供的通讯接口应同时满足其它控制系统进入PLC数据量的容量和速度要求，这些数据量不仅包括过程参数，还包括必要的中间变量、数据库数据、系统自检和报警信息等，承包人通讯接口硬件和通讯协议的选择应适应数据量的要求，并不影响通讯接口的实时性。

5 应可利用PLC操作员站的操作界面对与其联网的各控制系统有选择地进行监视和操作。承包人的工作和供货应保证能够实现上述目的。

6 承包人应提供PLC与其它控制系统之间的冗余、标准、完整的通讯接口（包括网络接口卡、驱动程序和完整的接口功能软件包等），并保证通讯接口的安全可靠。承包人的PLC不应因这些对外接口的存在而使PLC本身的性能降低。

7 承包人应全面负责PLC与其它控制系统之间通讯接口的协调工作，这些工作包括制订网络通讯接口方案、提供网络通讯软硬件、与其它控制系统供货商进行接口技术配合和协调、最终保证各通讯接口和控制功能的实现等。PLC通讯接口模件必须在调试结束之后留有15%的备用余量，且承包人所提供的标准通讯接口数量应满足实际工程的需要，不因接口数量的改变而影响费用。

视频监控系统

总体说明

1. 本技术协议书包括湖南医药学院第一附属医院地下污水处理站项目视频监控系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术性能。
2. 本技术协议书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但承包人将保证提供符合本技术规范和工业标准的功能齐全的优质产品。承包人将执行本技术规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。

3. 承包人所提供的视频监控系统必须具有国家有关部门颁发的生产许可证或经过有关国家权威机构认证。

4．视频监控系统的设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规定。

5. 本技术协议书的解释权属于发包人。

6. 承包人在本技术规范的基础上,依据承包人对控制系统的应用经验,对本工程控制网络的配置，提出优化方案和建议，并对设计图纸进行完善。

7. 发包人在设计过程中对于承包人供货清单的确认，并不代表发包人将为视频监控系统的设计承担责任，承包人将完全保证所供视频监控系统的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。无论是否经过发包人确认，承包人都将无条件对设备中的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

主要技术规范

本协议书中涉及的所有规范、 标准均应为最新版本,如承包人使用本规范以外的规范和标准，将征得发包人的同意。

引用的规范和标准如下：

GB/T 50115-2019
    工业电视系统工程设计标准

GB 50198-2011

    民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50395-2007    

视频安防监控系统工程设计规范

GB 50464-2008
    
视频显示系统工程技术规范

GB 50343-2012

    建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50058-2014   
    爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB 50034-2013
    
建筑照明设计标准

GB 7401-87

        彩色电视图像质量主观评价方法

GY/T 134-1998

    数字电视图像质量主观评价方法

GB 20815-2006    

视频安防监控数字录像设备

GB 4208-2008
        外壳防护等级（IP代码）

GB/T 7353-1999

 工业自动化仪表盘、柜、台、箱

GB/T 14864-2013

 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆

GB/T 7424-2003

 光缆

SJ/T 11339-2006
 
 数字电视等离子体显示器通用规范

SJ/T 11343-2006
  
 数字电视液晶显示器通用规范

IEEE802

        局域网标准

GB11920-2008
        电站电气部分集中控制装置通用技术条件

GB4720-84
            低压电器电控设备

JB616-84
            电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件

IEC 144
            低压开关和控制设备的外壳防护等级

ANSI 488
            可编程仪器的数学接口

ISA-55.2
            过程运算的二进制逻辑图

ISA-55.3
            过程操作的二进制逻辑图

ISA-55.4
            仪表回路图

NEMA-ICS4
            工业控制设备及系统的端子板

NEMA-ICS6
            工业控制设备及系统的外壳

GA/T74-94
            中华人民共和国公共安全行业标准

GB／T 50200-2018
     有线电视网络工程设计标准

GB55029-2022            安全防范工程通用规范

GB50348-2018            安全防范工程技术标准

GB50311-2016
          综合布线系统工程设计规范

除以上规范、标准外，承包人系统设备还将符合相关的其它与本系统设备、产品有关的国家和行业规范、标准，且所有规范、标准应为公开公布的最新版本。

技术要求

 视频监控系统方案综述

本工程视频监控系统用来实现对前端设备的控制、视频信号的数字化处理及传输、图像显示及存储、网络设备的参数设定及维护管理等，使厂区管理及检修人员可通过授权客户端浏览实时视频画面。

网络视频信号可利用软件进行解码，在视频监控站上进行视频的显示和处理；也可通过网络硬件解码设备，解出模拟复合视频信号输出至设在控制室的视频显示设备。视频的显示与处理可利用键盘进行控制。

视频显示与存储

本工程视频监控系统采用以网络集中存储为主的存储方式，网络集中存储应采用存储服务器与磁盘阵列的组合。数据存储时间为3个月。

本工程全厂视频监控系统应配置管理平台服务器、视图存储服务器，并配套相应的附属设备。

与其它系统的接口

全厂视频监控系统将预留有与全厂时钟系统的对时接口，可接受全厂时钟系统来的NTP协议对时信号，通过网络实现系统内分布式网络设备的时钟同步。

系统功能

本工程全厂闭路电视系统由前端摄像、传输、图像显示、控制四大部分构成，其系统功能包括：实时监视（包括前端设备操控）、动态存储、实时报警、历史画面回放、网络传输、系统权限管理、系统自检/故障报警等功能。

实时监视功能

在每个监控点，通过操作切换设备及显示器，运行人员能监视接入视频监控站的有关监视区域的视频图像，所显示的画面是实时画面（25帧/秒），操作界面为中文环境。

所有显示器均可按预置设定的流程成组（如四画面一组）或单独自动巡视各监视区域，也可手动定点监视重要区域。

在每路视频图像上，均能叠加日期、时间、摄像头号、监视区域名称等信息。

对单路、多路图像的清晰度、灰度等级、色调饱和度、对比度、分辨率等参数设置连续可调。

在每个监控点，通过视频监控站及显示器，运行人员可对摄像机、电动云台等前端设备进行远程控制。

运行人员可在任一显示画面上显示任一监视目标的图像，或对所有图像根据预先设定进行单画面轮流巡检，也可以进行多画面分组巡检。

系统可根据报警信号将相应图像切换至当前显示画面上。

系统可集成1/4/9/16/25画面分割组合监视，画面尺寸可以任意放缩，图像分辨率可以动态自调整。

动态存储功能

系统应支持本地录像存储、网络集中存储等模式，支持直接存储（Direct-Attached Storage）或网络附加存储（Network-Attached Storage）存储方式，存储技术应高效、安全、可靠。

系统将满足多路视频信号实时无损并发写入录像的要求，并具备海量数字视频存储能力，可对全部视频信号进行循环周期高画质录像存储能力，回放视频画面应清晰、连续。

系统支持根据事件及计划来触发录像，并可根据不同监视需求合理设置有关录像参数。

所有录像资料将存储在视频专用硬盘内，并可通过拷贝进行备份。

实时报警功能

系统具有动态报警功能，可自动侦测场景中的异常变化，进行实时动态存储、抓拍，并自动采取必要的报警、记录措施，具有多路视频报警功能及联动存储功能。

报警产生后，能自动在相应显示器上弹出报警画面。

历史画面回放功能

系统将具备按存储图像质量进行回放的能力，回放品质能达到画面清晰、稳定，能辨析细节。历史画面可多次回放，且多次回放后图像质量不应有损伤。系统可快速方便地对存储资料进行检索，在图像回放过程中可控制画面快放、慢放、逐帧显示、区域放大，以便于分析。

历史画面回放时可以根据时间、事件、地点等条件进行查询，并可设定不同的速度进行回放。

网络传输功能

系统采用100Mbps/1000Mbps自适应以太网、TCP/IP或类同协议，可将数字化视频信号基于网络进行传输，并通过网络实现视频信号的检索及回放等功能。

任一视频图像能够根据授权，完全实时地在系统网络上的视频监控站或客户端进行显示。

系统组网方式灵活、功能配置灵活，各类型资源可方便融入组网方案之中，并保证系统扩容及联网操作简便灵活。

系统权限管理

系统应能对视频监视系统网络上的监控站和内、外部客户端进行操作权限的设定和管理，并根据权限的定义赋予用户不同的使用功能和优先级。

系统自检/故障报警功能

系统应具有自检功能，当其主要硬件设备发生故障后，应能迅速识别并发出报警。
系统电源和接地

系统电源

发包人为全厂视频监控系统主机柜提供两路220VAC 50Hz的单相交流主、备工作电源，分别来自厂用电和UPS。两路电源在承包人系统内互为备用，自动切换，切换时间满足系统重要电子设备（服务器、网络交换机等）对电源切换时间值的最低要求。

发包人为子监控站，提供一路220VAC 50Hz的单相交流工作电源，来自所在区域厂用电。

发包人提供的电源视频监控系统的全部、各类设备。当承包人需要其它电压等级的电源时，自配电源转换装置。

承包人的电源系统分配方案应合理、可靠，并配备相应的供电回路保护元件。

系统接地

全厂视频监控系统采用共用接地方式，接地电阻值不应大于1Ω。 

承包人负责将系统机柜内各种地汇集到机柜内的接地汇流铜排，发包人只负责将各区域布置的系统机柜的总接地干线一点接至所在区域的电气接地网。现场设备接地属承包人工作范围，承包人将确保现场设备的可靠接地。

设备技术条件

 400万像素红外球型摄像机具体参数

a. 1/1.8英寸400万像素超星光CMOS传感器

b. 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2688×1520@25fps

c. 支持H.265、H.264编码方式

d. 软件定义，支持算法在线动态加载、升级、卸载，过程中摄像机的音视频业务不中断

e. 支持混行检测抓拍、关联抓拍，联动抓拍

f. 支持人脸抓拍、人脸属性提取

g. 支持视频结构化，行人、机动车、非机动车的属性提取

h. 支持AI Smart事件，在Smart智能基础上，可仅针对人体、机动车、非机动车进行智能触发，过滤掉其他物体干扰

i. 支持智能3D定位、单球跟踪、一键巡航、一键守望

j. 支持300个预置点、水平和垂直旋转精度0.1%

k. 支持最大256G Micro SD卡

l. 支持超宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、电子防抖、数字透雾

m. ROI支持8个感兴趣区域

n. 支持IP67防护等级

o. 提供配套电源适配器和支吊架

 400万像素定焦筒型摄像机具体参数
a.采用1/2.7英寸400万像素CMOS传感器

b.内置GPU芯片,支持深度学习算法,提供精准的人、机动车、非机动车分类检测

c.支持三码流同时输出,主码流最高分辨率2880*1620@20fps,默认2688*1520@25fps

d.支持SMART H.265/H.264编码方式

e.支持算法在线动态加载、升级、卸载，过程中摄像机的音视频业务不中断

f.支持三种智能算法切换：人脸抓拍、人数统计、AI侦测

g.支持最大256G Micro SD卡

h.支持超宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪、电子防抖、数字透雾

i.ROI支持8个感兴趣区域

j.支持2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出,1路485,1路DC12V电源返送,最大电流165mA

k.支持DC12V/POE供电方式

l.支持IP67防护等级

m.提供配套电源适配器和支吊架

防雷器

a.标称工作电压：12V,24V,36V,220V可选，根据现场安装位置的电源线路电压来确定

b.标称放电电流：5kA

c.最大通流容量：10kA

d.接口：电源：2P压接式端子，信号：RJ45

e.传输速率：100Mbps/1000Mbps

f.插入损耗：≤0.5dB

 交换机及线缆

摄像机与网络交换机安装距离超过100米的统一使用光缆，现场如果存在干扰，即使安装距离没有达到100米的，承包人也必须使用光缆。承包人将提供光纤接续盒、光模块、接头等全套用于光纤连接的配件及熔纤服务。其他条件下，网络摄像机安装距离少于100米的采用超六类双绞线。光缆（光纤）及其配件的选择应满足衰减、带宽、温度特性、物理特性、防潮等要求，光纤接头（连接器）应选旋紧式（FC）接口。提供超六类网线合格证明。

网络交换机应选用100Mbps/1000Mbps以太网自适应全双工交换机，支持IEEE802.1、IEEE802.3等系列标准。具体要求如下：
（1）接入层交换机一型

a.桌面型无管理交换机，塑壳

b.交换容量18Gbps，转发率13.4Mpps

c.8千兆电+1千兆光

d.电源DC：12V/0.5A

e.MAC：4K，共享缓存架构，支持一键VLAN拨码开关

f.支持6KV端口防雷

（2）接入层交换机二型

a.无管理千兆交换机；铁壳

b.交换容量36Gbps，转发率26.8Mpps

c.16千兆电+2千兆光

d.电源100V-240V AC

e.MAC：8K，共享缓存架构，4.1 Mbit，支持4级拨码开关（标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联等功能）

f.支持6KV端口防雷

g.自然散热无风扇设计

（3）汇聚交换机

a.性能：交换容量≥596Gbps；包转发率≥222Mpps

b.端口：≥24千兆光口+4千兆光（其中2combo电）

c.MAC地址：≥16K

d.路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3

e.二层环网：支持STP/RSTP/MSTP、BPDU Protection、ERPS、RRPP

f.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术；支持SP、WRR、SP+WRR三种模式

g.支持DHCP client、DHCP Snooping、DHCP Server

h.安全：支持防ARP攻击、终端准入接入认证、802.1X认证、集中MAC认证、支持用户分级管理和口令保护、支持SSH2.0

i.支持硬件过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警

j.支持命令行、web网管、云平台管理、DLDP、VCT

k.绿色节能：端口定时down功能,支持端口休眠，节省能源,智能风扇调速

l.为简化管理打造智慧网络节省运维投入，当配套组网时支持对全网所所设备自动备份配置文件、升级全网成员设备配置文件、批量下发命令行；并会自动扫描将全网成员设备生成网络拓扑进行可视化管理；查看设备替换状态；提供官网截图并加盖厂商公章或项目授权专用章

管理平台服务器具体参数

a.支持ONVIF或私有协议对接

b.支持视频接入管理、存储、分析、检索

c.支持门禁，报警设备接入管理和配置

d.支持16盘位数据存储

e.支持通过ONVIF或国标接入通过视频流实现智能分析

f.支持视频结构化，实现机非人结构化信息的提取

g.支持算法仓，可针对场景进行算法调度切换

h.支持多算法融合，可同时运行多种智能解析算法

i.支持对目标进行属性检索以及以图搜图，以人搜人

j.支持人员应用，可实现人员名单库管理，身份稽查，人脸布控报警，抓拍库人员检索

k.支持车辆应用，可实现车辆车牌布控报警，车辆特征信息检索

l.支持编码设备、解码设备、卡口设备等各种设备的管理、配置和查询

m.支持结构化、人脸视频解析任务的创建、删除、查询、暂停、启动（须提供公安部授权机构检测报告证明）

n.支持图片解析任务的创建、删除、查询（须提供公安部授权机构检测报告证明）

o.支持图片、视频模式的人脸识别，支持最大16路30W的人脸识别布控告警（须提供公安部授权机构检测报告证明）

p.支持组织管理、角色管理、用户管理、权限分配

q.支持电子地图功能，实现视频监控点位报警和实况预览可视化呈现

r.支持本地多屏预览，实现预览，运维，录像回放等同步操作

 系统管控平台

a.系统管控平台应采用开放性、标准化的操作系统，如Windows server等。

b.系统管控平台应基于统一的图形化用户界面软件包，可通过网络集中管理和操作整个视频监控系统。

c.用户软件功能及界面宜分为管理员、操作员、客户端三个层次。

d.系统管控平台的功能应能满足系统功能规划的要求。

e.系统管控平台应支持多种远程控制协议，并具有与外部其它系统的通讯或联动接口。

视频监控站为采用双内核构架的产品，软硬件配置应符合当前市场的高端配置水平并满足高清工业电视系统要求。视频监控主站应配套专用控制键盘，并应可接收来自GPS装置提供的NTP协议网络对时信号（RJ-45口或RS485）。视频监控主站的最低配置要求如下：

a.CPU：Intel i7 双核处理器；

b.主频：＞3.0GHz；

c.内存：DDR4 8GB；

d.硬盘：2T；

e.显卡：4G独立显卡；

f.显示接口：VGA、DVI、HDMI等；

g.网络接口：10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应，4个RJ-45电口；

h.串行接口：RS232/422/485；

i.双电源、双风扇等。

3.6.8视频存储服务器

a.4U40盘位，支持14T硬盘，提供海量存储空间

b.采用高规格硬件平台，提供高读写性能

c.支持视频、图片等多种数据混存

d.安防专用存储系统，无文件碎片

e.灵活丰富的RAID方案，保障数据安全

f.支持断电保护，提升数据安全性

g.支持链路聚合，负载均衡和故障切换，提升读写带宽和链路可靠性

h.节点RAID卡传输速率≥12Gb/s。

i.节点具备两块系统盘，组成RAID1模式。

j.风扇具有多档转速调节，可根据工作状态进行调速。

k.支持CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供3D监测视图。

l.提供专业可视化操作管理平台，统一图形化管理接口，支持统一界面管理

m.兼容支持Linux、Windows、UNIX、Mac OS、VMware等多种系统

n.符合行业标准和协议规范，支持iSCSI等多种标准存储协议接口

o.可提供完整SDK开发包，与第三方平台灵活互通

高清视频解码器

高清视频解码处理设备及系统是显示控制系统的核心，它主要完成包括电脑信号、复合视频、音频信号的枢纽作用，起到在信号源与终端设备之间建立桥梁，完成监控信号的转换功能，把数字的音视频信号转换成模拟的音视频信号，并传输至相关的显示设备（如监视器/显示屏等）。用于连接55寸液晶显示器，不得采用软件解码方式。其技术指标要求如下：

a.高清视频解码处理设备为插卡式设计，可根据业务灵活配置。支持HDMI或VGA输入，支持4K高分辨率底图显示，支持10路以上VGA\RGB\DVI及HDMI信号实时输出，支持标准的H.264、MJPEG等压缩编码方式的数字IP流媒体视频信号的直接输出，不需要额外配置流媒体服务器等设备；支持IP流媒体千兆网络RJ45接口输入；外部视频图像在拼接墙上可任意自由的开窗、窗口大小缩放、跨屏、漫游、叠加等功能显示，显示图像没有延迟丢帖等现象。

b.支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别

c.音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码

d.支持分辨率：3840×2160@30/25fps；2560×1600@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps ；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps；704×576@60/50/30/25fps；352×288@60/50/30/25fps

e.图像处理系统应基于Window 7 /10操作系统（可升级），必须有中文操作平台，并完全具有对各种信号源输入窗口的汉字正确显示的能力。

f.所有输入信号在整个显示墙内可以任意开窗、漫游、叠加显示，全部以1080P分辨率输出显示，单屏可同时打开超过16个视频窗口。可支持4台设备级联拼接，可支持96块屏级联拼接。

g.设备电源，风扇，信号采集板，输出板等均支持拔插操作，任意模块的故障或异常均不会影响到整个系统的正常运行。

h.应能解决不同的显示比例的信号在拼接墙上的比例失真问题。

i.采用电源热备功能，每机箱两个冗余热插拔电源，每个电源功率不小于450瓦；采用热插拔风扇及热插拔硬盘，以确保系统工作的稳定性和可靠性，支持7×24小时长时间连续运行。

j.要求系统支持WEB方式或平台访问、配置和管理,通过图形化界面轻松地设置并控制所有功能。支持远程配置维护，可提供SDK供第三方平台集成。

k.主要模块的平均无故障时间大于50000小时，高清视频解码处理设备具备良好的可扩充性和维护性。 

机柜

承包人提供的机柜以及光纤接线盒等设备，应为安装在其内部或表面的设备提供环境保护。即能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物，能耐指定的高、低温度以及支承结构的振动，符合IP42（对于控制室或电子设备间内安装）或IP55（对于车间现场或室外安装）防护等级。

机柜的设计，材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

机柜应有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间短路产生的所有偶然应力。

所有金属结构件应牢固地接到结构内指定的接地母线上。

机柜内应有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。如机柜内仅靠自然通风而引起封闭件超温或误动作则应提供强迫通风或冷却装置。

机柜内应设有独立的直流地、机壳安全地、电缆屏蔽地接点端子，与结构内部未接地电路板在电气上隔离。 

机柜设计应满足电缆由底部进线的要求。

机柜应安装设备铭牌，铭牌应由不易被腐蚀的金属制作。

机柜采用颜色：RAL7035

控制柜采用厚度为2.0～2.5mm的冷轧钢板制作。
成套系统内电气自控设备、材料的通用要求

一般要求

本节对各成套工艺系统提供的电气自控系统（电气自控设备、系统内连接线缆等）或各工艺设备自带电气箱柜的供货、设计、制造、指导安装、试验、试运转和交付使用给出了通用要求，细化要求见各设备章节相关描述，如遇冲突以本节为准。

对于成套工艺系统提供的电气自控系统或工艺设备自带的独立安装的电气箱柜，供货范围为系统内各电气自控仪表设备及系统内连接电缆，含电缆敷设用的保护管、桥架及相关附件，提供相应图纸及清单；对于工艺设备自带的一体式电气自控箱柜，供货范围为各电气自控仪表设备及系统内连接电缆、保护管及所有附件，投标方负责供货范围内设备的供货、设计、制造、安装、试验、试运转、调试合格和交付使用。

投标方提供的工艺设备如分一二阶段，则电气自控系统也应按一二阶段进行供货、设计、制造、安装、试验、试运转、调试合格和交付使用。

投标方所提供的设备和材料应是新颖、安全、可靠的，投标方的电气自控图纸必须经过招标方确认后，方能进行加工制造。
投标方应根据成套工艺系统的实际需求，合理设计本系统所需的电气设备及材料，并应符合本节技术要求、施工图相关部分的要求及相关的国家标准、规范。投标方有责任满足但不限于以下几点要求：
提供的电气设备应满足成套工艺系统内工艺设备的正常运行要求，要确保所有的设备、元件和系统一起形成一个协调的、合理的、完整的电气自控系统。同时预留自动化升级改造接口，并提供所有工艺成套系统内PLC控制系统的程序备份，确保质保期结束后PLC程序出现故障业主可恢复使用。

所有设备在制造、供应方面应正确达到应用条款指定的功能，不管这些条款在该节是否提出特殊要求。
电机起动方式应为下列类型之一：

·直接启动

·软启动器降压启动

·变频器启动

·自耦变压器降压启动

当直接启动电压变化范围在规范值内时，可采用直接启动的方式，功率大于37kW时选用软启动器降压启动，当设备不适宜采用软启动器启动时，可采用其他降压启动方式。

成套工艺系统内设备可由成套低压控制柜供电或由现场电控箱供电。当采用成套低压控制柜供电，且控制柜安装在用电设备附近便于操作和观察的地点时，可不设机旁按钮箱，否则均应在机旁设置现场按钮箱。现场控制柜（箱）或按钮箱面板应按实际需求设置指示设备工作状态和报警的指示灯或仪表、设备启停按钮及控制方式选择开关（手动、检修、自动）；选择开关应能够优先取得设备的控制权，其位于自动位置时由自控系统控制，位于手动位置时可在现场手动控制，位于检修位置时可切断其他任何装置对设备的控制。当突然起动可能危及周围人员安全时，应在现场控制柜（箱）或按钮箱上装设急停按钮，当反转会引起危险时，反接制动的电动机应采取防止制动终了时反转的措施，电动机旋转方向的错误将危及人员和设备安全时，应采取防止电动机倒相造成旋转方向错误的措施。
电气自控设备外壳防护等级最低要求为：室外不低于IP55、室内不低于IP42，投标方应根据现场实际环境提高防护等级并满足GB/T4208-2017的要求。
所有电气自控设备应按招标方提供的名称编号标注，编号名称标牌大小（长*高）为100mm*30mm。低压配电（控制）柜上下均应有适量的散热槽孔，保证通风散热良好，变频柜应具有良好的通风及散热措施，其操作终端宜固定在面板上便于操作。电气设备内可能产生冷凝时应设置自动加热除湿装置。低压配电柜及控制箱内电气设备触点、接线连接端子等处应采取防腐及防氧化处理。
电气设备电源侧应设总进线断路器，断路器应有短路及过载保护；电动机回路应具有短路、过载、断相保护，对用于水下设备（如泵、搅拌机等），还应具有专用（如泄漏，过热等）保护功能，另外根据电机特性提供的专用保护。

需变频调节的工艺设备均一对一设置变频器，变频器回路应具有良好的电子保护功能，如短路、欠压、过电流及过负荷等，所有元器件容量应考虑海拔及周围环境的影响。
当电气设备必须设置于爆炸危险环境中时，需按GB50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》相关要求进行设计。
成套系统设计图纸：

投标方应按《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》第4.5、4.6节相关要求提供本系统涵盖的电气自控图纸，制图标准应符合GBT50786-2012《建筑电气制图标准》、12DX011《建筑电气制图标准》等相关现行国家标准规范的要求。

投标方应向电气、自控、建筑、结构、给排水、暖通等其他专业返提资料。

投标方提供的工艺设备如分一二阶段，则电气自控系统也应按一二阶段进行设计，两阶段的设计内容应易于区分，且具备良好的分阶段实施的可行性，最终应提交两阶段的全部图纸。

全套图纸需经招标方及设计院确认后方可实施。

标准规范

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013；

《低压配电设计规范》GB50054-2011；

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062-2008；

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2008；

《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011；

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；

《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《自动化仪表选型设计规范》（HG/T20507-2014）

《仪表系统接地设计规范》（HG/T20513-2014）

《控制室设计规范》（HG/T20508-2014）

《仪表供电设计规范》（HG/T20509-2014）

《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）

《仪表系统接地设计规范》（HG/T 20513-2014）

《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T20573-2012）

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017

工艺提交的设备表，电负荷清单及各单体、总平面布置图等；

与本工程设计相关的其他有关现行国家标准、行业标准及地方标准。

缩写

AC－交流电            DC－直流电
A－安培               mA－毫安
V－伏特               kW－千瓦
kVA－千伏安            kWh－千瓦小时
Hz－赫兹
工作电压及频率

LV(低压)系统: 电压：额定 380V 频率：50Hz 连接：3+PEN

控制电压： 电压：220V 相位：单相 频率：50Hz

极性（所有电气工程中规定的设备极性应设置如下：）

二极设备中，相位极或称为“带电”极应位于顶部(或在左侧)，中性 或“接地”极位于底部(或右侧)。

三或四极设备，相位，从下面观察，如是垂直布局时，从上到下， 如是水平布局，则从左到右，依次为黄、绿、红和中性。

成套低压配电（控制）柜

技术要求

A.
低压控制柜为固定式，采用全金属外壳。落地安装。

B.
柜体构架采用 8MF 冷弯型钢局部焊接而成，构件、零部件、开孔等通用系数 高，生产安装方便。

C.
柜门与构件连接合理，转动灵活、稳定，且方便安装、拆卸。

D.
柜体顶盖可拆除，便于母线安装调整，柜顶四角装有吊环，用于起吊和装运。
E.
柜体颜色：冰灰 GY09

F.
进出线方式一般采用下进下出，当需要使用电缆桥架敷设或其他有必要时时，可采用上出线。

G.
技术参数：

频率：
50Hz,
电压：
≤1kV
中性点：
接地
短路电流：
30kA.
结构配置

主要出线应配有下列元件：

一般电机出线采用热继电器保护。

超过 37W 且不需设置变频器的电机，装软起动器及带有 CT  的电流表。

开关出线 100A 及以上，装带有 CT 的电流表。

用于保护水下设备的漏水超热保护器当设置机旁按钮箱时，应安装在机旁按钮箱内。

低压柜应里外喷漆。镀锌之后门和板应进行静电喷漆以防腐蚀。

柜体设计应充分考虑正常运行中的散热问题，在柜体上下端考虑设置排风及 进风孔，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热目的，满足 柜内电气元器件的正常工作温度，同时进风孔应有防尘功能， 对于装有变频器或者发热量大的柜体，应单独设计其通风散热系统，应具有强制通风措施， 必要时增加空调自动制冷系统。

母排及电缆应满足额定电压、额定电流以及最大故障的要求。母排还应满足以下要求:

母排系统要符合 IEC439 的要求，并在封闭柜子的母排间隔内。

应使用满足机械及电气要求的、具有合格性能的绝缘子或其它材料支撑母排。

 水平母线排可承受的连续负载电流和 30kA 故障电流。

带电部分的防护等级为 IP20。

设有满足系统要求的中性和接地母排。

柜中具有电缆安装专用空间。

低压柜应留有 适当的备用出线。

端子排的额定电流不小于 10A/380V，每个端子的标记应与厂家提供的设计图纸相同。

元件

断路器、接触器、热继电器、软启动器、变频器、开关等采用施耐德、ABB、常熟或同档次品牌。

框架式断路器(I>630A)

空气断路器的操作机构应为弹簧储能型的，可以通过手动或电动方式储 能。在正常工作条件下，必须使用按钮手动来打开和闭合断路器，当发生故障时，可采用三段式电流保护，即瞬时跳闸(电流速断)、短延时过电 流、长延时过电流。电流和时间整定值可以按照要求在现场连续调整。 断路器具有隔离功能，零飞弧和其它，例如：闭合/分断。故障状态显示， 弹簧储能/弹簧释放状态指示。具有三个位置：运行、试验和切断。

空气断路器的短路切断能力(Ics=100%Icu)不能小于：

I：≤2000A
35kA；

I：≥2000A
50kA；

I：≤2000A
           机械寿命≥20000， 电气寿命≥10000；

I：2000A～2500A      
机械寿命≥20000， 电气寿命≥8000；

I：2500A～3200A
       机械寿命≥20000， 电气寿命≥7000；

I：3200A~4000A
       机械寿命≥15000，电气寿命≥5000。
塑壳式断路器(I≤630A)

断路器应包括塑料外壳、操作机构、触头系统、灭弧系统和过电流脱扣器等。塑料外壳材料应采用高阻燃、高强度的塑料。具有长延时过载保护特性。短路保护通过具有快速转换性能的电磁机构来实现。断路器具有隔离功能和零飞弧。塑壳式开关具有连续定量和可调整的复合热过负荷和短路脱扣器。断路器的极限和使用短路分断能力(Ics=100%Icu) 不小于35kA，机械寿命和电气寿命不小于：


<250A
机械寿命≥20×103次


<250A
电气寿命≥8×103 次


400A～630A
机械寿命≥10×103 次


400A～630A
电气寿命≥5×103 次

接触器、热继电器

接触器的主接点应为三极或四极，具有若干辅助接点(上部或侧面)。配有机械连锁。故障率要小于 10-8 次。机械寿命：10×106 次，电气寿命：低 于 135kW 为 1.2×106,闭合电压：0.8～1.1Un，释放电压：0.4～0.6Un。 适合电压波动剧烈长距离控制回路中。

具有电磁系统，触头系统，灭弧外壳，辅助接点、旋转轴等。主触头和 辅助触头应是双断点型。具有高抗熔焊性和耐电磨损性能。带灭弧外壳。 电磁系统应具有抗冲击装置以减少当铁芯闭合时的冲击能量，增加产品 的机械和电气寿命，降低电磁系统的工作噪声。

热继电器为三相双 金属滑片型。具有连续定量调整用于过载和断相保护，带温度补偿和自 由脱扣式的复位按钮。

指示灯

无论室内和室外均应采用 LED 指示。防护等级 IP65。使用环境温度：-25℃～+60℃、使用寿命： 60,000～100,000 小时。指示灯带有变压器，可直接连接到 AC220V 上。 结构为卡装型，抗振动性能好，可密集安装。

控制(转换)开关

 控制开关的寿命大于 10×105，抗冲击，连接点的故障率要小于 10-6，可 用于 AC 或 DC 回路中。按照设计要求制定接点组合结构型式。控制开关在位置确认以后应锁上。并将铭盘标在不同位置。

按钮

防护等级：
IP65

寿命：
106 次

环境温度：
-25℃～+60℃

使用电源：
AC220V

故障率：
少于 10-7，

灯的结构是卡装模块型的，抗振动性能好，外线美观，可密集安装。

必须具有保护切断功能。

软起动器

采用电子马达软起动器。在起动和停车过程期间可允许恒定加减速，不需用测速机，即使当电机负载变化时也是如此。

软起动时间是可调的。具有限制起动电压、电流，依据不同负载实现不 同的混合平滑起动。电流、电压、倾角、时间等参数可被多设定和多调整。

其他

工作温度 0～+40℃

工作电压 380V-15%……415+10%

起动电流倍数: 5In。

电机的标称电流可以在起动器额定电流的 0.5~1.3 倍之间调整

起动电压调节范围:(10-60)%总电压。

综合热保护,缺相保护和相位不平衡保护,由输出继电器指示。

低压变频器：

调速装置用于水泵电机，一对一进行调速。

主要技术要求：

输入电压AC、三相380V±10%，高海拔时应考虑降容使用，同时具有自动稳压功能。

在额定电压情况下，变频器输出距离可达200米。

在额定电压情况下，输出完美的正弦波，电压波形的畸变率<2.5%。

具有多种保护功能如：过电压、欠电压、过电流过负荷(过热)、输出短路缺相、接地故障等保护。

速度调节范围 0～100%

频率分辨率0.05Hz。

具有：在内部区域控制时，可利用变频器上键盘加监视器进行本机手动调节控制，在外部区域控制时，可在PLC微机控制。

变频器能接受4～20mA PLC速度调节信号、无源起动/停止得电触点信号、无源外部区域选择触点信号、无源PLC起动/停止得电信号、外部区域手动0～1KΩ电位器给定调节信号。

变频器能输出：4～20mA频率输出<=>0～50HZ两个，无源综合故障缺省值触点一个。

带有编程器可显示运行参数，带有必要的通讯接口，可直接与PLC 进行通讯。

工作温度-5℃～+40℃温度(5～95)%无结露

采用全新的IGBT元器件。

变频器组装在低压柜内

成套现场控制箱

抗腐蚀性，酸保护：10% C.
碱保护强度：10%.

电源： AC380V，50HZ
本工程成套现场控制箱均为不锈钢材料。门采用三位置锁。测量表 计、控制开关、信号灯要安装在前面板上。微型断路器、接触器、继电器等 安装在控制箱内。接线端子安装在两侧。接线端子要采取防腐，防氧化措施。 

设备元件采用与低压柜内的元件为相同品牌的产品。

柜体颜色：冰灰 GY09

成套现场按钮箱

本工程成套现场按钮箱均为不锈钢材料。应具有良好的热稳定性和抗冲击性，绝缘强度高。

按钮箱至少应配有开、停、急停及运行指示灯。并根据需要配备转换开关。 所有带腐蚀性气体区域的接线端子要采取防腐，防氧化措施。

柜体颜色：冰灰 GY09

阀门和闸门电动头自带一体式电动执行装置

阀门和闸门执行机构的现场控制装置应与执行机构为一体；但井内安装的阀 门或闸门应设置现场控制箱，地面操作。

三相鼠笼电机：380V，50HZ，绝缘等级 F级。包括热保护开关，接线盒， 标准的引线和端子；

电动头应有断路器，接触器，热继电器，开度表，开、关位置指示灯，过扭 及位置行程开关，手动/自动转换开关、开停按钮。

防护等级：IP67；

全天候防护罩适用于室外适用；

环境温度：-20C～＋40C；
转换开关：“手动-O-自动”；
按钮：“开-停-关”或“起动-开-停-关-起动”； J.
正反向运行接触器需有机械及电气联锁； K.
输入信号：用于开/闭二次输入；

转换开关的位置信号及设备的开/关位置、故障等信号分别通过端子送往厂内 可编程控制器；

控制回路预留厂内可编程控制器远方控制接点；

需调节开度的阀门、闸门，应能接受4～20mA 开度调节信号和反馈4～20mA开度信号。

成套潜水泵（搅拌器）接线箱

接线箱用于连接由潜水设备电缆与控制柜箱的电缆，接线端子要选用电机功率匹配。

防护等级 IP55。

接线箱由不锈钢制成。

接线箱应具有良好的热稳定性和抗冲击性，绝缘强度高，电源端子和控制端子应安装在控制箱内，有 30%的备用。

防火和阻燃性能要好。

电动机

电机防护等级

投标方设计选择的电动机应适合安装环境，并且能够按工艺要求连续或间歇运行，所有电动机应为一级能效型、全封闭扇冷型。

电机防护和电机绝缘等级如下：

防护等级：IP55（室内的可采用IP54），水下IP68

绝缘等级：F（按B 级温升考核）

大于90kW的低压电动机应设置两个接线盒。

若工艺需要变频控制，必须采用变频专用电机。

电动机额定功率与电压的关系应符合下表的要求：

	电动机额定功率
	电压

	P＜0.4kW
	220V AC, 1 Phase, 50 Hz

	0.4 kW≤P＜200kW
	380V AC, 3 Phase, 50 Hz

	P≥200kW 
	10kV AC,3 Phase, 50 Hz


注：对于变频驱动的电机，可不受此规定限制，在经济合理的条件下，优先采用低压供电。

成套电缆

导体应采用园型单线绞合紧压导体，其组成、性能和外观应符合 GB3957、 IEC228 标准的规定，紧压导体尺寸均相同。导电线芯采用高导电的铜材。

电缆应符合有关 IEC 标准和相应 GB 标准，若 IEC 标准与 GB 标准有不 同之处，则应符合其中标准较高的一种。

如果设备系统运行存在或产生腐蚀性、易燃、易爆等环境，电缆及敷设 应满足相关规范要求。

消防系统线缆采用矿物绝缘电缆或耐火电缆。

电力电缆为交联聚乙烯绝缘，控制电缆为聚氯乙烯绝缘，信号回路采用屏蔽控制电缆，工业以太网采用光纤电缆或通用串行通信电缆。

钢带铠装应符合 GB12706、GB2952 标准的规定。

1kV 电缆额定工频电压 1kV，额定工频相电压 0.6kV。

控制电缆额定工频电压 0.5kV

自控系统一般要求

对于自带PLC的自控系统，应至少设计有"自控"、"中控"、"手动"三种控制方式。中央控制室内监控管理计算机上的控制简称为"中控"，PLC根据现场实况自动完成的各种控制包括连续的回路控制称为"自控"，电气柜上的手动按钮操作简称"手动"。 

当成套工艺系统在自控方式运行时，现场控制站PLC可以独立的、自动的对它所负责的工艺区域进行控制，而不需任何中央控制级介入。并将采集到的设备数据及运行状态送至通讯网络中，为别的现场控制站PLC和中央控制站服务，同时接收其它现场控制站PLC及中央控制站送来的数据。如果污水处理厂的某一单元处于中控控制方式时，负责这些设备的现场控制站PLC也将执行中控室传来的指令。当污水处理厂设备位于手动控制方式时，现场自动控制级也只是对设备的运行数据进行更新，不能对这些设备进行控制。

现场控制站系统为模块化结构，支持标准的通讯协议，持国际IEC标准。可通过工业以太网或RS485的通讯方式接入PLC系统。

PLC系统配有CPU模块、电源模块、通讯处理器、I/O模块等，其它配件按需配置，投标方根据实际需求完成硬件配置，PLC品牌应全厂统一。

CPU模块:CPU为32位微处理器，内存不得低于2M，并配有内存扩展插槽。

I/O模块的数量根据I/O表统计并可根据实际情况作适当调整,但必须有15%的备用点数,以便今后扩展用.数字量输入、输出模块为光电隔离型，并可带电插拔。模拟量出入模块分辨率不低于13位，模拟量输出模块分辨率不低于12位。

电源模块按系统所需的容量增加100%的备用量配置。

系统投标方应根据本子项的相关图纸提供完整的PLC控制柜。内部配置、设备、部件见图纸，但不局限于此。

自控系统应预留工业以太网接口，可将系统综合工作信号、系统综合事故信号、所有各单项动力设备的运行和故障信号、仪表数据、传送到PLC系统和接收PLC系统发来的控制指令。

系统配套的PLC模块应与全厂控制系统PLC选用相同的生产厂家，方便网络的连接、通讯的畅通及后期维护，具体品牌待中标后在技术联络会统一协调确定。

投标方供货的自动系统的全部组态调试工作属投标方工作范围，投标方应承诺能够根据招标方要求配合对整个系统的组态调试而不产生商务变动。
